## 修改说明
文档修订说明：
1、新增的内容，请用蓝色背景标注。
2、删除的内容，请用红色背景标注。
3、修改的内容，请用黄色的背景标注。
每个专业编制过程中，此背景列为必填内容。 任务持续时间单位为分钟。

## 电气
标准作业计划 | 标准作业计划描述 | 专业 | 班组 | 主管人 | 任务标识 | 任务描述 | 任务持续时间，分钟
DQ00001 | MCC母线、负荷开关、电源开关（ME）检修作业计划 | 电气 |  |  | 100 | 侧面机构-自由脱扣机构的清扫检查、加润滑油； | 0
DQ00001 | MCC母线、负荷开关、电源开关（ME）检修作业计划 | 电气 |  |  | 110 | 二次回路接触件的检修； | 0
DQ00001 | MCC母线、负荷开关、电源开关（ME）检修作业计划 | 电气 |  |  | 120 | 操动机构的检修，加润滑油； | 0
DQ00001 | MCC母线、负荷开关、电源开关（ME）检修作业计划 | 电气 |  |  | 130 | 灭弧罩的清扫检查； | 0
DQ00001 | MCC母线、负荷开关、电源开关（ME）检修作业计划 | 电气 |  |  | 140 | 开关本体速断及过流定值检查； | 0
DQ00001 | MCC母线、负荷开关、电源开关（ME）检修作业计划 | 电气 |  |  | 150 | 保护盘内二次线清扫检查，继电器机械调整，定值校验； | 0
DQ00001 | MCC母线、负荷开关、电源开关（ME）检修作业计划 | 电气 |  |  | 160 | 开关试操； | 0
DQ00001 | MCC母线、负荷开关、电源开关（ME）检修作业计划 | 电气 |  |  | 170 | 清理现场结束工作。 | 0
DQ02000 | 400V厂用、保安段母线及低厂变检修作业计划 | 电气 |  |  | 10 | 落实安全措施； | 0
DQ02000 | 400V厂用、保安段母线及低厂变检修作业计划 | 电气 |  |  | 20 | 母线及其附件清扫、检查、紧固； | 0
DQ02000 | 400V厂用、保安段母线及低厂变检修作业计划 | 电气 |  |  | 30 | 开关母线侧一次静插头检查，校正； | 0
DQ02000 | 400V厂用、保安段母线及低厂变检修作业计划 | 电气 |  |  | 40 | 所属全部ME开关检查，试操作； | 0
DQ02000 | 400V厂用、保安段母线及低厂变检修作业计划 | 电气 |  |  | 50 | 电缆接头检查，标示牌核对，孔洞封堵； | 0
DQ02000 | 400V厂用、保安段母线及低厂变检修作业计划 | 电气 |  |  | 60 | 电缆绝缘检测； | 0
DQ02000 | 400V厂用、保安段母线及低厂变检修作业计划 | 电气 |  |  | 70 | PT、CT清扫检查，二次端子紧固； | 0
DQ02000 | 400V厂用、保安段母线及低厂变检修作业计划 | 电气 |  |  | 80 | 开关柜柜门、把手、指示灯修复完好； | 0
DQ02000 | 400V厂用、保安段母线及低厂变检修作业计划 | 电气 |  |  | 90 | 负荷开关二次回路清扫、检查、螺丝紧固、标志完善 | 0
DQ02000 | 400V厂用、保安段母线及低厂变检修作业计划 | 电气 |  |  | 100 | 保护传动试验； | 0
DQ02000 | 400V厂用、保安段母线及低厂变检修作业计划 | 电气 |  |  | 110 | 一次定值核对； | 0
DQ02000 | 400V厂用、保安段母线及低厂变检修作业计划 | 电气 |  |  | 120 | 低厂变及其高低压侧开关检修： | 0
DQ02000 | 400V厂用、保安段母线及低厂变检修作业计划 | 电气 |  |  | 130 | 变压器清扫、各紧固件紧固； | 0
DQ02000 | 400V厂用、保安段母线及低厂变检修作业计划 | 电气 |  |  | 140 | 变压器导电接头 | 0
DQ02000 | 400V厂用、保安段母线及低厂变检修作业计划 | 电气 |  |  | 150 | 电缆头检查； | 0
DQ02000 | 400V厂用、保安段母线及低厂变检修作业计划 | 电气 |  |  | 160 | 变压器及电缆试验； | 0
DQ02000 | 400V厂用、保安段母线及低厂变检修作业计划 | 电气 |  |  | 170 | 开关一次导电回路、元件检查； | 0
DQ02000 | 400V厂用、保安段母线及低厂变检修作业计划 | 电气 |  |  | 180 | 开关二次回路、元件检查； | 0
DQ02000 | 400V厂用、保安段母线及低厂变检修作业计划 | 电气 |  |  | 190 | 开关各机构检查； | 0
DQ02000 | 400V厂用、保安段母线及低厂变检修作业计划 | 电气 |  |  | 200 | 试操； | 0
DQ02000 | 400V厂用、保安段母线及低厂变检修作业计划 | 电气 |  |  | 210 | 结束工作。 | 0
10176 | 真空泵电机A级检修标准作业计划 | 电气 |  |  | 10 | 落实安全措施； | 0
10176 | 真空泵电机A级检修标准作业计划 | 电气 |  |  | 20 | 解体（包括抽转子）； | 0
10176 | 真空泵电机A级检修标准作业计划 | 电气 |  |  | 30 | 定子检修； | 0
10176 | 真空泵电机A级检修标准作业计划 | 电气 |  |  | 40 | 转子检修； | 0
10176 | 真空泵电机A级检修标准作业计划 | 电气 |  |  | 50 | 轴承检修、更换及润滑油更换； | 0
10176 | 真空泵电机A级检修标准作业计划 | 电气 |  |  | 60 | 附件检修（包括端盖、轴承室、联轴器等）； | 0
10176 | 真空泵电机A级检修标准作业计划 | 电气 |  |  | 70 | 电气试验； | 0
10176 | 真空泵电机A级检修标准作业计划 | 电气 |  |  | 80 | 回装，试转； | 0
10176 | 真空泵电机A级检修标准作业计划 | 电气 |  |  | 90 | 结束工作。 | 0
10177 | 开式泵电机A级检修标准作业计划 | 电气 |  |  | 10 | 落实安全措施； | 0
10177 | 开式泵电机A级检修标准作业计划 | 电气 |  |  | 20 | 解体（包括抽转子）； | 0
10177 | 开式泵电机A级检修标准作业计划 | 电气 |  |  | 30 | 定子检修； | 0
10177 | 开式泵电机A级检修标准作业计划 | 电气 |  |  | 40 | 转子检修； | 0
10177 | 开式泵电机A级检修标准作业计划 | 电气 |  |  | 50 | 轴承检修、更换及润滑油更换； | 0
DQ00001 | MCC母线、负荷开关、电源开关（ME）检修作业计划 | 电气 |  |  | 10 | 落实安全措施； | 0
DQ00001 | MCC母线、负荷开关、电源开关（ME）检修作业计划 | 电气 |  |  | 20 | 母线及其附件清扫、检查、紧固； | 0
DQ00001 | MCC母线、负荷开关、电源开关（ME）检修作业计划 | 电气 |  |  | 30 | 各抽屉开关及电器元件检查； | 0
DQ00001 | MCC母线、负荷开关、电源开关（ME）检修作业计划 | 电气 |  |  | 40 | 一次电缆检测，电缆孔洞封堵； | 0
DQ00001 | MCC母线、负荷开关、电源开关（ME）检修作业计划 | 电气 |  |  | 50 | 控制回路及二次电缆检查； | 0
DQ00001 | MCC母线、负荷开关、电源开关（ME）检修作业计划 | 电气 |  |  | 60 | 开关一、二次动静插头检查； | 0
DQ00001 | MCC母线、负荷开关、电源开关（ME）检修作业计划 | 电气 |  |  | 70 | 柜门、把手、指示灯修复完整； | 0
DQ00001 | MCC母线、负荷开关、电源开关（ME）检修作业计划 | 电气 |  |  | 80 | 电源开关（ME）清扫检查； | 0
DQ00001 | MCC母线、负荷开关、电源开关（ME）检修作业计划 | 电气 |  |  | 90 | 触头系统的检修，调测各部分数据； | 0
10180 | 102A低压交流电机A级检修项目 | 电气 |  |  | 70 | 电机大修试验 | 0
10180 | 102A低压交流电机A级检修项目 | 电气 |  |  | 80 | 电机空试 | 0
10180 | 102A低压交流电机A级检修项目 | 电气 |  |  | 90 | 清理现场结束工作 | 0
10181 | 公用系统高压电机及F-C开关A级标准作业计划 | 电气 |  |  | 10 | 落实安全措施 | 0
10181 | 公用系统高压电机及F-C开关A级标准作业计划 | 电气 |  |  | 20 | 电机解体（包括抽转子） | 0
10181 | 公用系统高压电机及F-C开关A级标准作业计划 | 电气 |  |  | 30 | 定子检修 | 0
10181 | 公用系统高压电机及F-C开关A级标准作业计划 | 电气 |  |  | 40 | 转子检修 | 0
10181 | 公用系统高压电机及F-C开关A级标准作业计划 | 电气 |  |  | 50 | 轴承（瓦）检查、更换及润滑油更换 | 0
10181 | 公用系统高压电机及F-C开关A级标准作业计划 | 电气 |  |  | 60 | 附件检修（包括冷却器、端盖、轴承室、联轴器等） | 0
10181 | 公用系统高压电机及F-C开关A级标准作业计划 | 电气 |  |  | 70 | 电气试验，回装试转 | 0
10181 | 公用系统高压电机及F-C开关A级标准作业计划 | 电气 |  |  | 80 | 开关真空接触器检修：超、行程调整，电磁操动机构检修 | 0
10181 | 公用系统高压电机及F-C开关A级标准作业计划 | 电气 |  |  | 90 | 熔断器及其指示装置检查 | 0
10181 | 公用系统高压电机及F-C开关A级标准作业计划 | 电气 |  |  | 100 | 一次导电回路检查 | 0
10181 | 公用系统高压电机及F-C开关A级标准作业计划 | 电气 |  |  | 110 | 二次导电回路检查 | 0
10181 | 公用系统高压电机及F-C开关A级标准作业计划 | 电气 |  |  | 120 | 防误机构的检查及试车 | 0
10181 | 公用系统高压电机及F-C开关A级标准作业计划 | 电气 |  |  | 130 | 开关预防性试验 | 0
10181 | 公用系统高压电机及F-C开关A级标准作业计划 | 电气 |  |  | 140 | 清理现场结束工作 | 0
DQ03000 | #3发变组一次设备D级检修作业计划 | 电气 |  |  | 10 | 落实安全措施 | 0
DQ03000 | #3发变组一次设备D级检修作业计划 | 电气 |  |  | 20 | 发电机本体检修： | 0
DQ03000 | #3发变组一次设备D级检修作业计划 | 电气 |  |  | 30 | 定子冷却水回路反冲洗 | 0
DQ03000 | #3发变组一次设备D级检修作业计划 | 电气 |  |  | 40 | 定子出线罩内清扫、检查 | 0
DQ03000 | #3发变组一次设备D级检修作业计划 | 电气 |  |  | 50 | 定子线棒测温元件检测、回路检测 | 0
DQ03000 | #3发变组一次设备D级检修作业计划 | 电气 |  |  | 60 | 定子线圈绝缘检测 | 0
DQ03000 | #3发变组一次设备D级检修作业计划 | 电气 |  |  | 70 | 发电机端部绑扎检查、绝缘引水管接头检查 | 0
DQ03000 | #3发变组一次设备D级检修作业计划 | 电气 |  |  | 80 | 严密性检测 | 0
DQ03000 | #3发变组一次设备D级检修作业计划 | 电气 |  |  | 90 | 励磁系统检修： | 0
DQ03000 | #3发变组一次设备D级检修作业计划 | 电气 |  |  | 100 | 发电机端部励磁设备小室及内部设备清扫检查 | 0
DQ03000 | #3发变组一次设备D级检修作业计划 | 电气 |  |  | 110 | 滑环、碳刷检查 | 0
DQ03000 | #3发变组一次设备D级检修作业计划 | 电气 |  |  | 120 | 电气连接面检查 | 0
DQ03000 | #3发变组一次设备D级检修作业计划 | 电气 |  |  | 130 | 灭磁开关检查 | 0
DQ03000 | #3发变组一次设备D级检修作业计划 | 电气 |  |  | 140 | 通风冷却系统检查 | 0
DQ03000 | #3发变组一次设备D级检修作业计划 | 电气 |  |  | 150 | 出口PT、避雷器检修： | 0
DQ03000 | #3发变组一次设备D级检修作业计划 | 电气 |  |  | 160 | 清扫检查 | 0
DQ03000 | #3发变组一次设备D级检修作业计划 | 电气 |  |  | 170 | 各连接部位螺栓紧固 | 0
DQ03000 | #3发变组一次设备D级检修作业计划 | 电气 |  |  | 180 | 中性点变压器检修： | 0
DQ03000 | #3发变组一次设备D级检修作业计划 | 电气 |  |  | 190 | 吹灰清扫检查 | 0
DQ03000 | #3发变组一次设备D级检修作业计划 | 电气 |  |  | 200 | 刀闸检查、试操 | 0
DQ03000 | #3发变组一次设备D级检修作业计划 | 电气 |  |  | 210 | 变压器绝缘检查 | 0
DQ03000 | #3发变组一次设备D级检修作业计划 | 电气 |  |  | 220 | 二次电阻检查 | 0
DQ03000 | #3发变组一次设备D级检修作业计划 | 电气 |  |  | 230 | 接地状况检查 | 0
DQ03000 | #3发变组一次设备D级检修作业计划 | 电气 |  |  | 240 | 主变压器检修： | 0
DQ03000 | #3发变组一次设备D级检修作业计划 | 电气 |  |  | 250 | 高、低压套管清扫检查 | 0
DQ03000 | #3发变组一次设备D级检修作业计划 | 电气 |  |  | 260 | 变压器本体清扫，油迹清除 | 0
DQ03000 | #3发变组一次设备D级检修作业计划 | 电气 |  |  | 270 | 各连接部位检查，螺栓紧固 | 0
DQ03000 | #3发变组一次设备D级检修作业计划 | 电气 |  |  | 280 | 各密封面检查，渗漏油消缺 | 0
DQ03000 | #3发变组一次设备D级检修作业计划 | 电气 |  |  | 290 | 套管、油枕油位检查 | 0
DQ03000 | #3发变组一次设备D级检修作业计划 | 电气 |  |  | 300 | 瓦斯继电器检查，排气 | 0
DQ03000 | #3发变组一次设备D级检修作业计划 | 电气 |  |  | 310 | 呼吸器硅胶检查，必要时更换 | 0
DQ03000 | #3发变组一次设备D级检修作业计划 | 电气 |  |  | 320 | 油流继电器检查 | 0
DQ03000 | #3发变组一次设备D级检修作业计划 | 电气 |  |  | 330 | 预防性试验（不做） | 0
DQ03000 | #3发变组一次设备D级检修作业计划 | 电气 |  |  | 340 | 变压器风冷系统清扫检查 | 0
DQ03000 | #3发变组一次设备D级检修作业计划 | 电气 |  |  | 350 | 风冷电机绝缘电阻、平衡电阻测量，必要时处理或更换 | 0
DQ03000 | #3发变组一次设备D级检修作业计划 | 电气 |  |  | 360 | 油泵电机绝缘电阻、平衡电阻测量，必要时处理或更换 | 0
DQ03000 | #3发变组一次设备D级检修作业计划 | 电气 |  |  | 370 | 变压器冷却器控制柜清扫检查 | 0
DQ03000 | #3发变组一次设备D级检修作业计划 | 电气 |  |  | 380 | 冷却系统二次控制回路检查，各控制元件测试，必要时处理或更换 | 0
DQ03000 | #3发变组一次设备D级检修作业计划 | 电气 |  |  | 390 | 冷却系统连锁试验 | 0
DQ03000 | #3发变组一次设备D级检修作业计划 | 电气 |  |  | 400 | 温度表校验 | 0
DQ03000 | #3发变组一次设备D级检修作业计划 | 电气 |  |  | 410 | 高厂变检修（无油泵、油流继电器检修项目，其余同主变检修项目） | 0
10161 | 205C电气F-C（3AF）开关检修标准项目 | 电气 |  |  | 80 | 结束工作。 | 0
RY02003 | MCC母线、电源开关、负荷开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 100 | ME开关检修 | 0
RY02003 | MCC母线、电源开关、负荷开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 110 | 开关控制回路及二次元件检修 | 0
RY02003 | MCC母线、电源开关、负荷开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 120 | 电气预试、试操作 | 0
DQ10002 | 外围低压交流电机及其MCC开关C级标准作业计划 | 电气 |  |  | 10 | 落实安全措施； | 0
DQ10002 | 外围低压交流电机及其MCC开关C级标准作业计划 | 电气 |  |  | 20 | 电机全面清扫； | 0
DQ10002 | 外围低压交流电机及其MCC开关C级标准作业计划 | 电气 |  |  | 30 | 轴承清洗、检查、更换润滑油； | 0
DQ10002 | 外围低压交流电机及其MCC开关C级标准作业计划 | 电气 |  |  | 40 | 端部绝缘及电气联接检查； | 0
DQ10002 | 外围低压交流电机及其MCC开关C级标准作业计划 | 电气 |  |  | 50 | 紧固件检查； | 0
DQ10002 | 外围低压交流电机及其MCC开关C级标准作业计划 | 电气 |  |  | 60 | 消除现存缺陷； | 0
DQ10002 | 外围低压交流电机及其MCC开关C级标准作业计划 | 电气 |  |  | 70 | 开关主、控制回路及电器元件检查； | 0
DQ10002 | 外围低压交流电机及其MCC开关C级标准作业计划 | 电气 |  |  | 80 | 开关推进、拉出机构检查； | 0
DQ10002 | 外围低压交流电机及其MCC开关C级标准作业计划 | 电气 |  |  | 90 | 电机回装，试转； | 0
DQ10002 | 外围低压交流电机及其MCC开关C级标准作业计划 | 电气 |  |  | 100 | 结束工作。 | 0
RY02003 | MCC母线、电源开关、负荷开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 130 | 清理现场、工作终结 | 0
DQ01015 | 106C电气干式变压器及高低压侧开关检修作业计划 | 电气 |  |  | 10 | 落实安全措施； | 0
DQ01015 | 106C电气干式变压器及高低压侧开关检修作业计划 | 电气 |  |  | 20 | 干式变压器检修； | 0
DQ01015 | 106C电气干式变压器及高低压侧开关检修作业计划 | 电气 |  |  | 30 | 变压器清扫、各紧固件紧固； | 0
DQ01015 | 106C电气干式变压器及高低压侧开关检修作业计划 | 电气 |  |  | 40 | 变压器导电接头检查； | 0
DQ01015 | 106C电气干式变压器及高低压侧开关检修作业计划 | 电气 |  |  | 50 | 电缆头检查； | 0
DQ01015 | 106C电气干式变压器及高低压侧开关检修作业计划 | 电气 |  |  | 60 | 变压器及电缆试验； | 0
DQ01015 | 106C电气干式变压器及高低压侧开关检修作业计划 | 电气 |  |  | 70 | 高压侧开关及开关柜检修； | 0
DQ01015 | 106C电气干式变压器及高低压侧开关检修作业计划 | 电气 |  |  | 80 | 开关一次导电回路、元件检查； | 0
DQ01015 | 106C电气干式变压器及高低压侧开关检修作业计划 | 电气 |  |  | 90 | 开关二次回路、元件检查； | 0
DQ01015 | 106C电气干式变压器及高低压侧开关检修作业计划 | 电气 |  |  | 100 | 开关各机构检查； | 0
DQ01015 | 106C电气干式变压器及高低压侧开关检修作业计划 | 电气 |  |  | 110 | 开关柜内闭锁机构、地刀、电缆头等元件检查； | 0
DQ01015 | 106C电气干式变压器及高低压侧开关检修作业计划 | 电气 |  |  | 120 | 低压侧（ME）开关检修； | 0
DQ01015 | 106C电气干式变压器及高低压侧开关检修作业计划 | 电气 |  |  | 130 | 开关一次导电回路、元件检查； | 0
DQ01015 | 106C电气干式变压器及高低压侧开关检修作业计划 | 电气 |  |  | 140 | 开关二次回路、元件检查； | 0
DQ01015 | 106C电气干式变压器及高低压侧开关检修作业计划 | 电气 |  |  | 150 | 开关本体保护部分检查； | 0
DQ01015 | 106C电气干式变压器及高低压侧开关检修作业计划 | 电气 |  |  | 160 | 开关各机构检查； | 0
DQ01015 | 106C电气干式变压器及高低压侧开关检修作业计划 | 电气 |  |  | 170 | 试操； | 0
DQ01015 | 106C电气干式变压器及高低压侧开关检修作业计划 | 电气 |  |  | 180 | 结束工作。 | 0
DQ00002 | 干式变压器及高低压侧开关检修 | 电气 |  |  | 10 | 落实安全措施； | 0
DQ00002 | 干式变压器及高低压侧开关检修 | 电气 |  |  | 20 | 干式变压器检修； | 0
DQ00002 | 干式变压器及高低压侧开关检修 | 电气 |  |  | 30 | 变压器清扫、各紧固件紧固； | 0
DQ00002 | 干式变压器及高低压侧开关检修 | 电气 |  |  | 40 | 变压器导电接头检查； | 0
DQ00002 | 干式变压器及高低压侧开关检修 | 电气 |  |  | 50 | 电缆头检查； | 0
DQ00002 | 干式变压器及高低压侧开关检修 | 电气 |  |  | 60 | 变压器及电缆试验； | 0
DQ00002 | 干式变压器及高低压侧开关检修 | 电气 |  |  | 70 | 高压侧开关及开关柜检修； | 0
DQ00002 | 干式变压器及高低压侧开关检修 | 电气 |  |  | 80 | 开关一次导电回路、元件检查； | 0
DQ00002 | 干式变压器及高低压侧开关检修 | 电气 |  |  | 90 | 开关二次回路、元件检查； | 0
DQ00002 | 干式变压器及高低压侧开关检修 | 电气 |  |  | 100 | 开关各机构检查； | 0
DQ00002 | 干式变压器及高低压侧开关检修 | 电气 |  |  | 110 | 开关柜内闭锁机构、地刀、电缆头等元件检查； | 0
DQ00002 | 干式变压器及高低压侧开关检修 | 电气 |  |  | 120 | 低压侧（ME）开关检修； | 0
DQ00002 | 干式变压器及高低压侧开关检修 | 电气 |  |  | 130 | 开关一次导电回路、元件检查； | 0
DQ00002 | 干式变压器及高低压侧开关检修 | 电气 |  |  | 140 | 开关二次回路、元件检查； | 0
DQ00002 | 干式变压器及高低压侧开关检修 | 电气 |  |  | 150 | 开关本体保护部分检查； | 0
DQ00002 | 干式变压器及高低压侧开关检修 | 电气 |  |  | 160 | 开关各机构检查； | 0
DQ00002 | 干式变压器及高低压侧开关检修 | 电气 |  |  | 170 | 试操； | 0
DQ00002 | 干式变压器及高低压侧开关检修 | 电气 |  |  | 180 | 结束工作。 | 0
DQ00004 | 6KV母线、PT、电源开关预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 10 | 落实安全措施； | 0
DQ00004 | 6KV母线、PT、电源开关预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 20 | 母线清扫检查； | 0
DQ00004 | 6KV母线、PT、电源开关预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 30 | 母线支持瓷瓶检查； | 0
DQ00004 | 6KV母线、PT、电源开关预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 40 | 各固定、夹件部位螺栓检查，紧固； | 0
DQ00004 | 6KV母线、PT、电源开关预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 50 | 开关母线侧一次静插头检查，校正； | 0
DQ00004 | 6KV母线、PT、电源开关预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 60 | 母线耐压试验。 | 0
DQ00004 | 6KV母线、PT、电源开关预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 70 | PT手车清扫检查； | 0
DQ00004 | 6KV母线、PT、电源开关预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 80 | PT预防性试验。 | 0
DQ00004 | 6KV母线、PT、电源开关预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 90 | 开关柜清扫检查； | 0
DQ00004 | 6KV母线、PT、电源开关预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 100 | 各部位螺栓检查，紧固； | 0
DQ00004 | 6KV母线、PT、电源开关预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 110 | 开关柜内“五防”装置检查； | 0
DQ00004 | 6KV母线、PT、电源开关预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 120 | 动力电缆连接头检查； | 0
DQ00004 | 6KV母线、PT、电源开关预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 130 | 氧化锌避雷器、CT检查，电缆封堵； | 0
DQ00004 | 6KV母线、PT、电源开关预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 140 | 开关本体清扫检查； | 0
DQ00004 | 6KV母线、PT、电源开关预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 150 | 开关导电回路检查； | 0
DQ00004 | 6KV母线、PT、电源开关预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 160 | 开关操作机构清扫检查； | 0
DQ00004 | 6KV母线、PT、电源开关预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 170 | 辅助接点检查打磨； | 0
DQ00004 | 6KV母线、PT、电源开关预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 180 | 各连接传动部位检查加油； | 0
10163 | 205C电气变压器及其高低压侧开关检修标准项目 | 电气 |  |  | 10 | 落实安全措施； | 0
10163 | 205C电气变压器及其高低压侧开关检修标准项目 | 电气 |  |  | 20 | 开关本体清扫检查； | 0
10163 | 205C电气变压器及其高低压侧开关检修标准项目 | 电气 |  |  | 30 | 开关导电回路检查； | 0
10163 | 205C电气变压器及其高低压侧开关检修标准项目 | 电气 |  |  | 40 | 开关操作机构清扫检查； | 0
10163 | 205C电气变压器及其高低压侧开关检修标准项目 | 电气 |  |  | 50 | 转换开关、辅助接点检查打磨； | 0
10163 | 205C电气变压器及其高低压侧开关检修标准项目 | 电气 |  |  | 60 | 各连接传动部位检查加油； | 0
10163 | 205C电气变压器及其高低压侧开关检修标准项目 | 电气 |  |  | 70 | 开关操作试验； | 0
10163 | 205C电气变压器及其高低压侧开关检修标准项目 | 电气 |  |  | 80 | 结束工作。 | 0
10126 | 干式变压器及高低压侧开关检修 | 电气 |  |  | 10 | 落实安全措施； | 0
10126 | 干式变压器及高低压侧开关检修 | 电气 |  |  | 20 | 干式变压器检修； | 0
10126 | 干式变压器及高低压侧开关检修 | 电气 |  |  | 30 | 变压器清扫、各紧固件紧固； | 0
10126 | 干式变压器及高低压侧开关检修 | 电气 |  |  | 40 | 变压器导电接头检查； | 0
10126 | 干式变压器及高低压侧开关检修 | 电气 |  |  | 50 | 电缆头检查； | 0
10126 | 干式变压器及高低压侧开关检修 | 电气 |  |  | 60 | 变压器及电缆试验； | 0
10126 | 干式变压器及高低压侧开关检修 | 电气 |  |  | 70 | 高压侧开关及开关柜检修； | 0
10126 | 干式变压器及高低压侧开关检修 | 电气 |  |  | 80 | 开关一次导电回路、元件检查； | 0
10126 | 干式变压器及高低压侧开关检修 | 电气 |  |  | 90 | 开关二次回路、元件检查； | 0
10126 | 干式变压器及高低压侧开关检修 | 电气 |  |  | 100 | 开关各机构检查； | 0
10126 | 干式变压器及高低压侧开关检修 | 电气 |  |  | 110 | 开关柜内闭锁机构、地刀、电缆头等元件检查； | 0
10126 | 干式变压器及高低压侧开关检修 | 电气 |  |  | 120 | 低压侧（ME）开关检修； | 0
10126 | 干式变压器及高低压侧开关检修 | 电气 |  |  | 130 | 开关一次导电回路、元件检查； | 0
10126 | 干式变压器及高低压侧开关检修 | 电气 |  |  | 140 | 开关二次回路、元件检查； | 0
10126 | 干式变压器及高低压侧开关检修 | 电气 |  |  | 150 | 开关本体保护部分检查； | 0
10126 | 干式变压器及高低压侧开关检修 | 电气 |  |  | 160 | 开关各机构检查； | 0
RY04005 | 高压电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 90 | 转换开关、辅助接点检查、打磨 | 0
RY04005 | 高压电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 100 | 各连接传动部位检查加油 | 0
RY04005 | 高压电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 110 | 控制回路及元件检查、接线紧固 | 0
RY04005 | 高压电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 120 | 程控回路及元件检查、接线紧固 | 0
RY04005 | 高压电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 130 | 电气预试、试操作 | 0
RY04005 | 高压电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 140 | 开关柜及柜门检修 | 0
RY04005 | 高压电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 150 | 清理现场、工作终结 | 0
DQ01017 | 400V厂用、保安段母线检修作业计划 | 电气 |  |  | 10 | 落实安全措施； | 0
DQ01017 | 400V厂用、保安段母线检修作业计划 | 电气 |  |  | 20 | 母线及其附件清扫、检查、紧固； | 0
DQ01017 | 400V厂用、保安段母线检修作业计划 | 电气 |  |  | 30 | 开关母线侧一次静插头检查，校正； | 0
DQ01017 | 400V厂用、保安段母线检修作业计划 | 电气 |  |  | 40 | 所属全部ME开关检查，试操作； | 0
DQ01017 | 400V厂用、保安段母线检修作业计划 | 电气 |  |  | 50 | 电缆接头检查，标示牌核对，孔洞封堵； | 0
DQ01017 | 400V厂用、保安段母线检修作业计划 | 电气 |  |  | 60 | 电缆绝缘检测； | 0
DQ01017 | 400V厂用、保安段母线检修作业计划 | 电气 |  |  | 70 | PT、CT清扫检查，二次端子紧固； | 0
DQ01017 | 400V厂用、保安段母线检修作业计划 | 电气 |  |  | 80 | 开关柜柜门、把手、指示灯修复完好； | 0
DQ01017 | 400V厂用、保安段母线检修作业计划 | 电气 |  |  | 90 | 负荷开关二次回路清扫、检查、螺丝紧固、标志完善 | 0
DQ01017 | 400V厂用、保安段母线检修作业计划 | 电气 |  |  | 100 | 保护传动试验； | 0
DQ01017 | 400V厂用、保安段母线检修作业计划 | 电气 |  |  | 110 | 一次定值核对； | 0
DQ01017 | 400V厂用、保安段母线检修作业计划 | 电气 |  |  | 120 | 结束工作。 | 0
DQ01018 | 400V除尘段母线检修作业计划 | 电气 |  |  | 10 | 落实安全措施； | 0
DQ01018 | 400V除尘段母线检修作业计划 | 电气 |  |  | 20 | 母线及其附件清扫、检查、紧固； | 0
DQ01018 | 400V除尘段母线检修作业计划 | 电气 |  |  | 30 | 开关母线侧一次静插头检查，校正； | 0
DQ01018 | 400V除尘段母线检修作业计划 | 电气 |  |  | 40 | 所属MCC开关检查，试操作； | 0
DQ01018 | 400V除尘段母线检修作业计划 | 电气 |  |  | 50 | 电缆接头检查，标示牌核对，孔洞封堵； | 0
DQ01018 | 400V除尘段母线检修作业计划 | 电气 |  |  | 60 | 电缆绝缘检测； | 0
DQ01018 | 400V除尘段母线检修作业计划 | 电气 |  |  | 70 | PT、CT清扫检查，二次端子紧固； | 0
DQ01018 | 400V除尘段母线检修作业计划 | 电气 |  |  | 80 | 开关柜柜门、把手、指示灯修复完好； | 0
DQ01018 | 400V除尘段母线检修作业计划 | 电气 |  |  | 90 | 各高、低压柜一、二次回路清扫、检查、螺丝紧固、标志完善 | 0
DQ00004 | 6KV母线、PT、电源开关预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 190 | 开关操作试验； | 0
DQ00004 | 6KV母线、PT、电源开关预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 200 | 清理现场结束工作。 | 0
DQ03000 | #3发变组一次设备D级检修作业计划 | 电气 |  |  | 420 | 5003开关检修： | 0
DQ03000 | #3发变组一次设备D级检修作业计划 | 电气 |  |  | 430 | 本体清扫检查，SF6气体压力检查 | 0
DQ03000 | #3发变组一次设备D级检修作业计划 | 电气 |  |  | 440 | 操作机构清扫检查 | 0
DQ03000 | #3发变组一次设备D级检修作业计划 | 电气 |  |  | 450 | 各连接部位检查，螺栓紧固 | 0
DQ03000 | #3发变组一次设备D级检修作业计划 | 电气 |  |  | 460 | 操作机构二次控制回路清扫检查 | 0
DQ03000 | #3发变组一次设备D级检修作业计划 | 电气 |  |  | 470 | 开关预防性试验（不做） | 0
DQ03000 | #3发变组一次设备D级检修作业计划 | 电气 |  |  | 480 | 50036刀闸检修： | 0
DQ03000 | #3发变组一次设备D级检修作业计划 | 电气 |  |  | 490 | 刀闸支持瓷瓶清扫检查 | 0
DQ03000 | #3发变组一次设备D级检修作业计划 | 电气 |  |  | 500 | 各连接部位检查，螺栓紧固，各金属构件腐蚀情况检查 | 0
DQ03000 | #3发变组一次设备D级检修作业计划 | 电气 |  |  | 510 | 导电接触面检查；各转动部位检查，加油 | 0
DQ03000 | #3发变组一次设备D级检修作业计划 | 电气 |  |  | 520 | 操作机构箱内清扫检查 | 0
DQ03000 | #3发变组一次设备D级检修作业计划 | 电气 |  |  | 530 | 操作电机绝缘电阻、平衡电阻测量 | 0
DQ03000 | #3发变组一次设备D级检修作业计划 | 电气 |  |  | 550 | 操作机构二次控制回路检查 | 0
DQ03000 | #3发变组一次设备D级检修作业计划 | 电气 |  |  | 560 | 刀闸试操 | 0
DQ03000 | #3发变组一次设备D级检修作业计划 | 电气 |  |  | 570 | 500367、5003617、500327地刀检修： | 0
DQ03000 | #3发变组一次设备D级检修作业计划 | 电气 |  |  | 580 | 清扫检查 | 0
DQ03000 | #3发变组一次设备D级检修作业计划 | 电气 |  |  | 590 | 各连接部位检查，螺栓紧固 | 0
DQ03000 | #3发变组一次设备D级检修作业计划 | 电气 |  |  | 600 | 金属部件防腐处理；电机检查、电气二次回路检查 | 0
DQ03000 | #3发变组一次设备D级检修作业计划 | 电气 |  |  | 610 | 各转动部位检查，加油；地刀试操 | 0
DQ03000 | #3发变组一次设备D级检修作业计划 | 电气 |  |  | 620 | 避雷器、PT、CT检修： | 0
DQ03000 | #3发变组一次设备D级检修作业计划 | 电气 |  |  | 630 | 清扫检查 | 0
DQ03000 | #3发变组一次设备D级检修作业计划 | 电气 |  |  | 640 | 各连接部位检查，螺栓紧固 | 0
DQ03000 | #3发变组一次设备D级检修作业计划 | 电气 |  |  | 650 | 预防性试验（不做） | 0
DQ03000 | #3发变组一次设备D级检修作业计划 | 电气 |  |  | 660 | 20KV封闭母线检修： | 0
DQ03000 | #3发变组一次设备D级检修作业计划 | 电气 |  |  | 670 | 外罩清扫检查，微正压装置检修（晴天进行） | 0
DQ03000 | #3发变组一次设备D级检修作业计划 | 电气 |  |  | 680 | 外罩接地检查 | 0
DQ03000 | #3发变组一次设备D级检修作业计划 | 电气 |  |  | 690 | 6KV共箱母线及励磁母线检修： | 0
DQ03000 | #3发变组一次设备D级检修作业计划 | 电气 |  |  | 700 | 母线清扫检查 | 0
DQ03000 | #3发变组一次设备D级检修作业计划 | 电气 |  |  | 710 | 母线支持瓷瓶检查 | 0
DQ03000 | #3发变组一次设备D级检修作业计划 | 电气 |  |  | 720 | 各固定、夹件部位螺栓检查，紧固 | 0
DQ03000 | #3发变组一次设备D级检修作业计划 | 电气 |  |  | 730 | 清理现场结束工作。 | 0
10182 | #3、#4除灰变、400V除灰03、04段母线检修作业计划 | 电气 |  |  | 10 | 落实安全措施 | 0
10182 | #3、#4除灰变、400V除灰03、04段母线检修作业计划 | 电气 |  |  | 20 | 变压器检修： | 0
10182 | #3、#4除灰变、400V除灰03、04段母线检修作业计划 | 电气 |  |  | 30 | 吹灰、清扫检查 | 0
10182 | #3、#4除灰变、400V除灰03、04段母线检修作业计划 | 电气 |  |  | 40 | 各连接部位检查、螺拴紧固 | 0
10182 | #3、#4除灰变、400V除灰03、04段母线检修作业计划 | 电气 |  |  | 50 | 测温装置、电缆检查 | 0
10182 | #3、#4除灰变、400V除灰03、04段母线检修作业计划 | 电气 |  |  | 60 | 变压器预试 | 0
10182 | #3、#4除灰变、400V除灰03、04段母线检修作业计划 | 电气 |  |  | 70 | 母线及其附件清扫、检查、紧固 | 0
10182 | #3、#4除灰变、400V除灰03、04段母线检修作业计划 | 电气 |  |  | 80 | 各开关母线侧一次静插头检查，校正 | 0
10182 | #3、#4除灰变、400V除灰03、04段母线检修作业计划 | 电气 |  |  | 90 | 各开关检查、试操 | 0
10182 | #3、#4除灰变、400V除灰03、04段母线检修作业计划 | 电气 |  |  | 100 | 电缆头检查、电缆绝缘检测、防火封堵检查 | 0
10182 | #3、#4除灰变、400V除灰03、04段母线检修作业计划 | 电气 |  |  | 110 | 继电器校验、定值核对 | 0
10182 | #3、#4除灰变、400V除灰03、04段母线检修作业计划 | 电气 |  |  | 120 | PT、CT清扫检查 | 0
10182 | #3、#4除灰变、400V除灰03、04段母线检修作业计划 | 电气 |  |  | 130 | 母线预试 | 0
10182 | #3、#4除灰变、400V除灰03、04段母线检修作业计划 | 电气 |  |  | 140 | 高压侧开关清扫检查 | 0
10182 | #3、#4除灰变、400V除灰03、04段母线检修作业计划 | 电气 |  |  | 150 | 开关主、控制回路检查、紧固 | 0
10182 | #3、#4除灰变、400V除灰03、04段母线检修作业计划 | 电气 |  |  | 160 | 开关操作机构检查、加油 | 0
10182 | #3、#4除灰变、400V除灰03、04段母线检修作业计划 | 电气 |  |  | 170 | 试验、试操 | 0
10182 | #3、#4除灰变、400V除灰03、04段母线检修作业计划 | 电气 |  |  | 180 | 清理现场结束工作 | 0
10183 | 301CMCC母线检修作业计划 | 电气 |  |  | 10 | 落实安全措施； | 0
10183 | 301CMCC母线检修作业计划 | 电气 |  |  | 20 | 开关柜柜门、把手、指示灯修复 | 0
10183 | 301CMCC母线检修作业计划 | 电气 |  |  | 30 | 吹灰清扫 | 0
10183 | 301CMCC母线检修作业计划 | 电气 |  |  | 40 | 各抽屉开关及电器元件检查 | 0
10183 | 301CMCC母线检修作业计划 | 电气 |  |  | 50 | 一次电缆检测、电缆孔洞封堵 | 0
10183 | 301CMCC母线检修作业计划 | 电气 |  |  | 60 | 控制回路及二次电缆检查 | 0
10183 | 301CMCC母线检修作业计划 | 电气 |  |  | 70 | 各部分螺拴检查紧固 | 0
10183 | 301CMCC母线检修作业计划 | 电气 |  |  | 80 | 开关一二次动静插头检查 | 0
10183 | 301CMCC母线检修作业计划 | 电气 |  |  | 90 | 结束工作 | 0
10126 | 干式变压器及高低压侧开关检修 | 电气 |  |  | 170 | 试操； | 0
10126 | 干式变压器及高低压侧开关检修 | 电气 |  |  | 180 | 结束工作。 | 0
10028 | #1发变组一次设备C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 10 | 落实安全措施； | 0
10028 | #1发变组一次设备C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 20 | 发电机本体检修： | 0
10028 | #1发变组一次设备C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 30 | 定子冷却水回路反冲洗； | 0
10028 | #1发变组一次设备C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 40 | 定子出线罩内清扫、检查； | 0
10028 | #1发变组一次设备C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 50 | 定子线棒测温元件检测、回路检测； | 0
10028 | #1发变组一次设备C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 60 | 定子线圈绝缘检测； | 0
10028 | #1发变组一次设备C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 70 | 发电机端部绑扎检查、绝缘引水管接头检查； | 0
10028 | #1发变组一次设备C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 80 | 严密性检测。 | 0
10028 | #1发变组一次设备C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 90 | 主、付励磁机检修： | 0
10028 | #1发变组一次设备C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 100 | 吹灰清扫检查； | 0
10028 | #1发变组一次设备C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 110 | 各连接部位检查，螺栓紧固； | 0
10028 | #1发变组一次设备C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 120 | 整流装置清扫、检查； | 0
10028 | #1发变组一次设备C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 130 | 定子线圈绝缘检测。 | 0
10028 | #1发变组一次设备C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 140 | 发电机出口PT、避雷器检修： | 0
10028 | #1发变组一次设备C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 150 | 清扫检查； | 0
10028 | #1发变组一次设备C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 160 | 各连接部位螺栓紧固； | 0
10028 | #1发变组一次设备C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 170 | 预防性试验。 | 0
10028 | #1发变组一次设备C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 180 | 中性点变压器检修： | 0
10028 | #1发变组一次设备C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 190 | 吹灰清扫检查； | 0
10028 | #1发变组一次设备C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 200 | 刀闸检查、试操； | 0
10028 | #1发变组一次设备C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 210 | 变压器绝缘检查； | 0
10028 | #1发变组一次设备C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 220 | 二次电阻检查； | 0
10028 | #1发变组一次设备C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 230 | 接地状况检查。 | 0
10028 | #1发变组一次设备C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 240 | 主变压器检修： | 0
10028 | #1发变组一次设备C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 250 | 高、低压套管清扫检查； | 0
10028 | #1发变组一次设备C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 260 | 变压器本体清扫，油迹清除； | 0
10028 | #1发变组一次设备C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 270 | 各连接部位检查，螺栓紧固； | 0
10028 | #1发变组一次设备C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 280 | 各密封面检查，渗漏油消缺； | 0
10028 | #1发变组一次设备C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 290 | 套管、油枕油位检查； | 0
10028 | #1发变组一次设备C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 300 | 瓦斯继电器检查，排气； | 0
10028 | #1发变组一次设备C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 310 | 呼吸器硅胶检查，必要时更换； | 0
10028 | #1发变组一次设备C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 320 | 油流继电器检查； | 0
DQ01021 | 106C电气就地控制柜C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 10 | 落实安全措施； | 0
DQ01021 | 106C电气就地控制柜C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 20 | 清扫吹灰，螺栓紧固； | 0
DQ01021 | 106C电气就地控制柜C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 30 | 一次回路及元件：自动空气开关、交（直）流接触器、热偶、可控硅等检查； | 0
DQ01021 | 106C电气就地控制柜C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 40 | 按钮、转换开关、信号灯检查； | 0
DQ01021 | 106C电气就地控制柜C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 50 | 二次回路检查，布线整齐、绝缘良好； | 0
DQ01021 | 106C电气就地控制柜C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 60 | 结束工作。 | 0
10028 | #1发变组一次设备C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 330 | 预防性试验； | 0
10028 | #1发变组一次设备C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 340 | 变压器风冷系统清扫检查； | 0
10028 | #1发变组一次设备C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 350 | 风冷电机绝缘电阻、平衡电阻测量，必要时处理或更换； | 0
10028 | #1发变组一次设备C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 360 | 油泵电机绝缘电阻、平衡电阻测量，必要时处理或更换； | 0
10028 | #1发变组一次设备C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 370 | 变压器冷却器控制柜清扫检查； | 0
10028 | #1发变组一次设备C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 380 | 冷却系统二次控制回路检查，各控制元件测试，必要时处理或更换； | 0
10028 | #1发变组一次设备C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 390 | 冷却系统连锁试验； | 0
10028 | #1发变组一次设备C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 400 | 温度表校验。 | 0
10028 | #1发变组一次设备C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 410 | 高厂变检修（无油泵、油流继电器检修项目，其余同主变检修项目）。 | 0
10028 | #1发变组一次设备C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 420 | 4601开关检修： | 0
10028 | #1发变组一次设备C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 430 | 本体清扫检查，SF6气体压力检查； | 0
10028 | #1发变组一次设备C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 440 | 操作机构清扫检查； | 0
10028 | #1发变组一次设备C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 450 | 各连接部位检查，螺栓紧固； | 0
10028 | #1发变组一次设备C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 460 | 操作机构二次控制回路清扫检查； | 0
10028 | #1发变组一次设备C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 470 | 开关预防性试验。 | 0
10028 | #1发变组一次设备C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 480 | 46011、46012刀闸检修： | 0
10028 | #1发变组一次设备C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 490 | 刀闸支持瓷瓶清扫检查； | 0
10028 | #1发变组一次设备C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 500 | 各连接部位检查，螺栓紧固，各金属构件腐蚀情况检查； | 0
10028 | #1发变组一次设备C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 510 | 各转动部位检查，加油； | 0
10028 | #1发变组一次设备C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 520 | 操作机构箱内清扫检查； | 0
10028 | #1发变组一次设备C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 530 | 操作电机绝缘电阻、平衡电阻测量； | 0
10028 | #1发变组一次设备C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 540 | 涡轮、涡杆检查，加油； | 0
10028 | #1发变组一次设备C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 550 | 操作机构二次控制回路检查； | 0
10028 | #1发变组一次设备C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 560 | 刀闸试操（母线带电时不做）。 | 0
10028 | #1发变组一次设备C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 570 | 4601042、4601241地刀检修： | 0
10028 | #1发变组一次设备C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 580 | 清扫检查； | 0
10028 | #1发变组一次设备C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 590 | 各连接部位检查，螺栓紧固； | 0
10028 | #1发变组一次设备C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 600 | 各转动部位检查，加油；检查平衡弹簧等金属部件腐蚀情况； | 0
10028 | #1发变组一次设备C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 610 | 刀闸试操。 | 0
10028 | #1发变组一次设备C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 620 | 4601间隔避雷器、CT检修： | 0
10028 | #1发变组一次设备C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 630 | 清扫检查； | 0
10028 | #1发变组一次设备C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 640 | 各连接部位检查，螺栓紧固； | 0
10028 | #1发变组一次设备C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 650 | 预防性试验。 | 0
10028 | #1发变组一次设备C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 660 | 20KV封闭母线检修： | 0
10028 | #1发变组一次设备C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 670 | 外罩清扫检查，微正压装置检修； | 0
10028 | #1发变组一次设备C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 680 | 外罩接地检查。 | 0
10028 | #1发变组一次设备C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 690 | 6KV共箱母线检修： | 0
10028 | #1发变组一次设备C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 700 | 母线清扫检查； | 0
10028 | #1发变组一次设备C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 710 | 母线支持瓷瓶检查； | 0
10028 | #1发变组一次设备C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 720 | 各固定、夹件部位螺栓检查，紧固； | 0
10028 | #1发变组一次设备C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 730 | 清理现场结束工作。 | 0
10164 | 高压电机及其（F-C）开关C级检修标准作业计划 | 电气 |  |  | 10 | 落实安全措施； | 0
10164 | 高压电机及其（F-C）开关C级检修标准作业计划 | 电气 |  |  | 20 | 开关检修：检查调整接触器行程、超程； | 0
10164 | 高压电机及其（F-C）开关C级检修标准作业计划 | 电气 |  |  | 30 | 检查润滑电磁操动机构； | 0
10164 | 高压电机及其（F-C）开关C级检修标准作业计划 | 电气 |  |  | 40 | 检查各导电件、绝缘件、紧固件； | 0
10164 | 高压电机及其（F-C）开关C级检修标准作业计划 | 电气 |  |  | 50 | 检查熔断器及其指示位置； | 0
10164 | 高压电机及其（F-C）开关C级检修标准作业计划 | 电气 |  |  | 60 | 检查一次隔离插头、安全接地触头； | 0
10164 | 高压电机及其（F-C）开关C级检修标准作业计划 | 电气 |  |  | 70 | 检查二次回路； | 0
10164 | 高压电机及其（F-C）开关C级检修标准作业计划 | 电气 |  |  | 80 | 检查闭锁装置，开关试车； | 0
10164 | 高压电机及其（F-C）开关C级检修标准作业计划 | 电气 |  |  | 90 | 按要求进行电气预防试验； | 0
10164 | 高压电机及其（F-C）开关C级检修标准作业计划 | 电气 |  |  | 100 | 电机检修：全面清扫； | 0
10164 | 高压电机及其（F-C）开关C级检修标准作业计划 | 电气 |  |  | 110 | 轴承清洗、检查、更换润滑油； | 0
10164 | 高压电机及其（F-C）开关C级检修标准作业计划 | 电气 |  |  | 120 | 端部绝缘及电气连接检查； | 0
10164 | 高压电机及其（F-C）开关C级检修标准作业计划 | 电气 |  |  | 130 | 紧固件检查； | 0
10164 | 高压电机及其（F-C）开关C级检修标准作业计划 | 电气 |  |  | 140 | 消除现存缺陷； | 0
10164 | 高压电机及其（F-C）开关C级检修标准作业计划 | 电气 |  |  | 150 | 清理现场结束工作。 | 0
JDJL3001A | 高压电机A级标准作业计划 | 电气 |  |  | 10 | 落实安全措施 | 0
JDJL3001A | 高压电机A级标准作业计划 | 电气 |  |  | 20 | 电机解体（包括抽转子） | 0
JDJL3001A | 高压电机A级标准作业计划 | 电气 |  |  | 30 | 定子检修 | 0
JDJL3001A | 高压电机A级标准作业计划 | 电气 |  |  | 40 | 转子检修 | 0
JDJL3001A | 高压电机A级标准作业计划 | 电气 |  |  | 50 | 轴承（瓦）检查、更换及润滑油更换 | 0
JDJL3001A | 高压电机A级标准作业计划 | 电气 |  |  | 60 | 附件检修（包括冷却器、端盖、轴承室、联轴器等） | 0
JDJL3001A | 高压电机A级标准作业计划 | 电气 |  |  | 70 | 电气试验 | 0
JDJL3001A | 高压电机A级标准作业计划 | 电气 |  |  | 80 | 回装，试转 | 0
JDJL3001A | 高压电机A级标准作业计划 | 电气 |  |  | 90 | 清理现场结束工作。 | 0
DLQ3001A | LW6-220HW SF6断路器A级检修标准作业计划 | 电气 |  |  | 10 | 工作准备，落实现场安全措施； | 0
DLQ3001A | LW6-220HW SF6断路器A级检修标准作业计划 | 电气 |  |  | 20 | 断路器的拆卸解体； | 0
DLQ3001A | LW6-220HW SF6断路器A级检修标准作业计划 | 电气 |  |  | 30 | 均压电容的检查和试验； | 0
DLQ3001A | LW6-220HW SF6断路器A级检修标准作业计划 | 电气 |  |  | 40 | 灭弧室的检修； | 0
DLQ3001A | LW6-220HW SF6断路器A级检修标准作业计划 | 电气 |  |  | 50 | 三联箱的检修； | 0
DLQ3001A | LW6-220HW SF6断路器A级检修标准作业计划 | 电气 |  |  | 60 | 支柱的检修； | 0
DLQ3001A | LW6-220HW SF6断路器A级检修标准作业计划 | 电气 |  |  | 70 | 密度继电器的检修； | 0
DLQ3001A | LW6-220HW SF6断路器A级检修标准作业计划 | 电气 |  |  | 80 | 工作缸的检修； | 0
DLQ3001A | LW6-220HW SF6断路器A级检修标准作业计划 | 电气 |  |  | 90 | 信号缸的检修； | 0
DLQ3001A | LW6-220HW SF6断路器A级检修标准作业计划 | 电气 |  |  | 100 | 主控阀的检修； | 0
DLQ3001A | LW6-220HW SF6断路器A级检修标准作业计划 | 电气 |  |  | 110 | 贮能筒的检修； | 0
DLQ3001A | LW6-220HW SF6断路器A级检修标准作业计划 | 电气 |  |  | 120 | 油泵的检修； | 0
DLQ3001A | LW6-220HW SF6断路器A级检修标准作业计划 | 电气 |  |  | 130 | 断路器的总装； | 0
DLQ3001A | LW6-220HW SF6断路器A级检修标准作业计划 | 电气 |  |  | 140 | 结束工作。 | 0
10165 | 干式变及其PC段检修标准项目 | 电气 |  |  | 10 | 落实安全措施； | 0
10165 | 干式变及其PC段检修标准项目 | 电气 |  |  | 20 | 母线及其附件清扫、检查、紧固； | 0
10165 | 干式变及其PC段检修标准项目 | 电气 |  |  | 30 | 开关母线侧一次静插头检查，校正； | 0
10165 | 干式变及其PC段检修标准项目 | 电气 |  |  | 40 | 所属ME开关、MCC抽屉开关检查，试操作； | 0
10165 | 干式变及其PC段检修标准项目 | 电气 |  |  | 50 | 电缆接头检查，标示牌核对，孔洞封堵； | 0
10165 | 干式变及其PC段检修标准项目 | 电气 |  |  | 60 | 电缆绝缘检测； | 0
10165 | 干式变及其PC段检修标准项目 | 电气 |  |  | 70 | PT、CT清扫检查、校验； | 0
10165 | 干式变及其PC段检修标准项目 | 电气 |  |  | 80 | 开关柜柜门、把手、指示灯修复完好； | 0
10165 | 干式变及其PC段检修标准项目 | 电气 |  |  | 90 | 负荷开关二次回路清扫、检查、螺丝紧固、标志完善 | 0
10165 | 干式变及其PC段检修标准项目 | 电气 |  |  | 100 | 保护传动试验； | 0
10165 | 干式变及其PC段检修标准项目 | 电气 |  |  | 110 | 一次定值核对； | 0
10165 | 干式变及其PC段检修标准项目 | 电气 |  |  | 120 | 除灰变检修： | 0
10165 | 干式变及其PC段检修标准项目 | 电气 |  |  | 130 | 变压器清扫、各紧固件紧固； | 0
10165 | 干式变及其PC段检修标准项目 | 电气 |  |  | 140 | 变压器导电接头检查； | 0
10165 | 干式变及其PC段检修标准项目 | 电气 |  |  | 150 | 电缆头检查； | 0
10165 | 干式变及其PC段检修标准项目 | 电气 |  |  | 160 | 变压器及电缆试验； | 0
10165 | 干式变及其PC段检修标准项目 | 电气 |  |  | 170 | 高压侧开关及开关柜检修； | 0
10165 | 干式变及其PC段检修标准项目 | 电气 |  |  | 180 | 开关一次导电回路、元件检查； | 0
10165 | 干式变及其PC段检修标准项目 | 电气 |  |  | 190 | 开关二次回路、元件检查； | 0
10165 | 干式变及其PC段检修标准项目 | 电气 |  |  | 200 | 开关各机构检查； | 0
10165 | 干式变及其PC段检修标准项目 | 电气 |  |  | 210 | 开关柜内闭锁机构、地刀、电缆头等元件检查； | 0
10165 | 干式变及其PC段检修标准项目 | 电气 |  |  | 220 | 开关试操； | 0
10165 | 干式变及其PC段检修标准项目 | 电气 |  |  | 230 | 各相关仪表校验； | 0
DQ01000 | 发变组一次设备C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 10 | 落实安全措施； | 0
DQ01000 | 发变组一次设备C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 20 | 发电机本体检修： | 0
DQ01000 | 发变组一次设备C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 30 | 定子冷却水回路反冲洗； | 0
DQ01000 | 发变组一次设备C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 40 | 定子出线罩内清扫、检查； | 0
DQ01000 | 发变组一次设备C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 50 | 定子线棒测温元件检测、回路检测； | 0
DQ01000 | 发变组一次设备C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 60 | 定子线圈绝缘检测； | 0
DQ01000 | 发变组一次设备C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 70 | 发电机端部绑扎检查、绝缘引水管接头检查； | 0
DQ01000 | 发变组一次设备C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 80 | 严密性检测。 | 0
DQ01000 | 发变组一次设备C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 90 | 主、付励磁机检修： | 0
DQ01000 | 发变组一次设备C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 100 | 吹灰清扫检查； | 0
DQ01000 | 发变组一次设备C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 110 | 各连接部位检查，螺栓紧固； | 0
DQ01000 | 发变组一次设备C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 120 | 整流装置清扫、检查； | 0
DQ01000 | 发变组一次设备C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 130 | 定子线圈绝缘检测。 | 0
DQ01000 | 发变组一次设备C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 140 | 发电机出口PT、避雷器检修： | 0
DQ01000 | 发变组一次设备C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 150 | 清扫检查； | 0
DQ01000 | 发变组一次设备C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 160 | 各连接部位螺栓紧固； | 0
DQ01000 | 发变组一次设备C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 170 | 预防性试验。 | 0
DQ01000 | 发变组一次设备C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 180 | 中性点变压器检修： | 0
DQ01000 | 发变组一次设备C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 190 | 吹灰清扫检查； | 0
DQ01018 | 400V除尘段母线检修作业计划 | 电气 |  |  | 100 | 保护传动试验； | 0
DQ01018 | 400V除尘段母线检修作业计划 | 电气 |  |  | 110 | 一次定值核对； | 0
DQ01018 | 400V除尘段母线检修作业计划 | 电气 |  |  | 120 | 结束工作。 | 0
DQ01019 | 106C电气MCC柜C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 10 | 落实安全措施； | 0
DQ01019 | 106C电气MCC柜C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 20 | 母线及其附件清扫、检查、紧固； | 0
DQ01019 | 106C电气MCC柜C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 30 | 各抽屉开关及电器元件检查； | 0
DQ01019 | 106C电气MCC柜C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 40 | 一次电缆检测，电缆孔洞封堵； | 0
DQ01019 | 106C电气MCC柜C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 50 | 控制回路及二次电缆检查； | 0
10174 | 高压电机轴承加油作业计划 | 电气 |  |  | 10 | 落实安全措施，明确设备运行状态； | 0
10174 | 高压电机轴承加油作业计划 | 电气 |  |  | 20 | 电机轴承加油； | 0
10174 | 高压电机轴承加油作业计划 | 电气 |  |  | 30 | 电机轴承声音、温度等检查； | 0
10174 | 高压电机轴承加油作业计划 | 电气 |  |  | 40 | 结束工作。 | 0
DQ00006 | 干式变及其PC段检修作业计划 | 电气 |  |  | 10 | 落实安全措施； | 0
DQ00006 | 干式变及其PC段检修作业计划 | 电气 |  |  | 20 | 母线及其附件清扫、检查、紧固； | 0
DQ00006 | 干式变及其PC段检修作业计划 | 电气 |  |  | 30 | 开关母线侧一次静插头检查，校正； | 0
DQ00006 | 干式变及其PC段检修作业计划 | 电气 |  |  | 40 | 所属ME开关、MCC抽屉开关检查，试操作； | 0
DQ00006 | 干式变及其PC段检修作业计划 | 电气 |  |  | 50 | 电缆接头检查，标示牌核对，孔洞封堵； | 0
DQ00006 | 干式变及其PC段检修作业计划 | 电气 |  |  | 60 | 电缆绝缘检测； | 0
DQ00006 | 干式变及其PC段检修作业计划 | 电气 |  |  | 70 | PT、CT清扫检查、校验； | 0
DQ00006 | 干式变及其PC段检修作业计划 | 电气 |  |  | 80 | 开关柜柜门、把手、指示灯修复完好； | 0
DQ00006 | 干式变及其PC段检修作业计划 | 电气 |  |  | 90 | 负荷开关二次回路清扫、检查、螺丝紧固、标志完善 | 0
DQ00006 | 干式变及其PC段检修作业计划 | 电气 |  |  | 100 | 保护传动试验； | 0
DQ00006 | 干式变及其PC段检修作业计划 | 电气 |  |  | 110 | 一次定值核对； | 0
DQ00006 | 干式变及其PC段检修作业计划 | 电气 |  |  | 120 | 干式变检修： | 0
DQ00006 | 干式变及其PC段检修作业计划 | 电气 |  |  | 130 | 变压器清扫、各紧固件紧固； | 0
DQ00006 | 干式变及其PC段检修作业计划 | 电气 |  |  | 140 | 变压器导电接头检查； | 0
DQ00006 | 干式变及其PC段检修作业计划 | 电气 |  |  | 150 | 电缆头检查； | 0
DQ00006 | 干式变及其PC段检修作业计划 | 电气 |  |  | 160 | 变压器及电缆试验； | 0
DQ00006 | 干式变及其PC段检修作业计划 | 电气 |  |  | 170 | 高压侧开关及开关柜检修； | 0
DQ00006 | 干式变及其PC段检修作业计划 | 电气 |  |  | 180 | 开关一次导电回路、元件检查； | 0
DQ00006 | 干式变及其PC段检修作业计划 | 电气 |  |  | 190 | 开关二次回路、元件检查； | 0
DQ00006 | 干式变及其PC段检修作业计划 | 电气 |  |  | 200 | 开关各机构检查； | 0
DQ00006 | 干式变及其PC段检修作业计划 | 电气 |  |  | 210 | 开关柜内闭锁机构、地刀、电缆头等元件检查； | 0
DQ00006 | 干式变及其PC段检修作业计划 | 电气 |  |  | 220 | 开关试操； | 0
DQ00006 | 干式变及其PC段检修作业计划 | 电气 |  |  | 230 | 各相关仪表校验； | 0
DQ00006 | 干式变及其PC段检修作业计划 | 电气 |  |  | 240 | 清理现场结束工作。 | 0
10175 | GW7刀闸C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 10 | 落实安全措施； | 0
10175 | GW7刀闸C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 20 | 导电部分的清扫检查，触头接触面涂导电膏； | 0
10144 | 低压交流电机A级标准作业计划 | 电气 |  |  | 10 | 落实安全措施； | 0
10144 | 低压交流电机A级标准作业计划 | 电气 |  |  | 20 | 解体（包括抽转子）； | 0
10144 | 低压交流电机A级标准作业计划 | 电气 |  |  | 30 | 定子检修； | 0
10144 | 低压交流电机A级标准作业计划 | 电气 |  |  | 40 | 转子检修； | 0
10144 | 低压交流电机A级标准作业计划 | 电气 |  |  | 50 | 轴承检修、更换及润滑油更换； | 0
10144 | 低压交流电机A级标准作业计划 | 电气 |  |  | 60 | 附件检修（包括端盖、轴承室、联轴器等）； | 0
10144 | 低压交流电机A级标准作业计划 | 电气 |  |  | 70 | 电气试验； | 0
DQ01000 | 发变组一次设备C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 200 | 刀闸检查、试操； | 0
DQ01000 | 发变组一次设备C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 210 | 变压器绝缘检查； | 0
DQ01000 | 发变组一次设备C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 220 | 二次电阻检查； | 0
DQ01000 | 发变组一次设备C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 230 | 接地状况检查。 | 0
DQ01000 | 发变组一次设备C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 240 | 主变压器检修： | 0
DQ01000 | 发变组一次设备C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 250 | 高、低压套管清扫检查； | 0
DQ01000 | 发变组一次设备C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 260 | 变压器本体清扫，油迹清除； | 0
DQ01000 | 发变组一次设备C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 270 | 各连接部位检查，螺栓紧固； | 0
DQ01000 | 发变组一次设备C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 280 | 各密封面检查，渗漏油消缺； | 0
DQ01000 | 发变组一次设备C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 290 | 套管、油枕油位检查； | 0
DQ01000 | 发变组一次设备C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 300 | 瓦斯继电器检查，排气； | 0
DQ01000 | 发变组一次设备C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 310 | 呼吸器硅胶检查，必要时更换； | 0
DQ01000 | 发变组一次设备C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 320 | 油流继电器检查； | 0
DQ01000 | 发变组一次设备C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 330 | 预防性试验； | 0
DQ01000 | 发变组一次设备C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 340 | 变压器风冷系统清扫检查； | 0
DQ01000 | 发变组一次设备C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 350 | 风冷电机绝缘电阻、平衡电阻测量，必要时处理或更换； | 0
DQ01000 | 发变组一次设备C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 360 | 油泵电机绝缘电阻、平衡电阻测量，必要时处理或更换； | 0
DQ01000 | 发变组一次设备C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 370 | 变压器冷却器控制柜清扫检查； | 0
DQ01000 | 发变组一次设备C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 380 | 冷却系统二次控制回路检查，各控制元件测试，必要时处理或更换； | 0
DQ01000 | 发变组一次设备C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 390 | 冷却系统连锁试验； | 0
DQ01000 | 发变组一次设备C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 400 | 温度表校验。 | 0
DQ01000 | 发变组一次设备C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 410 | 高厂变检修（无油泵、油流继电器检修项目，其余同主变检修项目）。 | 0
DQ01000 | 发变组一次设备C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 420 | 4601开关检修： | 0
DQ01000 | 发变组一次设备C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 430 | 本体清扫检查，SF6气体压力检查； | 0
DQ01000 | 发变组一次设备C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 440 | 操作机构清扫检查； | 0
DQ01000 | 发变组一次设备C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 450 | 各连接部位检查，螺栓紧固； | 0
DQ01000 | 发变组一次设备C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 460 | 操作机构二次控制回路清扫检查； | 0
DQ01000 | 发变组一次设备C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 470 | 开关预防性试验。 | 0
DQ01000 | 发变组一次设备C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 480 | 46011、46012刀闸检修： | 0
DQ01000 | 发变组一次设备C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 490 | 刀闸支持瓷瓶清扫检查； | 0
DQ01000 | 发变组一次设备C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 500 | 各连接部位检查，螺栓紧固，各金属构件腐蚀情况检查； | 0
DQ01000 | 发变组一次设备C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 510 | 各转动部位检查，加油； | 0
DQ01000 | 发变组一次设备C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 520 | 操作机构箱内清扫检查； | 0
DQ01000 | 发变组一次设备C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 530 | 操作电机绝缘电阻、平衡电阻测量； | 0
DQ01000 | 发变组一次设备C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 540 | 涡轮、涡杆检查，加油； | 0
DQ01000 | 发变组一次设备C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 550 | 操作机构二次控制回路检查； | 0
DQ01000 | 发变组一次设备C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 560 | 刀闸试操（母线带电时不做）。 | 0
DQ01000 | 发变组一次设备C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 570 | 4601042、4601241地刀检修： | 0
DQ01000 | 发变组一次设备C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 580 | 清扫检查； | 0
10144 | 低压交流电机A级标准作业计划 | 电气 |  |  | 80 | 回装，试转； | 0
10144 | 低压交流电机A级标准作业计划 | 电气 |  |  | 90 | 结束工作。 | 0
10145 | GW6刀闸A级标准作业计划 | 电气 |  |  | 20 | 一次导电部分的检修 | 0
10145 | GW6刀闸A级标准作业计划 | 电气 |  |  | 30 | 支柱绝缘子、底座和接地的检查 | 0
10145 | GW6刀闸A级标准作业计划 | 电气 |  |  | 40 | 传动机构和机械连锁机构的检修 | 0
10145 | GW6刀闸A级标准作业计划 | 电气 |  |  | 50 | 电动机操动机构的检修 | 0
10145 | GW6刀闸A级标准作业计划 | 电气 |  |  | 60 | 油漆构件重新刷漆 | 0
10145 | GW6刀闸A级标准作业计划 | 电气 |  |  | 70 | 刀闸的调整和试操 | 0
10145 | GW6刀闸A级标准作业计划 | 电气 |  |  | 10 | 落实安全措施 | 0
10146 | GW7刀闸A级检修作业计划 | 电气 |  |  | 20 | 静触头和闸刀的检修 | 0
10146 | GW7刀闸A级检修作业计划 | 电气 |  |  | 30 | 绝缘支柱的清扫检查 | 0
10146 | GW7刀闸A级检修作业计划 | 电气 |  |  | 40 | 底座及接地的检查 | 0
10146 | GW7刀闸A级检修作业计划 | 电气 |  |  | 50 | 传动机构的检查 | 0
10146 | GW7刀闸A级检修作业计划 | 电气 |  |  | 60 | 电动操动机构的检修 | 0
10146 | GW7刀闸A级检修作业计划 | 电气 |  |  | 70 | 油漆构件重新刷漆 | 0
10146 | GW7刀闸A级检修作业计划 | 电气 |  |  | 80 | 刀闸的调整和试操 | 0
10146 | GW7刀闸A级检修作业计划 | 电气 |  |  | 90 | 清理现场结束工作 | 0
10146 | GW7刀闸A级检修作业计划 | 电气 |  |  | 10 | 落实安全措施 | 0
10145 | GW6刀闸A级标准作业计划 | 电气 |  |  | 80 | 清理现场结束工作 | 0
10147 | 高压电机C级标准检修项目 | 电气 |  |  | 10 | 落实安全措施； | 0
10147 | 高压电机C级标准检修项目 | 电气 |  |  | 20 | 电机全面清扫； | 0
10147 | 高压电机C级标准检修项目 | 电气 |  |  | 30 | 轴承清洗、检查、更换润滑油； | 0
10147 | 高压电机C级标准检修项目 | 电气 |  |  | 40 | 端部绝缘及电气联接检查； | 0
10147 | 高压电机C级标准检修项目 | 电气 |  |  | 50 | 紧固件检查； | 0
10147 | 高压电机C级标准检修项目 | 电气 |  |  | 60 | 消除现存缺陷； | 0
10147 | 高压电机C级标准检修项目 | 电气 |  |  | 70 | 试转； | 0
10147 | 高压电机C级标准检修项目 | 电气 |  |  | 80 | 结束工作 | 0
10149 | 205C低压交流电机C级检修项目 | 电气 |  |  | 10 | 落实安全措施； | 0
10149 | 205C低压交流电机C级检修项目 | 电气 |  |  | 20 | 电机外观清扫检查； | 0
10149 | 205C低压交流电机C级检修项目 | 电气 |  |  | 30 | 电机接线端子检查； | 0
10149 | 205C低压交流电机C级检修项目 | 电气 |  |  | 40 | 电机前、后轴承，风叶检查； | 0
10149 | 205C低压交流电机C级检修项目 | 电气 |  |  | 50 | 电机绝缘电阻，平衡电阻检测； | 0
10149 | 205C低压交流电机C级检修项目 | 电气 |  |  | 60 | 接地线检查； | 0
10149 | 205C低压交流电机C级检修项目 | 电气 |  |  | 70 | 回装，试转； | 0
10149 | 205C低压交流电机C级检修项目 | 电气 |  |  | 80 | 结束工作。 | 0
10165 | 干式变及其PC段检修标准项目 | 电气 |  |  | 240 | 清理现场结束工作。 | 0
10166 | 油浸变及其PC段检修标准项目 | 电气 |  |  | 10 | 落实安全措施； | 0
10166 | 油浸变及其PC段检修标准项目 | 电气 |  |  | 20 | 母线及其附件清扫、检查、紧固； | 0
10166 | 油浸变及其PC段检修标准项目 | 电气 |  |  | 30 | 开关母线侧一次静插头检查，校正； | 0
10166 | 油浸变及其PC段检修标准项目 | 电气 |  |  | 40 | 各开关清扫检查，试操作； | 0
10166 | 油浸变及其PC段检修标准项目 | 电气 |  |  | 50 | 电缆接头检查，标示牌核对，孔洞封堵； | 0
10166 | 油浸变及其PC段检修标准项目 | 电气 |  |  | 60 | 电缆绝缘检测； | 0
10166 | 油浸变及其PC段检修标准项目 | 电气 |  |  | 70 | PT、CT清扫检查、校验； | 0
10166 | 油浸变及其PC段检修标准项目 | 电气 |  |  | 80 | 开关柜柜门、把手、指示灯修复完好； | 0
10166 | 油浸变及其PC段检修标准项目 | 电气 |  |  | 90 | 开关二次回路清扫、检查、螺丝紧固、标志完善 | 0
10166 | 油浸变及其PC段检修标准项目 | 电气 |  |  | 100 | 保护传动试验； | 0
10166 | 油浸变及其PC段检修标准项目 | 电气 |  |  | 110 | 一次定值核对； | 0
10166 | 油浸变及其PC段检修标准项目 | 电气 |  |  | 120 | 油浸变检修： | 0
10166 | 油浸变及其PC段检修标准项目 | 电气 |  |  | 130 | 变压器本体清扫检查； | 0
10166 | 油浸变及其PC段检修标准项目 | 电气 |  |  | 140 | 变压器导电接头检查； | 0
10166 | 油浸变及其PC段检修标准项目 | 电气 |  |  | 150 | 变压器箱渗漏油检查处理； | 0
10166 | 油浸变及其PC段检修标准项目 | 电气 |  |  | 160 | 变压器附件检查； | 0
10166 | 油浸变及其PC段检修标准项目 | 电气 |  |  | 170 | 检查套管连接引线应接触良好； | 0
10166 | 油浸变及其PC段检修标准项目 | 电气 |  |  | 180 | 检查套管瓷件部分应完整，无破损，表面应清洁光滑； | 0
10166 | 油浸变及其PC段检修标准项目 | 电气 |  |  | 190 | 吸湿器更换硅胶，添注密封油； | 0
10166 | 油浸变及其PC段检修标准项目 | 电气 |  |  | 200 | 瓦斯继电器检查； | 0
10166 | 油浸变及其PC段检修标准项目 | 电气 |  |  | 210 | 电气试验； | 0
10166 | 油浸变及其PC段检修标准项目 | 电气 |  |  | 220 | 高压开关主、控制回路及电器元件检查； | 0
10166 | 油浸变及其PC段检修标准项目 | 电气 |  |  | 230 | 开关分、合闸机构检查； | 0
10166 | 油浸变及其PC段检修标准项目 | 电气 |  |  | 240 | 各相关仪表校验； | 0
10166 | 油浸变及其PC段检修标准项目 | 电气 |  |  | 250 | 清理现场结束工作。 | 0
DQ01019 | 106C电气MCC柜C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 60 | 柜门、把手、指示灯修复完整； | 0
DQ01019 | 106C电气MCC柜C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 70 | 开关一、二次动静插头检查； | 0
DQ01019 | 106C电气MCC柜C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 80 | 结束工作。 | 0
10175 | GW7刀闸C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 30 | 支柱绝缘子的清扫检查； | 0
10175 | GW7刀闸C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 40 | 传动机构和操动机构的检查、加油； | 0
10175 | GW7刀闸C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 50 | 底座与接地的检查； | 0
10175 | GW7刀闸C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 60 | 刀闸的调整； | 0
10175 | GW7刀闸C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 70 | 清理现场结束工作。 | 0
DQ01000 | 发变组一次设备C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 590 | 各连接部位检查，螺栓紧固； | 0
DQ01000 | 发变组一次设备C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 600 | 各转动部位检查，加油；检查平衡弹簧等金属部件腐蚀情况； | 0
DQ01000 | 发变组一次设备C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 610 | 刀闸试操。 | 0
DQ01000 | 发变组一次设备C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 620 | 4601间隔避雷器、CT检修： | 0
DQ01000 | 发变组一次设备C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 630 | 清扫检查； | 0
DQ01000 | 发变组一次设备C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 640 | 各连接部位检查，螺栓紧固； | 0
DQ01000 | 发变组一次设备C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 650 | 预防性试验。 | 0
DQ01000 | 发变组一次设备C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 660 | 20KV封闭母线检修： | 0
DQ01000 | 发变组一次设备C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 670 | 外罩清扫检查，微正压装置检修； | 0
DQ01000 | 发变组一次设备C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 680 | 外罩接地检查。 | 0
DQ01000 | 发变组一次设备C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 690 | 6KV共箱母线检修： | 0
DQ01000 | 发变组一次设备C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 700 | 母线清扫检查； | 0
DQ01000 | 发变组一次设备C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 710 | 母线支持瓷瓶检查； | 0
DQ01000 | 发变组一次设备C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 720 | 各固定、夹件部位螺栓检查，紧固； | 0
DQ01000 | 发变组一次设备C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 730 | 清理现场结束工作。 | 0
DQ01002 | 6KV厂用段母线、PT、电源开关C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 10 | 落实安全措施； | 0
DQ01002 | 6KV厂用段母线、PT、电源开关C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 20 | 母线清扫检查； | 0
DQ01002 | 6KV厂用段母线、PT、电源开关C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 30 | 母线支持瓷瓶检查； | 0
DQ01023 | #1柴油发电机组一次回路C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 10 | 落实安全措施； | 0
DQ01023 | #1柴油发电机组一次回路C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 20 | 保备411开关C级检修； | 0
DQ01023 | #1柴油发电机组一次回路C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 30 | 保备412开关C级检修； | 0
DQ01023 | #1柴油发电机组一次回路C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 40 | 保备413开关C级检修； | 0
DQ01023 | #1柴油发电机组一次回路C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 50 | 保备401开关C级检修； | 0
DQ01023 | #1柴油发电机组一次回路C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 60 | 保备4011刀闸C级检修； | 0
DQ01023 | #1柴油发电机组一次回路C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 70 | #1柴油发电机绝缘电阻、直阻、接线情况检查； | 0
DQ01023 | #1柴油发电机组一次回路C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 80 | 结束工作。 | 0
10151 | 205C电气就地控制柜检修项目 | 电气 |  |  | 10 | 落实安全措施； | 0
10151 | 205C电气就地控制柜检修项目 | 电气 |  |  | 20 | 清扫吹灰，螺栓紧固； | 0
10151 | 205C电气就地控制柜检修项目 | 电气 |  |  | 30 | 一次回路及元件：自动空气开关、交（直）流接触器、热偶、可控硅等检查； | 0
10151 | 205C电气就地控制柜检修项目 | 电气 |  |  | 40 | 按钮、转换开关、信号灯检查； | 0
10151 | 205C电气就地控制柜检修项目 | 电气 |  |  | 50 | 二次回路检查，布线整齐、绝缘良好； | 0
10151 | 205C电气就地控制柜检修项目 | 电气 |  |  | 60 | 结束工作。 | 0
DQ01002 | 6KV厂用段母线、PT、电源开关C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 40 | 各固定、夹件部位螺栓检查，紧固； | 0
DQ01002 | 6KV厂用段母线、PT、电源开关C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 50 | 开关母线侧一次静插头检查，校正； | 0
DQ01002 | 6KV厂用段母线、PT、电源开关C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 60 | 母线耐压试验。 | 0
DQ01002 | 6KV厂用段母线、PT、电源开关C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 70 | PT手车清扫检查； | 0
DQ01002 | 6KV厂用段母线、PT、电源开关C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 80 | PT预防性试验。 | 0
DQ01002 | 6KV厂用段母线、PT、电源开关C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 90 | 开关柜清扫检查； | 0
DQ01002 | 6KV厂用段母线、PT、电源开关C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 100 | 各部位螺栓检查，紧固； | 0
DQ01002 | 6KV厂用段母线、PT、电源开关C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 110 | 开关柜内“五防”装置检查；带电显示器检查； | 0
DQ01002 | 6KV厂用段母线、PT、电源开关C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 120 | 动力电缆连接头检查； | 0
DQ01002 | 6KV厂用段母线、PT、电源开关C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 130 | 氧化锌避雷器、CT检查，电缆封堵； | 0
DQ01002 | 6KV厂用段母线、PT、电源开关C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 140 | 开关本体清扫检查； | 0
DQ01002 | 6KV厂用段母线、PT、电源开关C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 150 | 开关导电回路检查，F-C开关超、行程检查； | 0
DQ01002 | 6KV厂用段母线、PT、电源开关C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 160 | 开关操作机构清扫检查； | 0
DQ01002 | 6KV厂用段母线、PT、电源开关C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 170 | 辅助接点检查打磨； | 0
DQ01002 | 6KV厂用段母线、PT、电源开关C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 180 | 各连接传动部位检查加油； | 0
DQ01002 | 6KV厂用段母线、PT、电源开关C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 190 | 开关预防性试验、操作试验； | 0
DQ01002 | 6KV厂用段母线、PT、电源开关C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 200 | 清理现场结束工作。 | 0
DQ01020 | 106C电气硅变C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 10 | 落实安全措施 | 0
DQ01020 | 106C电气硅变C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 20 | 变压器本体清扫检查，油迹清除 | 0
DQ01020 | 106C电气硅变C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 30 | 各连接部位检查，螺栓紧固 | 0
DQ01020 | 106C电气硅变C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 40 | 各密封面检查，渗漏油消缺 | 0
DQ01020 | 106C电气硅变C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 50 | 油枕油位检查 | 0
DQ01020 | 106C电气硅变C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 60 | 瓦斯继电器检查，排气 | 0
DQ01020 | 106C电气硅变C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 70 | 预防性检测 | 0
DQ01020 | 106C电气硅变C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 80 | 油样化学分析及耐压试验 | 0
DQ01020 | 106C电气硅变C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 90 | 结束工作。 | 0
10153 | 205C电气MCC柜检修标准项目 | 电气 |  |  | 10 | 落实安全措施； | 0
10153 | 205C电气MCC柜检修标准项目 | 电气 |  |  | 20 | 母线及其附件清扫、检查、紧固； | 0
10153 | 205C电气MCC柜检修标准项目 | 电气 |  |  | 30 | 各抽屉开关及电器元件检查； | 0
10153 | 205C电气MCC柜检修标准项目 | 电气 |  |  | 40 | 一次电缆检测，电缆孔洞封堵； | 0
10153 | 205C电气MCC柜检修标准项目 | 电气 |  |  | 50 | 控制回路及二次电缆检查； | 0
10153 | 205C电气MCC柜检修标准项目 | 电气 |  |  | 60 | 柜门、把手、指示灯修复完整； | 0
10153 | 205C电气MCC柜检修标准项目 | 电气 |  |  | 70 | 开关一、二次动静插头检查； | 0
10153 | 205C电气MCC柜检修标准项目 | 电气 |  |  | 80 | 结束工作。 | 0
10157 | 油浸变及其高、低压侧开关检修预试标准作业计划 | 电气 |  |  | 20 | 变压器本体清扫检查； | 0
10157 | 油浸变及其高、低压侧开关检修预试标准作业计划 | 电气 |  |  | 30 | 变压器箱渗漏油检查处理； | 0
10157 | 油浸变及其高、低压侧开关检修预试标准作业计划 | 电气 |  |  | 40 | 变压器附件检查； | 0
10157 | 油浸变及其高、低压侧开关检修预试标准作业计划 | 电气 |  |  | 50 | 检查套管连接引线应接触良好； | 0
10157 | 油浸变及其高、低压侧开关检修预试标准作业计划 | 电气 |  |  | 60 | 检查套管瓷件部分应完整，无破损，表面应清洁光滑； | 0
10157 | 油浸变及其高、低压侧开关检修预试标准作业计划 | 电气 |  |  | 70 | 吸湿器更换硅胶，添注密封油； | 0
10157 | 油浸变及其高、低压侧开关检修预试标准作业计划 | 电气 |  |  | 80 | 瓦斯继电器检查； | 0
10157 | 油浸变及其高、低压侧开关检修预试标准作业计划 | 电气 |  |  | 90 | 电气试验； | 0
10157 | 油浸变及其高、低压侧开关检修预试标准作业计划 | 电气 |  |  | 100 | 开关主回路及电器元件检查； | 0
10157 | 油浸变及其高、低压侧开关检修预试标准作业计划 | 电气 |  |  | 110 | 开关控制回路及电器元件检查； | 0
10157 | 油浸变及其高、低压侧开关检修预试标准作业计划 | 电气 |  |  | 120 | 开关分、合闸机构检查； | 0
10157 | 油浸变及其高、低压侧开关检修预试标准作业计划 | 电气 |  |  | 10 | 落实安全措施； | 0
10157 | 油浸变及其高、低压侧开关检修预试标准作业计划 | 电气 |  |  | 130 | 开关试操； | 0
10157 | 油浸变及其高、低压侧开关检修预试标准作业计划 | 电气 |  |  | 140 | 清理现场结束工作。 | 0
GLK3001C | GW6-220型隔离开关C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 10 | 落实现场安全措施； | 0
GLK3001C | GW6-220型隔离开关C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 20 | 检查一次导电回路各部件是否完好，必要时进行处理；检查主回路接触电阻； | 0
GLK3001C | GW6-220型隔离开关C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 30 | 清扫检查绝缘子，检查其紧固螺钉； | 0
GLK3001C | GW6-220型隔离开关C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 40 | 检查接地部件是否完好； | 0
GLK3001C | GW6-220型隔离开关C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 50 | 传动系统的检查、润滑，检查机械联锁； | 0
GLK3001C | GW6-220型隔离开关C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 60 | 操动机构的检查和润滑； | 0
GLK3001C | GW6-220型隔离开关C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 70 | 刀闸的调整。 | 0
GLK3001C | GW6-220型隔离开关C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 80 | 清理现场结束工作。 | 0
RY00004 | 输煤400V电缆层D级预防维护 | 电气 |  |  | 10 | 落实安全措施及准备工作（检修自理） | 0
RY00004 | 输煤400V电缆层D级预防维护 | 电气 |  |  | 20 | 电缆检查整理 | 0
RY00004 | 输煤400V电缆层D级预防维护 | 电气 |  |  | 30 | 防火封堵检查、维护 | 0
RY00004 | 输煤400V电缆层D级预防维护 | 电气 |  |  | 40 | 电缆层卫生清扫 | 0
DQ10000 | 高压电机及其（F-C）开关C级检修标准作业计划 | 电气 |  |  | 10 | 落实安全措施； | 0
DQ10000 | 高压电机及其（F-C）开关C级检修标准作业计划 | 电气 |  |  | 20 | 开关检修：检查调整接触器行程、超程； | 0
DQ10000 | 高压电机及其（F-C）开关C级检修标准作业计划 | 电气 |  |  | 30 | 检查润滑电磁操动机构； | 0
DQ10000 | 高压电机及其（F-C）开关C级检修标准作业计划 | 电气 |  |  | 40 | 检查各导电件、绝缘件、紧固件； | 0
DQ10000 | 高压电机及其（F-C）开关C级检修标准作业计划 | 电气 |  |  | 50 | 检查熔断器及其指示位置； | 0
DQ10000 | 高压电机及其（F-C）开关C级检修标准作业计划 | 电气 |  |  | 60 | 检查一次隔离插头、安全接地触头； | 0
DQ10000 | 高压电机及其（F-C）开关C级检修标准作业计划 | 电气 |  |  | 70 | 检查二次回路； | 0
DQ10000 | 高压电机及其（F-C）开关C级检修标准作业计划 | 电气 |  |  | 80 | 检查闭锁装置，开关试车； | 0
DQ10000 | 高压电机及其（F-C）开关C级检修标准作业计划 | 电气 |  |  | 90 | 按要求进行电气预防试验； | 0
DQ10000 | 高压电机及其（F-C）开关C级检修标准作业计划 | 电气 |  |  | 100 | 电机检修：全面清扫； | 0
DQ10000 | 高压电机及其（F-C）开关C级检修标准作业计划 | 电气 |  |  | 110 | 轴承清洗、检查、更换润滑油； | 0
DQ10000 | 高压电机及其（F-C）开关C级检修标准作业计划 | 电气 |  |  | 120 | 端部绝缘及电气连接检查； | 0
DQ10000 | 高压电机及其（F-C）开关C级检修标准作业计划 | 电气 |  |  | 130 | 紧固件检查； | 0
DQ10000 | 高压电机及其（F-C）开关C级检修标准作业计划 | 电气 |  |  | 140 | 消除现存缺陷； | 0
DQ10000 | 高压电机及其（F-C）开关C级检修标准作业计划 | 电气 |  |  | 150 | 清理现场结束工作。 | 0
DQ01004 | 一次风机电机C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 10 | 落实安全措施； | 0
DQ01004 | 一次风机电机C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 20 | 电机引出线检查； | 0
DQ01004 | 一次风机电机C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 30 | 轴承检查，加油或换油； | 0
DQ01004 | 一次风机电机C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 40 | 冷却器检查、清扫；（水冷器要做水压试验） | 0
DQ01004 | 一次风机电机C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 50 | 电机绝缘检查、定子三相平衡电阻检测； | 0
DQ01004 | 一次风机电机C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 60 | 外部喷漆、回装。 | 0
DQ01004 | 一次风机电机C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 70 | 结束工作。 | 0
DQ01005 | 送风机电机C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 10 | 落实安全措施； | 0
DQ01005 | 送风机电机C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 20 | 电机引出线检查； | 0
DQ01005 | 送风机电机C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 30 | 轴承检查，加油或换油； | 0
DQ01005 | 送风机电机C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 40 | 冷却器检查、清扫；（水冷器要做水压试验） | 0
DQ01005 | 送风机电机C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 50 | 电机绝缘检查、定子三相平衡电阻检测； | 0
DQ01005 | 送风机电机C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 60 | 外部喷漆、回装。 | 0
DQ01005 | 送风机电机C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 70 | 结束工作。 | 0
DQ01006 | 引风机电机C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 10 | 落实安全措施； | 0
DQ01006 | 引风机电机C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 20 | 电机引出线检查； | 0
DQ01006 | 引风机电机C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 30 | 轴承检查，加油或换油； | 0
DQ01006 | 引风机电机C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 40 | 冷却器检查、清扫；（水冷器要做水压试验） | 0
DQ01006 | 引风机电机C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 50 | 电机绝缘检查、定子三相平衡电阻检测； | 0
DQ01006 | 引风机电机C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 60 | 回装 | 0
DQ01006 | 引风机电机C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 70 | 结束工作。 | 0
DQ01007 | 电动给水泵电机C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 10 | 落实安全措施； | 0
DQ01007 | 电动给水泵电机C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 20 | 电机引出线检查； | 0
DQ01007 | 电动给水泵电机C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 30 | 轴承检查，加油或换油； | 0
DQ01007 | 电动给水泵电机C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 40 | 冷却器检查、清扫；（水冷器要做水压试验） | 0
DQ01007 | 电动给水泵电机C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 50 | 电机绝缘检查、定子三相平衡电阻检测； | 0
DQ01007 | 电动给水泵电机C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 60 | 回装。 | 0
DQ01007 | 电动给水泵电机C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 70 | 结束工作。 | 0
DQ01008 | 前置泵电机C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 10 | 落实安全措施； | 0
DQ01008 | 前置泵电机C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 20 | 电机引出线检查； | 0
DQ01008 | 前置泵电机C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 30 | 轴承检查，加油或换油； | 0
DQ01008 | 前置泵电机C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 40 | 冷却器检查、清扫；（水冷器要做水压试验） | 0
DQ01008 | 前置泵电机C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 50 | 电机绝缘检查、定子三相平衡电阻检测； | 0
DQ01008 | 前置泵电机C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 60 | 外部喷漆、回装。 | 0
DQ01008 | 前置泵电机C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 70 | 结束工作。 | 0
DQ01009 | 凝泵电机C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 10 | 落实安全措施； | 0
DQ01009 | 凝泵电机C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 20 | 电机引出线检查； | 0
DQ01009 | 凝泵电机C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 30 | 轴承检查，加油或换油； | 0
DQ01009 | 凝泵电机C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 40 | 冷却器检查、清扫；（水冷器要做水压试验） | 0
RY00004 | 输煤400V电缆层D级预防维护 | 电气 |  |  | 50 | 电缆层照明检查、维护 | 0
RY00004 | 输煤400V电缆层D级预防维护 | 电气 |  |  | 60 | 防小动物措施检查、补充 | 0
RY00004 | 输煤400V电缆层D级预防维护 | 电气 |  |  | 70 | 清理现场、工作终结 | 0
RY04007 | 碎煤机电机、开关A级检修作业计划 | 电气 |  |  | 10 | 落实安全措施及准备工作 | 0
RY04007 | 碎煤机电机、开关A级检修作业计划 | 电气 |  |  | 20 | 开关检修：检查调整接触器行程、超程 | 0
RY04007 | 碎煤机电机、开关A级检修作业计划 | 电气 |  |  | 30 | 检查润滑电磁操动机构 | 0
RY04007 | 碎煤机电机、开关A级检修作业计划 | 电气 |  |  | 40 | 检查各导电件、绝缘件、紧固件 | 0
RY04007 | 碎煤机电机、开关A级检修作业计划 | 电气 |  |  | 50 | 检查熔断器及其指示位置 | 0
RY04007 | 碎煤机电机、开关A级检修作业计划 | 电气 |  |  | 60 | 检查一次隔离插头、安全接地触头 | 0
RY04007 | 碎煤机电机、开关A级检修作业计划 | 电气 |  |  | 70 | 检查二次回路及元件、必要时更换 | 0
RY04007 | 碎煤机电机、开关A级检修作业计划 | 电气 |  |  | 80 | 检查闭锁装置，开关试操作 | 0
RY04007 | 碎煤机电机、开关A级检修作业计划 | 电气 |  |  | 90 | 电机检修：全面清扫 | 0
RY04007 | 碎煤机电机、开关A级检修作业计划 | 电气 |  |  | 100 | 轴承清洗、检查、加油、必要时更换 | 0
RY04007 | 碎煤机电机、开关A级检修作业计划 | 电气 |  |  | 110 | 端部绝缘及电气连接检查 | 0
RY04007 | 碎煤机电机、开关A级检修作业计划 | 电气 |  |  | 120 | 端部绝缘及电气连接检查 | 0
RY04007 | 碎煤机电机、开关A级检修作业计划 | 电气 |  |  | 130 | 程控回路及元件检修、必要时更换 | 0
RY04007 | 碎煤机电机、开关A级检修作业计划 | 电气 |  |  | 140 | 按要求进行电气预防试验 | 0
RY04007 | 碎煤机电机、开关A级检修作业计划 | 电气 |  |  | 150 | 电机试转、清理现场、结束工作 | 0
10177 | 开式泵电机A级检修标准作业计划 | 电气 |  |  | 60 | 附件检修（包括端盖、轴承室、联轴器等）； | 0
10177 | 开式泵电机A级检修标准作业计划 | 电气 |  |  | 70 | 电气试验； | 0
10177 | 开式泵电机A级检修标准作业计划 | 电气 |  |  | 80 | 回装，试转； | 0
10177 | 开式泵电机A级检修标准作业计划 | 电气 |  |  | 90 | 结束工作。 | 0
10178 | 闭式泵电机A级检修标准作业计划 | 电气 |  |  | 10 | 落实安全措施； | 0
10178 | 闭式泵电机A级检修标准作业计划 | 电气 |  |  | 20 | 解体（包括抽转子）； | 0
10178 | 闭式泵电机A级检修标准作业计划 | 电气 |  |  | 30 | 定子检修； | 0
10178 | 闭式泵电机A级检修标准作业计划 | 电气 |  |  | 40 | 转子检修； | 0
10178 | 闭式泵电机A级检修标准作业计划 | 电气 |  |  | 50 | 轴承检修、更换及润滑油更换； | 0
10178 | 闭式泵电机A级检修标准作业计划 | 电气 |  |  | 60 | 附件检修（包括端盖、轴承室、联轴器等）； | 0
10178 | 闭式泵电机A级检修标准作业计划 | 电气 |  |  | 70 | 电气试验； | 0
10178 | 闭式泵电机A级检修标准作业计划 | 电气 |  |  | 80 | 回装，试转； | 0
10178 | 闭式泵电机A级检修标准作业计划 | 电气 |  |  | 90 | 结束工作。 | 0
RY09016 | 油区防雷接地装置检测D级预防维护作业计划 | 电气 |  |  | 10 | 落实安全措施及准备工作（检修自理） | 0
RY09016 | 油区防雷接地装置检测D级预防维护作业计划 | 电气 |  |  | 20 | 油区避雷装置接地电阻测量 | 0
RY09016 | 油区防雷接地装置检测D级预防维护作业计划 | 电气 |  |  | 30 | 油区各主阀门接地电阻测量 | 0
RY09016 | 油区防雷接地装置检测D级预防维护作业计划 | 电气 |  |  | 40 | 做好和测量点接地电阻记录 | 0
RY09016 | 油区防雷接地装置检测D级预防维护作业计划 | 电气 |  |  | 50 | 清理现场、工作终结 | 0
10179 | 高压电机A级标准作业计划(102A) | 电气 |  |  | 10 | 落实安全措施； | 0
10158 | MCC母线、负荷开关、电源开关（ME）检修作业计划 | 电气 |  |  | 10 | 落实安全措施； | 0
10158 | MCC母线、负荷开关、电源开关（ME）检修作业计划 | 电气 |  |  | 20 | 母线及其附件清扫、检查、紧固； | 0
10158 | MCC母线、负荷开关、电源开关（ME）检修作业计划 | 电气 |  |  | 30 | 各抽屉开关及电器元件检查； | 0
10158 | MCC母线、负荷开关、电源开关（ME）检修作业计划 | 电气 |  |  | 40 | 一次电缆检测，电缆孔洞封堵； | 0
10158 | MCC母线、负荷开关、电源开关（ME）检修作业计划 | 电气 |  |  | 50 | 控制回路及二次电缆检查； | 0
10158 | MCC母线、负荷开关、电源开关（ME）检修作业计划 | 电气 |  |  | 60 | 开关一、二次动静插头检查； | 0
10158 | MCC母线、负荷开关、电源开关（ME）检修作业计划 | 电气 |  |  | 70 | 柜门、把手、指示灯修复完整； | 0
10158 | MCC母线、负荷开关、电源开关（ME）检修作业计划 | 电气 |  |  | 80 | 电源开关（ME）清扫检查； | 0
10158 | MCC母线、负荷开关、电源开关（ME）检修作业计划 | 电气 |  |  | 90 | 触头系统的检修，调测各部分数据； | 0
10158 | MCC母线、负荷开关、电源开关（ME）检修作业计划 | 电气 |  |  | 100 | 侧面机构-自由脱扣机构的清扫检查、加润滑油； | 0
10158 | MCC母线、负荷开关、电源开关（ME）检修作业计划 | 电气 |  |  | 110 | 二次回路接触件的检修； | 0
10158 | MCC母线、负荷开关、电源开关（ME）检修作业计划 | 电气 |  |  | 120 | 操动机构的检修，加润滑油； | 0
10158 | MCC母线、负荷开关、电源开关（ME）检修作业计划 | 电气 |  |  | 130 | 灭弧罩的清扫检查； | 0
10158 | MCC母线、负荷开关、电源开关（ME）检修作业计划 | 电气 |  |  | 140 | 开关本体速断及过流定值检查； | 0
10158 | MCC母线、负荷开关、电源开关（ME）检修作业计划 | 电气 |  |  | 150 | 保护盘内二次线清扫检查，继电器机械调整，定值校验； | 0
10158 | MCC母线、负荷开关、电源开关（ME）检修作业计划 | 电气 |  |  | 160 | 开关试操； | 0
10158 | MCC母线、负荷开关、电源开关（ME）检修作业计划 | 电气 |  |  | 170 | 清理现场结束工作。 | 0
DQ01009 | 凝泵电机C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 50 | 电机绝缘检查、定子三相平衡电阻检测； | 0
DQ01009 | 凝泵电机C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 60 | 回装。 | 0
DQ01009 | 凝泵电机C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 70 | 结束工作。 | 0
DQ01010 | 循环水泵电机C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 10 | 落实安全措施； | 0
DQ01010 | 循环水泵电机C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 20 | 电机引出线检查； | 0
DQ01010 | 循环水泵电机C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 30 | 轴承检查，加油或换油； | 0
DQ01010 | 循环水泵电机C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 40 | 冷却器检查、清扫；（水冷器要做水压试验） | 0
DQ01010 | 循环水泵电机C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 50 | 电机绝缘检查、定子三相平衡电阻检测； | 0
DQ01010 | 循环水泵电机C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 60 | 外部喷漆、回装。 | 0
DQ01010 | 循环水泵电机C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 70 | 结束工作。 | 0
DQ01011 | 磨煤机电机C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 10 | 落实安全措施； | 0
DQ01011 | 磨煤机电机C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 20 | 电机引出线检查； | 0
DQ01011 | 磨煤机电机C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 30 | 轴承检查，加油或换油； | 0
DQ01011 | 磨煤机电机C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 40 | 冷却器检查、清扫；（水冷器要做水压试验） | 0
DQ01011 | 磨煤机电机C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 50 | 电机绝缘检查、定子三相平衡电阻检测； | 0
DQ01011 | 磨煤机电机C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 60 | 外部喷漆、回装。 | 0
DQ01011 | 磨煤机电机C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 70 | 结束工作。 | 0
DQ01012 | 106C电气3AF开关C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 10 | 落实安全措施； | 0
DQ01012 | 106C电气3AF开关C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 20 | 开关本体清扫检查； | 0
DQ01012 | 106C电气3AF开关C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 30 | 开关导电回路检查； | 0
DQ01012 | 106C电气3AF开关C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 40 | 各紧固件、接线端子紧固； | 0
DQ01012 | 106C电气3AF开关C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 50 | 开关操作机构清扫检查； | 0
DQ01012 | 106C电气3AF开关C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 60 | 转换开关、辅助接点检查打磨； | 0
DQ01012 | 106C电气3AF开关C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 70 | 各连接传动部位检查加油； | 0
DQ01012 | 106C电气3AF开关C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 80 | 开关预防性试验、操作试验； | 0
DQ01012 | 106C电气3AF开关C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 90 | 结束工作。 | 0
DQ01013 | F-C开关C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 10 | 落实安全措施 | 0
DQ01013 | F-C开关C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 20 | 开关本体清扫检查 | 0
DQ01013 | F-C开关C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 30 | 开关导电回路检查 | 0
DQ01013 | F-C开关C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 40 | 开关操作机构清扫检查 | 0
DQ01013 | F-C开关C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 50 | 转换开关、辅助接点检查打磨 | 0
DQ01013 | F-C开关C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 60 | 各连接传动部位检查加油 | 0
DQ01013 | F-C开关C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 70 | 开关预防性试验、操作试验； | 0
DQ01013 | F-C开关C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 80 | 结束工作。 | 0
10172 | 106C低压交流电机C级检修项目 | 电气 |  |  | 10 | 落实安全措施； | 0
10172 | 106C低压交流电机C级检修项目 | 电气 |  |  | 20 | 电机外观清扫检查； | 0
10172 | 106C低压交流电机C级检修项目 | 电气 |  |  | 30 | 电机接线端子检查； | 0
10172 | 106C低压交流电机C级检修项目 | 电气 |  |  | 40 | 电机前、后轴承，风叶检查； | 0
10172 | 106C低压交流电机C级检修项目 | 电气 |  |  | 50 | 电机绝缘电阻，平衡电阻检测； | 0
10172 | 106C低压交流电机C级检修项目 | 电气 |  |  | 60 | 接地线检查； | 0
10172 | 106C低压交流电机C级检修项目 | 电气 |  |  | 70 | 回装，试转； | 0
10172 | 106C低压交流电机C级检修项目 | 电气 |  |  | 80 | 结束工作。 | 0
10173 | 106C低压直流电机C级检修项目 | 电气 |  |  | 10 | 落实安全措施； | 0
10173 | 106C低压直流电机C级检修项目 | 电气 |  |  | 20 | 电刷及刷架检查，换向器检查，清扫吹灰； | 0
10173 | 106C低压直流电机C级检修项目 | 电气 |  |  | 30 | 电机接线端子及电缆检查； | 0
10173 | 106C低压直流电机C级检修项目 | 电气 |  |  | 40 | 轴承检查，加油或换油； | 0
10173 | 106C低压直流电机C级检修项目 | 电气 |  |  | 50 | 电机绝缘电阻，平衡电阻检测； | 0
10173 | 106C低压直流电机C级检修项目 | 电气 |  |  | 60 | 回装，试转； | 0
10173 | 106C低压直流电机C级检修项目 | 电气 |  |  | 70 | 结束工作。 | 0
XJYB3001C | 小机交流润滑油泵电机C级标准作业计划 | 电气 |  |  | 10 | 落实安全措施； | 0
XJYB3001C | 小机交流润滑油泵电机C级标准作业计划 | 电气 |  |  | 20 | 电机全面清扫； | 0
XJYB3001C | 小机交流润滑油泵电机C级标准作业计划 | 电气 |  |  | 40 | 端部绝缘及电气联接检查； | 0
XJYB3001C | 小机交流润滑油泵电机C级标准作业计划 | 电气 |  |  | 50 | 紧固件检查； | 0
XJYB3001C | 小机交流润滑油泵电机C级标准作业计划 | 电气 |  |  | 60 | 消除现存缺陷； | 0
XJYB3001C | 小机交流润滑油泵电机C级标准作业计划 | 电气 |  |  | 30 | 轴承清洗、检查、更换润滑油； | 0
XJYB3001C | 小机交流润滑油泵电机C级标准作业计划 | 电气 |  |  | 70 | 回装，试转； | 0
XJYB3001C | 小机交流润滑油泵电机C级标准作业计划 | 电气 |  |  | 80 | 结束工作 | 0
10159 | 205C电气PC柜检修标准项目 | 电气 |  |  | 10 | 落实安全措施； | 0
10159 | 205C电气PC柜检修标准项目 | 电气 |  |  | 20 | 母线及其附件清扫、检查、紧固； | 0
10159 | 205C电气PC柜检修标准项目 | 电气 |  |  | 30 | 开关母线侧一次静插头检查，校正； | 0
10159 | 205C电气PC柜检修标准项目 | 电气 |  |  | 40 | 所属全部ME开关检查，试操作； | 0
10159 | 205C电气PC柜检修标准项目 | 电气 |  |  | 50 | 电缆接头检查，标示牌核对，孔洞封堵； | 0
10159 | 205C电气PC柜检修标准项目 | 电气 |  |  | 60 | 电缆绝缘检测； | 0
10159 | 205C电气PC柜检修标准项目 | 电气 |  |  | 70 | PT、CT清扫检查； | 0
10159 | 205C电气PC柜检修标准项目 | 电气 |  |  | 80 | 开关柜柜门、把手、指示灯修复完好； | 0
10159 | 205C电气PC柜检修标准项目 | 电气 |  |  | 90 | 负荷开关二次回路清扫、检查、螺丝紧固、标志完善 | 0
10159 | 205C电气PC柜检修标准项目 | 电气 |  |  | 100 | 保护传动试验； | 0
10159 | 205C电气PC柜检修标准项目 | 电气 |  |  | 110 | 一次定值核对； | 0
10159 | 205C电气PC柜检修标准项目 | 电气 |  |  | 120 | 结束工作。 | 0
10160 | 400V除尘段检修标准项目 | 电气 |  |  | 10 | 落实安全措施； | 0
10160 | 400V除尘段检修标准项目 | 电气 |  |  | 20 | 母线及其附件清扫检查； | 0
10160 | 400V除尘段检修标准项目 | 电气 |  |  | 30 | 各高、低压柜内元件清扫检查； | 0
10160 | 400V除尘段检修标准项目 | 电气 |  |  | 40 | 各低压柜测温元件校验及测温回路调节； | 0
10160 | 400V除尘段检修标准项目 | 电气 |  |  | 50 | 各高压柜表计校验、参数调整； | 0
10160 | 400V除尘段检修标准项目 | 电气 |  |  | 60 | 各柜内连接电缆检修； | 0
10160 | 400V除尘段检修标准项目 | 电气 |  |  | 70 | 本体上各端子箱清扫检查；各振打电机检修； | 0
10160 | 400V除尘段检修标准项目 | 电气 |  |  | 80 | 高压隔离开关检修； | 0
10160 | 400V除尘段检修标准项目 | 电气 |  |  | 90 | 各MCC抽屉开关检修； | 0
10160 | 400V除尘段检修标准项目 | 电气 |  |  | 100 | 调试； | 0
10160 | 400V除尘段检修标准项目 | 电气 |  |  | 110 | 结束工作。 | 0
10161 | 205C电气F-C（3AF）开关检修标准项目 | 电气 |  |  | 10 | 落实安全措施； | 0
10161 | 205C电气F-C（3AF）开关检修标准项目 | 电气 |  |  | 20 | 开关本体清扫检查； | 0
10161 | 205C电气F-C（3AF）开关检修标准项目 | 电气 |  |  | 30 | 开关导电回路检查； | 0
10161 | 205C电气F-C（3AF）开关检修标准项目 | 电气 |  |  | 40 | 开关操作机构清扫检查； | 0
10161 | 205C电气F-C（3AF）开关检修标准项目 | 电气 |  |  | 50 | 转换开关、辅助接点检查打磨； | 0
10161 | 205C电气F-C（3AF）开关检修标准项目 | 电气 |  |  | 60 | 各连接传动部位检查加油； | 0
10161 | 205C电气F-C（3AF）开关检修标准项目 | 电气 |  |  | 70 | 开关操作试验； | 0
RY04003 | 滚轴筛电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 10 | 落实安全措施及准备工作 | 0
RY04003 | 滚轴筛电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 20 | 主电机、及电动推杆电机检修 | 0
RY04003 | 滚轴筛电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 30 | MCC开关、电缆检修 | 0
RY04003 | 滚轴筛电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 40 | 就地开关、接触器一次回路及元件检修 | 0
RY04003 | 滚轴筛电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 50 | 控制回路及元件检修 | 0
RY04003 | 滚轴筛电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 60 | 电气箱柜及柜门检修 | 0
RY04003 | 滚轴筛电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 70 | 程控回路及元件检修、旁路推杆限位调整 | 0
RY04003 | 滚轴筛电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 80 | 电气预试、防水封堵 | 0
RY04003 | 滚轴筛电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 90 | 试运行、清理现场、工作终结 | 0
RY02003 | MCC母线、电源开关、负荷开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 10 | 落实安全措施及准备工作 | 0
RY02003 | MCC母线、电源开关、负荷开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 20 | 母线、绝缘子清扫、检查、紧固 | 0
RY02003 | MCC母线、电源开关、负荷开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 30 | 各抽屉吹灰清扫、开关及一次元件检修 | 0
RY02003 | MCC母线、电源开关、负荷开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 40 | 电源电缆检修、各电缆接头检查、紧固 | 0
RY02003 | MCC母线、电源开关、负荷开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 50 | 各控制回路及元件检修 | 0
RY02003 | MCC母线、电源开关、负荷开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 60 | 各柜门、把手、指示灯修复完整 | 0
RY02003 | MCC母线、电源开关、负荷开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 70 | 各一、二次动静插件检修 | 0
RY02003 | MCC母线、电源开关、负荷开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 80 | 各电源进线开关及一次接线检修 | 0
RY02003 | MCC母线、电源开关、负荷开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 90 | 控制回路及二次元件检修 | 0
RY04005 | 高压电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 10 | 落实安全措施及准备工作 | 0
RY04005 | 高压电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 20 | 电机定子绕组绝缘及引出线检修 | 0
RY04005 | 高压电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 30 | 轴承清洗、检查、换油 | 0
RY04005 | 高压电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 40 | 冷却器检查 | 0
RY04005 | 高压电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 50 | 电机绝缘检查、定子三相平衡电阻检测 | 0
RY04005 | 高压电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 60 | FC开关本体清扫检查 | 0
RY04005 | 高压电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 70 | 开关导电回路检查 | 0
RY04005 | 高压电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 80 | 操作机构清扫、检查 | 0
10179 | 高压电机A级标准作业计划(102A) | 电气 |  |  | 20 | 电机解体，抽转子检修 | 0
10179 | 高压电机A级标准作业计划(102A) | 电气 |  |  | 30 | 电机定子清扫、检修 | 0
10179 | 高压电机A级标准作业计划(102A) | 电气 |  |  | 40 | 电机转子清扫、检修 | 0
10179 | 高压电机A级标准作业计划(102A) | 电气 |  |  | 50 | 轴承清洗、检修，必要时更换 | 0
10179 | 高压电机A级标准作业计划(102A) | 电气 |  |  | 60 | 冷却器清扫、检修，水冷器做水压试验 | 0
10179 | 高压电机A级标准作业计划(102A) | 电气 |  |  | 70 | 电机附件清扫、检修；电缆接头检查 | 0
10179 | 高压电机A级标准作业计划(102A) | 电气 |  |  | 80 | 电机大修试验 | 0
10179 | 高压电机A级标准作业计划(102A) | 电气 |  |  | 90 | 清理现场结束工作。 | 0
KGGM3001A | MCC开关A级标准作业计划 | 电气 |  |  | 10 | 落实安全措施 | 0
KGGM3001A | MCC开关A级标准作业计划 | 电气 |  |  | 20 | 清扫检查 | 0
KGGM3001A | MCC开关A级标准作业计划 | 电气 |  |  | 30 | 各元件检查 | 0
KGGM3001A | MCC开关A级标准作业计划 | 电气 |  |  | 40 | 热元件定值调整 | 0
KGGM3001A | MCC开关A级标准作业计划 | 电气 |  |  | 50 | 电缆整理、端子号更换 | 0
KGGM3001A | MCC开关A级标准作业计划 | 电气 |  |  | 60 | 绝缘良好 | 0
KGGM3001A | MCC开关A级标准作业计划 | 电气 |  |  | 70 | 端子排螺丝紧固 | 0
KGGM3001A | MCC开关A级标准作业计划 | 电气 |  |  | 80 | 结束工作 | 0
10180 | 102A低压交流电机A级检修项目 | 电气 |  |  | 10 | 落实安全措施； | 0
10180 | 102A低压交流电机A级检修项目 | 电气 |  |  | 20 | 电机解体，抽转子检修 | 0
10180 | 102A低压交流电机A级检修项目 | 电气 |  |  | 30 | 电机定子清扫、检修 | 0
10180 | 102A低压交流电机A级检修项目 | 电气 |  |  | 40 | 电机转子清扫、检修 | 0
10180 | 102A低压交流电机A级检修项目 | 电气 |  |  | 50 | 轴承清洗、检修，必要时更换 | 0
10180 | 102A低压交流电机A级检修项目 | 电气 |  |  | 60 | 电机附件清扫、检修 | 0
BH3005C | 6KV干式变压器保护C级检修标准作业计划 | 电气 |  |  | 10 | 落实安全措施； | 0
BH3005C | 6KV干式变压器保护C级检修标准作业计划 | 电气 |  |  | 20 | 清扫检查、端子紧固(开关柜内、立盘及就地事故按钮）； | 0
BH3005C | 6KV干式变压器保护C级检修标准作业计划 | 电气 |  |  | 30 | 绝缘检查； | 0
BH3005C | 6KV干式变压器保护C级检修标准作业计划 | 电气 |  |  | 40 | 继电器定值校验调整； | 0
BH3005C | 6KV干式变压器保护C级检修标准作业计划 | 电气 |  |  | 50 | 相关仪表校验； | 0
BH3005C | 6KV干式变压器保护C级检修标准作业计划 | 电气 |  |  | 60 | 就地及远方合分开关试验； | 0
BH3005C | 6KV干式变压器保护C级检修标准作业计划 | 电气 |  |  | 70 | 开关防跳试验； | 0
BH3005C | 6KV干式变压器保护C级检修标准作业计划 | 电气 |  |  | 80 | 保护传动试验； | 0
BH3005C | 6KV干式变压器保护C级检修标准作业计划 | 电气 |  |  | 90 | 清理现场结束工作。 | 0
FDJ3001C | 汽轮发电机C级检修标准作业计划 |  |  |  | 100 | 工作准备。 | 2
FDJ3001C | 汽轮发电机C级检修标准作业计划 |  |  |  | 200 | 打开中性点接线盒罩壳，清扫出线套管及罩壳内灰尘。 | 4
YQB3002 | 主变压器（高厂变）C级检修标准作业计划 |  |  |  | 100 | 工作准备。 | 2
FDJ3001C | 汽轮发电机C级检修标准作业计划 |  |  |  | 205 | 检查出线套管瓷套无放电痕迹，母排连接紧固。 | 0
FDJ3001C | 汽轮发电机C级检修标准作业计划 |  |  |  | 400 | 打开汽侧、励侧下人孔。 | 16
FDJ3001C | 汽轮发电机C级检修标准作业计划 |  |  |  | 405 | 检查汇水环及各引水管无磨损、渗漏，水电接头无渗漏。 | 0
FDJ3001C | 汽轮发电机C级检修标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查端部绝缘无起泡、脆裂，绝缘绑扎牢固。 | 0
FDJ3001C | 汽轮发电机C级检修标准作业计划 |  |  |  | 500 | 打开励侧主出线盒人孔。 | 8
FDJ3001C | 汽轮发电机C级检修标准作业计划 |  |  |  | 505 | 检查盒内主引线与机座内连接线绝缘无起泡、脆裂，绝缘绑扎牢固。。 | 0
FDJ3001C | 汽轮发电机C级检修标准作业计划 |  |  |  | 510 | 检查引水管无磨损、渗漏，引水管。 | 0
FDJ3001C | 汽轮发电机C级检修标准作业计划 |  |  |  | 600 | 进行电气试验，满足规程要求 | 6
FDJ3001C | 汽轮发电机C级检修标准作业计划 |  |  |  | 700 | 封各人孔及罩壳。注意人孔密封工艺。 | 12
FDJ3001C | 汽轮发电机C级检修标准作业计划 |  |  |  | 800 | 额定氢压下用检漏仪检查各人孔无渗漏。 | 2
FDJ3001C | 汽轮发电机C级检修标准作业计划 |  |  |  | 900 | 清理工作现场。 | 2
LCJ3001C | 1650KW无刷励磁机C级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 检查磁极是否松动，线圈绝缘应良好。无老化、枯焦、流胶现象。 | 0
LCJ3001C | 1650KW无刷励磁机C级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 磁极表面阻尼铜棒焊接良好，无开裂，铁芯无松动，发热、变色，通风孔不阻碍塞，表面应清洁。 | 0
LCJ3001C | 1650KW无刷励磁机C级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 端部引线应绑扎完好，无松动，磁极连接铜板联接处无过热，搪锡应完整。 | 0
LCJ3001C | 1650KW无刷励磁机C级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 检查转子绕组与整流盘引线连接应固定牢固，接头无过热痕迹。 | 0
LCJ3001C | 1650KW无刷励磁机C级标准作业计划 |  |  |  | 325 | 检查转子绕组与整流盘引线连接应固定牢固，接头无过热痕迹。 | 0
LCJ3001C | 1650KW无刷励磁机C级标准作业计划 |  |  |  | 330 | 电气试验应合格。 | 0
KGGL3004C | 6KV开关柜母线C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修准备工作： | 2
LCJ3001C | 1650KW无刷励磁机C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 永磁机检修 | 2
LCJ3001C | 1650KW无刷励磁机C级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 检查外转子永磁钢应无过热变色，断裂位移，松动现象。 | 0
LCJ3001C | 1650KW无刷励磁机C级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 引线绝缘不应磨损老化，接头无发热，接线应正确。 | 0
LCJ3001C | 1650KW无刷励磁机C级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 电气试验符合试验规程要求。 | 0
KGGL3004C | 6KV开关柜母线C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 母线清扫： | 16
KGGL3004C | 6KV开关柜母线C级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 拆下开关柜后盖板， | 0
KGGL3004C | 6KV开关柜母线C级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 清扫母线及零部件表面，应无积灰。 | 0
LCJ3001C | 1650KW无刷励磁机C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 旋转硅整流盘检修。 | 4
LCJ3001C | 1650KW无刷励磁机C级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 检查所有电气联接接头应无过热痕迹，无松动。 | 0
LCJ3001C | 1650KW无刷励磁机C级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 检查所有电气联接接头应无过热痕迹，无松动。 | 0
LCJ3001C | 1650KW无刷励磁机C级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 检查二极管熔断器无熔断指示;检查电容器和是容器熔断器应良好。 | 0
LCJ3001C | 1650KW无刷励磁机C级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 接地检测装置应完好。 | 0
LCJ3001C | 1650KW无刷励磁机C级标准作业计划 |  |  |  | 525 | 电气试验符合试验规程要求。 | 0
KGGL3004C | 6KV开关柜母线C级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 用绝缘清洗剂将各绝缘支撑件擦拭干净，保持其绝缘性能良好。 | 0
KGGL3001C | 6KV开关柜C级标准作业计划 |  |  |  | 330 | 检查开关的机械限位、合闸闭锁装置应灵活可靠。 | 0
KGGL3004C | 6KV开关柜母线C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 母线检修： | 16
KGGL3004C | 6KV开关柜母线C级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 检查母线固定螺栓连接紧固，无松动、无锈蚀。 | 0
LCJ3001C | 1650KW无刷励磁机C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 励磁机外罩检修： | 2
LCJ3001C | 1650KW无刷励磁机C级标准作业计划 |  |  |  | 605 | 检查各扇门的关闭情况，要求密封严密。 | 0
LCJ3001C | 1650KW无刷励磁机C级标准作业计划 |  |  |  | 610 | 罩内的照明灯具应完好。 | 0
KGGL3004C | 6KV开关柜母线C级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 母线支持绝缘子及垫块无破损、爬电痕迹，且固定牢固。母线相标清晰，无破损。 | 0
KGGL3004C | 6KV开关柜母线C级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 检查母排、接头及出线电缆无发热烧伤现象、无放电痕迹，接头螺栓紧固且无锈蚀现象。 | 0
KGGL3004C | 6KV开关柜母线C级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 检查母排各部分绝缘距离符合要求并测量绝缘电阻。 | 0
KGGL3001C | 6KV开关柜C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 工作结束 | 2
KGGL3004C | 6KV开关柜母线C级标准作业计划 |  |  |  | 325 | 带电显示装置完好，能正确指示母线状态。 | 0
KGGL3004C | 6KV开关柜母线C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 电气试验符合试验规程要求。 | 4
KGGL3001C | 6KV开关柜C级标准作业计划 |  |  |  | 335 | 开关柜内电缆排列整齐，电缆头连接可靠。 | 0
KGGL3001C | 6KV开关柜C级标准作业计划 |  |  |  | 340 | 检查开关柜内的ＣT、ＰT完好。 | 0
KGGL3001C | 6KV开关柜C级标准作业计划 |  |  |  | 345 | 检查开关柜封闭严密，所有孔洞都已封堵。 | 0
LCJ3001C | 1650KW无刷励磁机C级标准作业计划 |  |  |  | 700 | 清理现场： | 2
KGGL3004C | 6KV开关柜母线C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 清理现场 | 2
YQB3002 | 主变压器（高厂变）C级检修标准作业计划 |  |  |  | 200 | 拆除高低压引线，对高低压套管进行清扫。 | 8
YQB3002 | 主变压器（高厂变）C级检修标准作业计划 |  |  |  | 205 | 检查高低压套管接线板无过热现象。 | 0
YQB3002 | 主变压器（高厂变）C级检修标准作业计划 |  |  |  | 210 | 检查高低压套管无放电痕迹，升高座无渗漏，油位指示正常。 | 0
YQB3002 | 主变压器（高厂变）C级检修标准作业计划 |  |  |  | 300 | 本体清扫。 | 8
YQB3002 | 主变压器（高厂变）C级检修标准作业计划 |  |  |  | 305 | 检查本体各结合面密封良好，无渗漏油现象。油枕油位指示正常。 | 0
YQB3002 | 主变压器（高厂变）C级检修标准作业计划 |  |  |  | 310 | 瓦斯继电器检查、放气；呼吸器硅胶检查无受潮。 | 0
YQB3002 | 主变压器（高厂变）C级检修标准作业计划 |  |  |  | 400 | 变压器风冷系统清扫。 | 10
YQB3002 | 主变压器（高厂变）C级检修标准作业计划 |  |  |  | 405 | 风冷电机盘动灵活，绝缘电阻测试合格 | 0
YQB3002 | 主变压器（高厂变）C级检修标准作业计划 |  |  |  | 410 | 冷却控制柜内电气元件及二次回路检查. | 0
YQB3002 | 主变压器（高厂变）C级检修标准作业计划 |  |  |  | 415 | 冷却系统连锁试验正常。 | 0
YQB3002 | 主变压器（高厂变）C级检修标准作业计划 |  |  |  | 500 | 变压器试验，符合规程要求。 | 8
YQB3002 | 主变压器（高厂变）C级检修标准作业计划 |  |  |  | 600 | 清理现场。 | 2
JDJL3004C | YKK型轴瓦式电机C级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 端部内引线接头检查、绑扎固定。 | 0
JDJL3006C | YMQS型高压电机C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 工作准备 | 0
JDJL3006C | YMQS型高压电机C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 | 0
JDJL3006C | YMQS型高压电机C级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 解开电机电源引线。 | 0
JDJL3006C | YMQS型高压电机C级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 拆下电机前、后轴承外油端盖。 | 0
JDJL3006C | YMQS型高压电机C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 引线检修，检查引线绝缘良好，无脆裂现象，接线鼻子无过热现象，接线瓷瓶无裂纹，接线盒与本体固定牢固，密封良好。 | 0
JDJL3006C | YMQS型高压电机C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 轴承检修 | 0
KGGM3001C | MCC开关C级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 检查主回路电源开关配件齐全，机构转换灵活，动、静触头接触良好，无发热或拉弧痕迹。 | 0
KGGP3001C | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修准备工作。 | 1
KGGP3001C | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 开关清扫： | 2
KGGP3001C | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 清扫开关本体及灭弧罩。 | 0
KGGP3001C | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 清理开关主回路触头及二次插头，保证电接触部分清洁光滑。 | 0
KGGP3001C | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 操作及传动机构检修: | 2
KGGP3001C | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 检查操作机构内各转动部分转动灵活，无变形、无严重磨损。 | 0
KGGP3001C | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 检查开关的脱扣机构动作可靠，销钉及拉杆无脱落。 | 0
KGGP3001C | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 对各转动部件加润滑油。 | 0
KGGP3001C | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 清理主、弧触头上金属毛刺并进行当打磨,在开关的插头上涂适量的导电膏。 | 0
KGGP3001C | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 检查软连接无损伤。 | 0
KGGP3001C | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 二次回路检修。 | 2
KGGP3001C | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 检查合闸电机等电气元件完好，动作灵活、可靠。 | 0
KGGP3001C | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 检查辅助开关动作到位，触点接触可靠。 | 0
KGGP3001C | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 检查各端子应紧固且无断线，校核二次接线正确、可靠。 | 0
KGGP3001C | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 开关试操： | 1
KGGP3001C | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 605 | 手动试操， 用操作手柄能对开关进行正确分、合闸操作。 | 0
KGGP3001C | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 610 | 电动试操 ，将开关送至试验位置合上操作电源，按下分合闸按钮后，开关能正确合分。 | 0
KGGP3001C | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 700 | 清理现场： | 1
KGGP3002C | 400V开关柜C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 工作准备 | 1
KGGP3002C | 400V开关柜C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 开关柜清扫。 | 2
KGGP3002C | 400V开关柜C级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 拆下开关柜后盖板，将开关拉出柜外。 | 0
KGGP3002C | 400V开关柜C级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 清扫开关柜、母线及零部件。 | 0
KGGP3002C | 400V开关柜C级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 用绝缘清洗剂将各绝缘支撑件擦拭干净，保持其绝缘性能良好。 | 0
KGGP3002C | 400V开关柜C级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 检查开关柜结构件表面漆膜完整无脱落。 | 0
KGGP3002C | 400V开关柜C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 母线检修： | 4
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1350 | 过流12GL-2运放调零及整流波形调对称。 | 0
ZDJ3001A | 直流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 615 | 用清洁剂将轴承溃洗干净，加入二硫化钼，加入量约占轴承容积的三分之一――三分之二。 | 0
ZDJ3001A | 直流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 620 | 装配电机两端端盖、外油盖。 | 0
ZDJ3001A | 直流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 625 | 通过电机端盖上的工艺孔将碳刷安装到位并按正确顺序将连线接好并将孔盖盖好。 | 0
ZDJ3001A | 直流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 630 | 用手盘动电机转子，应转动灵活，无摩擦声，无卡涩。 | 0
ZDJ3001A | 直流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 635 | 装配联轴器。 | 0
ZDJ3001A | 直流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 640 | 电机就位找正，接电源 线、接地线。 | 0
ZDJ3001A | 直流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 700 | 试转。 | 0
ZDJ3001A | 直流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 705 | 电机空试２小时。 | 0
ZDJ3001A | 直流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 710 | 检查电机转向、声音应正常，电机换向火花在允许范围内。 | 0
ZDJ3001A | 直流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 715 | 测量电机振动应正常。 | 0
ZDJ3001A | 直流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 720 | 测量电机本体温升应正常。 | 0
ZDJ3001A | 直流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 725 | 测量电机空载电流应正常。 | 0
ZDJ3001A | 直流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 730 | 测量轴承温度应正常。 | 0
ZDJ3001A | 直流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 800 | 清理现场： | 0
KGGP3001A | ME开关A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修准备工作。 | 0
KGGP3001A | ME开关A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 开关清扫： | 0
KGGP3001A | ME开关A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 清扫开关本体及灭弧罩。 | 0
KGGP3001A | ME开关A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 清理开关主回路触头及一、二次插头，保证电接触部分清洁光滑。 | 0
KGGP3001A | ME开关A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 操作及传动机构检修。 | 0
KGGP3001A | ME开关A级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 拆下电动操作的电机及固定电机的盖板，检查扇形齿轮与蜗杆在手动分闸逆时针分足时能完全分离。在其啮合部分涂适量的润滑油。 | 0
KGGP3001A | ME开关A级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 检查操作机构内各转动部分转动灵活，无变形、无严重磨损。 | 0
KGGP3001A | ME开关A级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 检查开关的脱扣机构动作可靠，销钉及拉杆无脱落。 | 0
KGGP3001A | ME开关A级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 手动分合开关整个过程无碰擦、卡死现象。状态指示正确。 | 0
KGGP3001A | ME开关A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 主导电回路检修。 | 0
KGGP3001A | ME开关A级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 清理主、弧触头上的金属卡里或毛刺并进行当打磨。在开关的插头上涂适量的导电膏。 | 0
KGGP3001A | ME开关A级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查主触头上银合金厚度，对于小于1ＭＭ的应更换主触头。 | 0
KGGP3001A | ME开关A级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 测量、调整主触头的小开距、超程和同步性。 | 0
KGGP3001A | ME开关A级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 检查软连接无损伤。 | 0
KGGP3001A | ME开关A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 二次回路检修。 | 0
KGGP3001A | ME开关A级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 检查合闸电机完好，转动灵活。 | 0
KGGP3001A | ME开关A级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 检查接触器动作灵活，触点接触可靠，线圈完好。 | 0
KGGP3001A | ME开关A级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 检查辅助开关动作到位，触点接触可靠，并清理触点上的氧化层及罩壳内的积灰。 | 0
KGGP3001A | ME开关A级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 检查分励线圈完好，测量直流电阻值。 | 0
KGGP3001A | ME开关A级标准作业计划 |  |  |  | 525 | 终点开关动作灵活、接触可靠。 | 0
KGGP3001A | ME开关A级标准作业计划 |  |  |  | 530 | 检查各端子应紧固且无断线，校核二次接线正确、可靠。 | 0
KGGP3001A | ME开关A级标准作业计划 |  |  |  | 535 | 检查二次插头接触可靠。 | 0
KGGP3001A | ME开关A级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 开关试验，按相关的有关规程进行。。 | 0
KGGP3001A | ME开关A级标准作业计划 |  |  |  | 700 | 开关试操： | 0
KGGP3001A | ME开关A级标准作业计划 |  |  |  | 705 | 手动试操， 用操作手柄能对开关进行正确分、合闸操作。 | 0
KGGP3001A | ME开关A级标准作业计划 |  |  |  | 710 | 电动试操 ，将开关送至试验位置合上操作电源，按下分合闸按钮后，开关能正确合分。 | 0
KGGP3001A | ME开关A级标准作业计划 |  |  |  | 800 | 清理现场： | 0
KGGP3002A | 400V开关柜A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 工作准备 | 0
KGGP3002A | 400V开关柜A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 开关柜清扫。 | 0
KGGP3002A | 400V开关柜A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 拆下开关柜后盖板，将开关拉出柜外。 | 0
KGGP3002A | 400V开关柜A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 清扫开关柜、母线及零部件。 | 0
KGGP3002A | 400V开关柜A级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 用绝缘清洗剂将各绝缘支撑件擦拭干净，保持其绝缘性能良好。 | 0
KGGP3002A | 400V开关柜A级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 检查开关柜结构件表面漆膜完整无脱落。 | 0
KGGP3002A | 400V开关柜A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 母线检修： | 0
KGGP3002A | 400V开关柜A级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 检查母线固定螺栓连接紧固，无松动、无锈蚀。 | 0
KGGP3002A | 400V开关柜A级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 检查母线支持绝缘子及垫块无破损、爬电痕迹，且固定牢固。母线相标清晰，无破损。 | 0
KGGP3002A | 400V开关柜A级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 检查母排、接头及出线电缆无发热烧伤现象、无放电痕迹，接头螺栓紧固且无锈蚀现象。 | 0
KGGP3002A | 400V开关柜A级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 检查母排各部分绝缘符合要求并测量绝缘电阻。 | 0
KGGP3002A | 400V开关柜A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 开关柜检修： | 0
KGGP3002A | 400V开关柜A级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 检查各开关柜各零部件完整无损，固定可靠。 | 0
KGGP3002A | 400V开关柜A级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 开关柜编号清晰，各种标志齐全。 | 0
KGGP3002A | 400V开关柜A级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 检查开关推进机构动作零活，无卡涩并予以润滑。 | 0
KGGP3002A | 400V开关柜A级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 检查开关的进出线插头无变形、发热等损伤，且固定可靠，并在触头上涂适量的导电膏。其罩壳及挡板完好无损。 | 0
KGGP3002A | 400V开关柜A级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 检查开关的机械限位、合闸闭锁装置应灵活可靠。 | 0
KGGP3002A | 400V开关柜A级标准作业计划 |  |  |  | 430 | 开关柜内电缆排列整齐，电缆头连接可靠。 | 0
KGGP3002A | 400V开关柜A级标准作业计划 |  |  |  | 435 | 检查开关柜内的ＣＴ、ＰＴ完好，并进行校验和电气试验。 | 0
KGGP3002A | 400V开关柜A级标准作业计划 |  |  |  | 440 | 检查开关柜封闭严密，所有孔洞都已封堵。 | 0
KGGP3002A | 400V开关柜A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 电气试验：按相关专业的有关规程进行，应满足要求。 | 0
KGGP3002A | 400V开关柜A级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 清理现场： | 0
GSB3001A | 干式变压器A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修准备工作 | 0
GSB3001A | 干式变压器A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 拆除变压器高低压侧引线 | 0
GLK3002C | GW7-220型隔离开关C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修准备工作 | 1
GLK3002C | GW7-220型隔离开关C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 拆除刀闸引线。并将刀闸的引线绑扎固定。 | 2
GLK3002C | GW7-220型隔离开关C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 刀闸清扫 | 4
GLK3002C | GW7-220型隔离开关C级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 清扫刀闸表面，保持瓷裙表面清洁无积灰。 | 0
GLK3002C | GW7-220型隔离开关C级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 清理刀闸的动静触头的污物，消除氧化层并涂以适量的导电膏。 | 0
GLK3002C | GW7-220型隔离开关C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 刀闸检修 | 6
GLK3002C | GW7-220型隔离开关C级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 检查瓷柱表面完好，无掉釉，无裂纹，无闪络痕迹。 | 0
GLK3002C | GW7-220型隔离开关C级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查金属构架完整，无变形，无损伤，无锈蚀，油漆完整，接地可靠。 | 0
GLK3002C | GW7-220型隔离开关C级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 检查主导电回路各连接部件完好，无裂纹，无锈蚀，接头部分无发热，螺栓连接紧固。 | 0
GLK3002C | GW7-220型隔离开关C级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 检查刀闸动静触头完好，打磨表面氧化层及毛刺，涂适量导电膏，并检查触头接触可靠。 | 0
GLK3002C | GW7-220型隔离开关C级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 检查传动机构的连杆，轴销等无机械磨损，变形，锈蚀等现象，转动部位应予以适当润滑。 | 0
GLK3002C | GW7-220型隔离开关C级标准作业计划 |  |  |  | 430 | 检查各机械限位挡块及联锁板无变形，能可靠工作。 | 0
GLK3002C | GW7-220型隔离开关C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 就地控制机构箱检修： | 4
GLK3002C | GW7-220型隔离开关C级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 检查二次控制回接线正确可靠；各控制元件完好，能可靠工作。 | 0
GLK3002C | GW7-220型隔离开关C级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 检查刀闸的辅助接点转动灵活，触点接触可靠。 | 0
GLK3002C | GW7-220型隔离开关C级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 分合闸电机按低压交流电机检修工艺进行检修。 | 0
GLK3002C | GW7-220型隔离开关C级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 检查蜗轮蜗杆机构完好，转动灵活，并进行适当润滑。 | 0
GLK3002C | GW7-220型隔离开关C级标准作业计划 |  |  |  | 525 | 检查电机的限位开关转换正常，触点接触可靠。 | 0
GLK3002C | GW7-220型隔离开关C级标准作业计划 |  |  |  | 530 | 检查电磁锁能可靠工作。 | 0
GLK3002C | GW7-220型隔离开关C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 刀闸调试 | 4
GLK3002C | GW7-220型隔离开关C级标准作业计划 |  |  |  | 605 | 调整传动机构的连杆长度，保证刀闸的三相触头合分同步。 | 0
GLK3002C | GW7-220型隔离开关C级标准作业计划 |  |  |  | 610 | 调整主轴上触动限位开关的弹性片，保证终点限位开关动作时，机械限位块和挡钉之间的间隙为8±３ＭＭ。 | 0
GLK3002C | GW7-220型隔离开关C级标准作业计划 |  |  |  | 615 | 手动，电动能正常合分刀闸。 | 0
GLK3002C | GW7-220型隔离开关C级标准作业计划 |  |  |  | 700 | 电气试验符合试验规程要求。 | 2
GLK3002C | GW7-220型隔离开关C级标准作业计划 |  |  |  | 800 | 清理现场 | 1
GLK3003C | JW2-220W型接地刀闸C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修准备工作： | 0
GLK3003C | JW2-220W型接地刀闸C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 拆除接地刀闸引线。并将拆下的引线用小绳固定。 | 0
GLK3003C | JW2-220W型接地刀闸C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 刀闸清扫： | 0
GLK3003C | JW2-220W型接地刀闸C级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 清扫刀闸表面，保持瓷裙表面清洁无积灰。 | 0
GLK3003C | JW2-220W型接地刀闸C级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 清理刀闸的动，静触头的污物，消除氧化层，并涂以适量的导电膏。 | 0
GLK3003C | JW2-220W型接地刀闸C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 刀闸检修： | 0
GLK3003C | JW2-220W型接地刀闸C级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 检查瓷柱表面完好，无掉釉，无裂纹，无闪络痕迹。 | 0
GLK3003C | JW2-220W型接地刀闸C级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 无损伤，无锈蚀，油漆完整，接地可靠。 | 0
GLK3003C | JW2-220W型接地刀闸C级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 检查主导电回路各连接部件完好，无裂纹，无锈蚀，接头部分无发热，螺栓连接紧固。 | 0
KGGP3002C | 400V开关柜C级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 检查母线固定螺栓连接紧固，无松动、无锈蚀。 | 0
KGGP3002C | 400V开关柜C级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 检查母线支持绝缘子及垫块无破损、爬电痕迹，且固定牢固。母线相标清晰，无破损。 | 0
KGGP3002C | 400V开关柜C级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 检查母排、接头及出线电缆无发热烧伤现象、无放电痕迹，接头螺栓紧固且无锈蚀现象。 | 0
KGGP3002C | 400V开关柜C级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 检查母排各部分绝缘符合要求并测量绝缘电阻。 | 0
KGGP3002C | 400V开关柜C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 开关柜检修： | 4
KGGP3002C | 400V开关柜C级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 检查各开关柜各零部件完整无损，固定可靠。 | 0
KGGP3002C | 400V开关柜C级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查开关推进机构动作零活，无卡涩并予以润滑。 | 0
KGGP3002C | 400V开关柜C级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 检查开关的进出线插头无变形、发热等损伤，且固定可靠，并在触头上涂适量的导电膏。其罩壳及挡板完好无损。 | 0
KGGP3002C | 400V开关柜C级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 检查开关的机械限位、合闸闭锁装置应灵活可靠。 | 0
KGGP3002C | 400V开关柜C级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 开关柜内电缆排列整齐，电缆头连接可靠。 | 0
KGGP3002C | 400V开关柜C级标准作业计划 |  |  |  | 430 | 检查开关柜内的ＣT、ＰT完好。 | 0
KGGP3002C | 400V开关柜C级标准作业计划 |  |  |  | 435 | 检查开关柜封闭严密，所有孔洞都已封堵。 | 0
KGGP3002C | 400V开关柜C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 清理现场： | 1
GSB3001C | 干式变压器C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修准备工作 | 1
GSB3001C | 干式变压器C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 拆除变压器高低压侧引线 | 2
GSB3001C | 干式变压器C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 清扫变压器铁芯，线圈表面，支持绝缘子及罩壳内积灰。 | 2
GSB3001C | 干式变压器C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 检查 | 6
GSB3001C | 干式变压器C级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 检查变压器各结构件的紧固螺栓应不松动，线圈的绝缘垫块应不松动、位移。 | 0
GSB3001C | 干式变压器C级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查高低压引线接头，应无发热，腐蚀或机械损伤，导电结合部应光洁接头用有机溶剂进行清洗，并进行适当的打磨。 | 0
GSB3001C | 干式变压器C级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 检查线圈引线及绝缘子绝缘良好，无发热、爬电或炭化现象，无机械损伤，铁芯及柜体的接地良好，且保证铁芯是一点接地。 | 0
GSB3001C | 干式变压器C级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 检查变压器壳体、门锁、温度显示装置等附件完好。 | 0
GSB3001C | 干式变压器C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 电气试验符合试验规程要求。 | 3
GSB3001C | 干式变压器C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 接原来的相序恢复高低压侧接线 | 2
GSB3001C | 干式变压器C级标准作业计划 |  |  |  | 700 | 清理现场： | 1
JDJL3001C | 送风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 工作准备 | 1
JDJL3001C | 送风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 | 3
JDJL3001C | 送风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 解开电机电源引线。 | 0
JDJL3001C | 送风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 拆下电机前、后轴承外油端盖。 | 0
JDJL3001C | 送风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 引线检修，检查引线绝缘良好，无脆裂现象，接线鼻子无过热现象，接线瓷瓶无裂纹，接线盒与本体固定牢固，密封良好。端部内引线检查检查、绑扎固定 | 2
JDJL3001C | 送风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 轴承检修 | 3
JDJL3001C | 送风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 检查轴承内外滚道应完好无伤，滚子无异状，清洁。 | 0
JDJL3001C | 送风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查轴承外圆与轴套配合紧固，无伤痕。 | 0
JDJL3001C | 送风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 检查轴承内圈与轴径配合紧固不窜动。 | 0
JDJL3001C | 送风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 检查、补充轴承润滑脂。 | 0
JDJL3001C | 送风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 对不合格轴承进行更换。 | 0
JDJL3001C | 送风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 电气试验符合试验规程要求。 | 2
JDJL3001C | 送风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 设备组装 | 2
JDJL3001C | 送风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 605 | 装配电机外油盖。 | 0
JDJL3001C | 送风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 610 | 用手盘动电机转子，应转动灵活，无摩擦声，无卡涩。 | 0
JDJL3001C | 送风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 615 | 接电源线、接地线。 | 0
JDJL3001C | 送风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 700 | 清理现场。 | 1
JDJL3002C | YKK型轴承式电机C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 工作准备 | 0
JDJL3002C | YKK型轴承式电机C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 | 0
JDJL3002C | YKK型轴承式电机C级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 解开电机电源引线。 | 0
JDJL3002C | YKK型轴承式电机C级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 拆除后侧外风罩、风扇、内挡板。 | 0
JDJL3002C | YKK型轴承式电机C级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 拆下电机前、后轴承外油端盖。 | 0
JDJL3002C | YKK型轴承式电机C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 引线检修，检查引线绝缘良好，无脆裂现象，接线鼻子无过热现象，接线瓷瓶无裂纹，接线盒与本体固定牢固，密封良好。 | 0
JDJL3002C | YKK型轴承式电机C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 轴承检修 | 0
JDJL3002C | YKK型轴承式电机C级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 检查轴承内外滚道应完好无伤，滚子无异状，清洁。 | 0
JDJL3002C | YKK型轴承式电机C级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查轴承外圆与轴套配合紧固，无伤痕。 | 0
JDJL3002C | YKK型轴承式电机C级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 检查轴承内圈与轴径配合紧固不窜动。 | 0
JDJL3002C | YKK型轴承式电机C级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 检查、补充轴承润滑脂。 | 0
JDJL3002C | YKK型轴承式电机C级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 对不合格轴承进行更换。 | 0
JDJL3002C | YKK型轴承式电机C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 电气试验符合试验规程要求。 | 0
JDJL3002C | YKK型轴承式电机C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 设备组装。 | 0
JDJL3002C | YKK型轴承式电机C级标准作业计划 |  |  |  | 605 | 装配电机外油盖。 | 0
JDJL3002C | YKK型轴承式电机C级标准作业计划 |  |  |  | 610 | 装配后侧外风罩、风扇、内挡板。 | 0
JDJL3002C | YKK型轴承式电机C级标准作业计划 |  |  |  | 615 | 用手盘动电机转子，应转动灵活，无摩擦声，无卡涩。 | 0
JDJL3002C | YKK型轴承式电机C级标准作业计划 |  |  |  | 620 | 接电源线、接地线、。 | 0
JDJL3002C | YKK型轴承式电机C级标准作业计划 |  |  |  | 700 | 清理现场： | 0
JDJL3004C | YKK型轴瓦式电机C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 工作准备 | 0
JDJL3004C | YKK型轴瓦式电机C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 解开电机电源引线。 | 0
JDJL3004C | YKK型轴瓦式电机C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 检查引线绝缘良好，无脆裂现象，接线鼻子无过热现象，接线瓷瓶无裂纹，接线盒与本体固定牢固，密封良好。 | 0
JDJL3004C | YKK型轴瓦式电机C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 电气试验符合试验规程要求。 | 0
JDJL3004C | YKK型轴瓦式电机C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 接电源线。 | 0
JDJL3004C | YKK型轴瓦式电机C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 清理现场： | 0
KGGM3001C | MCC开关C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 工作准备 | 0
KGGM3001C | MCC开关C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 开关清扫，将抽屉抽出柜外后对开关柜及抽屉进行清扫。 | 0
KGGM3001C | MCC开关C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 开关检修 | 0
GSB3001A | 干式变压器A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 清扫变压器铁芯，线圈表面，支持绝缘子及罩壳内积灰。 | 0
GSB3001A | 干式变压器A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 检查 | 0
GSB3001A | 干式变压器A级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 检查变压器各结构件的紧固螺栓应不松动，线圈的绝缘垫块应不松动、位移。 | 0
KGGM3001C | MCC开关C级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 检查接触器、热继电器等电器元件完好，动作灵活可靠且接触良好。 | 0
KGGM3001C | MCC开关C级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 检查抽屉内接线整齐牢固。二次回路接线与原理图相符。 | 0
KGGM3001C | MCC开关C级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 检查限位及闭锁机构零件齐全，动作可靠并予以适当润滑。 | 0
KGGM3001C | MCC开关C级标准作业计划 |  |  |  | 325 | 抽屉塑料外壳完整无损，无变形。 | 0
KGGM3001C | MCC开关C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 试操：开关试操动作正确，开关状态指示正确。 | 0
JDX3001C | 电除尘高压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修准备工作 | 0
JDX3001C | 电除尘高压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 控制柜清扫 | 0
JDX3001C | 电除尘高压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 清扫控制柜及柜内元件，保持清洁无积灰，无杂物。 | 0
JDX3001C | 电除尘高压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 拆除微机连线，取下微机并打开盖，清扫内部灰尘，保持电路板及元件清洁。 | 0
JDX3001C | 电除尘高压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 控制柜检修 | 0
JDX3001C | 电除尘高压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 柜内所有元件固定牢固，无松动。 | 0
JDX3001C | 电除尘高压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 控制柜面板上的所有仪表应完好，并由相关专业进行校验。 | 0
JDX3001C | 电除尘高压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 检查事故按钮及钥匙开关动作灵活，接点接触可靠。 | 0
JDX3001C | 电除尘高压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 检查主回路空气开关及刀熔开关应能操作灵活，无发热现象，空气开关自由脱扣机构应能正确动作。 | 0
JDX3001C | 电除尘高压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 325 | 柜后散热风扇及滤网完好清洁，安装牢固，风扇转动灵活。 | 0
JDX3001C | 电除尘高压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 330 | 击穿现象，散热片无损坏。 | 0
JDX3001C | 电除尘高压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 335 | 无损伤且绝缘合格。电缆接头接触良好，无发热烧毁现象。 | 0
JDX3001C | 电除尘高压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 340 | 检查柜内的接口板及触发电路板完好，元件无发热或损伤。 | 0
JDX3001C | 电除尘高压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 345 | 检查控制回路开关及变压器完好，无发热枯焦现象，开关能可靠分合。 | 0
JDX3001C | 电除尘高压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 350 | 检查各继电器线圈完好，动作灵活，接点接触可靠。 | 0
JDX3001C | 电除尘高压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 二次回路检查 | 0
JDX3001C | 电除尘高压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 校验二次回路接线与原理图相符。 | 0
JDX3001C | 电除尘高压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 整理二次回路接线保持接线整齐美观。 | 0
JDX3001C | 电除尘高压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 检查各端子排并重新紧固，保证接线可靠。 | 0
JDX3001C | 电除尘高压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 取样元件校验及测回路调节 | 0
JDX3001C | 电除尘高压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 主回路ＣT应由相关专业进行校验。 | 0
JDX3001C | 电除尘高压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 电流取样元件完好。 | 0
JDX3001C | 电除尘高压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 电流读数与标准表相同或相近。 | 0
JDX3001C | 电除尘高压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 校准温度显示值与实际值相同或相近。 | 0
JDX3001C | 电除尘高压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 设备调试 | 0
JDX3001C | 电除尘高压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 610 | 合上主回路刀熔开关及空气开关，并将钥匙开关打到投入位置，试验事故按钮，可将主回路断开。重新合上主回路开关。 | 0
JDX3001C | 电除尘高压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 615 | 按“运行/停机”键，控制柜应能正常运行，各参数正常。 | 0
JDX3001C | 电除尘高压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 620 | 配合硅整流变压器进行空升试验及负荷试验。 | 0
JDX3001C | 电除尘高压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 700 | 清理现场 | 0
JDX3002C | 电除尘低压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修准备工作 | 0
JDX3002C | 电除尘低压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 控制柜清扫 | 0
JDX3002C | 电除尘低压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 清扫控制柜及柜内元件，保持清洁无积灰，无杂物。 | 0
JDX3002C | 电除尘低压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 拆除微机连线，取下微机并打开盖，清扫内部灰尘，保持电路板及元件清洁。 | 0
JDX3002C | 电除尘低压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 控制柜检修 | 0
JDX3002C | 电除尘低压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 柜内所有元件固定牢固，无松动。 | 0
JDX3002C | 电除尘低压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 控制柜面板上的所有仪表应完好，并由相关专业进行校验。 | 0
JDX3002C | 电除尘低压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 检查事故按钮及钥匙开关动作灵活，接点接触可靠。 | 0
JDX3002C | 电除尘低压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 检查主回路空气开关及各保险座应能操作灵活，无发热现象，空气开关自由脱扣机构应能正确动作。 | 0
JDX3002C | 电除尘低压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 325 | 柜后散热风扇及滤网完好清洁，安装牢固，风扇转动灵活。 | 0
JDX3002C | 电除尘低压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 330 | 检查柜内所有加热驱动器及电机驱动器完好，无可控硅击穿或散热片损坏现象。 | 0
JDX3002C | 电除尘低压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 二次回路检查 | 0
JDX3002C | 电除尘低压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 校验二次回路接线与原理图相符。 | 0
JDX3002C | 电除尘低压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 整理二次回路接线保持接线整齐美观。 | 0
JDX3002C | 电除尘低压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 检查各端子排并重新紧固，保证接线可靠。 | 0
JDX3002C | 电除尘低压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 中间端子箱检查 | 0
JDX3002C | 电除尘低压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 清扫中间端子箱，保持箱内清洁无积灰，无杂物。 | 0
JDX3002C | 电除尘低压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 检查接线端子无损坏并重新紧固，检查接线正确，标号清晰，排列整齐。 | 0
JDX3002C | 电除尘低压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 检查振打电机就地端子箱中的控制开关应能可靠分合，且状态指示正确。 | 0
JDX3002C | 电除尘低压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 检查各端子箱密封良好，无锈蚀破损，门锁齐全。。 | 0
JDX3002C | 电除尘低压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 测温元件校验及测温回路调节 | 0
JDX3002C | 电除尘低压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 605 | 各测温元件应由相关专业人员进行校验。 | 0
JDX3002C | 电除尘低压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 610 | 利用标准电阻调节微机内的测温电路，使温度显示值准确。 | 0
JDX3002C | 电除尘低压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 700 | 负荷检修 | 0
JDX3002C | 电除尘低压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 705 | 检查各加热器及就地端子完好无烧损断裂痕迹。 | 0
JDX3002C | 电除尘低压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 710 | 检查加热器对地绝缘电阻合格，并测量其直流电阻。 | 0
JDX3002C | 电除尘低压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 715 | 各振打电机检修。（按照低压交流电动机检修工艺卡进行） | 0
JDX3002C | 电除尘低压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 800 | 设备调试 | 0
JDX3002C | 电除尘低压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 805 | 恢复所有接线，将设备送电。 | 0
JDX3002C | 电除尘低压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 810 | 合上主回路空气开关，并将钥匙开关打到投入位置，试验事故按钮，可将主回路断开。重新合上主回路开关。 | 0
JDX3002C | 电除尘低压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 815 | 将所有控制单元的转换开关置于自动位置，按下系统开机按钮，所有设备应能全部依次起动且运行指示正确。 | 0
JDX3002C | 电除尘低压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 820 | 所有温度指示应与实际相符。 | 0
JDX3002C | 电除尘低压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 825 | 所有的负荷应能正常工作。 | 0
JDX3002C | 电除尘低压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 900 | 清理现场 | 0
JDX3003C | 就地柜C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修准备工作 | 0
JDX3003C | 就地柜C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 清扫控制柜及柜内元件，保持清洁无积灰，无杂物。 | 0
JDX3003C | 就地柜C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 控制柜检修 | 0
JDX3003C | 就地柜C级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 检查接触器清洁，动作灵活且接触良好，触头无烧损痕迹。测量线圈直流电阻。 | 0
JDX3003C | 就地柜C级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 检查热继电器机构及外壳完好，整定电流标识清晰。并经校验合格。 | 0
JDX3003C | 就地柜C级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 检查其它各类继电器线圈完好，触点接触良好，并经校验合格。 | 0
JDX3003C | 就地柜C级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 检查按钮完好，动作可靠，且安装牢固。 | 0
JDX3003C | 就地柜C级标准作业计划 |  |  |  | 325 | 检查指示灯完好。 | 0
JDX3003C | 就地柜C级标准作业计划 |  |  |  | 330 | 控制柜内接线整齐牢固，标号清晰。检查二次回路接线与原理图相符。 | 0
JDX3003C | 就地柜C级标准作业计划 |  |  |  | 335 | 检查ＣT及电流表完好，并予以校验。 | 0
JDX3003C | 就地柜C级标准作业计划 |  |  |  | 340 | 二次电缆绝缘良好，无老化破损现象且排列整齐，绑扎牢固。 | 0
JDX3003C | 就地柜C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 检修后校验 | 0
JDX3003C | 就地柜C级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 空载试验。不接负荷设备，按分合闸按钮，开关的控制部分继电器能正确动作。 | 0
JDX3003C | 就地柜C级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 负荷试验。接上负荷设备，按分合闸按钮，开关应能正确动作，负荷运转正常，开关状态及参数指示正确。 | 0
JDX3003C | 就地柜C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 清理现场 | 0
KGGL3001C | 6KV开关柜C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修准备工作： | 2
KGGL3001C | 6KV开关柜C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 开关柜清扫： | 3
KGGL3001C | 6KV开关柜C级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 拆下开关柜后盖板，将开关手车拉出柜外。 | 0
KGGL3001C | 6KV开关柜C级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 清扫开关柜及零部件表面积灰及杂物。 | 0
KGGL3001C | 6KV开关柜C级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 用绝缘清洗剂将各绝缘支撑件擦拭干净，保持其绝缘性能良好。 | 0
KGGL3001C | 6KV开关柜C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 开关柜检修： | 8
KGGL3001C | 6KV开关柜C级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 检查开关柜各零部件完整无损，固定可靠。 | 0
KGGL3001C | 6KV开关柜C级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 开关柜编号清晰，各种标志齐全。 | 0
KGGL3001C | 6KV开关柜C级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 检查限位开关动作零活，转换可靠。 | 0
KGGL3001C | 6KV开关柜C级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 开关柜地刀机构完好，动作零活，并进行适当的润滑。检查动、静触头接触可靠且接地良好。后柜门闭锁机构可靠。 | 0
KGGL3001C | 6KV开关柜C级标准作业计划 |  |  |  | 325 | 检查开关的进出线插头无变形、发热等损伤，且固定可靠，并在触头上涂适量的导电膏。其罩壳及挡板完好无损。 | 0
KGGL3003C | 3AF开关C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修准备工作 | 2
KGGL3003C | 3AF开关C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 手车清扫 | 4
KGGL3003C | 3AF开关C级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 将手车拉至开关柜外，拆下手车面板。 | 0
KGGL3003C | 3AF开关C级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 清扫手车，保持手车清洁，无积灰、无油污。 | 0
KGGL3003C | 3AF开关C级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 清洗主回路插头上的污垢及氧化层，并涂适量导电膏。 | 0
KGGL3003C | 3AF开关C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 手车检修 | 6
KGGL3003C | 3AF开关C级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 检查手车主导电回路各部分连接良好，螺栓紧固。 | 0
KGGL3003C | 3AF开关C级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 检查手车储能和操作机构零件齐全，无损坏。并进行适当润滑。 | 0
KGGL3003C | 3AF开关C级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 检查分合闸线圈及储能电机完好。 | 0
KGGL3003C | 3AF开关C级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 检查手车主回路插头，无弯曲变形或发热等损伤。并能自动复位调整插头位置与开关柜内的静触头相对齐。 | 0
KGGL3003C | 3AF开关C级标准作业计划 |  |  |  | 325 | 检查手车二次接线及端子接触良好，接线正确整齐标号清晰。二次插头清洁无损伤。 | 0
KGGL3003C | 3AF开关C级标准作业计划 |  |  |  | 330 | 检查手车的辅助开关动作可靠，触点接触良好。 | 0
KGGL3003C | 3AF开关C级标准作业计划 |  |  |  | 335 | 检查手车的机械限位和合闸闭锁机构灵活可靠。 | 0
KGGL3003C | 3AF开关C级标准作业计划 |  |  |  | 340 | 手车的结构件齐全连接紧固，绝缘件绝缘性能良好。氧化锌避雷器清扫干净，试验合格。 | 0
KGGL3003C | 3AF开关C级标准作业计划 |  |  |  | 345 | 手车的一、二次回路的绝缘良好，主回路应能通过相关的电气试验。 | 0
KGGL3003C | 3AF开关C级标准作业计划 |  |  |  | 350 | 恢复手车面板。 | 0
KGGL3003C | 3AF开关C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 电气试验符合试验规程要求。 | 2
KGGL3003C | 3AF开关C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 手车试操， 将手车送至试验位置，连接二次插头并装上操作保险，按下分合闸按钮，开关应能正常合分。 | 2
KGGL3003C | 3AF开关C级标准作业计划 |  |  |  | 700 | 清理现场 | 2
GLK3003C | JW2-220W型接地刀闸C级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 检查刀闸动静触头完好，打磨表面氧化层及毛刺，涂适量导电膏，并检查触头接触情况及触指压力。 | 0
GLK3003C | JW2-220W型接地刀闸C级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 轴销等无机械磨损，变形，锈蚀等现象，转动部位应予以适当润滑。 | 0
GLK3003C | JW2-220W型接地刀闸C级标准作业计划 |  |  |  | 430 | 检查平衡弹簧的弹性良好，无腐蚀变形，且油漆完整。 | 0
GLK3003C | JW2-220W型接地刀闸C级标准作业计划 |  |  |  | 435 | 检查机械限位挡块无变形，能可靠工作。 | 0
GLK3003C | JW2-220W型接地刀闸C级标准作业计划 |  |  |  | 440 | 检查手动操作机构蜗轮蜗杆机构完好，转动灵活，并进行适当润滑。 | 0
GLK3003C | JW2-220W型接地刀闸C级标准作业计划 |  |  |  | 445 | 检查电磁锁的机构灵活，控制回路接线和元件完好，线圈无发热焦枯现象。 | 0
GLK3003C | JW2-220W型接地刀闸C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 刀闸调试： | 0
GLK3003C | JW2-220W型接地刀闸C级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 调整传动机构的连杆长度。 | 0
GLK3003C | JW2-220W型接地刀闸C级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 调整刀闸杆的长度，使动静触头能可靠接触。 | 0
GLK3003C | JW2-220W型接地刀闸C级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 调整刀闸托板在托架上的左右位置使动静触头端正接触。 | 0
GLK3003C | JW2-220W型接地刀闸C级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 调整刀闸平衡弹簧使三相刀闸能同步到位。 | 0
GLK3003C | JW2-220W型接地刀闸C级标准作业计划 |  |  |  | 525 | 手动能正常合分接地刀闸。 | 0
GLK3003C | JW2-220W型接地刀闸C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 电气试验符合试验规程要求。 | 0
GLK3003C | JW2-220W型接地刀闸C级标准作业计划 |  |  |  | 700 | 清理现场： | 0
LB3001C | 电流互感器C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修准备工作 | 2
LB3001C | 电流互感器C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 拆除ＣT开关侧管母及引线，并将引线绑扎固定。 | 6
LB3001C | 电流互感器C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 清扫ＣT表面，保持瓷裙表面清洁无积灰。 | 6
LB3001C | 电流互感器C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | ＣT外观检查 | 3
LB3001C | 电流互感器C级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 检查瓷柱表面完好，无掉釉、无裂纹、无闪络痕迹。 | 0
LB3001C | 电流互感器C级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查金属构件完整，无变形、无损伤、无锈蚀，油漆完整。 | 0
LB3001C | 电流互感器C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | ＣT检修 | 3
LB3001C | 电流互感器C级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 检查主导电回路各部件完好、无裂纹、无锈蚀，接头部分无发热现象，螺栓连接紧固。 | 0
LB3001C | 电流互感器C级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 检查金属外壳接地可靠。 | 0
LB3001C | 电流互感器C级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 检查ＣT二次接线柱完好，密封严密，无渗漏。 | 0
LB3001C | 电流互感器C级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 检查ＣT油位正常，取油样化验及试验合格。补油应采取真空注油法。 | 0
LB3001C | 电流互感器C级标准作业计划 |  |  |  | 525 | 检查ＣT油箱各结合面完好，放油孔密封可靠，无渗漏。 | 0
LB3001C | 电流互感器C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 电气试验符合试验规程要求。 | 6
LB3001C | 电流互感器C级标准作业计划 |  |  |  | 700 | 清理现场 | 2
YB3001C | 电压互感器C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修准备工作 | 0
YB3001C | 电压互感器C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 拆除ＰT引线，并将引线绑扎固定。 | 0
YB3001C | 电压互感器C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 清扫ＰT表面，保持瓷裙表面清洁无积灰。 | 0
YB3001C | 电压互感器C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | ＰT外观检查 | 0
YB3001C | 电压互感器C级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 检查瓷柱表面完好，无掉釉、无裂纹、无闪络痕迹。 | 0
YB3001C | 电压互感器C级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查金属构件完整，无变形、无损伤、无锈蚀，油漆完整。 | 0
YB3001C | 电压互感器C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | ＰT检修 | 0
YB3001C | 电压互感器C级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 检查主导电回路各部件完好、无裂纹、无锈蚀，接头部分无发热现象，螺栓连接紧固。 | 0
YB3001C | 电压互感器C级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 检查金属外壳接地可靠。 | 0
YB3001C | 电压互感器C级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 检查ＰT二次接线柱完好，密封严密，无渗漏。 | 0
YB3001C | 电压互感器C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 电气试验符合试验规程要求。 | 0
YB3001C | 电压互感器C级标准作业计划 |  |  |  | 700 | 清理现场 | 0
DRQ3001C | 电容器C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修准备工作 | 0
DRQ3001C | 电容器C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 拆除电容器引线，并将引线绑扎固定。 | 0
DRQ3001C | 电容器C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 清扫电容器表面，保持瓷裙表面清洁无积灰。 | 0
DRQ3001C | 电容器C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 电容器外观检查 | 0
DRQ3001C | 电容器C级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 检查瓷柱表面完好，无掉釉、无裂纹、无闪络痕迹。 | 0
DRQ3001C | 电容器C级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查金属构件完整，无变形、无损伤、无锈蚀，油漆完整。 | 0
DRQ3001C | 电容器C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 电容器检修 | 0
DRQ3001C | 电容器C级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 检查主导电回路各部件完好、无裂纹、无锈蚀，接头部分无发热现象，螺栓连接紧固。 | 0
DRQ3001C | 电容器C级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 检查金属外壳接地可靠。 | 0
DRQ3001C | 电容器C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 电气试验符合试验规程要求。 | 0
DRQ3001C | 电容器C级标准作业计划 |  |  |  | 700 | 清理现场 | 0
BLQ3001C | 避雷器C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修准备工作 | 2
BLQ3001C | 避雷器C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 拆除避雷器引线，并将引线绑扎固定。 | 1
BLQ3001C | 避雷器C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 清扫避雷器表面，保持瓷裙表面清洁无积灰。 | 6
BLQ3001C | 避雷器C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 避雷器外观检查 | 2
BLQ3001C | 避雷器C级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 检查瓷柱表面完好，无掉釉、无裂纹、无闪络痕迹。 | 0
BLQ3001C | 避雷器C级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查金属构件完整，无变形、无损伤、无锈蚀，油漆完整。 | 0
BLQ3001C | 避雷器C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 避雷器检修 | 3
BLQ3001C | 避雷器C级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 检查主导电回路各部件完好、无裂纹、无锈蚀，接头部分无发热现象，螺栓连接紧固。 | 0
BLQ3001C | 避雷器C级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 检查金属外壳接地可靠。 | 0
BLQ3001C | 避雷器C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 电气试验符合试验规程要求。 | 6
BLQ3001C | 避雷器C级标准作业计划 |  |  |  | 700 | 清理现场 | 2
JDJS3001A | 低压交流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修前准备工作 | 1
JDJS3001A | 低压交流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 | 4
JDJS3001A | 低压交流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 解开电机电源引线。 | 0
JDJS3001A | 低压交流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 解开电机地脚螺栓及联轴器，将电机吊至检修场所。 | 0
JDJS3001A | 低压交流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 拆除电机的靠背轮。 | 0
JDJS3001A | 低压交流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 拆下风罩，取下风叶，拆掉电机前后端盖。 | 0
JDJS3001A | 低压交流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 225 | 抽转子：注意抽转子过程中不要碰伤定子铁芯及端部绕阻。 | 0
JDJS3001A | 低压交流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 定子检修 | 3
JDJS3001A | 低压交流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 用５００Ｖ摇表测量各相对地绝缘电阻应合格。 | 0
JDJS3001A | 低压交流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 清扫定子绕组、定子铁芯。 | 0
JDJS3001A | 低压交流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 检查槽楔应无松动，铁芯无过热变色，通风沟无堵塞。 | 0
JDJS3001A | 低压交流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 端部绕组绝缘无破裂、烧焦、膨胀，清洁无油垢；绑线不松动。 | 0
JDJS3001A | 低压交流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 325 | 引出线绝缘完好，无机械损伤；接线板几接线柱完好、固定牢固。 | 0
JDJS3001A | 低压交流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 330 | 测量三相绕组直流电阻应合格。 | 0
JDJS3001A | 低压交流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 335 | 检查电机端盖、机座、地脚、内外油端盖完好无裂纹。 | 0
JDJS3001A | 低压交流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 转子检修 | 3
JDJS3001A | 低压交流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 清扫转子铁芯，清洗轴承。 | 0
JDJS3001A | 低压交流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查转子笼条无断裂，短路环不松动，平衡块无位移。 | 0
JDJS3001A | 低压交流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 检查轴颈无磨损痕迹，风叶完好。 | 0
JDJS3001A | 低压交流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 检查轴承内外滚道应完好无伤，滚子无异状，清洁。 | 0
JDJS3001A | 低压交流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 检查轴承外圆与轴套配合紧固，无伤痕。 | 0
JDJS3001A | 低压交流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 430 | 检查轴承内圈与轴径配合紧固不窜动。 | 0
JDJS3001A | 低压交流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 435 | 必要时测量轴承间隙。 | 0
JDJS3001A | 低压交流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 440 | 对不合格轴承进行更换。 | 0
JDJS3001A | 低压交流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 设备组装。 | 4
JDJS3001A | 低压交流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 检查定子膛内有无杂物。 | 0
JDJS3001A | 低压交流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 以抽转子的相反顺序穿入转子，注意定、转子间隙，保证定、转子不相碰。 | 0
JDJS3001A | 低压交流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 用清洁剂将轴承冲洗干净，加入二硫化钼，加入量约占轴承室容积的三分之一――三分之二。 | 0
JDJS3001A | 低压交流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 装配电机两端端盖、外油盖。 | 0
JDJS3001A | 低压交流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 525 | 用手盘动电机转子，应转动灵活，无摩擦声，无卡涩。 | 0
JDJS3001A | 低压交流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 530 | 装配联轴器。 | 0
JDJS3001A | 低压交流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 535 | 电机就位找正，接电源线、接地线。 | 0
JDJS3001A | 低压交流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 试转。 | 3
JDJS3001A | 低压交流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 605 | 电机空试２小时。 | 0
JDJS3001A | 低压交流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 610 | 检查电机转向、声音应正常。 | 0
JDJS3001A | 低压交流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 615 | 测量电机振动应正常。 | 0
JDJS3001A | 低压交流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 620 | 测量电机本体温升应正常。 | 0
JDJS3001A | 低压交流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 625 | 测量电机空载电流应正常。 | 0
JDJS3001A | 低压交流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 630 | 测量轴承温度应正常。 | 0
JDJS3001A | 低压交流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 700 | 清理现场 | 1
ZDJ3001A | 直流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修前准备工作 | 0
ZDJ3001A | 直流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 | 0
ZDJ3001A | 直流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 解开电机电源引线。 | 0
ZDJ3001A | 直流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 解开电机地脚螺栓及联轴器，将电机吊至检修场所。 | 0
ZDJ3001A | 直流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 拆除电机的靠背轮。 | 0
ZDJ3001A | 直流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 拆开前后端盖侧面的孔盖、提起刷握、拆掉连接线、拆掉前后端盖。 | 0
ZDJ3001A | 直流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 225 | 抽出转子、放稳。 | 0
ZDJ3001A | 直流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 电刷及刷架检修。 | 0
ZDJ3001A | 直流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 检查电刷不应磨损太厉害或碎裂、刷握的压力应适当、活动自如。 | 0
ZDJ3001A | 直流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 刷架位置符合规定标记、电刷与换向器实际接触面积应大于或等于电刷整个横截面的75%。 | 0
ZDJ3001A | 直流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 电刷牌号应一致、测量电刷同刷握间隙 | 0
ZDJ3001A | 直流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 刷架应清洁、无损伤。 | 0
ZDJ3001A | 直流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 325 | 测量刷架和换向器表面距离应为２-３ＭＭ。 | 0
ZDJ3001A | 直流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 330 | 检查电刷引线铜辫应良好、无断裂。 | 0
ZDJ3001A | 直流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 335 | 测量刷架绝缘电阻应合格。 | 0
ZDJ3001A | 直流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 定子检修。 | 0
ZDJ3001A | 直流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 检查机座清洁、完整无裂纹。 | 0
ZDJ3001A | 直流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查磁极硅钢片应清洁、无弯曲、无绝缘破裂或过热现象。 | 0
ZDJ3001A | 直流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 检查线圈清洁，绝缘良好，无位移。 | 0
ZDJ3001A | 直流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 检查磁极同外壳连接紧固，螺丝不松动。 | 0
ZDJ3001A | 直流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 检查全部连线无断裂、接头无脱焊、过热现象。 | 0
ZDJ3001A | 直流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 430 | 检查连线固定可靠，不碰及转动部分。 | 0
ZDJ3001A | 直流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 435 | 用５００Ｖ摇表测量绕组对地绝缘电阻应合格。 | 0
ZDJ3001A | 直流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 440 | 测量电阻与原始值相差不大于２%。 | 0
ZDJ3001A | 直流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 转子检修。 | 0
ZDJ3001A | 直流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 清扫铁芯及通风沟，检查铁芯完好。 | 0
ZDJ3001A | 直流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 检查电枢线圈绝缘良好，无枯焦破损。 | 0
ZDJ3001A | 直流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 检查线圈与换向器接头无脱焊、过热现象，测量片间电阻值，电阻值小于1０%。 | 0
ZDJ3001A | 直流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 检查换抽器表面应清洁，平滑、无过热现象。 | 0
ZDJ3001A | 直流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 525 | 检查云母沟应清洁，低于铜片1-1.5ＭＭ。 | 0
ZDJ3001A | 直流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 530 | 测量换向器不圆度应小于０.０5ＭＭ。 | 0
ZDJ3001A | 直流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 535 | 检查转子平衡块无脱落，风叶无碎裂和松动。 | 0
ZDJ3001A | 直流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 540 | 测量绝缘电阻应合格。 | 0
ZDJ3001A | 直流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 545 | 检查轴承内外滚道应完好无伤，滚子无异状，清洁。 | 0
ZDJ3001A | 直流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 550 | 检查轴承外圆与轴套配合紧固，无伤痕。 | 0
ZDJ3001A | 直流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 555 | 检查轴承内圈与轴径配合紧固不窜动。 | 0
ZDJ3001A | 直流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 560 | 必要时测量轴承间隙。 | 0
ZDJ3001A | 直流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 565 | 对不合格轴承进行更换。 | 0
ZDJ3001A | 直流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 设备组装 | 0
ZDJ3001A | 直流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 605 | 检查定子膛内有无杂物。 | 0
ZDJ3001A | 直流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 610 | 以抽转子的相反顺序穿入转子，注意定、转子间隙，保证定、转子不相碰。 | 0
GSB3001A | 干式变压器A级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查高低压引线接头，应无发热，腐蚀或机械损伤，导电结合部应光洁接头用有机溶剂进行清洗，并进行适当的打磨。 | 0
GSB3001A | 干式变压器A级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 检查线圈引线及绝缘子绝缘良好，无发热、爬电或炭化现象，无机械损伤，铁芯及柜体的接地良好，且保证铁芯是一点接地。 | 0
GSB3001A | 干式变压器A级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 检查变压器壳体、门锁、温度显示装置等附件完好。 | 0
GSB3001A | 干式变压器A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 电气试验，按相关专业的规程进行。 | 0
GSB3001A | 干式变压器A级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 接原来的相序恢复高低压侧接线 | 0
GSB3001A | 干式变压器A级标准作业计划 |  |  |  | 700 | 清理现场： | 0
JDJL3002A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 工作准备 | 1
JDJL3002A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 | 12
JDJL3002A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 解开电机电源引线。 | 0
JDJL3002A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 解开电机地脚螺栓及联轴器，联系热控人员拆开测温元件接线，将电机吊至检修场所。 | 0
JDJL3002A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 拆除电机的靠背轮。 | 0
JDJL3002A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 拆除后侧外风罩、风扇、内挡板。 | 0
JDJL3002A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 225 | 拆除冷却器并将冷却器通风口封好。 | 0
JDJL3002A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 230 | 拆下电机前、后轴承油端盖，及大端盖，并做好标记。 | 0
JDJL3002A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 235 | 在轴颈上垫合适的胶皮，以保护轴颈。 | 0
JDJL3002A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 240 | 用单腿扁担法或假轴法抽转子，抽转子过程中特别小心防止把定子线圈碰坏。 | 0
JDJL3002A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 245 | 尽量缩短悬吊时间，将转子放在道木上，应加防止滚动的木楔。 | 0
JDJL3002A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 定子检修 | 8
JDJL3002A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 检查定子机座、地脚等支承件应无裂纹，损伤变形。 | 0
JDJL3002A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 用干燥清洁的压缩空气吹扫定子膛内。 | 0
JDJL3002A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 检修定子铁芯，无过热现象，槽楔表面清洁不松动位移，膛内无扫膛现象。洁不松动位移，膛内无扫膛现象。 | 0
JDJL3002A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 检查端部线圈应清洁无污物，表面无过热变色，放电现象，绝缘层无老化龟裂，绑扎牢固，端部线圈喷刷8０３7红覆盖漆。 | 0
JDJL3002A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 325 | 检查引线绝缘良好，无脆裂现象，接线鼻子无过热现象，接线瓷瓶无裂纹，接线盒与本体固定牢固，密封良好。 | 0
JDJL3002A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 转子检修 | 6
JDJL3003A | 磨煤机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 725 | 装配水冷却器。 | 0
JDJL3003A | 磨煤机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 730 | 用手盘动电机转子，应转动灵活，无摩擦声，无卡涩。 | 0
JDJL3003A | 磨煤机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 735 | 装配联轴器。 | 0
JDJL3003A | 磨煤机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 740 | 电机就位找正，接电源线、接地线。 | 0
JDJL3003A | 磨煤机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 800 | 试转。 | 0
JDJL3003A | 磨煤机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 805 | 电机空试２小时。 | 0
JDJL3003A | 磨煤机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 810 | 检查电机转向、声音应正常。 | 0
JDJL3003A | 磨煤机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 815 | 测量电机振动应正常。 | 0
JDJL3003A | 磨煤机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 820 | 测量电机本体温升应正常。 | 0
JDJL3003A | 磨煤机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 825 | 测量电机空载电流应正常。 | 0
JDJL3003A | 磨煤机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 830 | 测量轴承温度应正常。 | 0
JDJL3003A | 磨煤机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 900 | 清理现场： | 0
JDJL3004A | 一次风机、引风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 工作准备 | 0
JDJL3004A | 一次风机、引风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 | 0
JDJL3004A | 一次风机、引风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 解开电机电源引线。 | 0
JDJL3004A | 一次风机、引风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 解开电机地脚螺栓及联轴器，联系热控人员拆开测温元件接线，将电机吊至检修场所。 | 0
JDJL3004A | 一次风机、引风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 拆除电机的靠背轮。 | 0
JDJL3004A | 一次风机、引风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 拆除后侧外风罩、风扇、内挡板。 | 0
JDJL3004A | 一次风机、引风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 225 | 拆除冷却器并将冷却器通风口封好。 | 0
JDJL3004A | 一次风机、引风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 230 | 拆下电机前、后轴承油端盖，及大端盖，并做好标记。 | 0
JDJL3004A | 一次风机、引风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 235 | 在轴颈上垫合适的胶皮，以保护轴颈。 | 0
JDJL3004A | 一次风机、引风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 240 | 用单腿扁担法或假轴法抽转子，抽转子过程中特别小心防止把定子线圈碰坏。 | 0
JDJL3004A | 一次风机、引风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 245 | 尽量缩短悬吊时间，将转子放在道木上，应加防止滚动的木楔。 | 0
JDJL3004A | 一次风机、引风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 定子检修 | 0
JDJL3004A | 一次风机、引风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 检查定子机座、地脚等支承件应无裂纹，损伤变形。 | 0
JDJL3004A | 一次风机、引风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 用干燥清洁的压缩空气吹扫定子膛内。 | 0
JDJL3004A | 一次风机、引风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 检修定子铁芯，无过热现象，槽楔表面清洁不松动位移，膛内无扫膛现象。洁不松动位移，膛内无扫膛现象。 | 0
JDJL3004A | 一次风机、引风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 检查端部线圈应清洁无污物，表面无过热变色，放电现象，绝缘层无老化龟裂，绑扎牢固，端部线圈喷刷8０３7红覆盖漆。 | 0
JDJL3004A | 一次风机、引风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 325 | 检查引线绝缘良好，无脆裂现象，接线鼻子无过热现象，接线瓷瓶无裂纹，接线盒与本体固定牢固，密封良好。 | 0
JDJL3004A | 一次风机、引风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 转子检修 | 0
JDJL3004A | 一次风机、引风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 转子清扫，检查转子表面无摩擦痕迹，轴颈无损伤、斑点。 | 0
JDJL3004A | 一次风机、引风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查转子笼条无断裂开焊，平衡块固定牢固，无位移现象，铁芯无过热现象。 | 0
JDJL3004A | 一次风机、引风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 检查风叶应完好。 | 0
JDJL3004A | 一次风机、引风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 滑动轴承检查 | 0
JDJL3004A | 一次风机、引风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 其他部件检查 | 0
JDJL3004A | 一次风机、引风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 端盖清洁无变形，轴承套无磨损，内、外油端盖清洁完好。 | 0
JDJL3004A | 一次风机、引风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 电机各测温元件合格，绝缘电阻良好，防潮加热器完好，对地绝缘电阻合格。 | 0
JDJL3004A | 一次风机、引风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 用洗管刷清理空冷却器各通风孔，再用压缩空气吹干净，使空冷却器风道畅无阻，外表清洁无垢。 | 0
JDJL3004A | 一次风机、引风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 电气试验符合试验规程要求。 | 0
JDJL3004A | 一次风机、引风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 700 | 设备组装。 | 0
JDJL3004A | 一次风机、引风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 705 | 检查定子膛内有无杂物。 | 0
JDJL3004A | 一次风机、引风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 710 | 以抽转子的相反顺序穿入转子，注意定、转子间隙，保证定、转子不相碰。 | 0
JDJL3004A | 一次风机、引风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 715 | 装配电机两端端盖、滑动轴承。 | 0
JDJL3004A | 一次风机、引风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 720 | 装配空冷却器，并保证各密封胶垫完好，然后装风扇内挡板、风扇、外风扇罩。 | 0
JDJL3004A | 一次风机、引风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 725 | 用手盘动电机转子，应转动灵活，无摩擦声，无卡涩。 | 0
JDJL3004A | 一次风机、引风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 730 | 装配联轴器。 | 0
JDJL3004A | 一次风机、引风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 735 | 电机就位找正，接电源线、接地线、测温元件线。 | 0
JDJL3004A | 一次风机、引风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 800 | 试转。 | 0
JDJL3004A | 一次风机、引风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 805 | 电机空试２小时。 | 0
JDJL3004A | 一次风机、引风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 810 | 检查电机转向、声音应正常。 | 0
JDJL3004A | 一次风机、引风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 815 | 测量电机振动应正常。 | 0
JDJL3004A | 一次风机、引风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 820 | 测量电机铁芯温升应正常。 | 0
JDJL3004A | 一次风机、引风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 825 | 测量电机空载电流应正常。 | 0
JDJL3004A | 一次风机、引风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 830 | 测量轴承温度应正常。 | 0
JDJL3004A | 一次风机、引风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 900 | 清理现场： | 0
JDJL3005A | 循环水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 工作准备 | 0
JDJL3005A | 循环水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 | 0
JDJL3005A | 循环水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 解开电机电源引线。 | 0
JDJL3005A | 循环水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 断开上推力轴承和导向轴承的供油及回油管道，放净存油。 | 0
JDJL3005A | 循环水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 拆开水-空冷却器的进出水管，拆掉冷却器，并吊走电机两侧风罩。 | 0
JDJL3005A | 循环水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 脱开电机与泵的联接，。 | 0
JDJL3005A | 循环水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 225 | 将电机上机架顶盖拆下，拆掉推力瓦导轴瓦测温元件。 | 0
JDJL3005A | 循环水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 230 | 拆下上导轴瓦固定板，拆下冷油器连通管，取出冷油器。 | 0
JDJL3005A | 循环水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 235 | 拆开电机下导轴承上、下压盖螺栓，拆掉测温元件。 | 0
JDJL3005A | 循环水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 240 | 松下下机架所有螺栓，使下机架落下5ＭＭ左右。 | 0
JDJL3005A | 循环水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 245 | 用千斤顶顶起转子，使各推力瓦不再受力。 | 0
JDJL3005A | 循环水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 250 | 拆下电机导轴瓦及导轴瓦轴承座。 | 0
JDJL3005A | 循环水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 255 | 拆下推力头卡环，将推力头拉出，取出键。 | 0
JDJL3005A | 循环水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 260 | 松开推力头上转环紧固螺栓取出绝缘垫圈，拆下转环。 | 0
JDJL3005A | 循环水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 265 | 拆下接油盒及入油管，拆下上机架挡风板。 | 0
JDJL3005A | 循环水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 270 | 拆下上机架定位及固定螺栓，吊开上机架，拆下甩油盘，取出接油盒和测温元件。 | 0
JDJL3005A | 循环水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 275 | 将转子慢慢吊起，使电机联轴器端面与调整螺母端面距离梢大于电机联轴器锁紧螺母厚度，拆下电机联轴器及下导轴承下压盖。 | 0
YQB3001A | 低压油浸变A级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 油枕内部应清洁干净，其焊缝应完好，无渗油；油枕隔膜应无老化变质，无损坏渗漏。 | 0
YQB3001A | 低压油浸变A级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 油枕隔膜应无老化变质，无损坏渗漏，在装入油枕隔膜前应用０.２ＭＰ压力做渗漏试验，应8小时无渗漏。 | 0
YQB3001A | 低压油浸变A级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 装有油枕隔膜的变压器，应将油枕内的气体排净，少量气体可用真空泵抽出。 | 0
YQB3001A | 低压油浸变A级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 油位计应安装牢固，油位指示正确。 | 0
YQB3001A | 低压油浸变A级标准作业计划 |  |  |  | 525 | 气体继电器应由相关专业进行校验。 | 0
YQB3001A | 低压油浸变A级标准作业计划 |  |  |  | 530 | 对各联管清洗检查，应清洁完好。 | 0
YQB3001A | 低压油浸变A级标准作业计划 |  |  |  | 535 | 吸湿器更换硅胶，添注密封油。 | 0
YQB3001A | 低压油浸变A级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 各附件检修完毕后，用变压器油清洗干净，按拆卸的相反顺序回装。 | 0
YQB3001A | 低压油浸变A级标准作业计划 |  |  |  | 605 | 注油，打开气体继电器放气塞，冒油时密封，继续注油至适当油位。停放２４小时，检查密封面无漏油现象。并放出气体继电器中的气体。 | 0
YQB3001A | 低压油浸变A级标准作业计划 |  |  |  | 610 | 油样检查按规定取油样进行实验和化验应全部合格。 | 0
YQB3001A | 低压油浸变A级标准作业计划 |  |  |  | 700 | 密封试验及电气试验 | 0
YQB3001A | 低压油浸变A级标准作业计划 |  |  |  | 705 | 利用储油柜上的通气孔，用０.２5ＫＧ/ＣＭ干净干燥的压缩空气做静压试验，保持３小时应无渗漏现象。 | 0
YQB3001A | 低压油浸变A级标准作业计划 |  |  |  | 710 | 电气试验符合试验规程要求。 | 0
YQB3001A | 低压油浸变A级标准作业计划 |  |  |  | 800 | 清扫现场 | 0
YQB3002A | 硅整流变压器A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 准备工作 | 0
YQB3002A | 硅整流变压器A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体： | 0
YQB3002A | 硅整流变压器A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 拆开变压器电源线及各取样线。 | 0
YQB3002A | 硅整流变压器A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 放油。 | 0
YQB3002A | 硅整流变压器A级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 吊芯。拆下连接螺栓，将变压器芯吊出器身。 | 0
YQB3002A | 硅整流变压器A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 铁芯检查 | 0
YQB3002A | 硅整流变压器A级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 铁芯表面清洁，叠压整齐，紧固件完好，并有完善的防松措施。 | 0
YQB3002A | 硅整流变压器A级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 绝缘垫块及绝缘件完好，无松动、损坏等。 | 0
YQB3002A | 硅整流变压器A级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 铁芯一点接地良好。拆除接地连线后用２5００Ｖ摇表测量铁芯对地绝缘良好，绝对不允许出现接地现象。 | 0
YQB3002A | 硅整流变压器A级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 用扳手逐一将穿心螺杆紧固，以防松动。 | 0
YQB3002A | 硅整流变压器A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 线圈检查 | 0
YQB3002A | 硅整流变压器A级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 线圈绝缘绑扎牢固，表面清洁、无油污、无损伤或放电痕迹，并评定线圈的老化情况。 | 0
YQB3002A | 硅整流变压器A级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查线圈是否变形，其匝间绝缘纸板、线圈与铁芯之间的绝缘纸板、垫块应完好、牢固、无位移。 | 0
YQB3002A | 硅整流变压器A级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 连接线及引线连接牢固、焊接可靠，无发热或绝缘破损老化现象。 | 0
YQB3002A | 硅整流变压器A级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 电气试验合格 | 0
YQB3002A | 硅整流变压器A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 硅堆检查 | 0
YQB3002A | 硅整流变压器A级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 整流板上的所有元件发热、损伤等现象。 | 0
YQB3002A | 硅整流变压器A级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 所有焊点完整，无虚焊发热或脱焊现象。 | 0
YQB3002A | 硅整流变压器A级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 测量硅堆的正向电阻值接近０，反向阻值不小于15０兆欧（用２5００Ｖ摇表）。 | 0
YQB3002A | 硅整流变压器A级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 取样线接线正确，取样回路元件完好，参数正常。 | 0
YQB3002A | 硅整流变压器A级标准作业计划 |  |  |  | 525 | 负高压输出的铜卡口完好，无发热或损伤迹象，且固定牢固。 | 0
YQB3002A | 硅整流变压器A级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 附件检修 | 0
YQB3002A | 硅整流变压器A级标准作业计划 |  |  |  | 605 | 绝缘子表面清洁完好，对地绝缘合格。 | 0
YQB3002A | 硅整流变压器A级标准作业计划 |  |  |  | 610 | 呼吸器应更换硅胶及密封垫，硅胶装入量约占容积的五分之四，并在油封内注入合格的变压器油。 | 0
YQB3002A | 硅整流变压器A级标准作业计划 |  |  |  | 615 | 瓦丝继电器应完好并经专业人员校验。 | 0
YQB3002A | 硅整流变压器A级标准作业计划 |  |  |  | 620 | 测温元件应完好并经专业人员校验。 | 0
YQB3002A | 硅整流变压器A级标准作业计划 |  |  |  | 625 | 取变压器油进行化验及试验应合格。 | 0
YQB3002A | 硅整流变压器A级标准作业计划 |  |  |  | 700 | 设备组装。 | 0
YQB3002A | 硅整流变压器A级标准作业计划 |  |  |  | 705 | 将变压器各部分检查、检修完毕后可进行回装工作，回装按起吊的相反顺序进行。 | 0
YQB3002A | 硅整流变压器A级标准作业计划 |  |  |  | 710 | 回装过程中注意将引线铜卡口卡入出线铜螺杆上。 | 0
YQB3002A | 硅整流变压器A级标准作业计划 |  |  |  | 715 | 器身回装到位后拧紧各固定螺栓并回装附件。 | 0
YQB3002A | 硅整流变压器A级标准作业计划 |  |  |  | 720 | 通过油枕上部的加油孔注入相同牌号的合格的变压器油至标准油位。 | 0
YQB3002A | 硅整流变压器A级标准作业计划 |  |  |  | 725 | 恢复所有接线。 | 0
YQB3002A | 硅整流变压器A级标准作业计划 |  |  |  | 800 | 空升试验。 | 0
YQB3002A | 硅整流变压器A级标准作业计划 |  |  |  | 805 | 检查变压器及其控制装置完好，接线正确（高压侧引线应不接） | 0
YQB3002A | 硅整流变压器A级标准作业计划 |  |  |  | 810 | 撤离变压器就地工作人员。 | 0
YQB3002A | 硅整流变压器A级标准作业计划 |  |  |  | 815 | 接通电源并控制变压器将电压缓慢升至额定值，保持数分钟后缓慢下降至０，切断电源。绘制U-I曲线。 | 0
YQB3002A | 硅整流变压器A级标准作业计划 |  |  |  | 900 | 负荷试验： | 0
YQB3002A | 硅整流变压器A级标准作业计划 |  |  |  | 905 | 连接高压侧引线。 | 0
YQB3002A | 硅整流变压器A级标准作业计划 |  |  |  | 910 | 接通电源并控制变压器将电压缓慢升至最高值（不超过 | 0
YQB3002A | 硅整流变压器A级标准作业计划 |  |  |  | 915 | 额定值），保持数分钟后缓慢下降至０，切断电源。绘制U-I曲线。 | 0
YQB3002A | 硅整流变压器A级标准作业计划 |  |  |  | 1000 | 清理现场： | 0
JDX3001A | 电除尘高压柜A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修准备工作 | 0
JDX3001A | 电除尘高压柜A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 控制柜清扫 | 0
JDX3001A | 电除尘高压柜A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 清扫控制柜及柜内元件，保持清洁无积灰，无杂物。 | 0
JDX3001A | 电除尘高压柜A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 拆除微机连线，取下微机并打开盖，清扫内部灰尘，保持电路板及元件清洁。 | 0
JDX3001A | 电除尘高压柜A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 控制柜检修 | 0
JDX3001A | 电除尘高压柜A级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 柜内所有元件固定牢固，无松动。 | 0
JDJL3002A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 转子清扫，检查转子表面无摩擦痕迹，轴颈无损伤、斑点。 | 0
JDJL3002A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查转子笼条无断裂开焊，平衡块固定牢固，无位移现象，铁芯无过热现象。 | 0
JDJL3002A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 检查风叶应完好。 | 0
JDJL3002A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 检查轴承内外滚道应完好无伤，滚子无异状，清洁。 | 0
JDJL3002A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 检查轴承外圆与轴套配合紧固，无伤痕。 | 0
JDJL3002A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 430 | 检查轴承内圈与轴径配合紧固不窜动。 | 0
JDJL3002A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 435 | 测量轴承间隙。 | 0
JDJL3002A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 440 | 对不合格轴承进行更换。 | 0
JDJL3002A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 其他部件检查 | 6
JDJL3002A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 端盖清洁无变形，轴承套无磨损，内、外油端盖清洁完好。 | 0
JDJL3002A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 电机各测温元件合格，绝缘电阻良好，防潮加热器完好，对地绝缘电阻合格。 | 0
JDJL3002A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 用洗管刷清理空冷却器各通风孔，再用压缩空气吹干净，使空冷却器风道畅无阻，外表清洁无垢。 | 0
JDJL3002A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 电气试验符合试验规程要求。 | 0
JDJL3002A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 700 | 设备组装。 | 6
JDJL3002A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 705 | 检查定子膛内有无杂物。 | 0
JDJL3002A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 710 | 以抽转子的相反顺序穿入转子，注意定、转子间隙，保证定、转子不相碰。 | 0
JDJL3002A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 715 | 用清洁剂将轴承冲洗干净，加入二硫化钼，加入量约占轴承容积的三分之一――三分之二。 | 0
JDJL3002A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 720 | 装配电机两端端盖、外油盖。 | 0
JDJL3002A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 725 | 装配空冷却器，并保证各密封胶垫完好，然后装风扇内挡板、风扇、外风扇罩。 | 0
JDJL3002A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 730 | 用手盘动电机转子，应转动灵活，无摩擦声，无卡涩。 | 0
JDJL3002A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 735 | 装配联轴器。 | 0
JDJL3002A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 740 | 电机就位找正，接电源 线、接地线。 | 0
JDJL3002A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 800 | 试转。 | 6
JDJL3002A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 805 | 电机空试２小时。 | 0
JDJL3002A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 810 | 检查电机转向、声音应正常，电机换向火花在允许范围内。 | 0
JDJL3002A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 815 | 测量电机振动应正常。 | 0
JDJL3002A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 820 | 测量电机本体温升应正常。 | 0
JDJL3002A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 825 | 测量电机空载电流应正常。 | 0
JDJL3002A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 830 | 测量轴承温度应正常。 | 0
JDJL3002A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 900 | 清理现场： | 1
JDJL3003A | 磨煤机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 工作准备 | 0
JDJL3003A | 磨煤机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 | 0
JDJL3003A | 磨煤机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 解开电机电源引线。 | 0
JDJL3003A | 磨煤机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 解开电机地脚螺栓及联轴器，解开冷却器连接法兰，联系热控人员拆开测温元件接线，将电机吊至检修场所。 | 0
JDJL3003A | 磨煤机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 拆除电机的靠背轮。 | 0
JDJL3003A | 磨煤机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 拆除冷却器并将冷却器通风口封好。 | 0
JDJL3003A | 磨煤机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 225 | 拆下电机前、后轴承油端盖，及大端盖，并做好标记。 | 0
JDJL3003A | 磨煤机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 230 | 在轴颈上垫合适的胶皮，以保护轴颈。 | 0
JDJL3003A | 磨煤机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 235 | 用单腿扁担法或假轴法抽转子，抽转子过程中特别小心防止把定子线圈碰坏。 | 0
JDJL3003A | 磨煤机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 240 | 尽量缩短悬吊时间，将转子放在道木上，应加防止滚动的木楔。 | 0
JDJL3003A | 磨煤机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 定子检修 | 0
JDJL3003A | 磨煤机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 检查定子机座、地脚等支承件应无裂纹，损伤变形。 | 0
JDJL3003A | 磨煤机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 用干燥清洁的压缩空气吹扫定子膛内。 | 0
JDJL3003A | 磨煤机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 检修定子铁芯，无过热现象，槽楔表面清洁不松动位移，膛内无扫膛现象。洁不松动位移，膛内无扫膛现象。 | 0
JDJL3003A | 磨煤机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 检查端部线圈应清洁无污物，表面无过热变色，放电现象，绝缘层无老化龟裂，绑扎牢固，端部线圈喷刷8０３7红覆盖漆。 | 0
JDJL3003A | 磨煤机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 325 | 检查引线绝缘良好，无脆裂现象，接线鼻子无过热现象，接线瓷瓶无裂纹，接线盒与本体固定牢固，密封良好。 | 0
JDJL3003A | 磨煤机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 转子检修 | 0
JDJL3003A | 磨煤机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 转子清扫，检查转子表面无摩擦痕迹，轴颈无损伤、斑点。 | 0
JDJL3003A | 磨煤机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查转子笼条无断裂开焊，平衡块固定牢固，无位移现象，铁芯无过热现象。 | 0
JDJL3003A | 磨煤机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 检查风叶应完好。 | 0
JDJL3003A | 磨煤机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 检查轴承内外滚道应完好无伤，滚子无异状，清洁。 | 0
JDJL3003A | 磨煤机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 检查轴承外圆与轴套配合紧固，无伤痕。 | 0
JDJL3003A | 磨煤机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 430 | 检查轴承内圈与轴径配合紧固不窜动。 | 0
JDJL3003A | 磨煤机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 435 | 测量轴承间隙。 | 0
JDJL3003A | 磨煤机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 440 | 对不合格轴承进行更换。 | 0
JDJL3003A | 磨煤机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 其他部件检查 | 0
JDJL3003A | 磨煤机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 端盖清洁无变形，轴承套无磨损，内、外油端盖清洁完好。 | 0
JDJL3003A | 磨煤机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 电机各测温元件合格，绝缘电阻良好，防潮加热器完好，对地绝缘电阻合格。 | 0
JDJL3003A | 磨煤机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 用洗管刷清理冷却器各通水孔，检查铜管胀口应无裂纹铜管无异物或堵塞 | 0
JDJL3003A | 磨煤机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 对水冷却器进行水压试验，应符合要求 | 0
JDJL3003A | 磨煤机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 电气试验符合试验规程要求。 | 0
JDJL3003A | 磨煤机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 700 | 设备组装。 | 0
JDJL3003A | 磨煤机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 705 | 检查定子膛内有无杂物。 | 0
JDJL3003A | 磨煤机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 710 | 以抽转子的相反顺序穿入转子，注意定、转子间隙，保证定、转子不相碰。 | 0
JDJL3003A | 磨煤机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 715 | 用清洁剂将轴承冲洗干净，加入二硫化钼，加入量约占轴承容积的三分之一――三分之二。 | 0
JDJL3003A | 磨煤机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 720 | 装配电机两端端盖、外油盖。 | 0
KGGL3003A | 3AF开关A级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 检查手车储能和操作机构零件齐全，无损坏。并进行适当润滑。 | 0
KGGL3003A | 3AF开关A级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 检查分合闸线圈及储能电机完好。 | 0
KGGL3003A | 3AF开关A级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 检查手车主回路插头，无弯曲变形或发热等损伤。并能自动复位调整插头位置与开关柜内的静触头相对齐。 | 0
JDJL3005A | 循环水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 280 | 将电机转子吊起，放于专用支架上。 | 0
JDJL3005A | 循环水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 285 | 松开下机架螺栓，拆下下机架。 | 0
JDJL3005A | 循环水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 290 | 拆下电机定子定位销及固定螺栓，吊开定子。 | 0
JDJL3005A | 循环水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 定子检修 | 0
JDJL3005A | 循环水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 检查定子机座、地脚等支承件应无裂纹，损伤变形。 | 0
JDJL3005A | 循环水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 用干燥清洁的压缩空气吹扫定子膛内。 | 0
JDJL3005A | 循环水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 检修定子铁芯，无过热现象，槽楔表面清洁不松动位移，膛内无扫膛现象。洁不松动位移，膛内无扫膛现象。 | 0
JDJL3005A | 循环水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 检查端部线圈应清洁无污物，表面无过热变色，放电现象，绝缘层无老化龟裂，绑扎牢固，端部线圈喷刷8０３7红覆盖漆。 | 0
JDJL3005A | 循环水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 325 | 检查引线绝缘良好，无脆裂现象，接线鼻子无过热现象，接线瓷瓶无裂纹，接线盒与本体固定牢固，密封良好。 | 0
JDJL3005A | 循环水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 转子检修 | 0
JDJL3005A | 循环水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 转子清扫，检查转子表面无摩擦痕迹，轴颈无损伤、斑点。 | 0
JDJL3005A | 循环水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查转子笼条无断裂开焊，平衡块固定牢固，无位移现象，铁芯无过热现象。 | 0
JDJL3005A | 循环水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 检查风叶应完好。 | 0
JDJL3005A | 循环水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 检查轴承内外滚道应完好无伤，滚子无异状，清洁。 | 0
JDJL3005A | 循环水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 检查轴承外圆与轴套配合紧固，无伤痕。 | 0
JDJL3005A | 循环水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 430 | 检查轴承内圈与轴径配合紧固不窜动。 | 0
JDJL3005A | 循环水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 435 | 测量轴承间隙。 | 0
JDJL3005A | 循环水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 440 | 对不合格轴承进行更换。 | 0
JDJL3005A | 循环水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 445 | 滑动轴承检查 | 0
JDJL3005A | 循环水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 其他部件检查 | 0
JDJL3005A | 循环水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 端盖清洁无变形，轴承套无磨损，内、外油端盖清洁完好。 | 0
JDJL3005A | 循环水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 电机各测温元件合格，绝缘电阻良好，防潮加热器完好，对地绝缘电阻合格。 | 0
JDJL3005A | 循环水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 用洗管刷清理冷却器各通水孔，检查铜管胀口应无裂纹铜管无异物或堵塞 | 0
JDJL3005A | 循环水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 对水冷却器进行水压试验，应符合要求 | 0
JDJL3005A | 循环水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 电气试验符合试验规程要求。 | 0
JDJL3005A | 循环水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 700 | 设备组装。 | 0
JDJL3005A | 循环水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 705 | 吊起定子，使定子水平垂直度达要求就位，固定。 | 0
JDJL3005A | 循环水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 710 | 吊起转子，慢慢放入定子膛内。 | 0
JDJL3005A | 循环水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 715 | 用千斤顶将转子顶起。 | 0
JDJL3005A | 循环水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 720 | 安装电机挡风板及测温元件，安装上机架挡风板接油盘，甩油盘。 | 0
JDJL3005A | 循环水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 725 | 安装电机上推力轴承，转环，绝缘垫块，推力头。 | 0
JDJL3005A | 循环水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 730 | 安装上导轴承座，导轴承瓦。 | 0
JDJL3005A | 循环水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 735 | 安装下电机导轴瓦，及导轴瓦轴承座及上下压盖，测温元件。 | 0
JDJL3005A | 循环水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 740 | 测量定、转子间隙，并做好记录。 | 0
JDJL3005A | 循环水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 745 | 取下千斤顶，安装电机两侧风罩及冷却器。恢复冷却水回路，应保证所有垫条完好，密封良好。 | 0
JDJL3005A | 循环水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 750 | 恢复轴瓦润滑油系统。 | 0
JDJL3005A | 循环水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 755 | 接电源线、接地线、测温元件线。 | 0
JDJL3005A | 循环水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 800 | 试转。 | 0
JDJL3005A | 循环水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 805 | 电机空试２小时。 | 0
JDJL3005A | 循环水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 810 | 检查电机转向、声音应正常。 | 0
JDJL3005A | 循环水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 815 | 测量电机振动应正常。 | 0
JDJL3005A | 循环水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 820 | 测量电机铁芯温升应正常。 | 0
JDJL3005A | 循环水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 825 | 测量电机空载电流应正常。 | 0
JDJL3005A | 循环水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 830 | 测量轴承温度应正常。 | 0
JDJL3005A | 循环水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 900 | 清理现场： | 0
YQB3001A | 低压油浸变A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 工作准备 | 0
YQB3001A | 低压油浸变A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 | 0
YQB3001A | 低压油浸变A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 松开大盖螺丝，缓慢吊过程中，变压器四周应严密监视变压器铁芯，线圈距变压器外罩的距离，严禁碰撞磨擦。 | 0
YQB3001A | 低压油浸变A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 起吊1０ＣＭ后停止。重新确认起吊情况。若根据实际情况，确认起吊不符合规定，则严禁继续起吊。应重新复位调整后，再吊芯。 | 0
YQB3001A | 低压油浸变A级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 吊芯检查所使用的工具必须登记注册。芯子在空气中暴露时间应相对湿度≤65%时，为16小时；应相对湿度≤75%时，为1２小时。 | 0
YQB3001A | 低压油浸变A级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 芯子所有螺栓应紧固，并应有完善的防松措施，防松绑扎应完好。绝缘支持物螺丝应紧固，无变色及变形现象。 | 0
YQB3001A | 低压油浸变A级标准作业计划 |  |  |  | 225 | 铁芯及线圈应无油垢，油道应畅通。 | 0
YQB3001A | 低压油浸变A级标准作业计划 |  |  |  | 230 | 铁芯应无变形，表面漆层完好。铁芯接地良好，且只有一点接地，不许有两点或多点接地。 | 0
YQB3001A | 低压油浸变A级标准作业计划 |  |  |  | 235 | 线圈绝缘应完整，表面应无变形、脆裂或击穿现象。 | 0
YQB3001A | 低压油浸变A级标准作业计划 |  |  |  | 240 | 线圈排列整齐，间隙均匀。线圈间、线圈与铁芯、铁芯与铁轭间的绝缘垫应完整无松动，绝缘围板的绑扎应紧固。 | 0
YQB3001A | 低压油浸变A级标准作业计划 |  |  |  | 245 | 穿芯螺栓应联接紧固。用1０００Ｖ以上摇表测量穿心螺栓与铁芯铁轭，以及铁芯与铁轭之间的绝缘电阻，其值不得低于上次测量值的5０%。 | 0
YQB3001A | 低压油浸变A级标准作业计划 |  |  |  | 250 | 引出线绝缘应良好，包扎应紧固无破裂。引出线和套管的连接应完好，接触电阻合格，接线正确，且电气距离符合要求。 | 0
YQB3001A | 低压油浸变A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 套管检查 | 0
YQB3001A | 低压油浸变A级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 检查套管瓷件部分应完整，无破损，表面应清洁光滑。 | 0
JDX3001A | 电除尘高压柜A级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 控制柜面板上的所有仪表应完好，并由相关专业进行校验。 | 0
JDX3001A | 电除尘高压柜A级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 检查事故按钮及钥匙开关动作灵活，接点接触可靠。 | 0
JDX3001A | 电除尘高压柜A级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 检查主回路空气开关及刀熔开关应能操作灵活，无发热现象，空气开关自由脱扣机构应能正确动作。 | 0
JDX3001A | 电除尘高压柜A级标准作业计划 |  |  |  | 325 | 柜后散热风扇及滤网完好清洁，安装牢固，风扇转动灵活。 | 0
JDX3001A | 电除尘高压柜A级标准作业计划 |  |  |  | 330 | 击穿现象，散热片无损坏。 | 0
JDX3001A | 电除尘高压柜A级标准作业计划 |  |  |  | 335 | 无损伤且绝缘合格。电缆接头接触良好，无发热烧毁现象。 | 0
JDX3001A | 电除尘高压柜A级标准作业计划 |  |  |  | 340 | 检查柜内的接口板及触发电路板完好，元件无发热或损伤。 | 0
JDX3001A | 电除尘高压柜A级标准作业计划 |  |  |  | 345 | 检查控制回路开关及变压器完好，无发热枯焦现象，开关能可靠分合。 | 0
JDX3001A | 电除尘高压柜A级标准作业计划 |  |  |  | 350 | 检查各继电器线圈完好，动作灵活，接点接触可靠。 | 0
JDX3001A | 电除尘高压柜A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 二次回路检查 | 0
JDX3001A | 电除尘高压柜A级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 校验二次回路接线与原理图相符。 | 0
JDX3001A | 电除尘高压柜A级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 整理二次回路接线保持接线整齐美观。 | 0
JDX3001A | 电除尘高压柜A级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 检查各端子排并重新紧固，保证接线可靠。 | 0
JDX3001A | 电除尘高压柜A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 取样元件校验及测回路调节 | 0
JDX3001A | 电除尘高压柜A级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 主回路ＣＴ应由相关专业进行校验。 | 0
JDX3001A | 电除尘高压柜A级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 电流取样元件完好。 | 0
JDX3001A | 电除尘高压柜A级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 电流读数与标准表相同或相近。 | 0
JDX3001A | 电除尘高压柜A级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 校准温度显示值与实际值相同或相近。 | 0
JDX3001A | 电除尘高压柜A级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 设备调试 | 0
JDX3001A | 电除尘高压柜A级标准作业计划 |  |  |  | 610 | 合上主回路刀熔开关及空气开关，并将钥匙开关打到投入位置，试验事故按钮，可将主回路断开。重新合上主回路开关。 | 0
JDX3001A | 电除尘高压柜A级标准作业计划 |  |  |  | 615 | 按“运行/停机”键，控制柜应能正常运行，各参数正常。 | 0
JDX3001A | 电除尘高压柜A级标准作业计划 |  |  |  | 620 | 配合硅整流变压器进行空升试验及负荷试验。 | 0
JDX3001A | 电除尘高压柜A级标准作业计划 |  |  |  | 700 | 清理现场 | 0
JDX3002A | 电除尘低压柜级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修准备工作 | 0
JDX3002A | 电除尘低压柜级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 控制柜清扫 | 0
JDX3002A | 电除尘低压柜级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 清扫控制柜及柜内元件，保持清洁无积灰，无杂物。 | 0
JDX3002A | 电除尘低压柜级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 拆除微机连线，取下微机并打开盖，清扫内部灰尘，保持电路板及元件清洁。 | 0
JDX3002A | 电除尘低压柜级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 控制柜检修 | 0
JDX3002A | 电除尘低压柜级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 柜内所有元件固定牢固，无松动。 | 0
JDX3002A | 电除尘低压柜级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 控制柜面板上的所有仪表应完好，并由相关专业进行校验。 | 0
JDX3002A | 电除尘低压柜级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 检查事故按钮及钥匙开关动作灵活，接点接触可靠。 | 0
JDX3002A | 电除尘低压柜级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 检查主回路空气开关及各保险座应能操作灵活，无发热现象，空气开关自由脱扣机构应能正确动作。 | 0
JDX3002A | 电除尘低压柜级标准作业计划 |  |  |  | 325 | 柜后散热风扇及滤网完好清洁，安装牢固，风扇转动灵活。 | 0
JDX3002A | 电除尘低压柜级标准作业计划 |  |  |  | 330 | 检查柜内所有加热驱动器及电机驱动器完好，无可控硅击穿或散热片损坏现象。 | 0
JDX3002A | 电除尘低压柜级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 二次回路检查 | 0
JDX3002A | 电除尘低压柜级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 校验二次回路接线与原理图相符。 | 0
JDX3002A | 电除尘低压柜级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 整理二次回路接线保持接线整齐美观。 | 0
JDX3002A | 电除尘低压柜级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 检查各端子排并重新紧固，保证接线可靠。 | 0
JDX3002A | 电除尘低压柜级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 中间端子箱检查 | 0
JDX3002A | 电除尘低压柜级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 清扫中间端子箱，保持箱内清洁无积灰，无杂物。 | 0
JDX3002A | 电除尘低压柜级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 检查接线端子无损坏并重新紧固，检查接线正确，标号清晰，排列整齐。 | 0
JDX3002A | 电除尘低压柜级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 检查振打电机就地端子箱中的控制开关应能可靠分合，且状态指示正确。 | 0
JDX3002A | 电除尘低压柜级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 检查各端子箱密封良好，无锈蚀破损，门锁齐全。。 | 0
JDX3002A | 电除尘低压柜级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 测温元件校验及测温回路调节 | 0
JDX3002A | 电除尘低压柜级标准作业计划 |  |  |  | 605 | 各测温元件应由相关专业人员进行校验。 | 0
JDX3002A | 电除尘低压柜级标准作业计划 |  |  |  | 610 | 利用标准电阻调节微机内的测温电路，使温度显示值准确。 | 0
JDX3002A | 电除尘低压柜级标准作业计划 |  |  |  | 700 | 负荷检修 | 0
JDX3002A | 电除尘低压柜级标准作业计划 |  |  |  | 705 | 检查各加热器及就地端子完好无烧损断裂痕迹。 | 0
JDX3002A | 电除尘低压柜级标准作业计划 |  |  |  | 710 | 检查加热器对地绝缘电阻合格，并测量其直流电阻。 | 0
JDX3002A | 电除尘低压柜级标准作业计划 |  |  |  | 715 | 各振打电机检修。（按照低压交流电动机检修工艺卡进行） | 0
JDX3002A | 电除尘低压柜级标准作业计划 |  |  |  | 800 | 设备调试 | 0
JDX3002A | 电除尘低压柜级标准作业计划 |  |  |  | 805 | 恢复所有接线，将设备送电。 | 0
JDX3002A | 电除尘低压柜级标准作业计划 |  |  |  | 810 | 合上主回路空气开关，并将钥匙开关打到投入位置，试验事故按钮，可将主回路断开。重新合上主回路开关。 | 0
JDX3002A | 电除尘低压柜级标准作业计划 |  |  |  | 815 | 将所有控制单元的转换开关置于自动位置，按下系统开机按钮，所有设备应能全部依次起动且运行指示正确。 | 0
JDX3002A | 电除尘低压柜级标准作业计划 |  |  |  | 820 | 所有温度指示应与实际相符。 | 0
JDX3002A | 电除尘低压柜级标准作业计划 |  |  |  | 825 | 所有的负荷应能正常工作。 | 0
JDX3002A | 电除尘低压柜级标准作业计划 |  |  |  | 900 | 清理现场 | 0
JDX3003A | 就地柜A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修准备工作 | 0
JDX3003A | 就地柜A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 清扫控制柜及柜内元件，保持清洁无积灰，无杂物。 | 0
JDX3003A | 就地柜A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 控制柜检修 | 0
JDX3003A | 就地柜A级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 检查接触器清洁，动作灵活且接触良好，触头无烧损痕迹。测量线圈直流电阻。 | 0
JDX3003A | 就地柜A级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 检查热继电器机构及外壳完好，整定电流标识清晰。并经校验合格。 | 0
JDX3003A | 就地柜A级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 检查其它各类继电器线圈完好，触点接触良好，并经校验合格。 | 0
JDX3003A | 就地柜A级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 检查按钮完好，动作可靠，且安装牢固。 | 0
JDX3003A | 就地柜A级标准作业计划 |  |  |  | 325 | 检查指示灯完好。 | 0
JDX3003A | 就地柜A级标准作业计划 |  |  |  | 330 | 控制柜内接线整齐牢固，标号清晰。检查二次回路接线与原理图相符。 | 0
JDX3003A | 就地柜A级标准作业计划 |  |  |  | 335 | 检查ＣＴ及电流表完好，并予以校验。 | 0
JDX3003A | 就地柜A级标准作业计划 |  |  |  | 340 | 二次电缆绝缘良好，无老化破损现象且排列整齐，绑扎牢固。 | 0
JDX3003A | 就地柜A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 检修后校验 | 0
JDX3003A | 就地柜A级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 空载试验。不接负荷设备，按分合闸按钮，开关的控制部分继电器能正确动作。 | 0
JDX3003A | 就地柜A级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 负荷试验。接上负荷设备，按分合闸按钮，开关应能正确动作，负荷运转正常，开关状态及参数指示正确。 | 0
JDX3003A | 就地柜A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 清理现场 | 0
DT3001A | 锅炉电梯A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修的准备工作 | 0
DT3001A | 锅炉电梯A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 控制柜检修 | 0
DT3001A | 锅炉电梯A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 接触器：铁芯表面清洁，离合灵活；动静触头压力正常，接触良好，三相同期，触头接触后弹簧压缩行程应大于０.5ＭＭ。 | 0
DT3001A | 锅炉电梯A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 继电器：线圈绝缘良好，引出线牢固；触点动作正确，接线牢固，弹簧压缩行程大于０.5ＭＭ；线圈直流电阻值正确。 | 0
DT3001A | 锅炉电梯A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 井道设备检修 | 0
DT3001A | 锅炉电梯A级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 上下极限开关检查：上下极限行程开关与压铁配合隙合适，动作准确，无误动作；行程开关固定牢靠，接线紧固，线标清晰。 | 0
DT3001A | 锅炉电梯A级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 平层电磁铁：井道内层档铁在井道内垂直度误差不大于３ＭＭ；平层电磁铁固定牢靠，接线紧固，线标清晰。 | 0
DT3001A | 锅炉电梯A级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 轿门上的行程开关动作准确，无误动作；行程开关固定牢靠，接线紧固，线标清晰。 | 0
DT3001A | 锅炉电梯A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 安全设备检查 | 0
DT3001A | 锅炉电梯A级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 机房安全开关：控制柜急停按钮无积灰，接线紧固，线标清晰，动作正确；限速器安全开关无积灰，接线紧固，线标清晰，动作正确。 | 0
DT3001A | 锅炉电梯A级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 轿顶安全开关：轿顶急停开关无积灰，接线紧固，无误动作；轿顶快慢车开关无积灰，接线紧固，线标清晰，动作正确。 | 0
DT3001A | 锅炉电梯A级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 地坑安全开关：地坑安全开关无积灰，接线紧固，线标清晰动作正确。 | 0
DT3001A | 锅炉电梯A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 清理现场 | 0
FBMX3001A | 封闭母线A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修准备工作 | 0
FBMX3001A | 封闭母线A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 母线清扫 | 0
FBMX3001A | 封闭母线A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 打开母线检查孔盖。 | 0
FBMX3001A | 封闭母线A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 清扫母线及绝缘子，保持清洁，无异物 | 0
FBMX3001A | 封闭母线A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 检查母线各连接头完好，无发热痕迹。接合面光洁并涂适当的导电膏。 | 0
FBMX3001A | 封闭母线A级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 检查母线支撑绝缘子应完好无损伤、爬电现象且固定可靠。 | 0
FBMX3001A | 封闭母线A级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 检查母线外罩连接处密封垫完好，能可靠密封。 | 0
FBMX3001A | 封闭母线A级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 母线外罩及构架完好，固定牢固，油漆完整并能可靠接地。 | 0
FBMX3001A | 封闭母线A级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 母线电气试验合格。 | 0
FBMX3001A | 封闭母线A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 打压装置检修 | 0
FBMX3001A | 封闭母线A级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 检修空压机（参照机械部分检修标准） | 0
FBMX3001A | 封闭母线A级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检修空压机电机（参照低压交流电动机标准） | 0
FBMX3001A | 封闭母线A级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 检查主电源回路开关、接触器及热偶完好，能可靠工作。 | 0
FBMX3001A | 封闭母线A级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 检查二次回路接线正确，各元件完好能可靠工作。 | 0
FBMX3001A | 封闭母线A级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 检查主回路及二次回路接线牢固。并测量一、二次回路绝缘良好。 | 0
FBMX3001A | 封闭母线A级标准作业计划 |  |  |  | 430 | 检查气水分离器及分子筛完好，能正常干燥压缩空气。 | 0
FBMX3001A | 封闭母线A级标准作业计划 |  |  |  | 435 | 检查气水分离器及分子筛完好，能正常干燥压缩空气。 | 0
FBMX3001A | 封闭母线A级标准作业计划 |  |  |  | 440 | 检查管路完好畅通，各连接头连接可靠无泄漏。 | 0
FBMX3001A | 封闭母线A级标准作业计划 |  |  |  | 445 | 检查各阀门及调压阀完好，能正常开、关、调节管路压力。 | 0
FBMX3001A | 封闭母线A级标准作业计划 |  |  |  | 450 | 硅胶无变色。 | 0
FBMX3001A | 封闭母线A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 整体调试 | 0
FBMX3001A | 封闭母线A级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 恢复封闭母线的检查孔盖及接头，以及打压装置的连接。 | 0
FBMX3001A | 封闭母线A级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 对封闭母线进行气密试验合格。 | 0
FBMX3001A | 封闭母线A级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 试转打压装置能正常打压并能有效干燥压缩空气。 | 0
FBMX3001A | 封闭母线A级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 恢复打压装置和封闭母线之间的连接，打压装置应能自动保持封闭母线内的正常压力。 | 0
FBMX3001A | 封闭母线A级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 清理现场 | 0
FBMX3002A | 共箱母线A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修准备工作 | 0
FBMX3002A | 共箱母线A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 母线清扫 | 0
FBMX3002A | 共箱母线A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 打开母线箱盖板。 | 0
FBMX3002A | 共箱母线A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 清扫母线及绝缘子，保持清洁，无异物 | 0
FBMX3002A | 共箱母线A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 母线检查 | 0
FBMX3002A | 共箱母线A级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 检查母线各连接头完好，无发热痕迹。接合面光洁并涂适当的导电膏。 | 0
FBMX3002A | 共箱母线A级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 检查母线支撑绝缘子应完好无损伤、爬电现象且固定可靠。 | 0
FBMX3002A | 共箱母线A级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 检查母线外罩连接处密封垫完好，能可靠密封。 | 0
FBMX3002A | 共箱母线A级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 母线外罩及构架完好，固定牢固，油漆完整并能可靠接地。 | 0
FBMX3002A | 共箱母线A级标准作业计划 |  |  |  | 325 | 电气试验符合试验规程要求。 | 0
FBMX3002A | 共箱母线A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 清理现场 | 0
CFJ3001A | 柴油发电机A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修准备工作 | 0
CFJ3001A | 柴油发电机A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 | 0
CFJ3001A | 柴油发电机A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 拆除柴油发电机各接线并做好标记。 | 0
CFJ3001A | 柴油发电机A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 拆除发电机本体的固定螺栓以及与原动机的机械连接，将发电机本体脱离原动机。 | 0
CFJ3001A | 柴油发电机A级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 拆除发电机轴伸上的联轴器。 | 0
CFJ3001A | 柴油发电机A级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 拆下非轴伸端端盖与机座、轴承内盖的连接螺栓，拆下励磁机定子（连在后端盖上）。 | 0
CFJ3001A | 柴油发电机A级标准作业计划 |  |  |  | 225 | 拆下前端盖与机座、轴承套的连接螺栓，拆下前端盖。 | 0
CFJ3001A | 柴油发电机A级标准作业计划 |  |  |  | 230 | 将转子抽出定子膛。 | 0
CFJ3001A | 柴油发电机A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 发电机定子检修 | 0
CFJ3001A | 柴油发电机A级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 清扫定子膛，保持膛内无积灰、无异物。 | 0
CFJ3001A | 柴油发电机A级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 检查定子铁芯应无过热，线圈绝缘无老化、变形，槽楔无松动。 | 0
CFJ3001A | 柴油发电机A级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 定子绕组引出线无无裂纹，接头鼻子无过热现象。 | 0
CFJ3001A | 柴油发电机A级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 定子机座应完好无损。 | 0
CFJ3001A | 柴油发电机A级标准作业计划 |  |  |  | 325 | 断开定子绕组与餐部元件的连接线，用5００Ｖ摇表测量绝缘电阻。 | 0
CFJ3001A | 柴油发电机A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 励磁机定子检修 | 0
CFJ3001A | 柴油发电机A级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 清扫励磁机定子，保持定子无积灰、无异物。 | 0
CFJ3001A | 柴油发电机A级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查磁极应固定牢固，线圈无过热，脆裂，绝缘不剥落，绝缘垫无位移。 | 0
CFJ3001A | 柴油发电机A级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 定子铁芯与端盖支架应固定牢固，垫处理累钉齐全，支架无变形。 | 0
CFJ3001A | 柴油发电机A级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 断开定子线圈与励磁调节器之间接线，用5００Ｖ摇表测绝缘电阻。 | 0
CFJ3001A | 柴油发电机A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 发电机转子检修 | 0
CFJ3001A | 柴油发电机A级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 清扫转子保持清洁干净。 | 0
CFJ3001A | 柴油发电机A级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 检查各部位的所有螺钉应齐全紧固。 | 0
CFJ3001A | 柴油发电机A级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 检查发电机转子铁芯应无过热，磁极固定牢固，无位移，励磁绕组线圈无过热变形。 | 0
CFJ3001A | 柴油发电机A级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 检查励磁机电枢组件应完好，双头螺杆，螺母紧固牢靠，线圈无过热变形。 | 0
CFJ3001A | 柴油发电机A级标准作业计划 |  |  |  | 525 | 断开整流器与转子励磁绕组，测量励磁机电枢绕组的绝缘电阻。 | 0
CFJ3001A | 柴油发电机A级标准作业计划 |  |  |  | 530 | 检查前后侧轴承，轴承应良好，无损坏，并加入适当的润滑油。 | 0
CFJ3001A | 柴油发电机A级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 其它部件检修 | 0
CFJ3001A | 柴油发电机A级标准作业计划 |  |  |  | 605 | 机座、端盖等无变形等机械损伤。 | 0
CFJ3001A | 柴油发电机A级标准作业计划 |  |  |  | 610 | 检查联轴器完好配合面光洁。 | 0
CFJ3001A | 柴油发电机A级标准作业计划 |  |  |  | 615 | 各仪表应由相关专业进行校验。 | 0
CFJ3001A | 柴油发电机A级标准作业计划 |  |  |  | 700 | 电气试验符合试验规程要求。 | 0
CFJ3001A | 柴油发电机A级标准作业计划 |  |  |  | 800 | 发电机组装 | 0
CFJ3001A | 柴油发电机A级标准作业计划 |  |  |  | 805 | 按解体的相反步骤组装发电机。 | 0
CFJ3001A | 柴油发电机A级标准作业计划 |  |  |  | 810 | 装配后转子应能转动灵活，无任何碰擦现象。 | 0
CFJ3001A | 柴油发电机A级标准作业计划 |  |  |  | 815 | 恢复发电机与原动机的联接。 | 0
CFJ3001A | 柴油发电机A级标准作业计划 |  |  |  | 820 | 发电机机座应可靠接地。 | 0
CFJ3001A | 柴油发电机A级标准作业计划 |  |  |  | 825 | 按原理图恢复所有接线，保证接线正确标号清晰，接线端子紧固。 | 0
CFJ3001A | 柴油发电机A级标准作业计划 |  |  |  | 900 | 发电机调试 | 0
CFJ3001A | 柴油发电机A级标准作业计划 |  |  |  | 905 | 空载调试。起动发电机能自动建压并能调节到额定值，保持稳定，三相平衡。发电机转动无异常声响或其它现象。 | 0
CFJ3001A | 柴油发电机A级标准作业计划 |  |  |  | 910 | 联锁试验。模拟联锁信号能正常起动发电机。 | 0
CFJ3001A | 柴油发电机A级标准作业计划 |  |  |  | 1000 | 清理现场 | 0
DLT3001A | 电缆中间接头制作A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 制作前准备工作 | 0
DLT3001A | 电缆中间接头制作A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 电缆护套剥除 | 0
DLT3001A | 电缆中间接头制作A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 对直电缆，重叠２００-３００ＭＭ，确定接头中心。 | 0
DLT3001A | 电缆中间接头制作A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 分别剥除两根电缆外护套，长度分别为8００ＭＭ和5００ＭＭ。（到接头中心距离） | 0
DLT3001A | 电缆中间接头制作A级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 在距外护套断口5０ＭＭ处截除电缆钢甲。 | 0
DLT3001A | 电缆中间接头制作A级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 在距钢甲断口２０ＭＭ处剥除内护层。 | 0
DLT3001A | 电缆中间接头制作A级标准作业计划 |  |  |  | 225 | 将电缆线芯分开，去除填充物。 | 0
DLT3001A | 电缆中间接头制作A级标准作业计划 |  |  |  | 230 | 对正芯线，在中心点处锯断。 | 0
DLT3001A | 电缆中间接头制作A级标准作业计划 |  |  |  | 235 | 至中心点向两端芯线各量２8０ＭＭ，剥去屏蔽层，保留２０ＭＭ | 0
DLT3001A | 电缆中间接头制作A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 安装应力管 | 0
DLT3001A | 电缆中间接头制作A级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 用专用清洗剂清理绝缘层表面。 | 0
DLT3001A | 电缆中间接头制作A级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 套入应力管，搭接铜屏蔽层２０ＭＭ，加热固定。加热时应均匀，不得留有气泡。 | 0
DLT3001A | 电缆中间接头制作A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 在芯线端部量取1/２接管长加5ＭＭ切除绝缘体，由断口量取绝缘体３5ＭＭ削成３０ＭＭ长的锥体，留5ＭＭ半导层。套入连接管，并紧密压接 | 0
DLT3001A | 电缆中间接头制作A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 固定套管 | 0
DLT3001A | 电缆中间接头制作A级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 缠半导带：在连接管上包半导电带，并与两端半导层搭接。 | 0
DLT3001A | 电缆中间接头制作A级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 在两端的锥体之间包绕填充胶，厚度不小于３ＭＭ。 | 0
DLT3001A | 电缆中间接头制作A级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 固定内绝缘管：将内绝缘管套在两端应力管之间 ，由中间向两端加热固定。 | 0
DLT3001A | 电缆中间接头制作A级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 固定外绝缘管：将外绝缘管套在内绝缘管的中心位置上，加热固定。 | 0
DLT3001A | 电缆中间接头制作A级标准作业计划 |  |  |  | 525 | 固定半导管：将两根半导管套在绝缘管上，两端搭盖铜屏蔽层各5０ＭＭ，一次由两端向中间加热固定。 | 0
DLT3001A | 电缆中间接头制作A级标准作业计划 |  |  |  | 530 | 安装屏蔽网及地线：用屏蔽网连通铜屏蔽层，端部绑扎焊牢。用地线旋绕扎紧芯线，两端在铠装上绑扎焊牢。 | 0
DLT3001A | 电缆中间接头制作A级标准作业计划 |  |  |  | 535 | 固定金属护套：将两护套端头与护套筒部安装好，两端绑扎在铠装上。（绑扎长度不小于是２5ＭＭ） | 0
DLT3001A | 电缆中间接头制作A级标准作业计划 |  |  |  | 540 | 固定密封管：将密封管套在护管端头，两端各搭盖筒部和电缆外护套1００ＭＭ，加热固定。 | 0
DLT3001A | 电缆中间接头制作A级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 电气试验符合试验规程要求。 | 0
DLT3001A | 电缆中间接头制作A级标准作业计划 |  |  |  | 700 | 清理现场 | 0
DLT3002A | 电缆终接头制作A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 制作前准备工作 | 0
DLT3002A | 电缆终接头制作A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 电缆护套剥除 | 0
DLT3002A | 电缆终接头制作A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 用电工刀剥除外被层，其长度约76０ＭＭ。 | 0
DLT3002A | 电缆终接头制作A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 剥除电缆钢甲，其长度约为7３０ＭＭ。 | 0
DLT3002A | 电缆终接头制作A级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 剥除内垫层，其长度约为71０ＭＭ。 | 0
DLT3002A | 电缆终接头制作A级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 将电缆线芯分开，去除填充物。 | 0
DLT3002A | 电缆终接头制作A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 焊接地线 | 0
DLT3002A | 电缆终接头制作A级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 打光钢甲上的接地线焊区，用地线连接每相的铜屏蔽层和钢甲并焊接牢固。 | 0
DLT3002A | 电缆终接头制作A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 安装手指套 | 0
DLT3002A | 电缆终接头制作A级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 在三叉根部包绕填充胶呈橄榄状，最大直径大于电缆外径15ＭＭ。 | 0
YQB3001A | 低压油浸变A级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 检查瓷件与金属件应结合牢固，其胶合处应胶合良好，表面无锈蚀。 | 0
YQB3001A | 低压油浸变A级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 检查套管连接引线应接触良好。 | 0
YQB3001A | 低压油浸变A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 芯子回装， 在回装过程中，注意芯与箱壁不得碰撞。 | 0
YQB3001A | 低压油浸变A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 附件检修 | 0
GLK3001A | GW6-220W型隔离开关A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修准备工作 | 2
GLK3001A | GW6-220W型隔离开关A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 拆除刀闸引线。并将刀闸的引线绑扎固定。 | 4
GLK3001A | GW6-220W型隔离开关A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 刀闸清扫 | 4
GLK3001A | GW6-220W型隔离开关A级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 清扫刀闸表面，保持瓷裙表面清洁无积灰。 | 0
GLK3001A | GW6-220W型隔离开关A级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 清理刀闸的动静触头的污物，消除氧化层并涂以适量的导电膏。 | 0
GLK3001A | GW6-220W型隔离开关A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 刀闸检修 | 24
GLK3001A | GW6-220W型隔离开关A级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 检查瓷柱表面完好，无掉釉，无裂纹，无闪络痕迹。 | 0
GLK3001A | GW6-220W型隔离开关A级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查金属构架完整，无变形，无损伤，无锈蚀，油漆完整，接地可靠。 | 0
GLK3001A | GW6-220W型隔离开关A级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 检查主导电回路各连接部件完好，无裂纹，无锈蚀，接头部分无发热，螺栓连接紧固。 | 0
GLK3001A | GW6-220W型隔离开关A级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 检查刀闸动静触头完好，打磨表面氧化层及毛刺，涂适量导电膏，并检查消振圈与静触头和母线间连接牢固，接触可靠。 | 0
GLK3001A | GW6-220W型隔离开关A级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 检查主导电回路的转动部分连接可靠，转动灵活，并予以适当润滑。 | 0
GLK3001A | GW6-220W型隔离开关A级标准作业计划 |  |  |  | 430 | 轴销等无机械磨损，变形，锈蚀等现象，转动部位应予以适当润滑。 | 0
GLK3001A | GW6-220W型隔离开关A级标准作业计划 |  |  |  | 435 | 检查平衡弹簧无损伤，无腐蚀且弹性良好，漆膜完整，能保持导电刀闸的平衡。 | 0
GLK3001A | GW6-220W型隔离开关A级标准作业计划 |  |  |  | 440 | 检查各机械限位挡块及联锁板无变形，能可靠工作。 | 0
GLK3001A | GW6-220W型隔离开关A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 控制箱检查 | 6
GLK3001A | GW6-220W型隔离开关A级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 检查二次控制回接线正确可靠；各控制元件完好，能可靠工作。 | 0
GLK3001A | GW6-220W型隔离开关A级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 检查刀闸的辅助接点转动灵活，触点接触可靠。 | 0
GLK3001A | GW6-220W型隔离开关A级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 分合闸电机按低压交流电机检修工艺进行检修。 | 0
GLK3001A | GW6-220W型隔离开关A级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 检查蜗轮蜗杆机构完好，转动灵活，并进行适当润滑。 | 0
GLK3001A | GW6-220W型隔离开关A级标准作业计划 |  |  |  | 525 | 检查电机的限位开关转换正常，触点接触可靠。 | 0
GLK3001A | GW6-220W型隔离开关A级标准作业计划 |  |  |  | 530 | 检查电磁锁能可靠工作。 | 0
GLK3001A | GW6-220W型隔离开关A级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 刀闸调试 | 16
GLK3001A | GW6-220W型隔离开关A级标准作业计划 |  |  |  | 605 | 调整传动机构的连杆长度，保证刀闸的三相触头合分同步。 | 0
GLK3001A | GW6-220W型隔离开关A级标准作业计划 |  |  |  | 610 | 调整弹性装置，使触头压力合格。（红色标记应正好隐没） | 0
GLK3001A | GW6-220W型隔离开关A级标准作业计划 |  |  |  | 615 | 调整开关的分闸位置，使断口的绝缘距离应不小于２5００ＭＭ。 | 0
GLK3001A | GW6-220W型隔离开关A级标准作业计划 |  |  |  | 620 | 手动，电动能正常合分刀闸。 | 0
GLK3001A | GW6-220W型隔离开关A级标准作业计划 |  |  |  | 700 | 电气试验符合试验规程要求。 | 2
GLK3001A | GW6-220W型隔离开关A级标准作业计划 |  |  |  | 800 | 清理现场 | 2
GLK3002A | GW7-220W型隔离开关A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修准备工作 | 0
GLK3002A | GW7-220W型隔离开关A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 拆除刀闸引线。并将刀闸的引线绑扎固定。 | 0
GLK3002A | GW7-220W型隔离开关A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 刀闸清扫 | 0
GLK3002A | GW7-220W型隔离开关A级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 清扫刀闸表面，保持瓷裙表面清洁无积灰。 | 0
GLK3002A | GW7-220W型隔离开关A级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 清理刀闸的动静触头的污物，消除氧化层并涂以适量的导电膏。 | 0
GLK3002A | GW7-220W型隔离开关A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 刀闸检修 | 0
GLK3002A | GW7-220W型隔离开关A级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 检查瓷柱表面完好，无掉釉，无裂纹，无闪络痕迹。 | 0
GLK3002A | GW7-220W型隔离开关A级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查金属构架完整，无变形，无损伤，无锈蚀，油漆完整，接地可靠。 | 0
GLK3002A | GW7-220W型隔离开关A级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 检查主导电回路各连接部件完好，无裂纹，无锈蚀，接头部分无发热，螺栓连接紧固。 | 0
GLK3002A | GW7-220W型隔离开关A级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 检查刀闸动静触头完好，打磨表面氧化层及毛刺，涂适量导电膏，并检查触头接触可靠。 | 0
GLK3002A | GW7-220W型隔离开关A级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 检查传动机构的连杆，轴销等无机械磨损，变形，锈蚀等现象，转动部位应予以适当润滑。 | 0
GLK3002A | GW7-220W型隔离开关A级标准作业计划 |  |  |  | 430 | 检查各机械限位挡块及联锁板无变形，能可靠工作。 | 0
GLK3002A | GW7-220W型隔离开关A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 就地控制机构箱检修： | 0
GLK3002A | GW7-220W型隔离开关A级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 检查二次控制回接线正确可靠；各控制元件完好，能可靠工作。 | 0
GLK3002A | GW7-220W型隔离开关A级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 检查刀闸的辅助接点转动灵活，触点接触可靠。 | 0
GLK3002A | GW7-220W型隔离开关A级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 分合闸电机按低压交流电机检修工艺进行检修。 | 0
GLK3002A | GW7-220W型隔离开关A级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 检查蜗轮蜗杆机构完好，转动灵活，并进行适当润滑。 | 0
GLK3002A | GW7-220W型隔离开关A级标准作业计划 |  |  |  | 525 | 检查电机的限位开关转换正常，触点接触可靠。 | 0
GLK3002A | GW7-220W型隔离开关A级标准作业计划 |  |  |  | 530 | 检查电磁锁能可靠工作。 | 0
DLT3002A | 电缆终接头制作A级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 将手指套套内三叉根部，由手指根部依次向两端加热固定。 | 0
DLT3002A | 电缆终接头制作A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 安装应力管 | 0
DLT3002A | 电缆终接头制作A级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 由手指端量取55ＭＭ铜屏蔽层，其余部分剥除。 | 0
DLT3002A | 电缆终接头制作A级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 在上一工序的基础上保留２０ＭＭ半导体层，其余剥除。 | 0
DLT3002A | 电缆终接头制作A级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 作专用清洗剂清理绝缘层表面。 | 0
DLT3002A | 电缆终接头制作A级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 套入应力管，搭接铜屏蔽层２０ＭＭ，加热固定。加热时应均匀，不得留有气泡。 | 0
DLT3002A | 电缆终接头制作A级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 压接端子 | 0
DLT3002A | 电缆终接头制作A级标准作业计划 |  |  |  | 605 | 按端子孔深加5ＭＭ剥去线芯绝缘，端部削成“铅笔头”状，套入接线端子压接紧密。 | 0
DLT3002A | 电缆终接头制作A级标准作业计划 |  |  |  | 610 | 在“铅笔头”处包绕填充胶并搭接端子1０ＭＭ。 | 0
DLT3002A | 电缆终接头制作A级标准作业计划 |  |  |  | 615 | 套入绝缘管至三叉根部，上端超出填充胶1０ＭＭ，由根部加热固定。 | 0
DLT3002A | 电缆终接头制作A级标准作业计划 |  |  |  | 620 | 将密封管套在端子接管部位，预热端子由上端加热固定。再将相色管套在密封管上，加热固定。 | 0
DLT3002A | 电缆终接头制作A级标准作业计划 |  |  |  | 700 | 电气试验符合试验规程要求。 | 0
DLT3002A | 电缆终接头制作A级标准作业计划 |  |  |  | 800 | 清理现场 | 0
KGGL3001A | 6KV开关柜A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修准备工作： | 0
KGGL3001A | 6KV开关柜A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 开关柜清扫： | 0
KGGL3001A | 6KV开关柜A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 拆下开关柜后盖板，将开关手车拉出柜外。 | 0
KGGL3001A | 6KV开关柜A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 清扫开关柜、母线及零部件表面，应无积灰，开关柜内无杂物。 | 0
KGGL3001A | 6KV开关柜A级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 用绝缘清洗剂将各绝缘支撑件擦拭干净，保持其绝缘性能良好。 | 0
KGGL3001A | 6KV开关柜A级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 开关柜结构件表面漆膜完整无脱落。 | 0
KGGL3001A | 6KV开关柜A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 母线检修： | 0
KGGL3001A | 6KV开关柜A级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 检查母线固定螺栓连接紧固，无松动、无锈蚀。 | 0
KGGL3001A | 6KV开关柜A级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 母线支持绝缘子及垫块无破损、爬电痕迹，且固定牢固。母线相标清晰，无破损。 | 0
KGGL3001A | 6KV开关柜A级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 检查母排、接头及出线电缆无发热烧伤现象、无放电痕迹，接头螺栓紧固且无锈蚀现象。 | 0
KGGL3001A | 6KV开关柜A级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 检查母排各部分绝缘距离符合要求并测量绝缘电阻。 | 0
KGGL3001A | 6KV开关柜A级标准作业计划 |  |  |  | 325 | 带电显示装置完好，能正确指示母线状态。 | 0
KGGL3001A | 6KV开关柜A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 开关柜检修： | 0
KGGL3001A | 6KV开关柜A级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 检查各开关柜各零部件完整无损，固定可靠。 | 0
KGGL3001A | 6KV开关柜A级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 开关柜编号清晰，各种标志齐全。 | 0
KGGL3001A | 6KV开关柜A级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 检查限位开关动作零活，转换可靠。 | 0
KGGL3001A | 6KV开关柜A级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 开关柜地刀机构完好，动作零活，并进行适当的润滑。检查动、静触头接触可靠且接地良好。后柜门闭锁机构可靠。 | 0
KGGL3001A | 6KV开关柜A级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 检查开关的进出线插头无变形、发热等损伤，且固定可靠，并在触头上涂适量的导电膏。其罩壳及挡板完好无损。 | 0
KGGL3001A | 6KV开关柜A级标准作业计划 |  |  |  | 430 | 检查开关的机械限位、合闸闭锁装置应灵活可靠。 | 0
KGGL3001A | 6KV开关柜A级标准作业计划 |  |  |  | 435 | 开关柜内电缆排列整齐，电缆头连接可靠。 | 0
KGGL3001A | 6KV开关柜A级标准作业计划 |  |  |  | 440 | 检查开关柜内的ＣＴ、ＰＴ完好，并进行校验和电气试验。 | 0
KGGL3001A | 6KV开关柜A级标准作业计划 |  |  |  | 445 | 检查开关柜封闭严密，所有孔洞都已封堵。 | 0
KGGL3001A | 6KV开关柜A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 电气试验符合试验规程要求。 | 0
KGGL3001A | 6KV开关柜A级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 清理现场 | 0
KGGL3002A | F-C开关A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修准备工作 | 1
KGGL3002A | F-C开关A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 手车清扫 | 3
KGGL3002A | F-C开关A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 将手车拉至开关柜外，拆下手车面板。 | 0
KGGL3002A | F-C开关A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 清扫手车，保持手车清洁，无积灰、无油污。 | 0
KGGL3002A | F-C开关A级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 清洗主回路插头上的污垢及氧化层，并涂适量导电膏。 | 0
KGGL3002A | F-C开关A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 手车检修 | 3
KGGL3002A | F-C开关A级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 检查手车主导电回路各部分连接良好，螺栓紧固。软连接无断裂现象。 | 0
KGGL3002A | F-C开关A级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 检查手车储能和操作机构零件齐全，无损坏。并进行适当润滑。 | 0
KGGL3002A | F-C开关A级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 检查分合闸线圈完好。 | 0
KGGL3002A | F-C开关A级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 测量开关的开距和超程应分别大于４.０ＭＭ和０.6ＭＭ，对于不符合要求的进行调整。 | 0
KGGL3002A | F-C开关A级标准作业计划 |  |  |  | 325 | 检查手车主回路插头，无弯曲变形或发热等损伤。并能自动复位。调整插头位置与开关柜内的静触头相对齐。 | 0
KGGL3002A | F-C开关A级标准作业计划 |  |  |  | 330 | 检查手车二次接线及端子接触良好，接线正确整齐标号清晰。二次插头清洁无损伤。 | 0
KGGL3002A | F-C开关A级标准作业计划 |  |  |  | 335 | 检查手车的辅助开关动作可靠，触点接触良好。 | 0
KGGL3002A | F-C开关A级标准作业计划 |  |  |  | 340 | 检查手车的机械限位和合闸闭锁机构灵活可靠。 | 0
KGGL3002A | F-C开关A级标准作业计划 |  |  |  | 345 | 手车的结构件齐全连接紧固，绝缘件绝缘性能良好。 | 0
KGGL3002A | F-C开关A级标准作业计划 |  |  |  | 350 | 手车的一、二次回路的绝缘良好，主回路应能通过相关的电气试验。 | 0
KGGL3002A | F-C开关A级标准作业计划 |  |  |  | 355 | 恢复手车面板。 | 0
KGGL3002A | F-C开关A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 电气试验符合试验规程要求。 | 2
KGGL3002A | F-C开关A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 手车试操 | 2
KGGL3002A | F-C开关A级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 将手车送至试验位置，连接二次插头并装上操作保险，按下分合闸按钮，开关应能正常合分。 | 0
KGGL3002A | F-C开关A级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 清理现场 | 1
KGGL3003A | 3AF开关A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修准备工作 | 0
KGGL3003A | 3AF开关A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 手车清扫 | 0
KGGL3003A | 3AF开关A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 将手车拉至开关柜外，拆下手车面板。 | 0
KGGL3003A | 3AF开关A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 清扫手车，保持手车清洁，无积灰、无油污。 | 0
KGGL3003A | 3AF开关A级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 清洗主回路插头上的污垢及氧化层，并涂适量导电膏。 | 0
KGGL3003A | 3AF开关A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 手车检修 | 0
KGGL3003A | 3AF开关A级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 检查手车主导电回路各部分连接良好，螺栓紧固。 | 0
10011 | 阀门卡涩(消缺）工作计划 |  |  |  | 225 | 检查阀门衬胶情况 | 0.5
10011 | 阀门卡涩(消缺）工作计划 |  |  |  | 300 | 回装阀门 | 0.5
10011 | 阀门卡涩(消缺）工作计划 |  |  |  | 400 | 清理现场 | 0.5
KGGL3003A | 3AF开关A级标准作业计划 |  |  |  | 325 | 检查手车二次接线及端子接触良好，接线正确整齐标号清晰。二次插头清洁无损伤。 | 0
KGGL3003A | 3AF开关A级标准作业计划 |  |  |  | 330 | 检查手车的辅助开关动作可靠，触点接触良好。 | 0
KGGL3003A | 3AF开关A级标准作业计划 |  |  |  | 335 | 检查手车的机械限位和合闸闭锁机构灵活可靠。 | 0
KGGL3003A | 3AF开关A级标准作业计划 |  |  |  | 340 | 手车的结构件齐全连接紧固，绝缘件绝缘性能良好。氧化锌避雷器清扫干净，试验合格。 | 0
KGGL3003A | 3AF开关A级标准作业计划 |  |  |  | 345 | 手车的一、二次回路的绝缘良好，主回路应能通过相关的电气试验。 | 0
KGGL3003A | 3AF开关A级标准作业计划 |  |  |  | 350 | 恢复手车面板。 | 0
KGGL3003A | 3AF开关A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 电气试验符合试验规程要求。 | 0
KGGL3003A | 3AF开关A级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 手车试操， 将手车送至试验位置，连接二次插头并装上操作保险，按下分合闸按钮，开关应能正常合分。 | 0
KGGL3003A | 3AF开关A级标准作业计划 |  |  |  | 700 | 清理现场 | 0
LCJ3001A | 1650KW无刷励磁机A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修前准备工作。 | 0
LCJ3001A | 1650KW无刷励磁机A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 拆开并吊走励磁机冷却风罩 | 0
LCJ3001A | 1650KW无刷励磁机A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 拆开励磁机空冷却器水管接头，拆下励磁机底座地脚螺丝，拨出定位销，拆开机罩内照明接线，将冷却风罩吊走。 | 0
LCJ3001A | 1650KW无刷励磁机A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 测量永磁机，主励磁机定、转子间隙，风扇处的间隙并做好记录 | 0
LCJ3001A | 1650KW无刷励磁机A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 主励磁机检修。 | 0
LCJ3001A | 1650KW无刷励磁机A级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 用０.２-０.３ＭＰＡ干燥压缩空气对定、转子永磁机，整流器进行吹扫。 | 0
LCJ3001A | 1650KW无刷励磁机A级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 检查磁极是否松动，线圈绝缘应良好。无老化、枯焦、流胶现象。 | 0
LCJ3001A | 1650KW无刷励磁机A级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 磁极表面阻尼铜棒焊接良好，无开裂，铁芯无松动，发热、变色，通风孔不阻碍塞，表面应清洁。 | 0
LCJ3001A | 1650KW无刷励磁机A级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 端部引线应绑扎完好，无松动，磁极连接铜板联接处无过热，搪锡应完整。 | 0
LCJ3001A | 1650KW无刷励磁机A级标准作业计划 |  |  |  | 325 | 检查转子绕组与整流盘引线连接应固定牢固，接头无过热痕迹。 | 0
LCJ3001A | 1650KW无刷励磁机A级标准作业计划 |  |  |  | 330 | 转子风扇无裂纹，变形，平衡块无位移，各紧固螺丝无松动。 | 0
LCJ3001A | 1650KW无刷励磁机A级标准作业计划 |  |  |  | 335 | 电气试验应合格。 | 0
LCJ3001A | 1650KW无刷励磁机A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 永磁机检修 | 0
LCJ3001A | 1650KW无刷励磁机A级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 对永磁机进行清扫，保持转子内表面干净，无铁屑等导磁物质。 | 0
LCJ3001A | 1650KW无刷励磁机A级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查外转子永磁钢应无过热变色，断裂位移，松动现象。 | 0
LCJ3001A | 1650KW无刷励磁机A级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 内定子线圈端部无损伤。 | 0
LCJ3001A | 1650KW无刷励磁机A级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 引线绝缘不应磨损老化，接头无发热，接线应正确。 | 0
LCJ3001A | 1650KW无刷励磁机A级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 检查定子通风道畅通无堵。 | 0
LCJ3001A | 1650KW无刷励磁机A级标准作业计划 |  |  |  | 430 | 电气试验符合试验规程要求。 | 0
LCJ3001A | 1650KW无刷励磁机A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 旋转硅整流盘检修。 | 0
LCJ3001A | 1650KW无刷励磁机A级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 先用０.２―０.３ＫＧ干燥压缩空气吹扫整流盘，再用清洗剂清洗各部，直至清洁无垢。 | 0
LCJ3001A | 1650KW无刷励磁机A级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 检查所有电气联接接头应无过热痕迹，无松动。 | 0
LCJ3001A | 1650KW无刷励磁机A级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 检查旋转整流二极管无击穿现象。在反向直流1.２ＫＶ电压下，反向泄漏应小于5０ＭＡ。 | 0
LCJ3001A | 1650KW无刷励磁机A级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 检查二极管熔断器无熔断指示，实测电阻值不大于119μΩ（２5%），当高阻值熔断器总数超过1０%时，应更换全部熔断器。 | 0
LCJ3001A | 1650KW无刷励磁机A级标准作业计划 |  |  |  | 525 | 检查电容器和是容器熔断器应良好。 | 0
LCJ3001A | 1650KW无刷励磁机A级标准作业计划 |  |  |  | 530 | 任何盘内元件更换，应注意其重量相差不大于２克，且与安装面应连接妥贴、牢靠。 | 0
LCJ3001A | 1650KW无刷励磁机A级标准作业计划 |  |  |  | 535 | 接地检测装置应完好。 | 0
LCJ3001A | 1650KW无刷励磁机A级标准作业计划 |  |  |  | 540 | 励磁机联轴器端导电铜板不应有过热、变色、位移痕迹，螺孔不应有脱丝现象。 | 0
LCJ3001A | 1650KW无刷励磁机A级标准作业计划 |  |  |  | 545 | 电气试验符合试验规程要求。 | 0
LCJ3001A | 1650KW无刷励磁机A级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 励磁机外罩检修： | 0
LCJ3001A | 1650KW无刷励磁机A级标准作业计划 |  |  |  | 605 | 用０.２―０.３ＭＰＡ的清洁水对空冷却器逐根水管进行冲洗边清洗边用洗管刷疏通铜管，直至清洁。 | 0
LCJ3001A | 1650KW无刷励磁机A级标准作业计划 |  |  |  | 610 | 清洗外罩各视察窗及部件，保证其清洁无垢。 | 0
LCJ3001A | 1650KW无刷励磁机A级标准作业计划 |  |  |  | 615 | 检查各扇门的关闭情况，要求密封严密。 | 0
LCJ3001A | 1650KW无刷励磁机A级标准作业计划 |  |  |  | 620 | 罩内的照明灯具应完好。 | 0
LCJ3001A | 1650KW无刷励磁机A级标准作业计划 |  |  |  | 700 | 冷却风罩的就位；联接冷却水管，机内照明电源接头、测温元件。 | 0
LCJ3001A | 1650KW无刷励磁机A级标准作业计划 |  |  |  | 800 | 清理现场： | 0
JDJL3007A | 电动给水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修准备工作 | 0
JDJL3007A | 电动给水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 | 0
JDJL3007A | 电动给水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 解开电机电源引线及仪表监护装置接线。 | 0
JDJL3007A | 电动给水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 拆开滑动轴承的供油及回油管道。 | 0
JDJL3007A | 电动给水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 拆开水-空冷却器的进出水管，拆除冷却器。 | 0
JDJL3007A | 电动给水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 拆开电机与泵连接的连轴器。 | 0
JDJL3007A | 电动给水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 225 | 拆除电机两端座式轴承的上半轴瓦及轴承处的测温元件。 | 0
JDJL3007A | 电动给水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 230 | 拆去电机两端上半端盖，在转子两端同时吊起转子到刚好使下半轴瓦不承受负载，将两端下半轴瓦和下半端盖拆除。 | 0
JDJL3007A | 电动给水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 235 | 在定子内孔处插入胶木板或硬纸板，并将转子下放到定子内孔上。 | 0
JDJL3007A | 电动给水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 240 | 确保定、转子周围有足够的空间以便抽出转子，厚实地包好轴颈以免受损。 | 0
JDJL3007A | 电动给水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 抽转子 | 0
JDJL3007A | 电动给水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 在前置泵侧轴伸上装一根具有合适内径，长度、强度的刚管。不要将钢管放在轴颈处，而要放在靠近转子铁芯的轴的部分。 | 0
JDJL3007A | 电动给水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 将吊索套在钢管上及靠给水泵侧轴的部分。 | 0
JDJL3007A | 电动给水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 小心地吊起转子到接近气隙的中心位置。慢慢地将转子向着给水泵端，轴向地抽离定子，（或向反；根据现场实际情况决定）。要非常小心不使转子滑落或者与定子内孔、定子绕组相擦。 | 0
JDJL3007A | 电动给水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 当转子铁芯已通过定子内孔并抽出到机座外，在前置泵侧转子铁芯处套上第三根吊索，并调节第三根吊索承受原先由钢管支承的重量。 | 0
JDJL3007A | 电动给水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 325 | 小心地拆开所套的钢管及吊索，注意不要碰伤定子绕组。 | 0
JDJL3007A | 电动给水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 330 | 转子从定子内孔抽出后，放在道木上，并堵住转子，不要使转子在上面滚动。 | 0
JDJL3007A | 电动给水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 定子检修 | 0
JDJL3007A | 电动给水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 检查定子机座、地脚等支承件应无裂纹，损伤变形。 | 0
JDJL3007A | 电动给水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 用干燥清洁的压缩空气吹扫定子膛内、通风孔。 | 0
JDJL3007A | 电动给水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 检修定子铁芯，无过热现象；槽楔表面清洁不松动位移；膛内无扫膛现象。 | 0
JDJL3007A | 电动给水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 端部线圈应清洁无污物，表面无过热变色，放电现象，绝缘层无老化龟裂、绑扎牢固，端部线圈喷刷8０３7铁红覆盖漆。 | 0
JDJL3007A | 电动给水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 电机引线绝缘良好，无脆裂现象，接线鼻子无过热现象，接线盒与本体固定牢固，密封良好。 | 0
JDJL3007A | 电动给水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 转子检修 | 0
JDJL3007A | 电动给水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 转子清扫检查无异物、灰尘、表面无摩擦痕迹， | 0
JDJL3007A | 电动给水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 轴颈无损伤、斑点。 | 0
JDJL3007A | 电动给水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 转子笼条无断裂开焊，平衡块固定牢固，铁芯无过热现象。 | 0
JDJL3007A | 电动给水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 滑动轴承检查 | 0
JDJL3007A | 电动给水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 电气试验符合试验规程要求。 | 0
JDJL3007A | 电动给水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 700 | 其他部件检查 | 0
JDJL3007A | 电动给水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 705 | 端盖清洁无变形，风扇无裂纹、变形。 | 0
JDJL3007A | 电动给水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 710 | 电机各测温元件、表计校验合格，绝缘电阻良好防潮加热器完好，对地绝缘电阻合格。 | 0
JDJL3007A | 电动给水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 715 | 联轴器应无变形、损伤、配合面光洁清洁。 | 0
JDJL3007A | 电动给水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 720 | 用洗管刷刷洗干净铜管，检查铜管胀口应无裂纹渗漏现象，铜管无异状或堵塞。 | 0
JDJL3007A | 电动给水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 725 | 水压试验应符合标准。０.5ＭＰＡ15分钟不渗漏。 | 0
JDJL3007A | 电动给水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 800 | 设备组装 | 0
JDJL3007A | 电动给水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 805 | 首先检查定子膛内有无杂物，以保证内部干净无遗留物。 | 0
JDJL3007A | 电动给水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 810 | 用抽转子的相反工序装入转子，然后装下轴瓦，下端盖，测量定、转子间隙并做好记录。 | 0
JDJL3007A | 电动给水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 815 | 装配好上半端盖，上半轴瓦。 | 0
JDJL3007A | 电动给水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 820 | 装配冷却器，装配时应保证垫条完整无损，密封良好。 | 0
JDJL3007A | 电动给水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 825 | 用专用工具盘动电机，应无卡涩、磨擦。 | 0
JDJL3007A | 电动给水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 830 | 接电源线，仪表、监视装置及接地装置的连接线。 | 0
JDJL3007A | 电动给水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 835 | 轴承各部件回装完好，润滑油系统恢复完好。 | 0
JDJL3007A | 电动给水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 840 | 在空试前检查电机中性点ＣＴ二次线应接入仪表。 | 0
JDJL3007A | 电动给水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 900 | 试转。 | 0
JDJL3007A | 电动给水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 905 | 电机空试２小时。 | 0
JDJL3007A | 电动给水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 910 | 检查电机转向、声音应正常。 | 0
JDJL3007A | 电动给水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 915 | 测量电机振动应正常。 | 0
JDJL3007A | 电动给水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 920 | 测量电机铁芯温升应正常。 | 0
JDJL3007A | 电动给水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 925 | 测量电机空载电流应正常。 | 0
JDJL3007A | 电动给水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 930 | 测量轴承温度应正常。 | 0
JDJL3007A | 电动给水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 1000 | 清理现场 | 0
HC3001A | 主厂房行车A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修的准备工作 | 0
HC3001A | 主厂房行车A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 电气控制清扫 | 0
HC3001A | 主厂房行车A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 清扫柜内空气开关、接触器、继电器等元件表面的积灰检查接线有无松动等。 | 0
HC3001A | 主厂房行车A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 清扫刀开关的动、静触头的污物，并涂以适量的导电膏。 | 0
HC3001A | 主厂房行车A级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 接线端子，保险等元件 的清扫检查。 | 0
HC3001A | 主厂房行车A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 电气控制柜的检修 | 0
HC3001A | 主厂房行车A级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 空气开关的检修：机构动作灵活可靠，灭弧系统应干燥清洁，动静触头接触应良好，三相应同期，失压脱扣机构动作灵活可靠。 | 0
HC3001A | 主厂房行车A级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 接触器的检修：铁芯表面应光洁无锈迹，动作灵活，动静触头接触应良好。 | 0
HC3001A | 主厂房行车A级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 继电器的检修：线圈绝缘良好，引出线牢靠，线圈阻值正确，触头良好动作正确无误，工作无噪音、振动。 | 0
HC3001A | 主厂房行车A级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 延时触点的检修：动作应正确可靠，延时应符合说明书（电气图纸）的要求 | 0
HC3001A | 主厂房行车A级标准作业计划 |  |  |  | 325 | 过电流继电器的检修：机构及壳体应无缺损，整定参数应符合要求，过流动作可靠，复位机构能正确性复位，接线应可靠触头良好。 | 0
HC3001A | 主厂房行车A级标准作业计划 |  |  |  | 330 | 保险的检查：装设的保险丝大小合适，接触应良好。 | 0
HC3001A | 主厂房行车A级标准作业计划 |  |  |  | 335 | 控制变压器的检修：线圈绝缘应良好，接线牢靠（变比正确）原副边电压正确。 | 0
HC3001A | 主厂房行车A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 电阻器柜的检修： | 0
HC3001A | 主厂房行车A级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 清扫表面积灰，检查进出线接头是否牢靠，接头有无过热现象。 | 0
HC3001A | 主厂房行车A级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 电阻条有无过热现象，表面是否光洁，有无断纹、断裂现象 | 0
HC3001A | 主厂房行车A级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 测量电阻条的电阻应说明书的要求。 | 0
HC3001A | 主厂房行车A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 限位和安全开关的检修 | 0
HC3001A | 主厂房行车A级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 检查限位开关动作时应可靠，接线牢固正确，复位机构正确，弹簧压缩行程不小于1.０ＭＭ。限位开关的调节位置是符合说明书的要求。 | 0
HC3001A | 主厂房行车A级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 检查安全开关动作时应可靠，接线牢靠正确，复位机构正确，弹簧压缩行程不小于1.０ＭＭ | 0
HC3001A | 主厂房行车A级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 操纵室的检修 | 0
HC3001A | 主厂房行车A级标准作业计划 |  |  |  | 605 | 主令控制器、凸轮控制器，应操伯灵活，动作正确可靠，触头良好，动静触头接触良好，接线牢靠正确。 | 0
GLK3002A | GW7-220W型隔离开关A级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 刀闸调试 | 0
GLK3002A | GW7-220W型隔离开关A级标准作业计划 |  |  |  | 605 | 调整传动机构的连杆长度，保证刀闸的三相触头合分同步。 | 0
GLK3002A | GW7-220W型隔离开关A级标准作业计划 |  |  |  | 610 | 调整主轴上触动限位开关的弹性片，保证终点限位开关动作时，机械限位块和挡钉之间的间隙为8±３ＭＭ。 | 0
GLK3002A | GW7-220W型隔离开关A级标准作业计划 |  |  |  | 615 | 手动，电动能正常合分刀闸。 | 0
GLK3002A | GW7-220W型隔离开关A级标准作业计划 |  |  |  | 700 | 电气试验符合试验规程要求。 | 0
GLK3002A | GW7-220W型隔离开关A级标准作业计划 |  |  |  | 800 | 清理现场 | 0
GLK3003A | JW2-220W型接地刀闸A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修准备工作： | 0
GLK3003A | JW2-220W型接地刀闸A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 拆除接地刀闸引线。并将拆下的引线用小绳固定。 | 0
GLK3003A | JW2-220W型接地刀闸A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 刀闸清扫： | 0
GLK3003A | JW2-220W型接地刀闸A级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 清扫刀闸表面，保持瓷裙表面清洁无积灰。 | 0
GLK3003A | JW2-220W型接地刀闸A级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 清理刀闸的动，静触头的污物，消除氧化层，并涂以适量的导电膏。 | 0
GLK3003A | JW2-220W型接地刀闸A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 刀闸检修： | 0
GLK3003A | JW2-220W型接地刀闸A级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 检查瓷柱表面完好，无掉釉，无裂纹，无闪络痕迹。 | 0
GLK3003A | JW2-220W型接地刀闸A级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 无损伤，无锈蚀，油漆完整，接地可靠。 | 0
GLK3003A | JW2-220W型接地刀闸A级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 检查主导电回路各连接部件完好，无裂纹，无锈蚀，接头部分无发热，螺栓连接紧固。 | 0
GLK3003A | JW2-220W型接地刀闸A级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 检查刀闸动静触头完好，打磨表面氧化层及毛刺，涂适量导电膏，并检查触头接触情况及触指压力。 | 0
GLK3003A | JW2-220W型接地刀闸A级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 轴销等无机械磨损，变形，锈蚀等现象，转动部位应予以适当润滑。 | 0
GLK3003A | JW2-220W型接地刀闸A级标准作业计划 |  |  |  | 430 | 检查平衡弹簧的弹性良好，无腐蚀变形，且油漆完整。 | 0
GLK3003A | JW2-220W型接地刀闸A级标准作业计划 |  |  |  | 435 | 检查机械限位挡块无变形，能可靠工作。 | 0
GLK3003A | JW2-220W型接地刀闸A级标准作业计划 |  |  |  | 440 | 检查手动操作机构蜗轮蜗杆机构完好，转动灵活，并进行适当润滑。 | 0
GLK3003A | JW2-220W型接地刀闸A级标准作业计划 |  |  |  | 445 | 检查电磁锁的机构灵活，控制回路接线和元件完好，线圈无发热焦枯现象。 | 0
GLK3003A | JW2-220W型接地刀闸A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 刀闸调试： | 0
GLK3003A | JW2-220W型接地刀闸A级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 调整传动机构的连杆长度。 | 0
GLK3003A | JW2-220W型接地刀闸A级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 调整刀闸杆的长度，使动静触头能可靠接触。 | 0
GLK3003A | JW2-220W型接地刀闸A级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 调整刀闸托板在托架上的左右位置使动静触头端正接触。 | 0
GLK3003A | JW2-220W型接地刀闸A级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 调整刀闸平衡弹簧使三相刀闸能同步到位。 | 0
GLK3003A | JW2-220W型接地刀闸A级标准作业计划 |  |  |  | 525 | 手动能正常合分接地刀闸。 | 0
GLK3003A | JW2-220W型接地刀闸A级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 电气试验符合试验规程要求。 | 0
GLK3003A | JW2-220W型接地刀闸A级标准作业计划 |  |  |  | 700 | 清理现场： | 0
LB3001A | 电流互感器A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修准备工作 | 0
LB3001A | 电流互感器A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 拆除ＣＴ开关侧管母及引线，并将引线绑扎固定。 | 0
LB3001A | 电流互感器A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 清扫ＣＴ表面，保持瓷裙表面清洁无积灰。 | 0
LB3001A | 电流互感器A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | ＣＴ外观检查 | 0
LB3001A | 电流互感器A级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 检查瓷柱表面完好，无掉釉、无裂纹、无闪络痕迹。 | 0
LB3001A | 电流互感器A级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查金属构件完整，无变形、无损伤、无锈蚀，油漆完整。 | 0
LB3001A | 电流互感器A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | ＣＴ检修 | 0
LB3001A | 电流互感器A级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 检查主导电回路各部件完好、无裂纹、无锈蚀，接头部分无发热现象，螺栓连接紧固。 | 0
LB3001A | 电流互感器A级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 检查金属外壳接地可靠。 | 0
LB3001A | 电流互感器A级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 检查ＣＴ二次接线柱完好，密封严密，无渗漏。 | 0
LB3001A | 电流互感器A级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 检查ＣＴ油位正常，取油样化验及试验合格。补油应采取真空注油法。 | 0
LB3001A | 电流互感器A级标准作业计划 |  |  |  | 525 | 检查ＣＴ油箱各结合面完好，放油孔密封可靠，无渗漏。 | 0
LB3001A | 电流互感器A级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 电气试验符合试验规程要求。 | 0
LB3001A | 电流互感器A级标准作业计划 |  |  |  | 700 | 清理现场 | 0
YB3001A | 电压互感器A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修准备工作 | 0
YB3001A | 电压互感器A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 拆除ＰＴ引线，并将引线绑扎固定。 | 0
YB3001A | 电压互感器A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 清扫ＰＴ表面，保持瓷裙表面清洁无积灰。 | 0
YB3001A | 电压互感器A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | ＰＴ外观检查 | 0
YB3001A | 电压互感器A级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 检查瓷柱表面完好，无掉釉、无裂纹、无闪络痕迹。 | 0
YB3001A | 电压互感器A级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查金属构件完整，无变形、无损伤、无锈蚀，油漆完整。 | 0
YB3001A | 电压互感器A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | ＰＴ检修 | 0
YB3001A | 电压互感器A级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 检查主导电回路各部件完好、无裂纹、无锈蚀，接头部分无发热现象，螺栓连接紧固。 | 0
YB3001A | 电压互感器A级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 检查金属外壳接地可靠。 | 0
YB3001A | 电压互感器A级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 检查ＰＴ二次接线柱完好，密封严密，无渗漏。 | 0
YB3001A | 电压互感器A级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 电气试验符合试验规程要求。 | 0
YB3001A | 电压互感器A级标准作业计划 |  |  |  | 700 | 清理现场 | 0
DRQ3001A | 电容器A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修准备工作 | 0
DRQ3001A | 电容器A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 拆除电容器引线，并将引线绑扎固定。 | 0
DRQ3001A | 电容器A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 清扫电容器表面，保持瓷裙表面清洁无积灰。 | 0
DRQ3001A | 电容器A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 电容器外观检查 | 0
DRQ3001A | 电容器A级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 检查瓷柱表面完好，无掉釉、无裂纹、无闪络痕迹。 | 0
DRQ3001A | 电容器A级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查金属构件完整，无变形、无损伤、无锈蚀，油漆完整。 | 0
DRQ3001A | 电容器A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 电容器检修 | 0
DRQ3001A | 电容器A级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 检查主导电回路各部件完好、无裂纹、无锈蚀，接头部分无发热现象，螺栓连接紧固。 | 0
DRQ3001A | 电容器A级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 检查金属外壳接地可靠。 | 0
DRQ3001A | 电容器A级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 电气试验符合试验规程要求。 | 0
DRQ3001A | 电容器A级标准作业计划 |  |  |  | 700 | 清理现场 | 0
BLQ3001A | 避雷器A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修准备工作 | 0
BLQ3001A | 避雷器A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 拆除避雷器引线，并将引线绑扎固定。 | 0
BLQ3001A | 避雷器A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 清扫避雷器表面，保持瓷裙表面清洁无积灰。 | 0
BLQ3001A | 避雷器A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 避雷器外观检查 | 0
BLQ3001A | 避雷器A级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 检查瓷柱表面完好，无掉釉、无裂纹、无闪络痕迹。 | 0
BLQ3001A | 避雷器A级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查金属构件完整，无变形、无损伤、无锈蚀，油漆完整。 | 0
BLQ3001A | 避雷器A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 避雷器检修 | 0
BLQ3001A | 避雷器A级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 检查主导电回路各部件完好、无裂纹、无锈蚀，接头部分无发热现象，螺栓连接紧固。 | 0
BLQ3001A | 避雷器A级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 检查金属外壳接地可靠。 | 0
BLQ3001A | 避雷器A级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 电气试验符合试验规程要求。 | 0
BLQ3001A | 避雷器A级标准作业计划 |  |  |  | 700 | 清理现场 | 0
SFJ3001C | #11引风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 检查引线绝缘良好，无脆裂现象，接线鼻子无过热现象，接线瓷瓶无裂纹，接线盒与本体固定牢固，密封良好。 | 2
SFJ3001C | #11引风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 电气试验符合试验规程要求。 | 3
SFJ3001C | #11引风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 接电源线。 | 6
SFJ3001C | #11引风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 清理现场： | 1
SFJ3002C | 引风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 工作准备 | 1
SFJ3002C | 引风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 解开电机电源引线及中性点引线。 | 3
SFJ3002C | 引风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 检查引线绝缘良好，无脆裂现象，接线鼻子无过热现象，接线瓷瓶无裂纹，接线盒与本体固定牢固，密封良好。 | 2
SFJ3002C | 引风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 电气试验符合试验规程要求。 | 3
SFJ3002C | 引风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 接电源线。 | 6
SFJ3002C | 引风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 清理现场： | 1
SFJ3001A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 工作准备 | 1
SFJ3001A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 | 12
SFJ3001A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 解开电机电源引线。 | 0
SFJ3001A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 解开电机地脚螺栓及联轴器，联系热控人员拆开测温元件接线，将电机吊至检修场所。 | 0
SFJ3001A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 拆除电机的靠背轮。 | 0
SFJ3001A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 拆除后侧外风罩、风扇、内挡板。 | 0
SFJ3001A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 225 | 拆除冷却器并将冷却器通风口封好。 | 0
SFJ3001A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 230 | 拆下电机前、后轴承油端盖，及大端盖，并做好标记。 | 0
SFJ3001A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 235 | 在轴颈上垫合适的胶皮，以保护轴颈。 | 0
SFJ3001A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 240 | 用单腿扁担法或假轴法抽转子，抽转子过程中特别小心防止把定子线圈碰坏。 | 0
SFJ3001A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 245 | 尽量缩短悬吊时间，将转子放在道木上，应加防止滚动的木楔。 | 0
SFJ3001A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 定子检修 | 8
DLB3001C | 定冷泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 检查轴承内圈与轴径配合紧固不窜动。 | 0
DLB3001C | 定冷泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 检查、补充轴承润滑脂。 | 0
DLB3001C | 定冷泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 430 | 对不合格轴承进行更换。 | 0
DLB3001C | 定冷泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 设备组装。 | 4
DLB3001C | 定冷泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 用清洁剂将轴承冲洗干净，加入二硫化钼，加入量约占轴承室容积的三分之一――三分之二。 | 0
DLB3001C | 定冷泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 装配电机两端端盖、外油盖。 | 0
DLB3001C | 定冷泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 用手盘动电机转子，应转动灵活，无摩擦声，无卡涩。 | 0
DLB3001C | 定冷泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 装配联轴器。 | 0
DLB3001C | 定冷泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 525 | 电机就位找正，接电源线、接地线。 | 0
DLB3001C | 定冷泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 清理现场 | 1
DLB3002C | #12定冷泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修前准备工作 | 1
DLB3002C | #12定冷泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 | 3
DLB3002C | #12定冷泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 解开电机电源引线。 | 0
DLB3002C | #12定冷泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 解开电机地脚螺栓及联轴器，将电机吊至检修场所。 | 0
DLB3002C | #12定冷泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 拆除电机的靠背轮。 | 0
DLB3002C | #12定冷泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 拆下风罩，取下风叶，拆掉电机前后端盖或油端盖。 | 0
DLB3002C | #12定冷泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 端部绕组及引线检修 | 3
DLB3002C | #12定冷泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 用５００Ｖ摇表测量各相对地绝缘电阻应合格。 | 0
DLB3002C | #12定冷泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 清扫端部绕组，检查绝缘无破裂、烧焦、膨胀，清洁无油垢；绑线不松动。 | 0
DLB3002C | #12定冷泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 引出线绝缘完好，无机械损伤；接线板几接线柱完好、固定牢固。 | 0
DLB3002C | #12定冷泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 轴承检修 | 3
DLB3002C | #12定冷泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 清洗轴承。 | 0
DLB3002C | #12定冷泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查轴承内外滚道应完好无伤，滚子无异状，清洁。 | 0
DLB3002C | #12定冷泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 检查轴承外圆与轴套配合紧固，无伤痕。 | 0
DLB3002C | #12定冷泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 检查轴承内圈与轴径配合紧固不窜动。 | 0
DLB3002C | #12定冷泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 检查、补充轴承润滑脂。 | 0
DLB3002C | #12定冷泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 430 | 对不合格轴承进行更换。 | 0
DLB3002C | #12定冷泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 设备组装。 | 4
DLB3002C | #12定冷泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 用清洁剂将轴承冲洗干净，加入二硫化钼，加入量约占轴承室容积的三分之一――三分之二。 | 0
DLB3002C | #12定冷泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 装配电机两端端盖、外油盖。 | 0
DLB3002C | #12定冷泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 用手盘动电机转子，应转动灵活，无摩擦声，无卡涩。 | 0
DLB3002C | #12定冷泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 装配联轴器。 | 0
DLB3002C | #12定冷泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 525 | 电机就位找正，接电源线、接地线。 | 0
DLB3002C | #12定冷泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 清理现场 | 1
EHYB3001C | EH油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修前准备工作 | 1
EHYB3001C | EH油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 | 3
EHYB3001C | EH油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 解开电机电源引线。 | 0
EHYB3001C | EH油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 解开电机地脚螺栓及联轴器，将电机吊至检修场所。 | 0
EHYB3001C | EH油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 拆除电机的靠背轮。 | 0
EHYB3001C | EH油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 拆下风罩，取下风叶，拆掉电机前后端盖或油端盖。 | 0
EHYB3001C | EH油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 端部绕组及引线检修 | 3
EHYB3001C | EH油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 用５００Ｖ摇表测量各相对地绝缘电阻应合格。 | 0
EHYB3001C | EH油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 清扫端部绕组，检查绝缘无破裂、烧焦、膨胀，清洁无油垢；绑线不松动。 | 0
EHYB3001C | EH油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 引出线绝缘完好，无机械损伤；接线板几接线柱完好、固定牢固。 | 0
EHYB3001C | EH油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 轴承检修 | 3
EHYB3001C | EH油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 清洗轴承。 | 0
EHYB3001C | EH油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查轴承内外滚道应完好无伤，滚子无异状，清洁。 | 0
EHYB3001C | EH油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 检查轴承外圆与轴套配合紧固，无伤痕。 | 0
EHYB3001C | EH油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 检查轴承内圈与轴径配合紧固不窜动。 | 0
EHYB3001C | EH油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 检查、补充轴承润滑脂。 | 0
EHYB3001C | EH油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 430 | 对不合格轴承进行更换。 | 0
EHYB3001C | EH油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 设备组装。 | 4
EHYB3001C | EH油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 用清洁剂将轴承冲洗干净，加入二硫化钼，加入量约占轴承室容积的三分之一――三分之二。 | 0
EHYB3001C | EH油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 装配电机两端端盖、外油盖。 | 0
EHYB3001C | EH油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 用手盘动电机转子，应转动灵活，无摩擦声，无卡涩。 | 0
EHYB3001C | EH油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 装配联轴器。 | 0
EHYB3001C | EH油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 525 | 电机就位找正，接电源线、接地线。 | 0
EHYB3001C | EH油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 清理现场 | 1
EHYB3002C | #12EH油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修前准备工作 | 1
EHYB3002C | #12EH油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 | 3
EHYB3002C | #12EH油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 解开电机电源引线。 | 0
EHYB3002C | #12EH油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 解开电机地脚螺栓及联轴器，将电机吊至检修场所。 | 0
EHYB3002C | #12EH油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 拆除电机的靠背轮。 | 0
EHYB3002C | #12EH油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 拆下风罩，取下风叶，拆掉电机前后端盖或油端盖。 | 0
EHYB3002C | #12EH油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 端部绕组及引线检修 | 3
EHYB3002C | #12EH油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 用５００Ｖ摇表测量各相对地绝缘电阻应合格。 | 0
EHYB3002C | #12EH油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 清扫端部绕组，检查绝缘无破裂、烧焦、膨胀，清洁无油垢；绑线不松动。 | 0
EHYB3002C | #12EH油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 引出线绝缘完好，无机械损伤；接线板几接线柱完好、固定牢固。 | 0
EHYB3002C | #12EH油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 轴承检修 | 3
EHYB3002C | #12EH油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 清洗轴承。 | 0
EHYB3002C | #12EH油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查轴承内外滚道应完好无伤，滚子无异状，清洁。 | 0
EHYB3002C | #12EH油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 检查轴承外圆与轴套配合紧固，无伤痕。 | 0
NB3002C | #12凝泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 解开电机电源引线。 | 0
NB3002C | #12凝泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 引线检修，检查引线绝缘良好，无脆裂现象，接线鼻子无过热现象，接线瓷瓶无裂纹，接线盒与本体固定牢固，密封良好。 | 2
SFJ3002A | #12送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 工作准备 | 1
SFJ3002A | #12送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 | 12
SFJ3002A | #12送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 解开电机电源引线。 | 0
SFJ3002A | #12送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 解开电机地脚螺栓及联轴器，联系热控人员拆开测温元件接线，将电机吊至检修场所。 | 0
NB3002C | #12凝泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 补充轴承润滑脂。 | 0
SFJ3002A | #12送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 拆除电机的靠背轮。 | 0
NB3002C | #12凝泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 电气试验符合试验规程要求。 | 2
NB3002C | #12凝泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 设备组装 | 2
SFJ3002A | #12送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 拆除后侧外风罩、风扇、内挡板。 | 0
SFJ3002A | #12送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 225 | 拆除冷却器并将冷却器通风口封好。 | 0
SFJ3002A | #12送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 230 | 拆下电机前、后轴承油端盖，及大端盖，并做好标记。 | 0
NB3002C | #12凝泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 700 | 清理现场。 | 1
SFJ3002A | #12送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 235 | 在轴颈上垫合适的胶皮，以保护轴颈。 | 0
SFJ3002A | #12送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 240 | 用单腿扁担法或假轴法抽转子，抽转子过程中特别小心防止把定子线圈碰坏。 | 0
SFJ3002A | #12送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 245 | 尽量缩短悬吊时间，将转子放在道木上，应加防止滚动的木楔。 | 0
SFJ3002A | #12送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 定子检修 | 8
SFJ3002A | #12送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 检查定子机座、地脚等支承件应无裂纹，损伤变形。 | 0
SFJ3002A | #12送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 用干燥清洁的压缩空气吹扫定子膛内。 | 0
SFJ3002A | #12送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 检修定子铁芯，无过热现象，槽楔表面清洁不松动位移，膛内无扫膛现象。洁不松动位移，膛内无扫膛现象。 | 0
SFJ3002A | #12送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 检查端部线圈应清洁无污物，表面无过热变色，放电现象，绝缘层无老化龟裂，绑扎牢固，端部线圈喷刷8０３7红覆盖漆。 | 0
SFJ3002A | #12送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 325 | 检查引线绝缘良好，无脆裂现象，接线鼻子无过热现象，接线瓷瓶无裂纹，接线盒与本体固定牢固，密封良好。 | 0
SFJ3002A | #12送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 转子检修 | 6
SFJ3002A | #12送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 转子清扫，检查转子表面无摩擦痕迹，轴颈无损伤、斑点。 | 0
SFJ3002A | #12送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查转子笼条无断裂开焊，平衡块固定牢固，无位移现象，铁芯无过热现象。 | 0
SFJ3002A | #12送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 检查风叶应完好。 | 0
SFJ3002A | #12送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 检查轴承内外滚道应完好无伤，滚子无异状，清洁。 | 0
SFJ3002A | #12送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 检查轴承外圆与轴套配合紧固，无伤痕。 | 0
SFJ3002A | #12送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 430 | 检查轴承内圈与轴径配合紧固不窜动。 | 0
SFJ3002A | #12送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 435 | 测量轴承间隙。 | 0
SFJ3002A | #12送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 440 | 对不合格轴承进行更换。 | 0
SFJ3002A | #12送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 其他部件检查 | 6
SFJ3002A | #12送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 端盖清洁无变形，轴承套无磨损，内、外油端盖清洁完好。 | 0
SFJ3002A | #12送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 电机各测温元件合格，绝缘电阻良好，防潮加热器完好，对地绝缘电阻合格。 | 0
SFJ3002A | #12送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 用洗管刷清理空冷却器各通风孔，再用压缩空气吹干净，使空冷却器风道畅无阻，外表清洁无垢。 | 0
SFJ3002A | #12送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 电气试验符合试验规程要求。 | 0
SFJ3002A | #12送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 700 | 设备组装。 | 6
SFJ3002A | #12送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 705 | 检查定子膛内有无杂物。 | 0
SFJ3002A | #12送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 710 | 以抽转子的相反顺序穿入转子，注意定、转子间隙，保证定、转子不相碰。 | 0
SFJ3002A | #12送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 715 | 用清洁剂将轴承冲洗干净，加入二硫化钼，加入量约占轴承容积的三分之一――三分之二。 | 0
SFJ3002A | #12送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 720 | 装配电机两端端盖、外油盖。 | 0
SFJ3002A | #12送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 725 | 装配空冷却器，并保证各密封胶垫完好，然后装风扇内挡板、风扇、外风扇罩。 | 0
SFJ3002A | #12送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 730 | 用手盘动电机转子，应转动灵活，无摩擦声，无卡涩。 | 0
SFJ3002A | #12送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 735 | 装配联轴器。 | 0
SFJ3002A | #12送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 740 | 电机就位找正，接电源 线、接地线。 | 0
SFJ3002A | #12送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 800 | 试转。 | 6
SFJ3002A | #12送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 805 | 电机空试２小时。 | 0
SFJ3002A | #12送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 810 | 检查电机转向、声音应正常，电机换向火花在允许范围内。 | 0
SFJ3002A | #12送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 815 | 测量电机振动应正常。 | 0
SFJ3002A | #12送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 820 | 测量电机本体温升应正常。 | 0
SFJ3002A | #12送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 825 | 测量电机空载电流应正常。 | 0
SFJ3002A | #12送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 830 | 测量轴承温度应正常。 | 0
SFJ3002A | #12送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 900 | 清理现场： | 1
YCFJ3001C | #11一次风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 工作准备 | 1
YCFJ3001C | #11一次风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 解开电机电源引线。 | 3
YCFJ3001C | #11一次风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 检查引线绝缘良好，无脆裂现象，接线鼻子无过热现象，接线瓷瓶无裂纹，接线盒与本体固定牢固，密封良好。 | 2
YCFJ3002C | #12一次风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 工作准备 | 1
YCFJ3001C | #11一次风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 电气试验符合试验规程要求。 | 3
YCFJ3001C | #11一次风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 接电源线。 | 6
YCFJ3001C | #11一次风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 清理现场： | 1
YCFJ3002C | #12一次风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 解开电机电源引线。 | 3
YCFJ3002C | #12一次风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 检查引线绝缘良好，无脆裂现象，接线鼻子无过热现象，接线瓷瓶无裂纹，接线盒与本体固定牢固，密封良好。 | 2
YCFJ3002C | #12一次风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 电气试验符合试验规程要求。 | 3
YCFJ3002C | #12一次风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 接电源线。 | 6
YCFJ3002C | #12一次风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 清理现场： | 1
SFJ3001C | #11引风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 工作准备 | 1
SFJ3001C | #11引风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 解开电机电源引线及中性点引线。 | 3
MFFJ3005C | #1E密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 检查轴承内圈与轴径配合紧固不窜动。 | 0
MFFJ3005C | #1E密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 检查、补充轴承润滑脂。 | 0
MFFJ3005C | #1E密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 430 | 对不合格轴承进行更换。 | 0
MFFJ3005C | #1E密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 设备组装。 | 4
MFFJ3005C | #1E密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 用清洁剂将轴承冲洗干净，加入二硫化钼，加入量约占轴承室容积的三分之一――三分之二。 | 0
MFFJ3005C | #1E密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 装配电机两端端盖、外油盖。 | 0
MFFJ3005C | #1E密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 用手盘动电机转子，应转动灵活，无摩擦声，无卡涩。 | 0
MFFJ3005C | #1E密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 装配联轴器。 | 0
MFFJ3005C | #1E密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 525 | 电机就位找正，接电源线、接地线。 | 0
MFFJ3005C | #1E密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 清理现场 | 1
MYB3001C | #1A磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修前准备工作 | 1
MYB3001C | #1A磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 | 3
MYB3001C | #1A磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 解开电机电源引线。 | 0
MYB3001C | #1A磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 解开电机地脚螺栓及联轴器，将电机吊至检修场所。 | 0
MYB3001C | #1A磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 拆除电机的靠背轮。 | 0
MYB3001C | #1A磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 拆下风罩，取下风叶，拆掉电机前后端盖或油端盖。 | 0
MYB3001C | #1A磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 端部绕组及引线检修 | 3
MYB3001C | #1A磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 用５００Ｖ摇表测量各相对地绝缘电阻应合格。 | 0
MYB3001C | #1A磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 清扫端部绕组，检查绝缘无破裂、烧焦、膨胀，清洁无油垢；绑线不松动。 | 0
MYB3001C | #1A磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 引出线绝缘完好，无机械损伤；接线板几接线柱完好、固定牢固。 | 0
MYB3001C | #1A磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 轴承检修 | 3
MYB3001C | #1A磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 清洗轴承。 | 0
MYB3001C | #1A磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查轴承内外滚道应完好无伤，滚子无异状，清洁。 | 0
SFJ3001A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 检查定子机座、地脚等支承件应无裂纹，损伤变形。 | 0
SFJ3001A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 用干燥清洁的压缩空气吹扫定子膛内。 | 0
SFJ3001A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 检修定子铁芯，无过热现象，槽楔表面清洁不松动位移，膛内无扫膛现象。洁不松动位移，膛内无扫膛现象。 | 0
SFJ3001A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 检查端部线圈应清洁无污物，表面无过热变色，放电现象，绝缘层无老化龟裂，绑扎牢固，端部线圈喷刷8０３7红覆盖漆。 | 0
SFJ3001A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 325 | 检查引线绝缘良好，无脆裂现象，接线鼻子无过热现象，接线瓷瓶无裂纹，接线盒与本体固定牢固，密封良好。 | 0
SFJ3001A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 转子检修 | 6
SFJ3001A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 转子清扫，检查转子表面无摩擦痕迹，轴颈无损伤、斑点。 | 0
SFJ3001A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查转子笼条无断裂开焊，平衡块固定牢固，无位移现象，铁芯无过热现象。 | 0
SFJ3001A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 检查风叶应完好。 | 0
SFJ3001A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 检查轴承内外滚道应完好无伤，滚子无异状，清洁。 | 0
SFJ3001A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 检查轴承外圆与轴套配合紧固，无伤痕。 | 0
SFJ3001A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 430 | 检查轴承内圈与轴径配合紧固不窜动。 | 0
SFJ3001A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 435 | 测量轴承间隙。 | 0
SFJ3001A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 440 | 对不合格轴承进行更换。 | 0
SFJ3001A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 其他部件检查 | 6
SFJ3001A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 端盖清洁无变形，轴承套无磨损，内、外油端盖清洁完好。 | 0
SFJ3001A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 电机各测温元件合格，绝缘电阻良好，防潮加热器完好，对地绝缘电阻合格。 | 0
SFJ3001A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 用洗管刷清理空冷却器各通风孔，再用压缩空气吹干净，使空冷却器风道畅无阻，外表清洁无垢。 | 0
SFJ3001A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 电气试验符合试验规程要求。 | 0
SFJ3001A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 700 | 设备组装。 | 6
SFJ3001A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 705 | 检查定子膛内有无杂物。 | 0
SFJ3001A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 710 | 以抽转子的相反顺序穿入转子，注意定、转子间隙，保证定、转子不相碰。 | 0
SFJ3001A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 715 | 用清洁剂将轴承冲洗干净，加入二硫化钼，加入量约占轴承容积的三分之一――三分之二。 | 0
SFJ3001A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 720 | 装配电机两端端盖、外油盖。 | 0
SFJ3001A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 725 | 装配空冷却器，并保证各密封胶垫完好，然后装风扇内挡板、风扇、外风扇罩。 | 0
SFJ3001A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 730 | 用手盘动电机转子，应转动灵活，无摩擦声，无卡涩。 | 0
SFJ3001A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 735 | 装配联轴器。 | 0
SFJ3001A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 740 | 电机就位找正，接电源 线、接地线。 | 0
SFJ3001A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 800 | 试转。 | 6
SFJ3001A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 805 | 电机空试２小时。 | 0
SFJ3001A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 810 | 检查电机转向、声音应正常，电机换向火花在允许范围内。 | 0
SFJ3001A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 815 | 测量电机振动应正常。 | 0
SFJ3001A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 820 | 测量电机本体温升应正常。 | 0
SFJ3001A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 825 | 测量电机空载电流应正常。 | 0
SFJ3001A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 830 | 测量轴承温度应正常。 | 0
SFJ3001A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 900 | 清理现场： | 1
DGSB3001C | #13给水泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 工作准备 | 1
DGSB3001C | #13给水泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 解开电机电源引线及中性点引线。 | 3
DGSB3001C | #13给水泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 检查引线绝缘良好，无脆裂现象，接线鼻子无过热现象，接线瓷瓶无裂纹，接线盒与本体固定牢固，密封良好。 | 2
DGSB3001C | #13给水泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 电气试验符合试验规程要求。 | 3
DGSB3001C | #13给水泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 接电源线。 | 6
DGSB3001C | #13给水泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 清理现场： | 1
XB3001C | #1循泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 工作准备 | 1
XB3001C | #1循泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 解开电机电源引线。 | 3
XB3001C | #1循泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 检查引线绝缘良好，无脆裂现象，接线鼻子无过热现象，接线瓷瓶无裂纹，接线盒与本体固定牢固，密封良好。 | 2
XB3001C | #1循泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 电气试验符合试验规程要求。 | 3
XB3001C | #1循泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 接电源线。 | 6
XB3001C | #1循泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 清理现场： | 1
XB3002C | #2循泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 工作准备 | 1
XB3002C | #2循泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 解开电机电源引线。 | 3
XB3002C | #2循泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 检查引线绝缘良好，无脆裂现象，接线鼻子无过热现象，接线瓷瓶无裂纹，接线盒与本体固定牢固，密封良好。 | 2
XB3002C | #2循泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 电气试验符合试验规程要求。 | 3
XB3002C | #2循泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 接电源线。 | 6
XB3002C | #2循泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 清理现场： | 1
NB3001C | #11凝泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 工作准备 | 1
NB3001C | #11凝泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 | 12
NB3001C | #11凝泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 解开电机电源引线。 | 0
NB3001C | #11凝泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 解开电机地脚螺栓及联轴器，联系热控人员拆开测温元件接线，将电机吊至检修场所。 | 0
NB3001C | #11凝泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 拆除电机的靠背轮。 | 0
DLB3001C | 定冷泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修前准备工作 | 1
NB3001C | #11凝泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 225 | 拆除两侧冷却器并将冷却器通风口封好。 | 0
NB3001C | #11凝泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 230 | 拆下电机前、后轴承油端盖，及大端盖，并做好标记。 | 0
NB3001C | #11凝泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 235 | 在轴颈上垫合适的胶皮，以保护轴颈。 | 0
NB3001C | #11凝泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 240 | 用单腿扁担法或假轴法抽转子，抽转子过程中特别小心防止把定子线圈碰坏。 | 0
NB3001C | #11凝泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 245 | 尽量缩短悬吊时间，将转子放在道木上，应加防止滚动的木楔。 | 0
NB3001C | #11凝泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 定子检修 | 8
NB3001C | #11凝泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 检查定子机座、地脚等支承件应无裂纹，损伤变形。 | 0
NB3001C | #11凝泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 用干燥清洁的压缩空气吹扫定子膛内。 | 0
NB3001C | #11凝泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 检修定子铁芯，无过热现象，槽楔表面清洁不松动位移，膛内无扫膛现象。洁不松动位移，膛内无扫膛现象。 | 0
NB3001C | #11凝泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 检查端部线圈应清洁无污物，表面无过热变色，放电现象，绝缘层无老化龟裂，绑扎牢固，端部线圈喷刷8０３7红覆盖漆。 | 0
NB3001C | #11凝泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 325 | 检查引线绝缘良好，无脆裂现象，接线鼻子无过热现象，接线瓷瓶无裂纹，接线盒与本体固定牢固，密封良好。 | 0
NB3001C | #11凝泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 转子检修 | 6
NB3001C | #11凝泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 转子清扫，检查转子表面无摩擦痕迹，轴颈无损伤、斑点。 | 0
NB3001C | #11凝泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查转子笼条无断裂开焊，平衡块固定牢固，无位移现象，铁芯无过热现象。 | 0
NB3001C | #11凝泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 检查风叶应完好。 | 0
NB3001C | #11凝泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 检查轴承内外滚道应完好无伤，滚子无异状，清洁。 | 0
NB3001C | #11凝泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 检查轴承外圆与轴套配合紧固，无伤痕。 | 0
NB3001C | #11凝泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 430 | 检查轴承内圈与轴径配合紧固不窜动。 | 0
NB3001C | #11凝泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 435 | 测量轴承间隙。 | 0
NB3001C | #11凝泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 440 | 对不合格轴承进行更换。 | 0
NB3001C | #11凝泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 其他部件检查 | 6
NB3001C | #11凝泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 端盖清洁无变形，轴承套无磨损，内、外油端盖清洁完好。 | 0
NB3001C | #11凝泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 电机各测温元件合格，绝缘电阻良好，防潮加热器完好，对地绝缘电阻合格。 | 0
NB3001C | #11凝泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 用洗管刷清理空冷却器各通风孔，再用压缩空气吹干净，使空冷却器风道畅无阻，外表清洁无垢。 | 0
NB3001C | #11凝泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 电气试验符合试验规程要求。 | 0
NB3001C | #11凝泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 700 | 设备组装。 | 6
NB3001C | #11凝泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 705 | 检查定子膛内有无杂物。 | 0
NB3001C | #11凝泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 710 | 以抽转子的相反顺序穿入转子，注意定、转子间隙，保证定、转子不相碰。 | 0
NB3001C | #11凝泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 715 | 用清洁剂将轴承冲洗干净，加入二硫化钼，加入量约占轴承容积的三分之一――三分之二。 | 0
NB3001C | #11凝泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 720 | 装配电机两端端盖、外油盖。 | 0
NB3001C | #11凝泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 725 | 装配空冷却器，并保证各密封胶垫完好，然后装风扇内挡板、风扇、外风扇罩。 | 0
NB3001C | #11凝泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 730 | 用手盘动电机转子，应转动灵活，无摩擦声，无卡涩。 | 0
NB3001C | #11凝泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 735 | 装配联轴器。 | 0
NB3001C | #11凝泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 740 | 电机就位找正，接电源 线、接地线。 | 0
NB3001C | #11凝泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 800 | 试转。 | 6
NB3001C | #11凝泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 805 | 电机空试２小时。 | 0
NB3001C | #11凝泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 810 | 检查电机转向、声音应正常，电机换向火花在允许范围内。 | 0
NB3001C | #11凝泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 815 | 测量电机振动应正常。 | 0
NB3001C | #11凝泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 820 | 测量电机本体温升应正常。 | 0
NB3001C | #11凝泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 825 | 测量电机空载电流应正常。 | 0
NB3001C | #11凝泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 830 | 测量轴承温度应正常。 | 0
NB3001C | #11凝泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 900 | 清理现场： | 1
DLB3001C | 定冷泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 | 3
DLB3001C | 定冷泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 解开电机电源引线。 | 0
DLB3001C | 定冷泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 解开电机地脚螺栓及联轴器，将电机吊至检修场所。 | 0
DLB3001C | 定冷泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 拆除电机的靠背轮。 | 0
DLB3001C | 定冷泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 拆下风罩，取下风叶，拆掉电机前后端盖或油端盖。 | 0
DLB3001C | 定冷泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 端部绕组及引线检修 | 3
DLB3001C | 定冷泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 用５００Ｖ摇表测量各相对地绝缘电阻应合格。 | 0
DLB3001C | 定冷泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 清扫端部绕组，检查绝缘无破裂、烧焦、膨胀，清洁无油垢；绑线不松动。 | 0
DLB3001C | 定冷泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 引出线绝缘完好，无机械损伤；接线板几接线柱完好、固定牢固。 | 0
DLB3001C | 定冷泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 轴承检修 | 3
DLB3001C | 定冷泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 清洗轴承。 | 0
DLB3001C | 定冷泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查轴承内外滚道应完好无伤，滚子无异状，清洁。 | 0
DLB3001C | 定冷泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 检查轴承外圆与轴套配合紧固，无伤痕。 | 0
EHYB3002C | #12EH油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 检查轴承内圈与轴径配合紧固不窜动。 | 0
EHYB3002C | #12EH油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 检查、补充轴承润滑脂。 | 0
EHYB3002C | #12EH油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 430 | 对不合格轴承进行更换。 | 0
EHYB3002C | #12EH油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 设备组装。 | 4
EHYB3002C | #12EH油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 用清洁剂将轴承冲洗干净，加入二硫化钼，加入量约占轴承室容积的三分之一――三分之二。 | 0
EHYB3002C | #12EH油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 装配电机两端端盖、外油盖。 | 0
EHYB3002C | #12EH油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 用手盘动电机转子，应转动灵活，无摩擦声，无卡涩。 | 0
EHYB3002C | #12EH油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 装配联轴器。 | 0
EHYB3002C | #12EH油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 525 | 电机就位找正，接电源线、接地线。 | 0
EHYB3002C | #12EH油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 清理现场 | 1
KYQZ3001C | 空预器主电机C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修前准备工作 | 1
KYQZ3001C | 空预器主电机C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 | 3
KYQZ3001C | 空预器主电机C级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 解开电机电源引线。 | 0
KYQZ3001C | 空预器主电机C级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 解开电机地脚螺栓及联轴器，将电机吊至检修场所。 | 0
KYQZ3001C | 空预器主电机C级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 拆除电机的靠背轮。 | 0
KYQZ3001C | 空预器主电机C级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 拆下风罩，取下风叶，拆掉电机前后端盖或油端盖。 | 0
KYQZ3001C | 空预器主电机C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 端部绕组及引线检修 | 3
KYQZ3001C | 空预器主电机C级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 用５００Ｖ摇表测量各相对地绝缘电阻应合格。 | 0
KYQZ3001C | 空预器主电机C级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 清扫端部绕组，检查绝缘无破裂、烧焦、膨胀，清洁无油垢；绑线不松动。 | 0
KYQZ3001C | 空预器主电机C级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 引出线绝缘完好，无机械损伤；接线板几接线柱完好、固定牢固。 | 0
KYQZ3001C | 空预器主电机C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 轴承检修 | 3
KYQZ3001C | 空预器主电机C级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 清洗轴承。 | 0
KYQZ3001C | 空预器主电机C级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查轴承内外滚道应完好无伤，滚子无异状，清洁。 | 0
KYQZ3001C | 空预器主电机C级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 检查轴承外圆与轴套配合紧固，无伤痕。 | 0
KYQZ3001C | 空预器主电机C级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 检查轴承内圈与轴径配合紧固不窜动。 | 0
KYQZ3001C | 空预器主电机C级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 检查、补充轴承润滑脂。 | 0
KYQZ3001C | 空预器主电机C级标准作业计划 |  |  |  | 430 | 对不合格轴承进行更换。 | 0
KYQZ3001C | 空预器主电机C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 设备组装。 | 4
KYQZ3001C | 空预器主电机C级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 用清洁剂将轴承冲洗干净，加入二硫化钼，加入量约占轴承室容积的三分之一――三分之二。 | 0
KYQZ3001C | 空预器主电机C级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 装配电机两端端盖、外油盖。 | 0
KYQZ3001C | 空预器主电机C级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 用手盘动电机转子，应转动灵活，无摩擦声，无卡涩。 | 0
KYQZ3001C | 空预器主电机C级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 装配联轴器。 | 0
KYQZ3001C | 空预器主电机C级标准作业计划 |  |  |  | 525 | 电机就位找正，接电源线、接地线。 | 0
KYQZ3001C | 空预器主电机C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 清理现场 | 1
KYQZ3002C | #12空预器主电机C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修前准备工作 | 1
KYQZ3002C | #12空预器主电机C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 | 3
KYQZ3002C | #12空预器主电机C级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 解开电机电源引线。 | 0
KYQZ3002C | #12空预器主电机C级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 解开电机地脚螺栓及联轴器，将电机吊至检修场所。 | 0
KYQZ3002C | #12空预器主电机C级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 拆除电机的靠背轮。 | 0
KYQZ3002C | #12空预器主电机C级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 拆下风罩，取下风叶，拆掉电机前后端盖或油端盖。 | 0
KYQZ3002C | #12空预器主电机C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 端部绕组及引线检修 | 3
KYQZ3002C | #12空预器主电机C级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 用５００Ｖ摇表测量各相对地绝缘电阻应合格。 | 0
KYQZ3002C | #12空预器主电机C级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 清扫端部绕组，检查绝缘无破裂、烧焦、膨胀，清洁无油垢；绑线不松动。 | 0
KYQZ3002C | #12空预器主电机C级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 引出线绝缘完好，无机械损伤；接线板几接线柱完好、固定牢固。 | 0
KYQZ3002C | #12空预器主电机C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 轴承检修 | 3
KYQZ3002C | #12空预器主电机C级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 清洗轴承。 | 0
KYQZ3002C | #12空预器主电机C级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查轴承内外滚道应完好无伤，滚子无异状，清洁。 | 0
KYQZ3002C | #12空预器主电机C级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 检查轴承外圆与轴套配合紧固，无伤痕。 | 0
KYQZ3002C | #12空预器主电机C级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 检查轴承内圈与轴径配合紧固不窜动。 | 0
KYQZ3002C | #12空预器主电机C级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 检查、补充轴承润滑脂。 | 0
KYQZ3002C | #12空预器主电机C级标准作业计划 |  |  |  | 430 | 对不合格轴承进行更换。 | 0
KYQZ3002C | #12空预器主电机C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 设备组装。 | 4
KYQZ3002C | #12空预器主电机C级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 用清洁剂将轴承冲洗干净，加入二硫化钼，加入量约占轴承室容积的三分之一――三分之二。 | 0
KYQZ3002C | #12空预器主电机C级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 装配电机两端端盖、外油盖。 | 0
KYQZ3002C | #12空预器主电机C级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 用手盘动电机转子，应转动灵活，无摩擦声，无卡涩。 | 0
KYQZ3002C | #12空预器主电机C级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 装配联轴器。 | 0
KYQZ3002C | #12空预器主电机C级标准作业计划 |  |  |  | 525 | 电机就位找正，接电源线、接地线。 | 0
KYQZ3002C | #12空预器主电机C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 清理现场 | 1
KYQF3001C | #11空预器辅电机C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修前准备工作 | 1
KYQF3001C | #11空预器辅电机C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 | 3
KYQF3001C | #11空预器辅电机C级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 解开电机电源引线。 | 0
KYQF3001C | #11空预器辅电机C级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 解开电机地脚螺栓及联轴器，将电机吊至检修场所。 | 0
KYQF3001C | #11空预器辅电机C级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 拆除电机的靠背轮。 | 0
KYQF3001C | #11空预器辅电机C级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 拆下风罩，取下风叶，拆掉电机前后端盖或油端盖。 | 0
KYQF3001C | #11空预器辅电机C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 端部绕组及引线检修 | 3
KYQF3001C | #11空预器辅电机C级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 用５００Ｖ摇表测量各相对地绝缘电阻应合格。 | 0
KYQF3001C | #11空预器辅电机C级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 清扫端部绕组，检查绝缘无破裂、烧焦、膨胀，清洁无油垢；绑线不松动。 | 0
KYQF3001C | #11空预器辅电机C级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 引出线绝缘完好，无机械损伤；接线板几接线柱完好、固定牢固。 | 0
KYQF3001C | #11空预器辅电机C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 轴承检修 | 3
KYQF3001C | #11空预器辅电机C级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 清洗轴承。 | 0
KYQF3001C | #11空预器辅电机C级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查轴承内外滚道应完好无伤，滚子无异状，清洁。 | 0
KYQF3001C | #11空预器辅电机C级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 检查轴承外圆与轴套配合紧固，无伤痕。 | 0
KYQF3001C | #11空预器辅电机C级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 检查轴承内圈与轴径配合紧固不窜动。 | 0
KYQF3001C | #11空预器辅电机C级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 检查、补充轴承润滑脂。 | 0
KYQF3001C | #11空预器辅电机C级标准作业计划 |  |  |  | 430 | 对不合格轴承进行更换。 | 0
KYQF3001C | #11空预器辅电机C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 设备组装。 | 4
KYQF3001C | #11空预器辅电机C级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 用清洁剂将轴承冲洗干净，加入二硫化钼，加入量约占轴承室容积的三分之一――三分之二。 | 0
KYQF3001C | #11空预器辅电机C级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 装配电机两端端盖、外油盖。 | 0
KYQF3001C | #11空预器辅电机C级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 用手盘动电机转子，应转动灵活，无摩擦声，无卡涩。 | 0
KYQF3001C | #11空预器辅电机C级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 装配联轴器。 | 0
KYQF3001C | #11空预器辅电机C级标准作业计划 |  |  |  | 525 | 电机就位找正，接电源线、接地线。 | 0
KYQF3001C | #11空预器辅电机C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 清理现场 | 1
KYQF3002C | #12空预器辅电机C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修前准备工作 | 1
KYQF3002C | #12空预器辅电机C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 | 3
KYQF3002C | #12空预器辅电机C级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 解开电机电源引线。 | 0
KYQF3002C | #12空预器辅电机C级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 解开电机地脚螺栓及联轴器，将电机吊至检修场所。 | 0
KYQF3002C | #12空预器辅电机C级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 拆除电机的靠背轮。 | 0
KYQF3002C | #12空预器辅电机C级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 拆下风罩，取下风叶，拆掉电机前后端盖或油端盖。 | 0
KYQF3002C | #12空预器辅电机C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 端部绕组及引线检修 | 3
KYQF3002C | #12空预器辅电机C级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 用５００Ｖ摇表测量各相对地绝缘电阻应合格。 | 0
KYQF3002C | #12空预器辅电机C级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 清扫端部绕组，检查绝缘无破裂、烧焦、膨胀，清洁无油垢；绑线不松动。 | 0
KYQF3002C | #12空预器辅电机C级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 引出线绝缘完好，无机械损伤；接线板几接线柱完好、固定牢固。 | 0
KYQF3002C | #12空预器辅电机C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 轴承检修 | 3
KYQF3002C | #12空预器辅电机C级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 清洗轴承。 | 0
KYQF3002C | #12空预器辅电机C级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查轴承内外滚道应完好无伤，滚子无异状，清洁。 | 0
KYQF3002C | #12空预器辅电机C级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 检查轴承外圆与轴套配合紧固，无伤痕。 | 0
KYQF3002C | #12空预器辅电机C级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 检查轴承内圈与轴径配合紧固不窜动。 | 0
KYQF3002C | #12空预器辅电机C级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 检查、补充轴承润滑脂。 | 0
KYQF3002C | #12空预器辅电机C级标准作业计划 |  |  |  | 430 | 对不合格轴承进行更换。 | 0
KYQF3002C | #12空预器辅电机C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 设备组装。 | 4
KYQF3002C | #12空预器辅电机C级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 用清洁剂将轴承冲洗干净，加入二硫化钼，加入量约占轴承室容积的三分之一――三分之二。 | 0
KYQF3002C | #12空预器辅电机C级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 装配电机两端端盖、外油盖。 | 0
KYQF3002C | #12空预器辅电机C级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 用手盘动电机转子，应转动灵活，无摩擦声，无卡涩。 | 0
KYQF3002C | #12空预器辅电机C级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 装配联轴器。 | 0
KYQF3002C | #12空预器辅电机C级标准作业计划 |  |  |  | 525 | 电机就位找正，接电源线、接地线。 | 0
KYQF3002C | #12空预器辅电机C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 清理现场 | 1
MFFJ3001C | #1A密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修前准备工作 | 1
MFFJ3001C | #1A密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 | 3
MFFJ3001C | #1A密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 解开电机电源引线。 | 0
MFFJ3001C | #1A密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 解开电机地脚螺栓及联轴器，将电机吊至检修场所。 | 0
MFFJ3001C | #1A密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 拆除电机的靠背轮。 | 0
MFFJ3001C | #1A密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 拆下风罩，取下风叶，拆掉电机前后端盖或油端盖。 | 0
MFFJ3001C | #1A密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 端部绕组及引线检修 | 3
MFFJ3001C | #1A密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 用５００Ｖ摇表测量各相对地绝缘电阻应合格。 | 0
MFFJ3001C | #1A密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 清扫端部绕组，检查绝缘无破裂、烧焦、膨胀，清洁无油垢；绑线不松动。 | 0
MFFJ3001C | #1A密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 引出线绝缘完好，无机械损伤；接线板几接线柱完好、固定牢固。 | 0
MFFJ3001C | #1A密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 轴承检修 | 3
MFFJ3001C | #1A密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 清洗轴承。 | 0
MFFJ3001C | #1A密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查轴承内外滚道应完好无伤，滚子无异状，清洁。 | 0
MFFJ3001C | #1A密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 检查轴承外圆与轴套配合紧固，无伤痕。 | 0
MFFJ3001C | #1A密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 检查轴承内圈与轴径配合紧固不窜动。 | 0
MFFJ3001C | #1A密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 检查、补充轴承润滑脂。 | 0
MFFJ3001C | #1A密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 430 | 对不合格轴承进行更换。 | 0
MFFJ3001C | #1A密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 设备组装。 | 4
MFFJ3001C | #1A密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 用清洁剂将轴承冲洗干净，加入二硫化钼，加入量约占轴承室容积的三分之一――三分之二。 | 0
MFFJ3001C | #1A密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 装配电机两端端盖、外油盖。 | 0
MFFJ3001C | #1A密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 用手盘动电机转子，应转动灵活，无摩擦声，无卡涩。 | 0
MFFJ3001C | #1A密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 装配联轴器。 | 0
MFFJ3001C | #1A密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 525 | 电机就位找正，接电源线、接地线。 | 0
MFFJ3001C | #1A密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 清理现场 | 1
MFFJ3002C | #1B密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修前准备工作 | 1
MFFJ3002C | #1B密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 | 3
MFFJ3002C | #1B密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 解开电机电源引线。 | 0
MFFJ3002C | #1B密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 解开电机地脚螺栓及联轴器，将电机吊至检修场所。 | 0
MFFJ3002C | #1B密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 拆除电机的靠背轮。 | 0
MFFJ3002C | #1B密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 拆下风罩，取下风叶，拆掉电机前后端盖或油端盖。 | 0
MFFJ3002C | #1B密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 端部绕组及引线检修 | 3
MFFJ3002C | #1B密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 用５００Ｖ摇表测量各相对地绝缘电阻应合格。 | 0
MFFJ3002C | #1B密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 清扫端部绕组，检查绝缘无破裂、烧焦、膨胀，清洁无油垢；绑线不松动。 | 0
MFFJ3002C | #1B密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 引出线绝缘完好，无机械损伤；接线板几接线柱完好、固定牢固。 | 0
MFFJ3002C | #1B密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 轴承检修 | 3
MFFJ3002C | #1B密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 清洗轴承。 | 0
MFFJ3002C | #1B密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查轴承内外滚道应完好无伤，滚子无异状，清洁。 | 0
MFFJ3002C | #1B密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 检查轴承外圆与轴套配合紧固，无伤痕。 | 0
MFFJ3002C | #1B密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 检查轴承内圈与轴径配合紧固不窜动。 | 0
MFFJ3002C | #1B密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 检查、补充轴承润滑脂。 | 0
MFFJ3002C | #1B密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 430 | 对不合格轴承进行更换。 | 0
MFFJ3002C | #1B密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 设备组装。 | 4
MFFJ3002C | #1B密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 用清洁剂将轴承冲洗干净，加入二硫化钼，加入量约占轴承室容积的三分之一――三分之二。 | 0
MFFJ3002C | #1B密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 装配电机两端端盖、外油盖。 | 0
MFFJ3002C | #1B密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 用手盘动电机转子，应转动灵活，无摩擦声，无卡涩。 | 0
MFFJ3002C | #1B密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 装配联轴器。 | 0
MFFJ3002C | #1B密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 525 | 电机就位找正，接电源线、接地线。 | 0
MFFJ3002C | #1B密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 清理现场 | 1
MFFJ3003C | #1C密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修前准备工作 | 1
MFFJ3003C | #1C密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 | 3
MFFJ3003C | #1C密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 解开电机电源引线。 | 0
MFFJ3003C | #1C密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 解开电机地脚螺栓及联轴器，将电机吊至检修场所。 | 0
MFFJ3003C | #1C密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 拆除电机的靠背轮。 | 0
MFFJ3003C | #1C密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 拆下风罩，取下风叶，拆掉电机前后端盖或油端盖。 | 0
MFFJ3003C | #1C密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 端部绕组及引线检修 | 3
MFFJ3003C | #1C密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 用５００Ｖ摇表测量各相对地绝缘电阻应合格。 | 0
MFFJ3003C | #1C密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 清扫端部绕组，检查绝缘无破裂、烧焦、膨胀，清洁无油垢；绑线不松动。 | 0
MFFJ3003C | #1C密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 引出线绝缘完好，无机械损伤；接线板几接线柱完好、固定牢固。 | 0
MFFJ3003C | #1C密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 轴承检修 | 3
MFFJ3003C | #1C密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 清洗轴承。 | 0
MYB3001C | #1A磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 检查轴承外圆与轴套配合紧固，无伤痕。 | 0
MYB3001C | #1A磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 检查轴承内圈与轴径配合紧固不窜动。 | 0
MYB3001C | #1A磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 检查、补充轴承润滑脂。 | 0
MYB3001C | #1A磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 430 | 对不合格轴承进行更换。 | 0
MYB3001C | #1A磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 设备组装。 | 4
MYB3001C | #1A磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 用清洁剂将轴承冲洗干净，加入二硫化钼，加入量约占轴承室容积的三分之一――三分之二。 | 0
MYB3001C | #1A磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 装配电机两端端盖、外油盖。 | 0
MYB3001C | #1A磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 用手盘动电机转子，应转动灵活，无摩擦声，无卡涩。 | 0
MYB3001C | #1A磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 装配联轴器。 | 0
MYB3001C | #1A磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 525 | 电机就位找正，接电源线、接地线。 | 0
MYB3001C | #1A磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 清理现场 | 1
MYB3002C | #1B磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修前准备工作 | 1
MYB3002C | #1B磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 | 3
MYB3002C | #1B磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 解开电机电源引线。 | 0
MYB3002C | #1B磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 解开电机地脚螺栓及联轴器，将电机吊至检修场所。 | 0
MYB3002C | #1B磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 拆除电机的靠背轮。 | 0
MYB3002C | #1B磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 拆下风罩，取下风叶，拆掉电机前后端盖或油端盖。 | 0
MYB3002C | #1B磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 端部绕组及引线检修 | 3
MYB3002C | #1B磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 用５００Ｖ摇表测量各相对地绝缘电阻应合格。 | 0
MYB3002C | #1B磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 清扫端部绕组，检查绝缘无破裂、烧焦、膨胀，清洁无油垢；绑线不松动。 | 0
MYB3002C | #1B磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 引出线绝缘完好，无机械损伤；接线板几接线柱完好、固定牢固。 | 0
MYB3002C | #1B磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 轴承检修 | 3
MYB3002C | #1B磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 清洗轴承。 | 0
MYB3002C | #1B磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查轴承内外滚道应完好无伤，滚子无异状，清洁。 | 0
MYB3002C | #1B磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 检查轴承外圆与轴套配合紧固，无伤痕。 | 0
MYB3002C | #1B磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 检查轴承内圈与轴径配合紧固不窜动。 | 0
MYB3002C | #1B磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 检查、补充轴承润滑脂。 | 0
MYB3002C | #1B磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 430 | 对不合格轴承进行更换。 | 0
MYB3002C | #1B磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 设备组装。 | 4
MYB3002C | #1B磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 用清洁剂将轴承冲洗干净，加入二硫化钼，加入量约占轴承室容积的三分之一――三分之二。 | 0
MYB3002C | #1B磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 装配电机两端端盖、外油盖。 | 0
MYB3002C | #1B磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 用手盘动电机转子，应转动灵活，无摩擦声，无卡涩。 | 0
MYB3002C | #1B磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 装配联轴器。 | 0
MYB3002C | #1B磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 525 | 电机就位找正，接电源线、接地线。 | 0
MYB3002C | #1B磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 清理现场 | 1
MYB3003C | #1C磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修前准备工作 | 1
MYB3003C | #1C磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 | 3
MYB3003C | #1C磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 解开电机电源引线。 | 0
MYB3003C | #1C磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 解开电机地脚螺栓及联轴器，将电机吊至检修场所。 | 0
MYB3003C | #1C磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 拆除电机的靠背轮。 | 0
MYB3003C | #1C磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 拆下风罩，取下风叶，拆掉电机前后端盖或油端盖。 | 0
MYB3003C | #1C磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 端部绕组及引线检修 | 3
MYB3003C | #1C磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 用５００Ｖ摇表测量各相对地绝缘电阻应合格。 | 0
MYB3003C | #1C磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 清扫端部绕组，检查绝缘无破裂、烧焦、膨胀，清洁无油垢；绑线不松动。 | 0
MYB3003C | #1C磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 引出线绝缘完好，无机械损伤；接线板几接线柱完好、固定牢固。 | 0
MYB3003C | #1C磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 轴承检修 | 3
MYB3003C | #1C磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 清洗轴承。 | 0
MYB3003C | #1C磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查轴承内外滚道应完好无伤，滚子无异状，清洁。 | 0
MYB3003C | #1C磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 检查轴承外圆与轴套配合紧固，无伤痕。 | 0
ZB3001C | #11渣泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 检查轴承内圈与轴径配合紧固不窜动。 | 0
ZB3001C | #11渣泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 检查、补充轴承润滑脂。 | 0
ZB3001C | #11渣泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 430 | 对不合格轴承进行更换。 | 0
ZB3001C | #11渣泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 设备组装。 | 4
ZB3001C | #11渣泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 用清洁剂将轴承冲洗干净，加入二硫化钼，加入量约占轴承室容积的三分之一――三分之二。 | 0
ZB3001C | #11渣泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 装配电机两端端盖、外油盖。 | 0
ZB3001C | #11渣泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 用手盘动电机转子，应转动灵活，无摩擦声，无卡涩。 | 0
ZB3001C | #11渣泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 装配联轴器。 | 0
ZB3001C | #11渣泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 525 | 电机就位找正，接电源线、接地线。 | 0
ZB3001C | #11渣泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 清理现场 | 1
ZB3002C | 渣泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修前准备工作 | 1
ZB3002C | 渣泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 | 3
ZB3002C | 渣泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 解开电机电源引线。 | 0
ZB3002C | 渣泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 解开电机地脚螺栓及联轴器，将电机吊至检修场所。 | 0
ZB3002C | 渣泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 拆除电机的靠背轮。 | 0
ZB3002C | 渣泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 拆下风罩，取下风叶，拆掉电机前后端盖或油端盖。 | 0
ZB3002C | 渣泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 端部绕组及引线检修 | 3
ZB3002C | 渣泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 用５００Ｖ摇表测量各相对地绝缘电阻应合格。 | 0
ZB3002C | 渣泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 清扫端部绕组，检查绝缘无破裂、烧焦、膨胀，清洁无油垢；绑线不松动。 | 0
ZB3002C | 渣泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 引出线绝缘完好，无机械损伤；接线板几接线柱完好、固定牢固。 | 0
ZB3002C | 渣泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 轴承检修 | 3
ZB3002C | 渣泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 清洗轴承。 | 0
ZB3002C | 渣泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查轴承内外滚道应完好无伤，滚子无异状，清洁。 | 0
LXB2006B | #11前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 从泵轴上拆下两端冷却壳体和叶轮两侧尖壳磨损环。 | 0
LXB2006B | #11前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 430 | 所有部件在解体后，必须认真清洗，并摆放整齐，以便好做好测 量。 | 0
LXB2006B | #11前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 435 | 检查叶轮是否有冲刷、汽蚀现象。 | 0
LXB2006B | #11前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 440 | 检查泵轴有无损坏和弯曲情况，测量各部件的晃度。 | 0
LXB2006B | #11前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 445 | 检查机械密封有无损坏和磨损，必要时更换新件。 | 0
LXB2006B | #11前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 450 | 检查机械密封轴套有无损坏东西和磨损，必要时更换新件。 | 0
LXB2006B | #11前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 455 | 认真清理检查轴承及油封有无损坏和磨损，必要时更换新件。 | 0
LXB2006B | #11前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 460 | 检查所有紧固件有无损坏及京戏形，必要时更换新件。 | 0
LXB2006B | #11前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 465 | 更换所有的垫片和“O”型圈。 | 0
LXB2006B | #11前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 检查联轴器各部件和螺栓有无损坏和磨损。 | 12
LXB2006B | #11前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 泵的标准间隙（径向） | 0
LXB2006B | #11前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 测量叶轮与泵壳磨损环之间间隙 | 0
LXB2006B | #11前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 测量自由端滚子轴承轴向间隙 | 0
LXB2006B | #11前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 测量叶轮与泵壳磨损环（轴向）传动端间隙，自由端间隙 | 0
LXB2006B | #11前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 525 | 测量前置泵中心低于电机轴中心。 | 0
LXB2006B | #11前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 530 | 所有部件在解体后，必须认真清洗，并摆放整齐，以便好做好测量 | 0
LXB2006B | #11前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 535 | 检查叶轮是否有冲刷、汽蚀现象。 | 0
LXB2006B | #11前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 540 | 检查泵轴有无损坏和弯曲情况，测量各部件的晃度。 | 0
LXB2006B | #11前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 545 | 检查机械密封有无损坏和磨损，必要时更换新件。 | 0
LXB2006B | #11前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 550 | 检查机械密封轴套有无损坏东西和磨损，必要时更换新件。 | 0
LXB2006B | #11前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 555 | 认真清理检查轴承及油封有无损坏和磨损，必要时更换新件。 | 0
LXB2006B | #11前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 560 | 检查所有紧固件有无损坏及京戏形，必要时更换新件。 | 0
LXB2006B | #11前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 565 | 更换所有的垫片和“O”型圈。 | 0
LXB2006B | #11前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 570 | 检查联轴器各部件和螺栓有无损坏和磨损。 | 0
LXB2006B | #11前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 泵的组装 | 12
LXB2006B | #11前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 605 | 装复自由端轴承： | 0
LXB2006B | #11前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 610 | 换新的内、外铡滚子轴承，用专用工具按装配位置夹紧，测量内、外滚子轴承外圈之间的间距及早间陋圈尺寸。 | 0
LXB2006B | #11前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 615 | 换新的油封，装自由端轴承座端盖。 | 0
LXB2006B | #11前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 620 | 装复内侧轴承内外圈及外侧轴承内圈。 | 0
LXB2006B | #11前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 625 | 装轴承锁紧垫圈和锁紧螺母,把联轴器键装入键槽内，装串联轴器并锁紧联轴器螺母。 | 0
LXB2006B | #11前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 630 | 装定位销，旋紧轴承座，与泵体之间的螺栓,装弹簧垫圈，旋紧轴承座与轴承座端盖之间的螺栓。 | 0
LXB2006B | #11前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 635 | 装密封垫与端盖，并拧紧连接螺栓,装轴承测温元件及轴承座冷却水管。 | 0
LXB2006B | #11前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 700 | 装复传动端轴承： | 6
LXB2006B | #11前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 705 | 装传动端外端轴套,将滚子轴承外圈装到传动端轴承座内，换新油封，装轴承座及定位销。。 | 0
LXB2006B | #11前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 710 | 锁紧轴承座与泵体之间的螺栓,装传动端外端轴套的锁紧垫圈和锁紧螺母。。 | 0
LXB2006B | #11前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 715 | 把联轴器键装入键槽内，装串联轴器并锁紧联轴器螺母,装轴承测温元件及轴承座冷却水管。 | 0
LXB2006B | #11前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 720 | 更换泵体中分面密封垫，确保结合面清洁，再将泵体盖扣上。 | 0
LXB2006B | #11前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 800 | 清理现场 | 0.5
LXB2006D | #13前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 230 | 拆下传动端轴承座与泵体之间的螺栓定位销。 | 0
LXB2006D | #13前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 235 | 拆下自动端轴承座及滚子轴承外圈。 | 0
LXB2006D | #13前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 240 | 拆下传动端外端轴套，并拆下滚子轴承内圈。 | 0
ZKB3001C | #11真空泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 检查、补充轴承润滑脂。 | 0
ZKB3001C | #11真空泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 430 | 对不合格轴承进行更换。 | 0
ZKB3001C | #11真空泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 设备组装。 | 4
ZKB3001C | #11真空泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 用清洁剂将轴承冲洗干净，加入二硫化钼，加入量约占轴承室容积的三分之一――三分之二。 | 0
ZKB3001C | #11真空泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 装配电机两端端盖、外油盖。 | 0
ZKB3001C | #11真空泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 用手盘动电机转子，应转动灵活，无摩擦声，无卡涩。 | 0
ZKB3001C | #11真空泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 装配联轴器。 | 0
ZKB3001C | #11真空泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 525 | 电机就位找正，接电源线、接地线。 | 0
ZKB3001C | #11真空泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 清理现场 | 1
ZKB3002C | #12真空泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修前准备工作 | 1
ZKB3002C | #12真空泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 | 3
ZKB3002C | #12真空泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 解开电机电源引线。 | 0
ZKB3002C | #12真空泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 解开电机地脚螺栓及联轴器，将电机吊至检修场所。 | 0
ZKB3002C | #12真空泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 拆除电机的靠背轮。 | 0
ZKB3002C | #12真空泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 拆下风罩，取下风叶，拆掉电机前后端盖或油端盖。 | 0
ZKB3002C | #12真空泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 端部绕组及引线检修 | 3
ZKB3002C | #12真空泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 用５００Ｖ摇表测量各相对地绝缘电阻应合格。 | 0
ZKB3002C | #12真空泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 清扫端部绕组，检查绝缘无破裂、烧焦、膨胀，清洁无油垢；绑线不松动。 | 0
ZKB3002C | #12真空泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 引出线绝缘完好，无机械损伤；接线板几接线柱完好、固定牢固。 | 0
ZKB3002C | #12真空泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 轴承检修 | 3
ZKB3002C | #12真空泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 清洗轴承。 | 0
ZKB3002C | #12真空泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查轴承内外滚道应完好无伤，滚子无异状，清洁。 | 0
ZKB3002C | #12真空泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 检查轴承外圆与轴套配合紧固，无伤痕。 | 0
ZKB3002C | #12真空泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 检查轴承内圈与轴径配合紧固不窜动。 | 0
ZKB3002C | #12真空泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 检查、补充轴承润滑脂。 | 0
ZKB3002C | #12真空泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 430 | 对不合格轴承进行更换。 | 0
ZKB3002C | #12真空泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 设备组装。 | 4
ZKB3002C | #12真空泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 用清洁剂将轴承冲洗干净，加入二硫化钼，加入量约占轴承室容积的三分之一――三分之二。 | 0
ZKB3002C | #12真空泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 装配电机两端端盖、外油盖。 | 0
ZKB3002C | #12真空泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 用手盘动电机转子，应转动灵活，无摩擦声，无卡涩。 | 0
ZKB3002C | #12真空泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 装配联轴器。 | 0
ZKB3002C | #12真空泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 525 | 电机就位找正，接电源线、接地线。 | 0
ZKB3002C | #12真空泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 清理现场 | 1
XJYB3002C | #112小机交流油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修前准备工作 | 1
XJYB3002C | #112小机交流油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 | 3
XJYB3002C | #112小机交流油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 解开电机电源引线。 | 0
XJYB3002C | #112小机交流油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 解开电机地脚螺栓及联轴器，将电机吊至检修场所。 | 0
XJYB3002C | #112小机交流油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 拆除电机的靠背轮。 | 0
XJYB3002C | #112小机交流油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 拆下风罩，取下风叶，拆掉电机前后端盖或油端盖。 | 0
XJYB3002C | #112小机交流油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 端部绕组及引线检修 | 3
XJYB3002C | #112小机交流油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 用５００Ｖ摇表测量各相对地绝缘电阻应合格。 | 0
XJYB3002C | #112小机交流油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 清扫端部绕组，检查绝缘无破裂、烧焦、膨胀，清洁无油垢；绑线不松动。 | 0
XJYB3002C | #112小机交流油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 引出线绝缘完好，无机械损伤；接线板几接线柱完好、固定牢固。 | 0
XJYB3002C | #112小机交流油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 轴承检修 | 3
XJYB3002C | #112小机交流油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 清洗轴承。 | 0
XJYB3002C | #112小机交流油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查轴承内外滚道应完好无伤，滚子无异状，清洁。 | 0
XJYB3002C | #112小机交流油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 检查轴承外圆与轴套配合紧固，无伤痕。 | 0
XJYB3002C | #112小机交流油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 检查轴承内圈与轴径配合紧固不窜动。 | 0
XJYB3002C | #112小机交流油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 检查、补充轴承润滑脂。 | 0
XJYB3002C | #112小机交流油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 430 | 对不合格轴承进行更换。 | 0
XJYB3002C | #112小机交流油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 设备组装。 | 4
XJYB3002C | #112小机交流油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 用清洁剂将轴承冲洗干净，加入二硫化钼，加入量约占轴承室容积的三分之一――三分之二。 | 0
XJYB3002C | #112小机交流油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 装配电机两端端盖、外油盖。 | 0
XJYB3002C | #112小机交流油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 用手盘动电机转子，应转动灵活，无摩擦声，无卡涩。 | 0
XJYB3002C | #112小机交流油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 装配联轴器。 | 0
XJYB3002C | #112小机交流油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 525 | 电机就位找正，接电源线、接地线。 | 0
XJYB3002C | #112小机交流油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 清理现场 | 1
XJYB3004C | #122小机交流油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修前准备工作 | 1
XJYB3004C | #122小机交流油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 | 3
XJYB3004C | #122小机交流油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 解开电机电源引线。 | 0
XJYB3004C | #122小机交流油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 解开电机地脚螺栓及联轴器，将电机吊至检修场所。 | 0
XJYB3004C | #122小机交流油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 拆除电机的靠背轮。 | 0
MYB3003C | #1C磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 检查轴承内圈与轴径配合紧固不窜动。 | 0
MYB3003C | #1C磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 检查、补充轴承润滑脂。 | 0
MYB3003C | #1C磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 430 | 对不合格轴承进行更换。 | 0
MYB3003C | #1C磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 设备组装。 | 4
MYB3003C | #1C磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 用清洁剂将轴承冲洗干净，加入二硫化钼，加入量约占轴承室容积的三分之一――三分之二。 | 0
MYB3003C | #1C磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 装配电机两端端盖、外油盖。 | 0
MYB3003C | #1C磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 用手盘动电机转子，应转动灵活，无摩擦声，无卡涩。 | 0
MYB3003C | #1C磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 装配联轴器。 | 0
MYB3003C | #1C磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 525 | 电机就位找正，接电源线、接地线。 | 0
MYB3003C | #1C磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 清理现场 | 1
MYB3004C | #1D磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修前准备工作 | 1
MYB3004C | #1D磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 | 3
MYB3004C | #1D磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 解开电机电源引线。 | 0
MYB3004C | #1D磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 解开电机地脚螺栓及联轴器，将电机吊至检修场所。 | 0
MYB3004C | #1D磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 拆除电机的靠背轮。 | 0
MYB3004C | #1D磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 拆下风罩，取下风叶，拆掉电机前后端盖或油端盖。 | 0
MYB3004C | #1D磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 端部绕组及引线检修 | 3
MYB3004C | #1D磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 用５００Ｖ摇表测量各相对地绝缘电阻应合格。 | 0
MYB3004C | #1D磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 清扫端部绕组，检查绝缘无破裂、烧焦、膨胀，清洁无油垢；绑线不松动。 | 0
MYB3004C | #1D磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 引出线绝缘完好，无机械损伤；接线板几接线柱完好、固定牢固。 | 0
MYB3004C | #1D磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 轴承检修 | 3
MYB3004C | #1D磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 清洗轴承。 | 0
MYB3004C | #1D磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查轴承内外滚道应完好无伤，滚子无异状，清洁。 | 0
MYB3004C | #1D磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 检查轴承外圆与轴套配合紧固，无伤痕。 | 0
MYB3004C | #1D磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 检查轴承内圈与轴径配合紧固不窜动。 | 0
MYB3004C | #1D磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 检查、补充轴承润滑脂。 | 0
MYB3004C | #1D磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 430 | 对不合格轴承进行更换。 | 0
MYB3004C | #1D磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 设备组装。 | 4
MYB3004C | #1D磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 用清洁剂将轴承冲洗干净，加入二硫化钼，加入量约占轴承室容积的三分之一――三分之二。 | 0
MYB3004C | #1D磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 装配电机两端端盖、外油盖。 | 0
MYB3004C | #1D磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 用手盘动电机转子，应转动灵活，无摩擦声，无卡涩。 | 0
MYB3004C | #1D磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 装配联轴器。 | 0
MYB3004C | #1D磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 525 | 电机就位找正，接电源线、接地线。 | 0
MYB3004C | #1D磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 清理现场 | 1
MYB3005C | #1E磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修前准备工作 | 1
MYB3005C | #1E磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 | 3
MYB3005C | #1E磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 解开电机电源引线。 | 0
MYB3005C | #1E磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 解开电机地脚螺栓及联轴器，将电机吊至检修场所。 | 0
MYB3005C | #1E磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 拆除电机的靠背轮。 | 0
MYB3005C | #1E磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 拆下风罩，取下风叶，拆掉电机前后端盖或油端盖。 | 0
MYB3005C | #1E磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 端部绕组及引线检修 | 3
MYB3005C | #1E磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 用５００Ｖ摇表测量各相对地绝缘电阻应合格。 | 0
MYB3005C | #1E磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 清扫端部绕组，检查绝缘无破裂、烧焦、膨胀，清洁无油垢；绑线不松动。 | 0
MYB3005C | #1E磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 引出线绝缘完好，无机械损伤；接线板几接线柱完好、固定牢固。 | 0
MYB3005C | #1E磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 轴承检修 | 3
MYB3005C | #1E磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 清洗轴承。 | 0
MYB3005C | #1E磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查轴承内外滚道应完好无伤，滚子无异状，清洁。 | 0
MYB3005C | #1E磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 检查轴承外圆与轴套配合紧固，无伤痕。 | 0
MYB3005C | #1E磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 检查轴承内圈与轴径配合紧固不窜动。 | 0
MYB3005C | #1E磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 检查、补充轴承润滑脂。 | 0
MYB3005C | #1E磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 430 | 对不合格轴承进行更换。 | 0
MYB3005C | #1E磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 设备组装。 | 4
MYB3005C | #1E磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 用清洁剂将轴承冲洗干净，加入二硫化钼，加入量约占轴承室容积的三分之一――三分之二。 | 0
MYB3005C | #1E磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 装配电机两端端盖、外油盖。 | 0
MYB3005C | #1E磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 用手盘动电机转子，应转动灵活，无摩擦声，无卡涩。 | 0
MYB3005C | #1E磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 装配联轴器。 | 0
MYB3005C | #1E磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 525 | 电机就位找正，接电源线、接地线。 | 0
MYB3005C | #1E磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 清理现场 | 1
ZB3001C | #11渣泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修前准备工作 | 1
ZB3001C | #11渣泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 | 3
ZB3001C | #11渣泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 解开电机电源引线。 | 0
ZB3001C | #11渣泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 解开电机地脚螺栓及联轴器，将电机吊至检修场所。 | 0
ZB3001C | #11渣泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 拆除电机的靠背轮。 | 0
ZB3001C | #11渣泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 拆下风罩，取下风叶，拆掉电机前后端盖或油端盖。 | 0
ZB3001C | #11渣泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 端部绕组及引线检修 | 3
ZB3001C | #11渣泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 用５００Ｖ摇表测量各相对地绝缘电阻应合格。 | 0
ZB3001C | #11渣泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 清扫端部绕组，检查绝缘无破裂、烧焦、膨胀，清洁无油垢；绑线不松动。 | 0
ZB3001C | #11渣泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 引出线绝缘完好，无机械损伤；接线板几接线柱完好、固定牢固。 | 0
ZB3001C | #11渣泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 轴承检修 | 3
ZB3001C | #11渣泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 清洗轴承。 | 0
ZB3001C | #11渣泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查轴承内外滚道应完好无伤，滚子无异状，清洁。 | 0
ZB3001C | #11渣泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 检查轴承外圆与轴套配合紧固，无伤痕。 | 0
ZB3002C | 渣泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 检查轴承外圆与轴套配合紧固，无伤痕。 | 0
ZB3002C | 渣泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 检查轴承内圈与轴径配合紧固不窜动。 | 0
ZB3002C | 渣泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 检查、补充轴承润滑脂。 | 0
ZB3002C | 渣泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 430 | 对不合格轴承进行更换。 | 0
ZB3002C | 渣泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 设备组装。 | 4
ZB3002C | 渣泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 用清洁剂将轴承冲洗干净，加入二硫化钼，加入量约占轴承室容积的三分之一――三分之二。 | 0
ZB3002C | 渣泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 装配电机两端端盖、外油盖。 | 0
ZB3002C | 渣泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 用手盘动电机转子，应转动灵活，无摩擦声，无卡涩。 | 0
ZB3002C | 渣泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 装配联轴器。 | 0
ZB3002C | 渣泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 525 | 电机就位找正，接电源线、接地线。 | 0
ZB3002C | 渣泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 清理现场 | 1
KSB3001C | 开式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修前准备工作 | 1
KSB3001C | 开式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 | 3
KSB3001C | 开式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 解开电机电源引线。 | 0
KSB3001C | 开式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 解开电机地脚螺栓及联轴器，将电机吊至检修场所。 | 0
KSB3001C | 开式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 拆除电机的靠背轮。 | 0
KSB3001C | 开式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 拆下风罩，取下风叶，拆掉电机前后端盖或油端盖。 | 0
KSB3001C | 开式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 端部绕组及引线检修 | 3
KSB3001C | 开式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 用５００Ｖ摇表测量各相对地绝缘电阻应合格。 | 0
KSB3001C | 开式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 清扫端部绕组，检查绝缘无破裂、烧焦、膨胀，清洁无油垢；绑线不松动。 | 0
KSB3001C | 开式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 引出线绝缘完好，无机械损伤；接线板几接线柱完好、固定牢固。 | 0
KSB3001C | 开式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 轴承检修 | 3
KSB3001C | 开式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 清洗轴承。 | 0
KSB3001C | 开式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查轴承内外滚道应完好无伤，滚子无异状，清洁。 | 0
KSB3001C | 开式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 检查轴承外圆与轴套配合紧固，无伤痕。 | 0
KSB3001C | 开式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 检查轴承内圈与轴径配合紧固不窜动。 | 0
KSB3001C | 开式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 检查、补充轴承润滑脂。 | 0
KSB3001C | 开式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 430 | 对不合格轴承进行更换。 | 0
KSB3001C | 开式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 设备组装。 | 4
KSB3001C | 开式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 用清洁剂将轴承冲洗干净，加入二硫化钼，加入量约占轴承室容积的三分之一――三分之二。 | 0
KSB3001C | 开式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 装配电机两端端盖、外油盖。 | 0
KSB3001C | 开式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 用手盘动电机转子，应转动灵活，无摩擦声，无卡涩。 | 0
KSB3001C | 开式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 装配联轴器。 | 0
KSB3001C | 开式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 525 | 电机就位找正，接电源线、接地线。 | 0
KSB3001C | 开式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 清理现场 | 1
KSB3002C | #12开式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修前准备工作 | 1
KSB3002C | #12开式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 | 3
KSB3002C | #12开式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 解开电机电源引线。 | 0
KSB3002C | #12开式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 解开电机地脚螺栓及联轴器，将电机吊至检修场所。 | 0
KSB3002C | #12开式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 拆除电机的靠背轮。 | 0
KSB3002C | #12开式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 拆下风罩，取下风叶，拆掉电机前后端盖或油端盖。 | 0
KSB3002C | #12开式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 端部绕组及引线检修 | 3
KSB3002C | #12开式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 用５００Ｖ摇表测量各相对地绝缘电阻应合格。 | 0
KSB3002C | #12开式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 清扫端部绕组，检查绝缘无破裂、烧焦、膨胀，清洁无油垢；绑线不松动。 | 0
KSB3002C | #12开式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 引出线绝缘完好，无机械损伤；接线板几接线柱完好、固定牢固。 | 0
KSB3002C | #12开式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 轴承检修 | 3
KSB3002C | #12开式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 清洗轴承。 | 0
KSB3002C | #12开式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查轴承内外滚道应完好无伤，滚子无异状，清洁。 | 0
KSB3002C | #12开式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 检查轴承外圆与轴套配合紧固，无伤痕。 | 0
KSB3002C | #12开式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 检查轴承内圈与轴径配合紧固不窜动。 | 0
KSB3002C | #12开式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 检查、补充轴承润滑脂。 | 0
KSB3002C | #12开式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 430 | 对不合格轴承进行更换。 | 0
KSB3002C | #12开式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 设备组装。 | 4
KSB3002C | #12开式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 用清洁剂将轴承冲洗干净，加入二硫化钼，加入量约占轴承室容积的三分之一――三分之二。 | 0
KSB3002C | #12开式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 装配电机两端端盖、外油盖。 | 0
KSB3002C | #12开式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 用手盘动电机转子，应转动灵活，无摩擦声，无卡涩。 | 0
KSB3002C | #12开式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 装配联轴器。 | 0
KSB3002C | #12开式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 525 | 电机就位找正，接电源线、接地线。 | 0
KSB3002C | #12开式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 清理现场 | 1
BSB3001C | #12闭式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修前准备工作 | 1
BSB3001C | #12闭式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 | 3
BSB3001C | #12闭式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 解开电机电源引线。 | 0
BSB3001C | #12闭式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 解开电机地脚螺栓及联轴器，将电机吊至检修场所。 | 0
BSB3001C | #12闭式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 拆除电机的靠背轮。 | 0
BSB3001C | #12闭式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 拆下风罩，取下风叶，拆掉电机前后端盖或油端盖。 | 0
BSB3001C | #12闭式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 端部绕组及引线检修 | 3
BSB3001C | #12闭式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 用５００Ｖ摇表测量各相对地绝缘电阻应合格。 | 0
BSB3001C | #12闭式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 清扫端部绕组，检查绝缘无破裂、烧焦、膨胀，清洁无油垢；绑线不松动。 | 0
BSB3001C | #12闭式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 引出线绝缘完好，无机械损伤；接线板几接线柱完好、固定牢固。 | 0
BSB3001C | #12闭式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 轴承检修 | 3
BSB3001C | #12闭式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 清洗轴承。 | 0
BSB3001C | #12闭式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查轴承内外滚道应完好无伤，滚子无异状，清洁。 | 0
BSB3001C | #12闭式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 检查轴承外圆与轴套配合紧固，无伤痕。 | 0
BSB3001C | #12闭式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 检查轴承内圈与轴径配合紧固不窜动。 | 0
BSB3001C | #12闭式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 检查、补充轴承润滑脂。 | 0
BSB3001C | #12闭式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 430 | 对不合格轴承进行更换。 | 0
BSB3001C | #12闭式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 设备组装。 | 4
BSB3001C | #12闭式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 用清洁剂将轴承冲洗干净，加入二硫化钼，加入量约占轴承室容积的三分之一――三分之二。 | 0
BSB3001C | #12闭式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 装配电机两端端盖、外油盖。 | 0
BSB3001C | #12闭式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 用手盘动电机转子，应转动灵活，无摩擦声，无卡涩。 | 0
BSB3001C | #12闭式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 装配联轴器。 | 0
BSB3001C | #12闭式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 525 | 电机就位找正，接电源线、接地线。 | 0
BSB3001C | #12闭式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 清理现场 | 1
BSB3002C | #11闭式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修前准备工作 | 1
BSB3002C | #11闭式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 | 3
BSB3002C | #11闭式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 解开电机电源引线。 | 0
BSB3002C | #11闭式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 解开电机地脚螺栓及联轴器，将电机吊至检修场所。 | 0
BSB3002C | #11闭式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 拆除电机的靠背轮。 | 0
BSB3002C | #11闭式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 拆下风罩，取下风叶，拆掉电机前后端盖或油端盖。 | 0
BSB3002C | #11闭式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 端部绕组及引线检修 | 3
BSB3002C | #11闭式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 用５００Ｖ摇表测量各相对地绝缘电阻应合格。 | 0
BSB3002C | #11闭式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 清扫端部绕组，检查绝缘无破裂、烧焦、膨胀，清洁无油垢；绑线不松动。 | 0
BSB3002C | #11闭式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 引出线绝缘完好，无机械损伤；接线板几接线柱完好、固定牢固。 | 0
BSB3002C | #11闭式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 轴承检修 | 3
BSB3002C | #11闭式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 清洗轴承。 | 0
BSB3002C | #11闭式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查轴承内外滚道应完好无伤，滚子无异状，清洁。 | 0
BSB3002C | #11闭式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 检查轴承外圆与轴套配合紧固，无伤痕。 | 0
BSB3002C | #11闭式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 检查轴承内圈与轴径配合紧固不窜动。 | 0
BSB3002C | #11闭式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 检查、补充轴承润滑脂。 | 0
BSB3002C | #11闭式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 430 | 对不合格轴承进行更换。 | 0
BSB3002C | #11闭式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 设备组装。 | 4
BSB3002C | #11闭式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 用清洁剂将轴承冲洗干净，加入二硫化钼，加入量约占轴承室容积的三分之一――三分之二。 | 0
BSB3002C | #11闭式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 装配电机两端端盖、外油盖。 | 0
BSB3002C | #11闭式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 用手盘动电机转子，应转动灵活，无摩擦声，无卡涩。 | 0
BSB3002C | #11闭式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 装配联轴器。 | 0
BSB3002C | #11闭式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 525 | 电机就位找正，接电源线、接地线。 | 0
BSB3002C | #11闭式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 清理现场 | 1
ZKB3001C | #11真空泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修前准备工作 | 1
ZKB3001C | #11真空泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 | 3
ZKB3001C | #11真空泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 解开电机电源引线。 | 0
ZKB3001C | #11真空泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 解开电机地脚螺栓及联轴器，将电机吊至检修场所。 | 0
ZKB3001C | #11真空泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 拆除电机的靠背轮。 | 0
ZKB3001C | #11真空泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 拆下风罩，取下风叶，拆掉电机前后端盖或油端盖。 | 0
ZKB3001C | #11真空泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 端部绕组及引线检修 | 3
ZKB3001C | #11真空泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 用５００Ｖ摇表测量各相对地绝缘电阻应合格。 | 0
ZKB3001C | #11真空泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 清扫端部绕组，检查绝缘无破裂、烧焦、膨胀，清洁无油垢；绑线不松动。 | 0
ZKB3001C | #11真空泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 引出线绝缘完好，无机械损伤；接线板几接线柱完好、固定牢固。 | 0
ZKB3001C | #11真空泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 轴承检修 | 3
ZKB3001C | #11真空泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 清洗轴承。 | 0
ZKB3001C | #11真空泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查轴承内外滚道应完好无伤，滚子无异状，清洁。 | 0
ZKB3001C | #11真空泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 检查轴承外圆与轴套配合紧固，无伤痕。 | 0
ZKB3001C | #11真空泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 检查轴承内圈与轴径配合紧固不窜动。 | 0
XJYB3004C | #122小机交流油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 拆下风罩，取下风叶，拆掉电机前后端盖或油端盖。 | 0
XJYB3004C | #122小机交流油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 端部绕组及引线检修 | 3
XJYB3004C | #122小机交流油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 用５００Ｖ摇表测量各相对地绝缘电阻应合格。 | 0
XJYB3004C | #122小机交流油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 清扫端部绕组，检查绝缘无破裂、烧焦、膨胀，清洁无油垢；绑线不松动。 | 0
XJYB3004C | #122小机交流油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 引出线绝缘完好，无机械损伤；接线板几接线柱完好、固定牢固。 | 0
XJYB3004C | #122小机交流油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 轴承检修 | 3
XJYB3004C | #122小机交流油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 清洗轴承。 | 0
XJYB3004C | #122小机交流油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查轴承内外滚道应完好无伤，滚子无异状，清洁。 | 0
XJYB3004C | #122小机交流油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 检查轴承外圆与轴套配合紧固，无伤痕。 | 0
XJYB3004C | #122小机交流油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 检查轴承内圈与轴径配合紧固不窜动。 | 0
XJYB3004C | #122小机交流油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 检查、补充轴承润滑脂。 | 0
XJYB3004C | #122小机交流油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 430 | 对不合格轴承进行更换。 | 0
XJYB3004C | #122小机交流油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 设备组装。 | 4
XJYB3004C | #122小机交流油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 用清洁剂将轴承冲洗干净，加入二硫化钼，加入量约占轴承室容积的三分之一――三分之二。 | 0
XJYB3004C | #122小机交流油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 装配电机两端端盖、外油盖。 | 0
XJYB3004C | #122小机交流油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 用手盘动电机转子，应转动灵活，无摩擦声，无卡涩。 | 0
XJYB3004C | #122小机交流油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 装配联轴器。 | 0
XJYB3004C | #122小机交流油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 525 | 电机就位找正，接电源线、接地线。 | 0
XJYB3004C | #122小机交流油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 清理现场 | 1
XJYB3003C | #121小机交流油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修前准备工作 | 1
XJYB3003C | #121小机交流油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 | 3
XJYB3003C | #121小机交流油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 解开电机电源引线。 | 0
XJYB3003C | #121小机交流油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 解开电机地脚螺栓及联轴器，将电机吊至检修场所。 | 0
XJYB3003C | #121小机交流油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 拆除电机的靠背轮。 | 0
XJYB3003C | #121小机交流油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 拆下风罩，取下风叶，拆掉电机前后端盖或油端盖。 | 0
XJYB3003C | #121小机交流油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 端部绕组及引线检修 | 3
XJYB3003C | #121小机交流油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 用５００Ｖ摇表测量各相对地绝缘电阻应合格。 | 0
XJYB3003C | #121小机交流油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 清扫端部绕组，检查绝缘无破裂、烧焦、膨胀，清洁无油垢；绑线不松动。 | 0
XJYB3003C | #121小机交流油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 引出线绝缘完好，无机械损伤；接线板几接线柱完好、固定牢固。 | 0
XJYB3003C | #121小机交流油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 轴承检修 | 3
XJYB3003C | #121小机交流油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 清洗轴承。 | 0
XJYB3003C | #121小机交流油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查轴承内外滚道应完好无伤，滚子无异状，清洁。 | 0
XJYB3003C | #121小机交流油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 检查轴承外圆与轴套配合紧固，无伤痕。 | 0
XJYB3003C | #121小机交流油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 检查轴承内圈与轴径配合紧固不窜动。 | 0
XJYB3003C | #121小机交流油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 检查、补充轴承润滑脂。 | 0
XJYB3003C | #121小机交流油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 430 | 对不合格轴承进行更换。 | 0
XJYB3003C | #121小机交流油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 设备组装。 | 4
XJYB3003C | #121小机交流油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 用清洁剂将轴承冲洗干净，加入二硫化钼，加入量约占轴承室容积的三分之一――三分之二。 | 0
XJYB3003C | #121小机交流油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 装配电机两端端盖、外油盖。 | 0
XJYB3003C | #121小机交流油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 用手盘动电机转子，应转动灵活，无摩擦声，无卡涩。 | 0
XJYB3003C | #121小机交流油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 装配联轴器。 | 0
XJYB3003C | #121小机交流油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 525 | 电机就位找正，接电源线、接地线。 | 0
XJYB3003C | #121小机交流油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 清理现场 | 1
ZJFJ3001C | #11轴加风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修前准备工作 | 1
ZJFJ3001C | #11轴加风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 | 3
ZJFJ3001C | #11轴加风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 解开电机电源引线。 | 0
ZJFJ3001C | #11轴加风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 解开电机地脚螺栓及联轴器，将电机吊至检修场所。 | 0
ZJFJ3001C | #11轴加风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 拆除电机的靠背轮。 | 0
ZJFJ3001C | #11轴加风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 拆下风罩，取下风叶，拆掉电机前后端盖或油端盖。 | 0
ZJFJ3001C | #11轴加风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 端部绕组及引线检修 | 3
ZJFJ3001C | #11轴加风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 用５００Ｖ摇表测量各相对地绝缘电阻应合格。 | 0
ZJFJ3001C | #11轴加风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 清扫端部绕组，检查绝缘无破裂、烧焦、膨胀，清洁无油垢；绑线不松动。 | 0
ZJFJ3001C | #11轴加风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 引出线绝缘完好，无机械损伤；接线板几接线柱完好、固定牢固。 | 0
ZJFJ3001C | #11轴加风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 轴承检修 | 3
ZJFJ3001C | #11轴加风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 清洗轴承。 | 0
ZJFJ3001C | #11轴加风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查轴承内外滚道应完好无伤，滚子无异状，清洁。 | 0
ZJFJ3001C | #11轴加风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 检查轴承外圆与轴套配合紧固，无伤痕。 | 0
ZJFJ3001C | #11轴加风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 检查轴承内圈与轴径配合紧固不窜动。 | 0
ZJFJ3001C | #11轴加风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 检查、补充轴承润滑脂。 | 0
ZJFJ3001C | #11轴加风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 430 | 对不合格轴承进行更换。 | 0
ZJFJ3001C | #11轴加风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 设备组装。 | 4
ZJFJ3001C | #11轴加风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 用清洁剂将轴承冲洗干净，加入二硫化钼，加入量约占轴承室容积的三分之一――三分之二。 | 0
ZJFJ3001C | #11轴加风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 装配电机两端端盖、外油盖。 | 0
ZJFJ3001C | #11轴加风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 用手盘动电机转子，应转动灵活，无摩擦声，无卡涩。 | 0
ZJFJ3001C | #11轴加风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 装配联轴器。 | 0
ZJFJ3001C | #11轴加风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 525 | 电机就位找正，接电源线、接地线。 | 0
ZJFJ3001C | #11轴加风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 清理现场 | 1
ZJFJ3002C | 轴加风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 | 3
ZJFJ3002C | 轴加风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 解开电机电源引线。 | 0
ZJFJ3002C | 轴加风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 解开电机地脚螺栓及联轴器，将电机吊至检修场所。 | 0
ZJFJ3002C | 轴加风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 拆除电机的靠背轮。 | 0
ZJFJ3002C | 轴加风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 拆下风罩，取下风叶，拆掉电机前后端盖或油端盖。 | 0
ZJFJ3002C | 轴加风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 端部绕组及引线检修 | 3
ZJFJ3002C | 轴加风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 用５００Ｖ摇表测量各相对地绝缘电阻应合格。 | 0
ZJFJ3002C | 轴加风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 清扫端部绕组，检查绝缘无破裂、烧焦、膨胀，清洁无油垢；绑线不松动。 | 0
ZJFJ3002C | 轴加风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 引出线绝缘完好，无机械损伤；接线板几接线柱完好、固定牢固。 | 0
ZJFJ3002C | 轴加风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 轴承检修 | 3
ZJFJ3002C | 轴加风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 清洗轴承。 | 0
ZJFJ3002C | 轴加风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查轴承内外滚道应完好无伤，滚子无异状，清洁。 | 0
ZJFJ3002C | 轴加风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 检查轴承外圆与轴套配合紧固，无伤痕。 | 0
ZJFJ3002C | 轴加风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 检查轴承内圈与轴径配合紧固不窜动。 | 0
ZJFJ3002C | 轴加风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 检查、补充轴承润滑脂。 | 0
ZJFJ3002C | 轴加风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 430 | 对不合格轴承进行更换。 | 0
ZJFJ3002C | 轴加风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 设备组装。 | 4
ZJFJ3002C | 轴加风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 用清洁剂将轴承冲洗干净，加入二硫化钼，加入量约占轴承室容积的三分之一――三分之二。 | 0
ZJFJ3002C | 轴加风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 装配电机两端端盖、外油盖。 | 0
ZJFJ3002C | 轴加风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 用手盘动电机转子，应转动灵活，无摩擦声，无卡涩。 | 0
ZJFJ3002C | 轴加风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 装配联轴器。 | 0
ZJFJ3002C | 轴加风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修前准备工作 | 1
ZJFJ3002C | 轴加风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 525 | 电机就位找正，接电源线、接地线。 | 0
ZJFJ3002C | 轴加风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 清理现场 | 1
FC3001C | F-C开关C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修准备工作 | 2
FC3001C | F-C开关C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 手车清扫 | 3
FC3001C | F-C开关C级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 将手车拉至开关柜外，拆下手车面板。 | 0
FC3001C | F-C开关C级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 清扫手车，保持手车清洁，无积灰、无油污。 | 0
FC3001C | F-C开关C级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 清洗主回路插头上的污垢及氧化层，并涂适量导电膏。 | 0
FC3001C | F-C开关C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 手车检修 | 4
FC3001C | F-C开关C级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 检查手车主导电回路各部分连接良好，螺栓紧固。软连接无断裂现象。 | 0
FC3001C | F-C开关C级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 检查手车储能和操作机构零件齐全，无损坏。并进行适当润滑。 | 0
FC3001C | F-C开关C级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 检查分合闸线圈完好。 | 0
FC3001C | F-C开关C级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 检查手车主回路插头，无弯曲变形或发热等损伤。并能自动复位。 | 0
FC3001C | F-C开关C级标准作业计划 |  |  |  | 330 | 检查手车二次接线及端子接触良好，接线正确整齐标号清晰。二次插头清洁无损伤。 | 0
FC3001C | F-C开关C级标准作业计划 |  |  |  | 335 | 检查手车的辅助开关动作可靠，触点接触良好。 | 0
FC3001C | F-C开关C级标准作业计划 |  |  |  | 340 | 检查手车的机械限位和合闸闭锁机构灵活可靠。 | 0
FC3001C | F-C开关C级标准作业计划 |  |  |  | 345 | 手车的结构件齐全连接紧固，绝缘件绝缘性能良好。 | 0
FC3001C | F-C开关C级标准作业计划 |  |  |  | 350 | 手车的一、二次回路的绝缘良好，主回路应能通过相关的电气试验。 | 0
FC3001C | F-C开关C级标准作业计划 |  |  |  | 355 | 恢复手车面板。 | 0
FC3001C | F-C开关C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 电气试验满足要求。 | 2
FC3001C | F-C开关C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 手车试操 | 3
FC3001C | F-C开关C级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 将手车送至试验位置，连接二次插头并装上操作保险，按下分合闸按钮，开关应能正常合分。 | 0
FC3001C | F-C开关C级标准作业计划 |  |  |  | 700 | 清理现场 | 2
FC3002C | F-C开关C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修准备工作 | 2
FC3002C | F-C开关C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 手车清扫 | 3
FC3002C | F-C开关C级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 将手车拉至开关柜外，拆下手车面板。 | 0
FC3002C | F-C开关C级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 清扫手车，保持手车清洁，无积灰、无油污。 | 0
FC3002C | F-C开关C级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 清洗主回路插头上的污垢及氧化层，并涂适量导电膏。 | 0
FC3002C | F-C开关C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 手车检修 | 4
FC3002C | F-C开关C级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 检查手车主导电回路各部分连接良好，螺栓紧固。软连接无断裂现象。 | 0
FC3002C | F-C开关C级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 检查手车储能和操作机构零件齐全，无损坏。并进行适当润滑。 | 0
FC3002C | F-C开关C级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 检查分合闸线圈完好。 | 0
FC3002C | F-C开关C级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 检查手车主回路插头，无弯曲变形或发热等损伤。并能自动复位。 | 0
FC3002C | F-C开关C级标准作业计划 |  |  |  | 330 | 检查手车二次接线及端子接触良好，接线正确整齐标号清晰。二次插头清洁无损伤。 | 0
FC3002C | F-C开关C级标准作业计划 |  |  |  | 335 | 检查手车的辅助开关动作可靠，触点接触良好。 | 0
FC3002C | F-C开关C级标准作业计划 |  |  |  | 340 | 检查手车的机械限位和合闸闭锁机构灵活可靠。 | 0
FC3002C | F-C开关C级标准作业计划 |  |  |  | 345 | 手车的结构件齐全连接紧固，绝缘件绝缘性能良好。 | 0
FC3002C | F-C开关C级标准作业计划 |  |  |  | 350 | 手车的一、二次回路的绝缘良好，主回路应能通过相关的电气试验。 | 0
FC3002C | F-C开关C级标准作业计划 |  |  |  | 355 | 恢复手车面板。 | 0
FC3002C | F-C开关C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 电气试验满足要求。 | 2
FC3002C | F-C开关C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 手车试操 | 3
FC3002C | F-C开关C级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 将手车送至试验位置，连接二次插头并装上操作保险，按下分合闸按钮，开关应能正常合分。 | 0
FC3002C | F-C开关C级标准作业计划 |  |  |  | 700 | 清理现场 | 2
3AF3001C | 3AF开关C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修准备工作 | 2
3AF3001C | 3AF开关C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 手车清扫 | 4
3AF3001C | 3AF开关C级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 将手车拉至开关柜外，拆下手车面板。 | 0
3AF3001C | 3AF开关C级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 清扫手车，保持手车清洁，无积灰、无油污。 | 0
3AF3001C | 3AF开关C级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 清洗主回路插头上的污垢及氧化层，并涂适量导电膏。 | 0
3AF3001C | 3AF开关C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 手车检修 | 6
10062 | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 开关清扫： | 2
10062 | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修准备工作。 | 1
10062 | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 清扫开关本体及灭弧罩。 | 0
10062 | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 清理开关主回路触头及二次插头，保证电接触部分清洁光滑。 | 0
10062 | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 操作及传动机构检修: | 2
10062 | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 检查操作机构内各转动部分转动灵活，无变形、无严重磨损。 | 0
10062 | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 检查开关的脱扣机构动作可靠，销钉及拉杆无脱落。 | 0
10062 | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 对各转动部件加润滑油。 | 0
10062 | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 清理主、弧触头上金属毛刺并进行当打磨,在开关的插头上涂适量的导电膏。 | 0
10062 | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 检查软连接无损伤。 | 0
10062 | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 二次回路检修。 | 2
10062 | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 检查合闸电机等电气元件完好，动作灵活、可靠。 | 0
10062 | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 检查辅助开关动作到位，触点接触可靠。 | 0
10062 | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 检查各端子应紧固且无断线，校核二次接线正确、可靠。 | 0
10062 | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 开关试操： | 1
10062 | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 605 | 手动试操， 用操作手柄能对开关进行正确分、合闸操作。 | 0
10062 | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 610 | 电动试操 ，将开关送至试验位置合上操作电源，按下分合闸按钮后，开关能正确合分。 | 0
10062 | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 700 | 清理现场： | 1
ME3001C | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修准备工作。 | 1
ME3001C | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 开关清扫： | 2
ME3001C | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 清扫开关本体及灭弧罩。 | 0
ME3001C | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 清理开关主回路触头及二次插头，保证电接触部分清洁光滑。 | 0
ME3001C | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 操作及传动机构检修: | 2
ME3001C | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 检查操作机构内各转动部分转动灵活，无变形、无严重磨损。 | 0
ME3001C | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 检查开关的脱扣机构动作可靠，销钉及拉杆无脱落。 | 0
ME3001C | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 对各转动部件加润滑油。 | 0
ME3001C | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 清理主、弧触头上金属毛刺并进行当打磨,在开关的插头上涂适量的导电膏。 | 0
ME3001C | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 检查软连接无损伤。 | 0
ME3001C | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 二次回路检修。 | 2
ME3001C | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 检查合闸电机等电气元件完好，动作灵活、可靠。 | 0
ME3001C | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 检查辅助开关动作到位，触点接触可靠。 | 0
ME3001C | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 检查各端子应紧固且无断线，校核二次接线正确、可靠。 | 0
ME3001C | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 开关试操： | 1
ME3001C | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 605 | 手动试操， 用操作手柄能对开关进行正确分、合闸操作。 | 0
ME3001C | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 610 | 电动试操 ，将开关送至试验位置合上操作电源，按下分合闸按钮后，开关能正确合分。 | 0
ME3001C | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 700 | 清理现场： | 1
YZDJ3003C | 风机油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 检查轴承内圈与轴径配合紧固不窜动。 | 0
YZDJ3003C | 风机油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 检查、补充轴承润滑脂。 | 0
YZDJ3003C | 风机油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 430 | 对不合格轴承进行更换。 | 0
YZDJ3003C | 风机油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 设备组装。 | 2
YZDJ3003C | 风机油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 用清洁剂将轴承冲洗干净，加入二硫化钼，加入量约占轴承室容积的三分之一――三分之二。 | 0
YZDJ3003C | 风机油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 装配电机两端端盖、外油盖。 | 0
YZDJ3003C | 风机油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 用手盘动电机转子，应转动灵活，无摩擦声，无卡涩。 | 0
YZDJ3003C | 风机油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 装配联轴器。 | 0
YZDJ3003C | 风机油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 525 | 电机就位找正，接电源线、接地线。 | 0
YZDJ3003C | 风机油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 清理现场 | 1
10067 | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 工作准备 | 1
10067 | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 | 12
10067 | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 解开电机电源引线。 | 0
10067 | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 解开电机地脚螺栓及联轴器，联系热控人员拆开测温元件接线，将电机吊至检修场所。 | 0
10067 | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 拆除电机的靠背轮。 | 0
10067 | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 拆除后侧外风罩、风扇、内挡板。 | 0
10067 | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 225 | 拆除冷却器并将冷却器通风口封好。 | 0
10067 | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 230 | 拆下电机前、后轴承油端盖，及大端盖，并做好标记。 | 0
10067 | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 235 | 在轴颈上垫合适的胶皮，以保护轴颈。 | 0
10067 | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 240 | 用单腿扁担法或假轴法抽转子，抽转子过程中特别小心防止把定子线圈碰坏。 | 0
10067 | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 245 | 尽量缩短悬吊时间，将转子放在道木上，应加防止滚动的木楔。 | 0
10067 | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 定子检修 | 8
10067 | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 检查定子机座、地脚等支承件应无裂纹，损伤变形。 | 0
10067 | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 用干燥清洁的压缩空气吹扫定子膛内。 | 0
10067 | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 检修定子铁芯，无过热现象，槽楔表面清洁不松动位移，膛内无扫膛现象。洁不松动位移，膛内无扫膛现象。 | 0
3AF3001C | 3AF开关C级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 检查手车主导电回路各部分连接良好，螺栓紧固。 | 0
3AF3001C | 3AF开关C级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 检查手车储能和操作机构零件齐全，无损坏。并进行适当润滑。 | 0
3AF3001C | 3AF开关C级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 检查分合闸线圈及储能电机完好。 | 0
3AF3001C | 3AF开关C级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 检查手车主回路插头，无弯曲变形或发热等损伤。并能自动复位调整插头位置与开关柜内的静触头相对齐。 | 0
3AF3001C | 3AF开关C级标准作业计划 |  |  |  | 325 | 检查手车二次接线及端子接触良好，接线正确整齐标号清晰。二次插头清洁无损伤。 | 0
3AF3001C | 3AF开关C级标准作业计划 |  |  |  | 330 | 检查手车的辅助开关动作可靠，触点接触良好。 | 0
3AF3001C | 3AF开关C级标准作业计划 |  |  |  | 335 | 检查手车的机械限位和合闸闭锁机构灵活可靠。 | 0
3AF3001C | 3AF开关C级标准作业计划 |  |  |  | 340 | 手车的结构件齐全连接紧固，绝缘件绝缘性能良好。氧化锌避雷器清扫干净，试验合格。 | 0
3AF3001C | 3AF开关C级标准作业计划 |  |  |  | 345 | 手车的一、二次回路的绝缘良好，主回路应能通过相关的电气试验。 | 0
3AF3001C | 3AF开关C级标准作业计划 |  |  |  | 350 | 恢复手车面板。 | 0
3AF3001C | 3AF开关C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 电气试验符合试验规程要求。 | 2
3AF3001C | 3AF开关C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 手车试操， 将手车送至试验位置，连接二次插头并装上操作保险，按下分合闸按钮，开关应能正常合分。 | 2
3AF3001C | 3AF开关C级标准作业计划 |  |  |  | 700 | 清理现场 | 1
YZDJ3001C | 风机油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 用清洁剂将轴承冲洗干净，加入二硫化钼，加入量约占轴承室容积的三分之一――三分之二。 | 0
YZDJ3001C | 风机油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 装配电机两端端盖、外油盖。 | 0
YZDJ3001C | 风机油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 用手盘动电机转子，应转动灵活，无摩擦声，无卡涩。 | 0
YZDJ3001C | 风机油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 装配联轴器。 | 0
YZDJ3001C | 风机油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 525 | 电机就位找正，接电源线、接地线。 | 0
YZDJ3001C | 风机油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 清理现场 | 1
YZDJ3002C | 风机油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修前准备工作 | 1
YZDJ3002C | 风机油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 | 3
YZDJ3002C | 风机油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 解开电机电源引线。 | 0
YZDJ3002C | 风机油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 拆除电机的靠背轮。 | 0
YZDJ3002C | 风机油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 拆下风罩，取下风叶，拆掉电机前后端盖或油端盖。 | 0
YZDJ3002C | 风机油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 端部绕组及引线检修 | 3
YZDJ3002C | 风机油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 用５００Ｖ摇表测量各相对地绝缘电阻应合格。 | 0
YZDJ3002C | 风机油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 清扫端部绕组，检查绝缘无破裂、烧焦、膨胀，清洁无油垢；绑线不松动。 | 0
YZDJ3002C | 风机油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 引出线绝缘完好，无机械损伤；接线板几接线柱完好、固定牢固。 | 0
YZDJ3002C | 风机油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 轴承检修 | 3
YZDJ3002C | 风机油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 清洗轴承。 | 0
YZDJ3002C | 风机油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查轴承内外滚道应完好无伤，滚子无异状，清洁。 | 0
YZDJ3002C | 风机油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 检查轴承外圆与轴套配合紧固，无伤痕。 | 0
10067 | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 检查端部线圈应清洁无污物，表面无过热变色，放电现象，绝缘层无老化龟裂，绑扎牢固，端部线圈喷刷8０３7红覆盖漆。 | 0
10067 | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 325 | 检查引线绝缘良好，无脆裂现象，接线鼻子无过热现象，接线瓷瓶无裂纹，接线盒与本体固定牢固，密封良好。 | 0
10067 | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 转子检修 | 6
10067 | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 转子清扫，检查转子表面无摩擦痕迹，轴颈无损伤、斑点。 | 0
10067 | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查转子笼条无断裂开焊，平衡块固定牢固，无位移现象，铁芯无过热现象。 | 0
10067 | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 检查风叶应完好。 | 0
10067 | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 检查轴承内外滚道应完好无伤，滚子无异状，清洁。 | 0
10067 | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 检查轴承外圆与轴套配合紧固，无伤痕。 | 0
10067 | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 430 | 检查轴承内圈与轴径配合紧固不窜动。 | 0
10067 | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 435 | 测量轴承间隙。 | 0
10067 | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 440 | 对不合格轴承进行更换。 | 0
10067 | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 其他部件检查 | 6
10067 | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 端盖清洁无变形，轴承套无磨损，内、外油端盖清洁完好。 | 0
10067 | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 电机各测温元件合格，绝缘电阻良好，防潮加热器完好，对地绝缘电阻合格。 | 0
10067 | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 用洗管刷清理空冷却器各通风孔，再用压缩空气吹干净，使空冷却器风道畅无阻，外表清洁无垢。 | 0
10067 | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 电气试验符合试验规程要求。 | 0
10067 | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 700 | 设备组装。 | 6
10067 | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 705 | 检查定子膛内有无杂物。 | 0
10067 | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 710 | 以抽转子的相反顺序穿入转子，注意定、转子间隙，保证定、转子不相碰。 | 0
10067 | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 715 | 用清洁剂将轴承冲洗干净，加入二硫化钼，加入量约占轴承容积的三分之一――三分之二。 | 0
10067 | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 720 | 装配电机两端端盖、外油盖。 | 0
10067 | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 725 | 装配空冷却器，并保证各密封胶垫完好，然后装风扇内挡板、风扇、外风扇罩。 | 0
10067 | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 730 | 用手盘动电机转子，应转动灵活，无摩擦声，无卡涩。 | 0
10067 | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 735 | 装配联轴器。 | 0
10067 | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 740 | 电机就位找正，接电源 线、接地线。 | 0
10067 | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 800 | 试转。 | 6
10067 | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 805 | 电机空试２小时。 | 0
10067 | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 810 | 检查电机转向、声音应正常，电机换向火花在允许范围内。 | 0
10067 | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 815 | 测量电机振动应正常。 | 0
10067 | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 820 | 测量电机本体温升应正常。 | 0
10067 | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 825 | 测量电机空载电流应正常。 | 0
10067 | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 830 | 测量轴承温度应正常。 | 0
10067 | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 900 | 清理现场： | 1
ME3002C | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修准备工作。 | 1
ME3002C | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 开关清扫： | 2
ME3002C | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 清扫开关本体及灭弧罩。 | 0
ME3002C | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 清理开关主回路触头及二次插头，保证电接触部分清洁光滑。 | 0
ME3002C | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 操作及传动机构检修: | 2
ME3002C | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 检查操作机构内各转动部分转动灵活，无变形、无严重磨损。 | 0
ME3002C | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 检查开关的脱扣机构动作可靠，销钉及拉杆无脱落。 | 0
ME3002C | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 对各转动部件加润滑油。 | 0
ME3002C | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 清理主、弧触头上金属毛刺并进行当打磨,在开关的插头上涂适量的导电膏。 | 0
ME3002C | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 检查软连接无损伤。 | 0
ME3002C | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 二次回路检修。 | 2
ME3002C | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 检查合闸电机等电气元件完好，动作灵活、可靠。 | 0
ME3002C | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 检查辅助开关动作到位，触点接触可靠。 | 0
ME3002C | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 检查各端子应紧固且无断线，校核二次接线正确、可靠。 | 0
ME3002C | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 开关试操： | 1
ME3002C | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 605 | 手动试操， 用操作手柄能对开关进行正确分、合闸操作。 | 0
ME3002C | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 610 | 电动试操 ，将开关送至试验位置合上操作电源，按下分合闸按钮后，开关能正确合分。 | 0
ME3002C | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 700 | 清理现场： | 1
ME3003C | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修准备工作。 | 1
ME3003C | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 开关清扫： | 2
ME3003C | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 清扫开关本体及灭弧罩。 | 0
ME3003C | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 清理开关主回路触头及二次插头，保证电接触部分清洁光滑。 | 0
ME3003C | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 操作及传动机构检修: | 2
ME3003C | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 检查操作机构内各转动部分转动灵活，无变形、无严重磨损。 | 0
ME3003C | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 检查开关的脱扣机构动作可靠，销钉及拉杆无脱落。 | 0
ME3003C | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 对各转动部件加润滑油。 | 0
ME3003C | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 清理主、弧触头上金属毛刺并进行当打磨,在开关的插头上涂适量的导电膏。 | 0
ME3003C | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 检查软连接无损伤。 | 0
ME3003C | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 二次回路检修。 | 2
ME3003C | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 检查合闸电机等电气元件完好，动作灵活、可靠。 | 0
ME3003C | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 检查辅助开关动作到位，触点接触可靠。 | 0
ME3003C | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 检查各端子应紧固且无断线，校核二次接线正确、可靠。 | 0
ME3003C | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 开关试操： | 1
ME3003C | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 605 | 手动试操， 用操作手柄能对开关进行正确分、合闸操作。 | 0
ME3003C | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 610 | 电动试操 ，将开关送至试验位置合上操作电源，按下分合闸按钮后，开关能正确合分。 | 0
ME3003C | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 700 | 清理现场： | 1
MEBH3001C | ME开关保护检修C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 试验前的准备工作 | 1
MEBH3001C | ME开关保护检修C级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 二次回路清扫检查。 | 1
MEBH3001C | ME开关保护检修C级标准作业计划 |  |  |  | 208 | 绝缘检查(用1000V摇表) | 1
MEBH3001C | ME开关保护检修C级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 继电器机械检查 | 1
MEBH3001C | ME开关保护检修C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 继电器定值校验 | 3
MEBH3001C | ME开关保护检修C级标准作业计划 |  |  |  | 325 | 开关本体速断及过流定值检查。 | 1
MEBH3001C | ME开关保护检修C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 绝缘检查(用1000V摇表) | 0
MEBH3001C | ME开关保护检修C级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 开关操作试验。 | 1
MEBH3001C | ME开关保护检修C级标准作业计划 |  |  |  | 550 | 保护传动试验 | 1
FDJ3001C | 汽轮发电机C级检修标准作业计划 |  |  |  | 420 | 检查发电机端部绑扎牢固、无磨黄粉现象。 | 0
KQ3001C | 6KV厂用电快切装置C级检修作业计划 |  |  |  | 100 | 准备工作 | 1
KQ3001C | 6KV厂用电快切装置C级检修作业计划 |  |  |  | 200 | 清扫检查、端子紧固 | 1.5
KQ3001C | 6KV厂用电快切装置C级检修作业计划 |  |  |  | 400 | 静态试验 | 4
KQ3001C | 6KV厂用电快切装置C级检修作业计划 |  |  |  | 300 | 定值校验调整 | 4
BADY3001C | 保安电源二次线回路C级检修作业计划 |  |  |  | 100 | 准备工作 | 1
BADY3001C | 保安电源二次线回路C级检修作业计划 |  |  |  | 200 | 清扫检查、端子紧固,标志完善 | 1.5
BADY3001C | 保安电源二次线回路C级检修作业计划 |  |  |  | 300 | 蓄电池检查充电 | 4
KQ3001C | 6KV厂用电快切装置C级检修作业计划 |  |  |  | 600 | 清理现场 | 1
BADY3001C | 保安电源二次线回路C级检修作业计划 |  |  |  | 400 | 信号传动试验 | 4
BADY3001C | 保安电源二次线回路C级检修作业计划 |  |  |  | 600 | 清理现场 | 1
BADY3001C | 保安电源二次线回路C级检修作业计划 |  |  |  | 500 | 柴油机启动试验 | 0
10069 | UPS检修作业计划 |  |  |  | 100 | 准备工作 | 1
10069 | UPS检修作业计划 |  |  |  | 200 | 清扫检查、端子紧固,标志完善 | 1.5
10069 | UPS检修作业计划 |  |  |  | 300 | 关键点波形测量 | 4
10069 | UPS检修作业计划 |  |  |  | 400 | 切换试验 | 4
GMJ3001C | 给煤机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 | 3
10069 | UPS检修作业计划 |  |  |  | 600 | 清理现场 | 1
GMJ3001C | 给煤机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 解开电机电源引线。 | 0
GMJ3001C | 给煤机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 解开电机地脚螺栓及联轴器，将电机吊至检修场所。 | 0
GMJ3001C | 给煤机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 拆除电机的靠背轮。 | 0
GMJ3001C | 给煤机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 拆下风罩，取下风叶，拆掉电机前后端盖或油端盖。 | 0
GMJ3001C | 给煤机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 端部绕组及引线检修 | 3
GMJ3001C | 给煤机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修前准备工作 | 1
GMJ3001C | 给煤机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 用５００Ｖ摇表测量各相对地绝缘电阻应合格。 | 0
GMJ3001C | 给煤机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 清扫端部绕组，检查绝缘无破裂、烧焦、膨胀，清洁无油垢；绑线不松动。 | 0
GMJ3001C | 给煤机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 引出线绝缘完好，无机械损伤；接线板几接线柱完好、固定牢固。 | 0
GMJ3001C | 给煤机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 轴承检修 | 3
GMJ3001C | 给煤机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 清洗轴承。 | 0
GMJ3001C | 给煤机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查轴承内外滚道应完好无伤，滚子无异状，清洁。 | 0
GMJ3001C | 给煤机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 检查轴承外圆与轴套配合紧固，无伤痕。 | 0
GMJ3001C | 给煤机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 检查轴承内圈与轴径配合紧固不窜动。 | 0
GMJ3001C | 给煤机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 检查、补充轴承润滑脂。 | 0
GMJ3001C | 给煤机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 430 | 对不合格轴承进行更换。 | 0
GMJ3001C | 给煤机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 设备组装。 | 4
GMJ3001C | 给煤机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 用清洁剂将轴承冲洗干净，加入二硫化钼，加入量约占轴承室容积的三分之一――三分之二。 | 0
GMJ3001C | 给煤机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 装配电机两端端盖、外油盖。 | 0
GMJ3001C | 给煤机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 用手盘动电机转子，应转动灵活，无摩擦声，无卡涩。 | 0
GMJ3001C | 给煤机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 装配联轴器。 | 0
GMJ3001C | 给煤机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 525 | 电机就位找正，接电源线、接地线。 | 0
GMJ3001C | 给煤机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 清理现场 | 1
GMJ3002C | 给煤机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修前准备工作 | 1
GMJ3002C | 给煤机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 | 3
GMJ3002C | 给煤机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 解开电机电源引线。 | 0
GMJ3002C | 给煤机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 解开电机地脚螺栓及联轴器，将电机吊至检修场所。 | 0
GMJ3002C | 给煤机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 拆除电机的靠背轮。 | 0
GMJ3002C | 给煤机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 拆下风罩，取下风叶，拆掉电机前后端盖或油端盖。 | 0
GMJ3002C | 给煤机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 端部绕组及引线检修 | 3
GMJ3002C | 给煤机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 用５００Ｖ摇表测量各相对地绝缘电阻应合格。 | 0
GMJ3002C | 给煤机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 清扫端部绕组，检查绝缘无破裂、烧焦、膨胀，清洁无油垢；绑线不松动。 | 0
GMJ3002C | 给煤机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 引出线绝缘完好，无机械损伤；接线板几接线柱完好、固定牢固。 | 0
GMJ3002C | 给煤机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 轴承检修 | 3
GMJ3002C | 给煤机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 清洗轴承。 | 0
GMJ3002C | 给煤机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查轴承内外滚道应完好无伤，滚子无异状，清洁。 | 0
GMJ3002C | 给煤机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 检查轴承外圆与轴套配合紧固，无伤痕。 | 0
GMJ3002C | 给煤机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 检查轴承内圈与轴径配合紧固不窜动。 | 0
GMJ3002C | 给煤机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 检查、补充轴承润滑脂。 | 0
GMJ3002C | 给煤机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 430 | 对不合格轴承进行更换。 | 0
GMJ3002C | 给煤机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 设备组装。 | 4
GMJ3002C | 给煤机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 用清洁剂将轴承冲洗干净，加入二硫化钼，加入量约占轴承室容积的三分之一――三分之二。 | 0
GMJ3002C | 给煤机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 装配电机两端端盖、外油盖。 | 0
GMJ3002C | 给煤机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 用手盘动电机转子，应转动灵活，无摩擦声，无卡涩。 | 0
GMJ3002C | 给煤机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 装配联轴器。 | 0
GMJ3002C | 给煤机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 525 | 电机就位找正，接电源线、接地线。 | 0
GMJ3002C | 给煤机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 清理现场 | 1
KDZ3001C | 空预器导向轴承油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修前准备工作 | 1
KDZ3001C | 空预器导向轴承油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 | 3
KDZ3001C | 空预器导向轴承油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 解开电机电源引线。 | 0
KDZ3001C | 空预器导向轴承油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 解开电机地脚螺栓及联轴器，将电机吊至检修场所。 | 0
KDZ3001C | 空预器导向轴承油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 拆除电机的靠背轮。 | 0
KDZ3001C | 空预器导向轴承油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 拆下风罩，取下风叶，拆掉电机前后端盖或油端盖。 | 0
KDZ3001C | 空预器导向轴承油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 端部绕组及引线检修 | 3
KDZ3001C | 空预器导向轴承油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 用５００Ｖ摇表测量各相对地绝缘电阻应合格。 | 0
KDZ3001C | 空预器导向轴承油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 清扫端部绕组，检查绝缘无破裂、烧焦、膨胀，清洁无油垢；绑线不松动。 | 0
KDZ3001C | 空预器导向轴承油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 引出线绝缘完好，无机械损伤；接线板几接线柱完好、固定牢固。 | 0
KDZ3001C | 空预器导向轴承油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 轴承检修 | 3
KDZ3001C | 空预器导向轴承油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 清洗轴承。 | 0
KDZ3001C | 空预器导向轴承油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查轴承内外滚道应完好无伤，滚子无异状，清洁。 | 0
KDZ3001C | 空预器导向轴承油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 检查轴承外圆与轴套配合紧固，无伤痕。 | 0
KDZ3001C | 空预器导向轴承油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 检查轴承内圈与轴径配合紧固不窜动。 | 0
KDZ3001C | 空预器导向轴承油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 检查、补充轴承润滑脂。 | 0
KDZ3001C | 空预器导向轴承油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 430 | 对不合格轴承进行更换。 | 0
KDZ3001C | 空预器导向轴承油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 设备组装。 | 4
KDZ3001C | 空预器导向轴承油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 用清洁剂将轴承冲洗干净，加入二硫化钼，加入量约占轴承室容积的三分之一――三分之二。 | 0
KDZ3001C | 空预器导向轴承油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 装配电机两端端盖、外油盖。 | 0
KDZ3001C | 空预器导向轴承油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 用手盘动电机转子，应转动灵活，无摩擦声，无卡涩。 | 0
KDZ3001C | 空预器导向轴承油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 装配联轴器。 | 0
KDZ3001C | 空预器导向轴承油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 525 | 电机就位找正，接电源线、接地线。 | 0
KDZ3001C | 空预器导向轴承油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 清理现场 | 1
LZJ3001C | 捞渣机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修前准备工作 | 1
LZJ3001C | 捞渣机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 | 3
LZJ3001C | 捞渣机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 解开电机电源引线。 | 0
LZJ3001C | 捞渣机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 解开电机地脚螺栓及联轴器，将电机吊至检修场所。 | 0
LZJ3001C | 捞渣机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 拆除电机的靠背轮。 | 0
LZJ3001C | 捞渣机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 拆下风罩，取下风叶，拆掉电机前后端盖或油端盖。 | 0
LZJ3001C | 捞渣机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 端部绕组及引线检修 | 3
LZJ3001C | 捞渣机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 用５００Ｖ摇表测量各相对地绝缘电阻应合格。 | 0
LZJ3001C | 捞渣机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 清扫端部绕组，检查绝缘无破裂、烧焦、膨胀，清洁无油垢；绑线不松动。 | 0
LZJ3001C | 捞渣机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 引出线绝缘完好，无机械损伤；接线板几接线柱完好、固定牢固。 | 0
LZJ3001C | 捞渣机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 轴承检修 | 3
LZJ3001C | 捞渣机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 清洗轴承。 | 0
LZJ3001C | 捞渣机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查轴承内外滚道应完好无伤，滚子无异状，清洁。 | 0
LZJ3001C | 捞渣机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 检查轴承外圆与轴套配合紧固，无伤痕。 | 0
LZJ3001C | 捞渣机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 检查轴承内圈与轴径配合紧固不窜动。 | 0
LZJ3001C | 捞渣机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 检查、补充轴承润滑脂。 | 0
LZJ3001C | 捞渣机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 430 | 对不合格轴承进行更换。 | 0
LZJ3001C | 捞渣机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 设备组装。 | 4
LZJ3001C | 捞渣机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 用清洁剂将轴承冲洗干净，加入二硫化钼，加入量约占轴承室容积的三分之一――三分之二。 | 0
LZJ3001C | 捞渣机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 装配电机两端端盖、外油盖。 | 0
LZJ3001C | 捞渣机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 用手盘动电机转子，应转动灵活，无摩擦声，无卡涩。 | 0
LZJ3001C | 捞渣机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 装配联轴器。 | 0
LZJ3001C | 捞渣机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 525 | 电机就位找正，接电源线、接地线。 | 0
LZJ3001C | 捞渣机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 清理现场 | 1
10072 | 电泵辅助油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修前准备工作 | 1
10072 | 电泵辅助油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 | 3
10072 | 电泵辅助油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 解开电机电源引线。 | 0
10072 | 电泵辅助油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 解开电机地脚螺栓及联轴器，将电机吊至检修场所。 | 0
10072 | 电泵辅助油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 拆除电机的靠背轮。 | 0
10072 | 电泵辅助油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 拆下风罩，取下风叶，拆掉电机前后端盖或油端盖。 | 0
10072 | 电泵辅助油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 端部绕组及引线检修 | 3
10072 | 电泵辅助油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 用５００Ｖ摇表测量各相对地绝缘电阻应合格。 | 0
10072 | 电泵辅助油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 清扫端部绕组，检查绝缘无破裂、烧焦、膨胀，清洁无油垢；绑线不松动。 | 0
10072 | 电泵辅助油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 引出线绝缘完好，无机械损伤；接线板几接线柱完好、固定牢固。 | 0
10072 | 电泵辅助油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 轴承检修 | 3
10072 | 电泵辅助油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 清洗轴承。 | 0
10072 | 电泵辅助油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查轴承内外滚道应完好无伤，滚子无异状，清洁。 | 0
10072 | 电泵辅助油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 检查轴承外圆与轴套配合紧固，无伤痕。 | 0
10072 | 电泵辅助油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 检查轴承内圈与轴径配合紧固不窜动。 | 0
10072 | 电泵辅助油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 检查、补充轴承润滑脂。 | 0
YZDJ3002C | 风机油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 检查轴承内圈与轴径配合紧固不窜动。 | 0
YZDJ3002C | 风机油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 检查、补充轴承润滑脂。 | 0
YZDJ3002C | 风机油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 430 | 对不合格轴承进行更换。 | 0
YZDJ3002C | 风机油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 设备组装。 | 4
YZDJ3002C | 风机油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 用清洁剂将轴承冲洗干净，加入二硫化钼，加入量约占轴承室容积的三分之一――三分之二。 | 0
YZDJ3002C | 风机油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 装配电机两端端盖、外油盖。 | 0
YZDJ3002C | 风机油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 用手盘动电机转子，应转动灵活，无摩擦声，无卡涩。 | 0
YZDJ3002C | 风机油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 装配联轴器。 | 0
YZDJ3002C | 风机油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 525 | 电机就位找正，接电源线、接地线。 | 0
YZDJ3002C | 风机油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 清理现场 | 1
YZDJ3003C | 风机油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修前准备工作 | 1
YZDJ3003C | 风机油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 | 2
YZDJ3003C | 风机油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 解开电机电源引线。 | 0
YZDJ3003C | 风机油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 拆除电机的靠背轮。 | 0
YZDJ3003C | 风机油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 拆下风罩，取下风叶，拆掉电机前后端盖或油端盖。 | 0
YZDJ3003C | 风机油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 端部绕组及引线检修 | 2
YZDJ3003C | 风机油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 用５００Ｖ摇表测量各相对地绝缘电阻应合格。 | 0
YZDJ3003C | 风机油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 清扫端部绕组，检查绝缘无破裂、烧焦、膨胀，清洁无油垢；绑线不松动。 | 0
YZDJ3003C | 风机油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 引出线绝缘完好，无机械损伤；接线板几接线柱完好、固定牢固。 | 0
YZDJ3003C | 风机油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 轴承检修 | 2
YZDJ3003C | 风机油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 清洗轴承。 | 0
YZDJ3003C | 风机油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查轴承内外滚道应完好无伤，滚子无异状，清洁。 | 0
YZDJ3003C | 风机油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 检查轴承外圆与轴套配合紧固，无伤痕。 | 0
10133 | 扫描电机C级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 拆除电机的靠背轮。 | 0
10133 | 扫描电机C级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 拆下风罩，取下风叶，拆掉电机前后端盖或油端盖。 | 0
10133 | 扫描电机C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 端部绕组及引线检修 | 3
10133 | 扫描电机C级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 用５００Ｖ摇表测量各相对地绝缘电阻应合格。 | 0
10133 | 扫描电机C级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 清扫端部绕组，检查绝缘无破裂、烧焦、膨胀，清洁无油垢；绑线不松动。 | 0
10133 | 扫描电机C级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 引出线绝缘完好，无机械损伤；接线板几接线柱完好、固定牢固。 | 0
10133 | 扫描电机C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 轴承检修 | 3
10133 | 扫描电机C级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 清洗轴承。 | 0
10133 | 扫描电机C级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查轴承内外滚道应完好无伤，滚子无异状，清洁。 | 0
10133 | 扫描电机C级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 检查轴承外圆与轴套配合紧固，无伤痕。 | 0
10133 | 扫描电机C级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 检查轴承内圈与轴径配合紧固不窜动。 | 0
10133 | 扫描电机C级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 检查、补充轴承润滑脂。 | 0
10133 | 扫描电机C级标准作业计划 |  |  |  | 430 | 对不合格轴承进行更换。 | 0
10133 | 扫描电机C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 设备组装。 | 4
10133 | 扫描电机C级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 用清洁剂将轴承冲洗干净，加入二硫化钼，加入量约占轴承室容积的三分之一――三分之二。 | 0
10133 | 扫描电机C级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 装配电机两端端盖、外油盖。 | 0
10133 | 扫描电机C级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 用手盘动电机转子，应转动灵活，无摩擦声，无卡涩。 | 0
10133 | 扫描电机C级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 装配联轴器。 | 0
10133 | 扫描电机C级标准作业计划 |  |  |  | 525 | 电机就位找正，接电源线、接地线。 | 0
10133 | 扫描电机C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 清理现场 | 1
10162 | 205C干式变压器保护校验 |  |  |  | 10 | 落实安全措施； | 0
10162 | 205C干式变压器保护校验 |  |  |  | 20 | 清扫、检查、螺丝紧固、标志完善； | 0
10162 | 205C干式变压器保护校验 |  |  |  | 30 | 保护部分校验； | 0
10162 | 205C干式变压器保护校验 |  |  |  | 40 | 开关试操； | 0
10162 | 205C干式变压器保护校验 |  |  |  | 50 | 保护传动试验; | 0
10162 | 205C干式变压器保护校验 |  |  |  | 60 | 结束工作。 | 0
10090 | 硅整流变压器、高压隔离开关检修作业计划 |  |  |  | 1000 | 清理现场： | 1
10090 | 硅整流变压器、高压隔离开关检修作业计划 |  |  |  | 700 | 高压隔离开关检修 | 25
10124 | 400VPC母线检修 |  |  |  | 320 | 开关导电回路检修 | 0
10124 | 400VPC母线检修 |  |  |  | 300 | 负荷开关检修（ME开关） | 0
10124 | 400VPC母线检修 |  |  |  | 340 | 开关各机构检修 | 0
10124 | 400VPC母线检修 |  |  |  | 350 | 开关二次回路元件检修 | 0
KGGL3002C | F-C开关C级标准作业计划 |  |  |  | 10 | 落实安全措施； | 0
KGGL3002C | F-C开关C级标准作业计划 |  |  |  | 20 | 检查调整接触器行程、超程； | 0
KGGL3002C | F-C开关C级标准作业计划 |  |  |  | 30 | 检查润滑电磁操动机构； | 0
KGGL3002C | F-C开关C级标准作业计划 |  |  |  | 40 | 检查各导电件、绝缘件、紧固件； | 0
KGGL3002C | F-C开关C级标准作业计划 |  |  |  | 50 | 检查熔断器及其指示位置； | 0
KGGL3002C | F-C开关C级标准作业计划 |  |  |  | 60 | 检查一次隔离插头、安全接地触头； | 0
KGGL3002C | F-C开关C级标准作业计划 |  |  |  | 70 | 检查二次回路； | 0
KGGL3002C | F-C开关C级标准作业计划 |  |  |  | 80 | 检查闭锁装置，开关试车； | 0
KGGL3002C | F-C开关C级标准作业计划 |  |  |  | 90 | 按要求进行电气预防试验； | 0
KGGL3002C | F-C开关C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 结束工作。 | 0
MEMX3001C | 低压母线及ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修准备工作。 | 1
MEMX3001C | 低压母线及ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | ME开关检修： | 2
MEMX3001C | 低压母线及ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 230 | 开关二次回路及元件检修 | 0
MEMX3001C | 低压母线及ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 开关导电回路检修 | 0
MEMX3001C | 低压母线及ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 母线检修 | 0
MEMX3001C | 低压母线及ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 开关操作、推进机构检修: | 0
MEMX3001C | 低压母线及ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 母线清扫 | 0
10090 | 硅整流变压器、高压隔离开关检修作业计划 |  |  |  | 100 | 准备工作 | 1
10090 | 硅整流变压器、高压隔离开关检修作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体： | 6
10090 | 硅整流变压器、高压隔离开关检修作业计划 |  |  |  | 205 | 拆开变压器电源线及各取样线。 | 0
10093 | 密封油空侧冷却器A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修准备 | 0
10090 | 硅整流变压器、高压隔离开关检修作业计划 |  |  |  | 420 | 电气试验合格 | 0
10093 | 密封油空侧冷却器A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 冷却器检修： | 0
10093 | 密封油空侧冷却器A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 揭开水室端盖，用高压水枪冲刷室内污泥、冲刷铜管泥垢，并冲洗干净。 | 0
10093 | 密封油空侧冷却器A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 将冷油器组装好后，手动泵打压0.5MPa，保持5min检查铜管本身，胀口结合面处有无泄漏。 | 0
10093 | 密封油空侧冷却器A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 清理现场 | 0
10090 | 硅整流变压器、高压隔离开关检修作业计划 |  |  |  | 600 | 附件检修 | 8
10090 | 硅整流变压器、高压隔离开关检修作业计划 |  |  |  | 605 | 绝缘子表面清洁完好，对地绝缘合格。 | 0
10090 | 硅整流变压器、高压隔离开关检修作业计划 |  |  |  | 610 | 呼吸器应更换硅胶及密封垫，硅胶装入量约占容积的五分之四，并在油封内注入合格的变压器油。 | 0
10090 | 硅整流变压器、高压隔离开关检修作业计划 |  |  |  | 615 | 瓦丝继电器应完好并经专业人员校验。 | 0
10090 | 硅整流变压器、高压隔离开关检修作业计划 |  |  |  | 620 | 测温元件应完好并经专业人员校验。 | 0
10090 | 硅整流变压器、高压隔离开关检修作业计划 |  |  |  | 625 | 取变压器油进行化验及试验应合格。 | 0
10130 | Y系列高压电机C级标准作业计划 |  |  |  | 700 | 清理现场。 | 1
10131 | 空侧交流密封油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修前准备工作 | 1
10131 | 空侧交流密封油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 | 3
10131 | 空侧交流密封油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 解开电机电源引线。 | 0
10131 | 空侧交流密封油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 解开电机地脚螺栓及联轴器，将电机吊至检修场所。 | 0
10131 | 空侧交流密封油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 拆除电机的靠背轮。 | 0
10131 | 空侧交流密封油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 拆下风罩，取下风叶，拆掉电机前后端盖或油端盖。 | 0
10131 | 空侧交流密封油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 端部绕组及引线检修 | 3
10131 | 空侧交流密封油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 用５００Ｖ摇表测量各相对地绝缘电阻应合格。 | 0
10131 | 空侧交流密封油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 清扫端部绕组，检查绝缘无破裂、烧焦、膨胀，清洁无油垢；绑线不松动。 | 0
10131 | 空侧交流密封油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 引出线绝缘完好，无机械损伤；接线板几接线柱完好、固定牢固。 | 0
10131 | 空侧交流密封油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 轴承检修 | 3
10131 | 空侧交流密封油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 清洗轴承。 | 0
10131 | 空侧交流密封油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查轴承内外滚道应完好无伤，滚子无异状，清洁。 | 0
10131 | 空侧交流密封油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 检查轴承外圆与轴套配合紧固，无伤痕。 | 0
10131 | 空侧交流密封油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 检查轴承内圈与轴径配合紧固不窜动。 | 0
10131 | 空侧交流密封油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 检查、补充轴承润滑脂。 | 0
10131 | 空侧交流密封油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 430 | 对不合格轴承进行更换。 | 0
10131 | 空侧交流密封油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 设备组装。 | 4
10131 | 空侧交流密封油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 用清洁剂将轴承冲洗干净，加入二硫化钼，加入量约占轴承室容积的三分之一――三分之二。 | 0
10131 | 空侧交流密封油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 装配电机两端端盖、外油盖。 | 0
10131 | 空侧交流密封油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 用手盘动电机转子，应转动灵活，无摩擦声，无卡涩。 | 0
10131 | 空侧交流密封油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 装配联轴器。 | 0
10131 | 空侧交流密封油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 525 | 电机就位找正，接电源线、接地线。 | 0
10131 | 空侧交流密封油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 清理现场 | 1
10132 | 电动给水泵液力偶合器油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修前准备工作 | 1
10132 | 电动给水泵液力偶合器油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 | 3
10132 | 电动给水泵液力偶合器油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 解开电机电源引线。 | 0
10132 | 电动给水泵液力偶合器油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 解开电机地脚螺栓及联轴器，将电机吊至检修场所。 | 0
10132 | 电动给水泵液力偶合器油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 拆除电机的靠背轮。 | 0
10132 | 电动给水泵液力偶合器油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 拆下风罩，取下风叶，拆掉电机前后端盖或油端盖。 | 0
10132 | 电动给水泵液力偶合器油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 端部绕组及引线检修 | 3
10132 | 电动给水泵液力偶合器油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 用５００Ｖ摇表测量各相对地绝缘电阻应合格。 | 0
10132 | 电动给水泵液力偶合器油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 清扫端部绕组，检查绝缘无破裂、烧焦、膨胀，清洁无油垢；绑线不松动。 | 0
10132 | 电动给水泵液力偶合器油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 引出线绝缘完好，无机械损伤；接线板几接线柱完好、固定牢固。 | 0
10132 | 电动给水泵液力偶合器油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 轴承检修 | 3
10132 | 电动给水泵液力偶合器油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 清洗轴承。 | 0
10132 | 电动给水泵液力偶合器油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查轴承内外滚道应完好无伤，滚子无异状，清洁。 | 0
10132 | 电动给水泵液力偶合器油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 检查轴承外圆与轴套配合紧固，无伤痕。 | 0
10132 | 电动给水泵液力偶合器油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 检查轴承内圈与轴径配合紧固不窜动。 | 0
10132 | 电动给水泵液力偶合器油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 检查、补充轴承润滑脂。 | 0
10132 | 电动给水泵液力偶合器油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 430 | 对不合格轴承进行更换。 | 0
10132 | 电动给水泵液力偶合器油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 设备组装。 | 4
10132 | 电动给水泵液力偶合器油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 用清洁剂将轴承冲洗干净，加入二硫化钼，加入量约占轴承室容积的三分之一――三分之二。 | 0
10132 | 电动给水泵液力偶合器油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 装配电机两端端盖、外油盖。 | 0
10132 | 电动给水泵液力偶合器油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 用手盘动电机转子，应转动灵活，无摩擦声，无卡涩。 | 0
10132 | 电动给水泵液力偶合器油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 装配联轴器。 | 0
10132 | 电动给水泵液力偶合器油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 525 | 电机就位找正，接电源线、接地线。 | 0
10132 | 电动给水泵液力偶合器油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 清理现场 | 1
10129 | 前置泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 对不合格轴承进行更换。 | 0
10129 | 前置泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 电气试验符合试验规程要求。 | 2
10129 | 前置泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 设备组装 | 2
10129 | 前置泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 605 | 装配电机外油盖。 | 0
10129 | 前置泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 610 | 用手盘动电机转子，应转动灵活，无摩擦声，无卡涩。 | 0
10129 | 前置泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 615 | 接电源线、接地线。 | 0
10129 | 前置泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 700 | 清理现场。 | 1
10130 | Y系列高压电机C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 工作准备 | 1
10130 | Y系列高压电机C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 | 3
10130 | Y系列高压电机C级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 解开电机电源引线。 | 0
10130 | Y系列高压电机C级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 拆下电机前、后轴承外油端盖。 | 0
10130 | Y系列高压电机C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 引线检修，检查引线绝缘良好，无脆裂现象，接线鼻子无过热现象，接线瓷瓶无裂纹，接线盒与本体固定牢固，密封良好。端部内引线检查检查、绑扎固定 | 2
10130 | Y系列高压电机C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 轴承检修 | 3
10130 | Y系列高压电机C级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 检查轴承内外滚道应完好无伤，滚子无异状，清洁。 | 0
10130 | Y系列高压电机C级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查轴承外圆与轴套配合紧固，无伤痕。 | 0
10130 | Y系列高压电机C级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 检查轴承内圈与轴径配合紧固不窜动。 | 0
10130 | Y系列高压电机C级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 检查、补充轴承润滑脂。 | 0
10130 | Y系列高压电机C级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 对不合格轴承进行更换。 | 0
10130 | Y系列高压电机C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 电气试验符合试验规程要求。 | 2
10130 | Y系列高压电机C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 设备组装 | 2
10130 | Y系列高压电机C级标准作业计划 |  |  |  | 605 | 装配电机外油盖。 | 0
10130 | Y系列高压电机C级标准作业计划 |  |  |  | 610 | 用手盘动电机转子，应转动灵活，无摩擦声，无卡涩。 | 0
10130 | Y系列高压电机C级标准作业计划 |  |  |  | 615 | 接电源线、接地线。 | 0
10150 | 205C低压直流电机C级检修项目 |  |  |  | 40 | 轴承检查，加油或换油； | 0
10150 | 205C低压直流电机C级检修项目 |  |  |  | 50 | 电机绝缘电阻，平衡电阻检测； | 0
10150 | 205C低压直流电机C级检修项目 |  |  |  | 60 | 回装，试转； | 0
10150 | 205C低压直流电机C级检修项目 |  |  |  | 70 | 结束工作。 | 0
10152 | 205C电气就地控制柜及电机检修项目 |  |  |  | 10 | 落实安全措施； | 0
10152 | 205C电气就地控制柜及电机检修项目 |  |  |  | 20 | 就地控制柜检修项目： | 0
10152 | 205C电气就地控制柜及电机检修项目 |  |  |  | 30 | 清扫吹灰，螺栓紧固； | 0
10152 | 205C电气就地控制柜及电机检修项目 |  |  |  | 40 | 一次回路及元件：自动空气开关、交流接触器、热偶、可控硅等检查； | 0
10152 | 205C电气就地控制柜及电机检修项目 |  |  |  | 50 | 按钮、转换开关、信号灯检查； | 0
10152 | 205C电气就地控制柜及电机检修项目 |  |  |  | 60 | 二次回路检查，布线整齐、绝缘良好； | 0
10152 | 205C电气就地控制柜及电机检修项目 |  |  |  | 70 | 电机检修项目： | 0
10152 | 205C电气就地控制柜及电机检修项目 |  |  |  | 80 | 外观清扫检查； | 0
10152 | 205C电气就地控制柜及电机检修项目 |  |  |  | 90 | 电机接线端子检查； | 0
10152 | 205C电气就地控制柜及电机检修项目 |  |  |  | 100 | 电机前、后轴承，风叶检查； | 0
10152 | 205C电气就地控制柜及电机检修项目 |  |  |  | 110 | 电机绝缘电阻，平衡电阻检测； | 0
10152 | 205C电气就地控制柜及电机检修项目 |  |  |  | 120 | 接地线检查； | 0
10152 | 205C电气就地控制柜及电机检修项目 |  |  |  | 130 | 回装，试转； | 0
10152 | 205C电气就地控制柜及电机检修项目 |  |  |  | 140 | 清理现场结束工作。 | 0
10076 | 电除尘磁轴、大梁加热器标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修准备工作 | 0
10076 | 电除尘磁轴、大梁加热器标准作业计划 |  |  |  | 200 | 控制柜清扫 | 0
10076 | 电除尘磁轴、大梁加热器标准作业计划 |  |  |  | 305 | 柜内所有元件固定牢固，无松动。 | 0
10076 | 电除尘磁轴、大梁加热器标准作业计划 |  |  |  | 325 | 柜后散热风扇及滤网完好清洁，安装牢固，风扇转动灵活。 | 0
10076 | 电除尘磁轴、大梁加热器标准作业计划 |  |  |  | 330 | 检查柜内所有加热驱动器及电机驱动器完好，无可控硅击穿或散热片损坏现象。 | 0
10076 | 电除尘磁轴、大梁加热器标准作业计划 |  |  |  | 520 | 检查各端子箱密封良好，无锈蚀破损，门锁齐全。。 | 0
10076 | 电除尘磁轴、大梁加热器标准作业计划 |  |  |  | 705 | 检查各加热器及就地端子完好无烧损断裂痕迹。 | 0
10076 | 电除尘磁轴、大梁加热器标准作业计划 |  |  |  | 710 | 检查加热器对地绝缘电阻合格，并测量其直流电阻。 | 0
10077 | 集控室#1热交换机组滤网清扫检查入口滤网A级检修 |  |  |  | 10 | 检修前准备 | 0.5
10077 | 集控室#1热交换机组滤网清扫检查入口滤网A级检修 |  |  |  | 40 | 用吸尘器吹、吸滤网 | 0
10123 | 6KV母线及母线PT检修 |  |  |  | 100 | 工作准备 | 0
10123 | 6KV母线及母线PT检修 |  |  |  | 200 | 母线及母线PT检修 | 0
10123 | 6KV母线及母线PT检修 |  |  |  | 210 | 母线及母线PT、支撑瓷瓶，带电显示器清扫检查 | 0
10123 | 6KV母线及母线PT检修 |  |  |  | 220 | 母线各连接螺栓、夹紧固定螺栓检查、紧固 | 0
10123 | 6KV母线及母线PT检修 |  |  |  | 230 | 母线侧一次插头检查、校正 | 0
10123 | 6KV母线及母线PT检修 |  |  |  | 240 | 母线及母线PT预试 | 0
10123 | 6KV母线及母线PT检修 |  |  |  | 300 | 备用电源开关检修 | 0
10123 | 6KV母线及母线PT检修 |  |  |  | 310 | 开关一次导电回路、元件检修 | 0
10123 | 6KV母线及母线PT检修 |  |  |  | 320 | 开关二次回路、元件检修 | 0
10123 | 6KV母线及母线PT检修 |  |  |  | 330 | 开关各机构检修 | 0
10123 | 6KV母线及母线PT检修 |  |  |  | 400 | 工作结束 | 0
10124 | 400VPC母线检修 |  |  |  | 100 | 工作准备 | 0
10124 | 400VPC母线检修 |  |  |  | 200 | 母线检修 | 0
10124 | 400VPC母线检修 |  |  |  | 210 | 母线、支撑瓷瓶清扫检查 | 0
10124 | 400VPC母线检修 |  |  |  | 220 | 母线各连接螺栓、夹紧固定螺栓检查、紧固 | 0
10124 | 400VPC母线检修 |  |  |  | 230 | 母线侧一次插头检查、校正 | 0
10124 | 400VPC母线检修 |  |  |  | 240 | 母线绝缘测量 | 0
10125 | #2机400VMCC柜母线、负荷开关、电源开关检修 |  |  |  | 100 | 工作准备 | 0
10125 | #2机400VMCC柜母线、负荷开关、电源开关检修 |  |  |  | 200 | 母线检修 | 0
10154 | 205C6KV母线、PT、电源开关预防维护标准检修项目 |  |  |  | 10 | 落实安全措施； | 0
10154 | 205C6KV母线、PT、电源开关预防维护标准检修项目 |  |  |  | 20 | 母线清扫检查； | 0
10154 | 205C6KV母线、PT、电源开关预防维护标准检修项目 |  |  |  | 30 | 母线支持瓷瓶检查； | 0
10154 | 205C6KV母线、PT、电源开关预防维护标准检修项目 |  |  |  | 40 | 各固定、夹件部位螺栓检查，紧固； | 0
10154 | 205C6KV母线、PT、电源开关预防维护标准检修项目 |  |  |  | 50 | 开关母线侧一次静插头检查，校正； | 0
10154 | 205C6KV母线、PT、电源开关预防维护标准检修项目 |  |  |  | 60 | 母线耐压试验。 | 0
10154 | 205C6KV母线、PT、电源开关预防维护标准检修项目 |  |  |  | 90 | 开关柜清扫检查； | 0
10154 | 205C6KV母线、PT、电源开关预防维护标准检修项目 |  |  |  | 100 | 各部位螺栓检查，紧固； | 0
10154 | 205C6KV母线、PT、电源开关预防维护标准检修项目 |  |  |  | 110 | 开关柜内“五防”装置检查；带电显示器检查； | 0
10154 | 205C6KV母线、PT、电源开关预防维护标准检修项目 |  |  |  | 120 | 动力电缆连接头检查； | 0
10154 | 205C6KV母线、PT、电源开关预防维护标准检修项目 |  |  |  | 130 | 氧化锌避雷器、CT检查，电缆封堵； | 0
10154 | 205C6KV母线、PT、电源开关预防维护标准检修项目 |  |  |  | 140 | 开关本体清扫检查； | 0
10154 | 205C6KV母线、PT、电源开关预防维护标准检修项目 |  |  |  | 150 | 开关导电回路检查，F-C开关超、行程检查； | 0
10154 | 205C6KV母线、PT、电源开关预防维护标准检修项目 |  |  |  | 160 | 开关操作机构清扫检查； | 0
10154 | 205C6KV母线、PT、电源开关预防维护标准检修项目 |  |  |  | 170 | 辅助接点检查打磨； | 0
10154 | 205C6KV母线、PT、电源开关预防维护标准检修项目 |  |  |  | 180 | 各连接传动部位检查加油； | 0
10154 | 205C6KV母线、PT、电源开关预防维护标准检修项目 |  |  |  | 190 | 开关预防性试验、操作试验； | 0
10154 | 205C6KV母线、PT、电源开关预防维护标准检修项目 |  |  |  | 70 | PT手车清扫检查； | 0
10154 | 205C6KV母线、PT、电源开关预防维护标准检修项目 |  |  |  | 80 | PT预防性试验。 | 0
10154 | 205C6KV母线、PT、电源开关预防维护标准检修项目 |  |  |  | 200 | 清理现场结束工作。 | 0
10155 | MCC开关指示灯不亮检查项目 |  |  |  | 10 | 落实安全措施； | 0
10155 | MCC开关指示灯不亮检查项目 |  |  |  | 20 | 开关指示灯回路检查； | 0
10155 | MCC开关指示灯不亮检查项目 |  |  |  | 30 | 必要时更换指示灯； | 0
10155 | MCC开关指示灯不亮检查项目 |  |  |  | 40 | 消除缺陷结束工作。 | 0
10156 | F-C开关检查项目 |  |  |  | 10 | 落实安全措施； | 0
10156 | F-C开关检查项目 |  |  |  | 20 | 开关主、控制回路检查、紧固； | 0
10156 | F-C开关检查项目 |  |  |  | 30 | 开关分、合闸机构检查； | 0
10156 | F-C开关检查项目 |  |  |  | 40 | 开关闭锁机构检查； | 0
10156 | F-C开关检查项目 |  |  |  | 50 | 试操； | 0
10156 | F-C开关检查项目 |  |  |  | 60 | 结束工作。 | 0
10072 | 电泵辅助油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 430 | 对不合格轴承进行更换。 | 0
10072 | 电泵辅助油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 设备组装。 | 4
10072 | 电泵辅助油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 用清洁剂将轴承冲洗干净，加入二硫化钼，加入量约占轴承室容积的三分之一――三分之二。 | 0
10072 | 电泵辅助油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 装配电机两端端盖、外油盖。 | 0
10072 | 电泵辅助油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 用手盘动电机转子，应转动灵活，无摩擦声，无卡涩。 | 0
10072 | 电泵辅助油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 装配联轴器。 | 0
10072 | 电泵辅助油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 525 | 电机就位找正，接电源线、接地线。 | 0
10072 | 电泵辅助油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 清理现场 | 1
10073 | 低压电机C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修前准备工作 | 1
10073 | 低压电机C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 | 3
10073 | 低压电机C级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 解开电机电源引线。 | 0
10073 | 低压电机C级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 解开电机地脚螺栓及联轴器，将电机吊至检修场所。 | 0
10073 | 低压电机C级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 拆除电机的靠背轮。 | 0
10073 | 低压电机C级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 拆下风罩，取下风叶，拆掉电机前后端盖或油端盖。 | 0
10073 | 低压电机C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 端部绕组及引线检修 | 3
10073 | 低压电机C级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 用５００Ｖ摇表测量各相对地绝缘电阻应合格。 | 0
10073 | 低压电机C级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 清扫端部绕组，检查绝缘无破裂、烧焦、膨胀，清洁无油垢；绑线不松动。 | 0
10073 | 低压电机C级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 引出线绝缘完好，无机械损伤；接线板几接线柱完好、固定牢固。 | 0
10073 | 低压电机C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 轴承检修 | 3
10073 | 低压电机C级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 清洗轴承。 | 0
10073 | 低压电机C级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查轴承内外滚道应完好无伤，滚子无异状，清洁。 | 0
10073 | 低压电机C级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 检查轴承外圆与轴套配合紧固，无伤痕。 | 0
10073 | 低压电机C级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 检查轴承内圈与轴径配合紧固不窜动。 | 0
10073 | 低压电机C级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 检查、补充轴承润滑脂。 | 0
10073 | 低压电机C级标准作业计划 |  |  |  | 430 | 对不合格轴承进行更换。 | 0
10073 | 低压电机C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 设备组装。 | 4
10073 | 低压电机C级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 用清洁剂将轴承冲洗干净，加入二硫化钼，加入量约占轴承室容积的三分之一――三分之二。 | 0
10073 | 低压电机C级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 装配电机两端端盖、外油盖。 | 0
10073 | 低压电机C级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 用手盘动电机转子，应转动灵活，无摩擦声，无卡涩。 | 0
10073 | 低压电机C级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 装配联轴器。 | 0
10073 | 低压电机C级标准作业计划 |  |  |  | 525 | 电机就位找正，接电源线、接地线。 | 0
10073 | 低压电机C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 清理现场 | 1
10074 | 电除尘高压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修准备工作 | 1
10074 | 电除尘高压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 控制柜清扫 | 4
10074 | 电除尘高压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 清扫控制柜及柜内元件，保持清洁无积灰，无杂物。 | 0
10074 | 电除尘高压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 拆除微机连线，取下微机并打开盖，清扫内部灰尘，保持电路板及元件清洁。 | 0
10074 | 电除尘高压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 控制柜检修 | 4
JDJS3001C | 外围低压交流电机及其MCC开关C级标准作业计划 |  |  |  | 20 | 电机全面清扫； | 0
JDJS3001C | 外围低压交流电机及其MCC开关C级标准作业计划 |  |  |  | 30 | 轴承清洗、检查、更换润滑油； | 0
JDJS3001C | 外围低压交流电机及其MCC开关C级标准作业计划 |  |  |  | 40 | 端部绝缘及电气联接检查； | 0
JDJS3001C | 外围低压交流电机及其MCC开关C级标准作业计划 |  |  |  | 50 | 紧固件检查； | 0
JDJS3001C | 外围低压交流电机及其MCC开关C级标准作业计划 |  |  |  | 60 | 消除现存缺陷； | 0
JDJS3001C | 外围低压交流电机及其MCC开关C级标准作业计划 |  |  |  | 70 | 开关主、控制回路及电器元件检查； | 0
JDJS3001C | 外围低压交流电机及其MCC开关C级标准作业计划 |  |  |  | 80 | 开关推进、拉出机构检查； | 0
10148 | 205C高压电机C级检修项目 |  |  |  | 10 | 落实安全措施； | 0
10148 | 205C高压电机C级检修项目 |  |  |  | 20 | 电机引出线检查； | 0
10148 | 205C高压电机C级检修项目 |  |  |  | 30 | 轴承检查，加油或换油； | 0
10148 | 205C高压电机C级检修项目 |  |  |  | 40 | 冷却器检查、清扫；（水冷器要做水压试验） | 0
10148 | 205C高压电机C级检修项目 |  |  |  | 50 | 电机绝缘检查、定子三相平衡电阻检测； | 0
10148 | 205C高压电机C级检修项目 |  |  |  | 60 | 外部喷漆、回装。 | 0
10148 | 205C高压电机C级检修项目 |  |  |  | 70 | 结束工作。 | 0
10150 | 205C低压直流电机C级检修项目 |  |  |  | 10 | 落实安全措施； | 0
10150 | 205C低压直流电机C级检修项目 |  |  |  | 20 | 电刷及刷架检查，换向器检查，清扫吹灰； | 0
10150 | 205C低压直流电机C级检修项目 |  |  |  | 30 | 电机接线端子及电缆检查； | 0
10074 | 电除尘高压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 柜内所有元件固定牢固，无松动。 | 0
10074 | 电除尘高压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 控制柜面板上的所有仪表应完好，并由相关专业进行校验。 | 0
10074 | 电除尘高压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 检查事故按钮及钥匙开关动作灵活，接点接触可靠。 | 0
10074 | 电除尘高压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 检查主回路空气开关及刀熔开关应能操作灵活，无发热现象，空气开关自由脱扣机构应能正确动作。 | 0
10074 | 电除尘高压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 325 | 柜后散热风扇及滤网完好清洁，安装牢固，风扇转动灵活。 | 0
10074 | 电除尘高压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 330 | 击穿现象，散热片无损坏。 | 0
10074 | 电除尘高压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 335 | 无损伤且绝缘合格。电缆接头接触良好，无发热烧毁现象。 | 0
10074 | 电除尘高压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 340 | 检查柜内的接口板及触发电路板完好，元件无发热或损伤。 | 0
10074 | 电除尘高压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 345 | 检查控制回路开关及变压器完好，无发热枯焦现象，开关能可靠分合。 | 0
10074 | 电除尘高压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 350 | 检查各继电器线圈完好，动作灵活，接点接触可靠。 | 0
10074 | 电除尘高压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 二次回路检查 | 4
10074 | 电除尘高压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 校验二次回路接线与原理图相符。 | 0
10074 | 电除尘高压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 整理二次回路接线保持接线整齐美观。 | 0
10074 | 电除尘高压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 检查各端子排并重新紧固，保证接线可靠。 | 0
10074 | 电除尘高压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 取样元件校验及测回路调节 | 2
10074 | 电除尘高压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 主回路ＣT应由相关专业进行校验。 | 0
10074 | 电除尘高压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 电流取样元件完好。 | 0
10074 | 电除尘高压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 电流读数与标准表相同或相近。 | 0
10074 | 电除尘高压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 校准温度显示值与实际值相同或相近。 | 0
10074 | 电除尘高压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 设备调试 | 2
10074 | 电除尘高压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 610 | 合上主回路刀熔开关及空气开关，并将钥匙开关打到投入位置，试验事故按钮，可将主回路断开。重新合上主回路开关。 | 0
10074 | 电除尘高压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 615 | 按“运行/停机”键，控制柜应能正常运行，各参数正常。 | 0
10074 | 电除尘高压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 620 | 配合硅整流变压器进行空升试验及负荷试验。 | 0
10074 | 电除尘高压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 700 | 清理现场 | 0
MEMX3001C | 低压母线及ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 母线支持瓷瓶、相标检查 | 0
MEMX3001C | 低压母线及ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 330 | 母线绝缘测量 | 0
MEMX3001C | 低压母线及ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 工作结束 | 0
10083 | MCC开关C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 工作准备 | 1
10083 | MCC开关C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 开关清扫，将抽屉抽出柜外后对开关柜及抽屉进行清扫。 | 2
10083 | MCC开关C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 开关检修 | 4
10083 | MCC开关C级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 检查主回路电源开关配件齐全，机构转换灵活，动、静触头接触良好，无发热或拉弧痕迹。 | 0
10083 | MCC开关C级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 检查接触器、热继电器等电器元件完好，动作灵活可靠且接触良好。 | 0
10083 | MCC开关C级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 检查抽屉内接线整齐牢固。二次回路接线与原理图相符。 | 0
10083 | MCC开关C级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 检查限位及闭锁机构零件齐全，动作可靠并予以适当润滑。 | 0
10083 | MCC开关C级标准作业计划 |  |  |  | 325 | 抽屉塑料外壳完整无损，无变形。 | 0
10083 | MCC开关C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 试操：开关试操动作正确，开关状态指示正确。 | 1
10083 | MCC开关C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 清理现场 | 1
10084 | 4001开关更换作业计划 |  |  |  | 100 | 工作准备 | 0
10084 | 4001开关更换作业计划 |  |  |  | 200 | 旧开关拆除、基础拆除 | 0
10125 | #2机400VMCC柜母线、负荷开关、电源开关检修 |  |  |  | 210 | 母线、支撑瓷瓶清扫检查 | 0
10125 | #2机400VMCC柜母线、负荷开关、电源开关检修 |  |  |  | 220 | 母线各连接螺栓、夹紧固定螺栓检查、紧固 | 0
10124 | 400VPC母线检修 |  |  |  | 400 | 工作结束 | 0
10125 | #2机400VMCC柜母线、负荷开关、电源开关检修 |  |  |  | 230 | 母线侧一次插头检查、校正 | 0
10125 | #2机400VMCC柜母线、负荷开关、电源开关检修 |  |  |  | 240 | 母线绝缘测量 | 0
10125 | #2机400VMCC柜母线、负荷开关、电源开关检修 |  |  |  | 400 | 工作结束 | 0
10125 | #2机400VMCC柜母线、负荷开关、电源开关检修 |  |  |  | 300 | 电源开关（ME)及各负荷开关检修 | 0
10125 | #2机400VMCC柜母线、负荷开关、电源开关检修 |  |  |  | 310 | 开关一次带电回路、元件检修 | 0
10125 | #2机400VMCC柜母线、负荷开关、电源开关检修 |  |  |  | 320 | 开关二次回路、元件检修 | 0
10125 | #2机400VMCC柜母线、负荷开关、电源开关检修 |  |  |  | 330 | 开关各机构检修 | 0
BH3007C | 6KV母线C级检修标准作业计划 |  |  |  | 100 | 试验前的准备工作 | 1
BH3007C | 6KV母线C级检修标准作业计划 |  |  |  | 200 | 清扫检查、端子紧固 | 1.5
BH3007C | 6KV母线C级检修标准作业计划 |  |  |  | 250 | 绝缘检查(用1000V摇表，绝缘电阻应大于10MΩ) | 1
BH3007C | 6KV母线C级检修标准作业计划 |  |  |  | 300 | 继电器定值校验调整 | 6
BH3009C | 400V母线C级检修标准作业计划 |  |  |  | 100 | 试验前的准备工作 | 1
BH3009C | 400V母线C级检修标准作业计划 |  |  |  | 200 | 清扫检查、端子紧固 | 1.5
BH3009C | 400V母线C级检修标准作业计划 |  |  |  | 250 | 绝缘检查(用1000V摇表，绝缘电阻应大于10MΩ) | 1
BH3007C | 6KV母线C级检修标准作业计划 |  |  |  | 550 | 保护传动试验 | 1
BH3007C | 6KV母线C级检修标准作业计划 |  |  |  | 600 | 清理现场 | 0.5
BH3009C | 400V母线C级检修标准作业计划 |  |  |  | 300 | 继电器定值校验调整 | 6
BH3009C | 400V母线C级检修标准作业计划 |  |  |  | 550 | 保护传动试验 | 1
BH3009C | 400V母线C级检修标准作业计划 |  |  |  | 600 | 清理现场 | 0.5
JDJS3001C | 外围低压交流电机及其MCC开关C级标准作业计划 |  |  |  | 90 | 电机回装，试转； | 0
JDJS3001C | 外围低压交流电机及其MCC开关C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 结束工作。 | 0
10084 | 4001开关更换作业计划 |  |  |  | 300 | 新开关吊装（见方案） | 0
10084 | 4001开关更换作业计划 |  |  |  | 400 | 新开关安装、引线连接 | 0
10084 | 4001开关更换作业计划 |  |  |  | 500 | 二次回路接线 | 0
10084 | 4001开关更换作业计划 |  |  |  | 600 | 开关电气、机械特性试验 | 0
10084 | 4001开关更换作业计划 |  |  |  | 700 | 开关传动试验 | 0
10084 | 4001开关更换作业计划 |  |  |  | 800 | 工作结束 | 0
10086 | #01启动变检修作业计划 |  |  |  | 100 | 工作准备。 | 2
10086 | #01启动变检修作业计划 |  |  |  | 200 | 拆除高低压引线，对高低压套管进行清扫。 | 8
10086 | #01启动变检修作业计划 |  |  |  | 205 | 检查高低压套管接线板无过热现象。 | 0
10086 | #01启动变检修作业计划 |  |  |  | 210 | 检查高低压套管无放电痕迹，升高座无渗漏，油位指示正常。 | 0
10086 | #01启动变检修作业计划 |  |  |  | 300 | 本体清扫。 | 24
10086 | #01启动变检修作业计划 |  |  |  | 305 | 检查本体各结合面密封良好，无渗漏油现象。油枕油位指示正常。 | 0
10086 | #01启动变检修作业计划 |  |  |  | 310 | 瓦斯继电器检查、放气；呼吸器硅胶检查无受潮。 | 0
10086 | #01启动变检修作业计划 |  |  |  | 400 | 变压器风冷系统清扫。 | 10
10086 | #01启动变检修作业计划 |  |  |  | 405 | 风冷电机盘动灵活，绝缘电阻测试合格 | 0
10086 | #01启动变检修作业计划 |  |  |  | 410 | 冷却控制柜内电气元件及二次回路检查. | 0
10086 | #01启动变检修作业计划 |  |  |  | 415 | 冷却系统连锁试验正常。 | 0
10086 | #01启动变检修作业计划 |  |  |  | 500 | 变压器试验，符合规程要求。 | 8
10086 | #01启动变检修作业计划 |  |  |  | 600 | 清理现场。 | 2
10086 | #01启动变检修作业计划 |  |  |  | 320 | 有载调压开关油箱放油 | 0
10086 | #01启动变检修作业计划 |  |  |  | 330 | 打开有载调压开关上部盖板 | 0
10086 | #01启动变检修作业计划 |  |  |  | 340 | 检查有载开关 | 0
10086 | #01启动变检修作业计划 |  |  |  | 350 | 有载调压开关油箱换油 | 0
10087 | 电除尘#1222高压柜修复 |  |  |  | 100 | 工作准备 | 1
10087 | 电除尘#1222高压柜修复 |  |  |  | 200 | 旧高压柜拆除 | 10
10087 | 电除尘#1222高压柜修复 |  |  |  | 300 | 新高压柜安装 | 20
10087 | 电除尘#1222高压柜修复 |  |  |  | 400 | 新高压柜调试 | 10
10087 | 电除尘#1222高压柜修复 |  |  |  | 500 | 工作结束 | 1

## 锅炉
标准作业计划 | 标准作业计划描述 | 专业 | 班组 | 主管人 | 任务标识 | 任务描述 | 任务持续时间
LGKYJ1001A | 螺杆式空压机A级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 100 | 空气滤清器的检修 | 65
LGKYJ1001A | 螺杆式空压机A级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 105 | 松开元宝螺丝，拿掉端盖。 | 10
LGKYJ1001A | 螺杆式空压机A级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 110 | 取下滤芯。 | 5
LGKYJ1001A | 螺杆式空压机A级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 115 | 清理壳体积灰。 | 20
LGKYJ1001A | 螺杆式空压机A级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 120 | 滤清器芯子检查。 | 10
LGKYJ1001A | 螺杆式空压机A级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 125 | 装上新滤芯。 | 10
LGKYJ1001A | 螺杆式空压机A级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 130 | 装上顶盖和螺母。 | 10
LGKYJ1001A | 螺杆式空压机A级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 200 | 油分离器的检修 | 340
LGKYJ1001A | 螺杆式空压机A级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 205 | 拆主机回油管。 | 30
LGKYJ1001A | 螺杆式空压机A级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 210 | 松开油分离器顶盖上的回油管接头，抽出回油管。 | 20
LGKYJ1001A | 螺杆式空压机A级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 215 | 拆分离器顶盖所有连接管道。 | 30
LGKYJ1001A | 螺杆式空压机A级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 220 | 拆顶盖固定螺母，吊走顶盖。 | 40
LGKYJ1001A | 螺杆式空压机A级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 225 | 缓慢取出芯子，并检查。 | 30
LGKYJ1001A | 螺杆式空压机A级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 230 | 清理各密封点。。 | 60
LGKYJ1001A | 螺杆式空压机A级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 235 | 分离器内部检查。 | 30
LGKYJ1001A | 螺杆式空压机A级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 240 | 装分离器芯子。。 | 20
LGKYJ1001A | 螺杆式空压机A级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 245 | 吊顶盖，紧螺栓。 | 30
LGKYJ1001A | 螺杆式空压机A级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 250 | 装回油管组件。 | 30
LGKYJ1001A | 螺杆式空压机A级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 255 | 装所有管接头。 | 20
LGKYJ1001A | 螺杆式空压机A级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 300 | 冷却器的检修 | 380
LGKYJ1001A | 螺杆式空压机A级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 305 | 解开冷却器外部所有管连接。 | 40
LGKYJ1001A | 螺杆式空压机A级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 310 | 拆冷却器定位架螺栓。 | 20
LGKYJ1001A | 螺杆式空压机A级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 315 | 吊出冷却器。 | 20
LGKYJ1001A | 螺杆式空压机A级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 320 | 拆一端封头螺栓，取下封头。 | 20
LGKYJ1001A | 螺杆式空压机A级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 335 | 抽出冷却器芯子。 | 30
LGKYJ1001A | 螺杆式空压机A级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 340 | 用蒸汽清洗冷却器芯子外表和筒体内表面。 | 30
LGKYJ1001A | 螺杆式空压机A级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 345 | 用101积碳清洗剂清洗冷却器芯子内表面。 | 60
LGKYJ1001A | 螺杆式空压机A级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 350 | 清理各结合面。 | 30
LGKYJ1001A | 螺杆式空压机A级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 355 | 装冷却器芯子于筒体内。 | 30
LGKYJ1001A | 螺杆式空压机A级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 360 | 装封头。 | 20
LGKYJ1001A | 螺杆式空压机A级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 365 | 水压试验。 | 20
LGKYJ1001A | 螺杆式空压机A级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 370 | 吊冷却器于原径。 | 20
LGKYJ1001A | 螺杆式空压机A级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 375 | 连接接头。 | 40
LGKYJ1001A | 螺杆式空压机A级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 400 | 过滤器检修 | 95
LGKYJ1001A | 螺杆式空压机A级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 405 | 在油过滤的底部放一个适当的容器。 | 5
LGKYJ1001A | 螺杆式空压机A级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 410 | 旋下壳体底部的油塞，放出润滑油。 | 20
LGKYJ1001A | 螺杆式空压机A级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 415 | 旋下过滤器壳体。 | 10
LGKYJ1001A | 螺杆式空压机A级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 420 | 检查壳体和滤芯。 | 20
LGKYJ1001A | 螺杆式空压机A级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 425 | 清洗壳体。 | 30
LGKYJ1001A | 螺杆式空压机A级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 430 | 装新的滤芯。 | 10
LGKYJ1001A | 螺杆式空压机A级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 500 | 整机试运 | 60
LGKYJ1001A | 螺杆式空压机A级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 505 | 检查油位。 | 5
LGKYJ1001A | 螺杆式空压机A级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 510 | 确认控制电路有电。 | 5
LGKYJ1001A | 螺杆式空压机A级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 515 | 显示“正常/空载”选择开头于“空载”位置，控制选择开关于“ON/OFF 控制”位置。 | 5
LGKYJ1001A | 螺杆式空压机A级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 520 | 点动检查主电机转向。 | 5
LGKYJ1001A | 螺杆式空压机A级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 525 | 观察油位。 | 5
LGKYJ1001A | 螺杆式空压机A级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 530 | 检查各接头的密封性能。 | 15
LGKYJ1001A | 螺杆式空压机A级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 535 | 起动压缩机，在“空载”和“ON/OFF控制”状态下预热二分钟 | 10
LGKYJ1001A | 螺杆式空压机A级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 540 | 观察油压。 | 5
LGKYJ1001A | 螺杆式空压机A级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 545 | 置控制开关“正常”位置。 | 5
LGKYJ1001C | 螺杆式空压机C级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 120 | 滤清器芯子检查。 | 10
LGKYJ1001C | 螺杆式空压机C级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 125 | 装上新滤芯。 | 10
LGKYJ1001C | 螺杆式空压机C级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 130 | 装上顶盖和螺母。 | 20
LGKYJ1001C | 螺杆式空压机C级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 200 | 油分离器的检修 | 340
LGKYJ1001C | 螺杆式空压机C级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 205 | 拆主机回油管。 | 30
LGKYJ1001C | 螺杆式空压机C级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 210 | 松开油分离器顶盖上的回油管接头，抽出回油管。 | 20
LGKYJ1001C | 螺杆式空压机C级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 215 | 拆分离器顶盖所有连接管道。 | 30
LGKYJ1001C | 螺杆式空压机C级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 220 | 拆顶盖固定螺母，吊走顶盖。 | 40
LGKYJ1001C | 螺杆式空压机C级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 225 | 缓慢取出芯子，并检查。 | 30
LGKYJ1001C | 螺杆式空压机C级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 230 | 清理各密封点。。 | 60
LGKYJ1001C | 螺杆式空压机C级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 235 | 分离器内部检查。 | 30
LGKYJ1001C | 螺杆式空压机C级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 240 | 装分离器芯子。。 | 20
LGKYJ1001C | 螺杆式空压机C级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 245 | 吊顶盖，紧螺栓。 | 30
LGKYJ1001C | 螺杆式空压机C级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 250 | 装回油管组件。 | 30
LGKYJ1001C | 螺杆式空压机C级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 255 | 装所有管接头。 | 20
LGKYJ1001C | 螺杆式空压机C级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 300 | 冷却器的检修 | 380
LGKYJ1001C | 螺杆式空压机C级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 305 | 解开冷却器外部所有管连接。 | 40
LGKYJ1001C | 螺杆式空压机C级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 310 | 拆冷却器定位架螺栓。 | 20
LGKYJ1001C | 螺杆式空压机C级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 315 | 吊出冷却器。 | 20
LGKYJ1001C | 螺杆式空压机C级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 320 | 拆一端封头螺栓，取下封头。 | 20
LGKYJ1001C | 螺杆式空压机C级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 335 | 抽出冷却器芯子。 | 30
LGKYJ1001C | 螺杆式空压机C级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 340 | 用蒸汽清洗冷却器芯子外表和筒体内表面。 | 30
LGKYJ1001C | 螺杆式空压机C级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 345 | 用101结碳清洗剂清洗冷却器芯子内表面。 | 60
LGKYJ1001C | 螺杆式空压机C级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 350 | 清理各结合面。 | 30
LGKYJ1001C | 螺杆式空压机C级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 355 | 装冷却器芯子于筒体内。 | 30
LGKYJ1001C | 螺杆式空压机C级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 360 | 装封头。 | 20
LGKYJ1001C | 螺杆式空压机C级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 365 | 水压试验。 | 20
LGKYJ1001C | 螺杆式空压机C级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 370 | 吊冷却器于原径。 | 20
LGKYJ1001C | 螺杆式空压机C级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 375 | 连接接头。 | 40
LGKYJ1001C | 螺杆式空压机C级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 400 | 过滤器检修 | 95
LGKYJ1001C | 螺杆式空压机C级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 405 | 在油过滤的底部放一个适当的容器。 | 5
LGKYJ1001C | 螺杆式空压机C级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 410 | 旋下壳体底部的油塞，放出润滑油。 | 20
LGKYJ1001C | 螺杆式空压机C级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 415 | 旋下过滤器壳体。 | 10
LGKYJ1001C | 螺杆式空压机C级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 420 | 检查壳体和滤芯。 | 20
LGKYJ1001C | 螺杆式空压机C级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 425 | 清洗壳体。 | 30
LGKYJ1001C | 螺杆式空压机C级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 430 | 装新的滤芯。 | 10
LGKYJ1001C | 螺杆式空压机C级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 500 | 整机试运 | 60
LGKYJ1001C | 螺杆式空压机C级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 505 | 检查油位。 | 5
LGKYJ1001C | 螺杆式空压机C级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 510 | 确认控制电路有电。 | 5
LGKYJ1001C | 螺杆式空压机C级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 515 | 显示“正常/空载”选择开头于“空载”位置，控制选择开关于“ON/OFF 控制”位置。 | 5
LGKYJ1001C | 螺杆式空压机C级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 520 | 点动检查主电机转向。 | 5
LGKYJ1001C | 螺杆式空压机C级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 525 | 观察油位。 | 5
LGKYJ1001C | 螺杆式空压机C级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 530 | 检查各接头的密封性能。 | 15
LGKYJ1001C | 螺杆式空压机C级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 535 | 起动压缩机，在“空载”和“ON/OFF控制”状态下预热二分钟 | 10
LGKYJ1001C | 螺杆式空压机C级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 540 | 观察油压。 | 5
LGKYJ1001C | 螺杆式空压机C级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 545 | 置控制开关“正常”位置。 | 5
LGKYJ1001D | 螺杆式空压机D级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 100 | 空气滤清器的检修 | 55
LGKYJ1001D | 螺杆式空压机D级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 105 | 松开元宝螺丝，拿掉端盖。 | 10
LGKYJ1001D | 螺杆式空压机D级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 110 | 取下滤芯。 | 5
LGKYJ1001D | 螺杆式空压机D级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 115 | 清理壳体积灰。 | 20
LGKYJ1001D | 螺杆式空压机D级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 10 | 检查落实安全措施 | 10
LGKYJ1001D | 螺杆式空压机D级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 20 | 检查清理空滤 | 10
LGKYJ1001D | 螺杆式空压机D级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 30 | 油位、油质检查补油 | 30
LGKYJ1001D | 螺杆式空压机D级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 40 | 检查油分离器 | 10
LGKYJ1001D | 螺杆式空压机D级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 50 | 检查油过滤器 | 10
LGKYJ1001D | 螺杆式空压机D级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 60 | 检查油冷却器 | 10
LGKYJ1001D | 螺杆式空压机D级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 70 | 检查空冷器 | 10
LGKYJ1001D | 螺杆式空压机D级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 80 | 检查加卸载电磁阀 | 10
LGKYJ1001D | 螺杆式空压机D级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 90 | 清理现场，结束工作 | 20

## 汽机
标准作业计划 | 标准作业计划描述 | 专业 | 班组 | 主管人 | 任务标识 | 任务描述 | 任务持续时间
QJ00020 | 汽机汽动给水泵C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 10 | 落实安全措施 | 0
QJ00020 | 汽机汽动给水泵C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 20 | 检修前准备工作 | 0
QJ00020 | 汽机汽动给水泵C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 30 | 水泵轴瓦解体 | 0
QJ00020 | 汽机汽动给水泵C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 40 | 检查轴瓦、油挡、轴颈磨损、腐蚀情况 | 0
QJ00020 | 汽机汽动给水泵C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 50 | 测量轴瓦、油挡间隙 | 0
QJ00020 | 汽机汽动给水泵C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 60 | 测量水泵轴向间隙 | 0
QJ00020 | 汽机汽动给水泵C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 70 | 更换给水泵芯包胶圈和低压侧密封件 | 0
QJ00020 | 汽机汽动给水泵C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 80 | 水泵按拆卸的逆过程复装、找正 | 0
QJ00020 | 汽机汽动给水泵C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 90 | 给水泵入口滤网清理检查 | 0
QJ00006 | 汽机顶轴油泵出口滤网及逆止门C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 10 | 落实安全措施 | 0
QJ00006 | 汽机顶轴油泵出口滤网及逆止门C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 20 | 检修前准备工作 | 0
QJ00006 | 汽机顶轴油泵出口滤网及逆止门C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 30 | 顶轴油泵出口滤网清理检修 | 0
QJ00006 | 汽机顶轴油泵出口滤网及逆止门C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 40 | 顶轴油泵出口逆止门解体检查 | 0
QJ00006 | 汽机顶轴油泵出口滤网及逆止门C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 50 | 清理现场，结束工作 | 0
QJ00007 | 汽机主机润滑油箱排烟风机分离器C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 10 | 落实安全措施 | 0
QJ00007 | 汽机主机润滑油箱排烟风机分离器C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 20 | 检修前准备工作 | 0
QJ00007 | 汽机主机润滑油箱排烟风机分离器C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 30 | 主机润滑油箱排烟风机分离器清理检查 | 0
QJ00007 | 汽机主机润滑油箱排烟风机分离器C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 40 | 清理现场，结束工作 | 0
QJ00008 | 汽机主机#5瓦C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 10 | 落实安全措施 | 0
QJ00008 | 汽机主机#5瓦C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 20 | 检修前准备工作 | 0
QJ00008 | 汽机主机#5瓦C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 30 | #5瓦解体检查、测量 | 0
QJ00008 | 汽机主机#5瓦C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 40 | #5瓦顶轴油管检查 | 0
QJ00008 | 汽机主机#5瓦C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 50 | 清理现场，结束工作 | 0
GL04001 | 捞渣机C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 10 | 检修前准备 | 0
GL04001 | 捞渣机C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 20 | 检查安全措施执行情况 | 0
GL04001 | 捞渣机C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 30 | 链条、刮板、轴承检查并加油 | 0
GL04001 | 捞渣机C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 40 | 减速机检查、换油 | 0
GL04001 | 捞渣机C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 50 | 传动链条检查 | 0
GL04001 | 捞渣机C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 60 | 轴封系统检查 | 0
GL04001 | 捞渣机C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 70 | 捞渣机防腐油漆修补 | 0
GL04001 | 捞渣机C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 80 | 关断门检查、校研 | 0
GL04001 | 捞渣机C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 90 | 油缸及油管路检查 | 0
GL04001 | 捞渣机C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 100 | 油质检查 | 0
GL04001 | 捞渣机C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 110 | 清理现场工作结束 | 0
QJ00009 | 汽机主机润滑油滤网C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 10 | 落实安全措施 | 0
QJ00009 | 汽机主机润滑油滤网C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 20 | 检修前准备工作 | 0
QJ00009 | 汽机主机润滑油滤网C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 30 | 主机润滑油滤网清理检查 | 0
QJ00009 | 汽机主机润滑油滤网C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 40 | 清理现场，结束工作 | 0
GL04002 | 碎渣机C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 10 | 检修前准备 | 0
GL04002 | 碎渣机C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 20 | 检查安全措施执行情况 | 0
GL04002 | 碎渣机C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 30 | 轴承检查，必要时更换 | 0
GL04002 | 碎渣机C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 40 | 减速机换油 | 0
GL04002 | 碎渣机C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 50 | 传动皮带检查 | 0
GL04002 | 碎渣机C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 60 | 轴封盘根更换 | 0
GL04002 | 碎渣机C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 70 | 碎渣机防腐油漆修补 | 0
GL04002 | 碎渣机C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 80 | 清理现场工作结束 | 0
QJ00010 | 汽机主机润滑油冷却器C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 10 | 落实安全措施 | 0
QJ00043 | 汽机小机润滑油系统滤油作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 10 | 落实安全措施 | 0
QJ00043 | 汽机小机润滑油系统滤油作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 20 | 检修前准备工作 | 0
QJ00043 | 汽机小机润滑油系统滤油作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 30 | 小机润滑油系统滤油 | 0
QJ00043 | 汽机小机润滑油系统滤油作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 40 | 清理现场，结束工作 | 0
QJ00044 | 汽机主机润滑油系统滤油作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 10 | 落实安全措施 | 0
QJ00044 | 汽机主机润滑油系统滤油作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 20 | 检修前准备工作 | 0
QJ00044 | 汽机主机润滑油系统滤油作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 30 | 主机润滑油系统滤油 | 0
QJ00044 | 汽机主机润滑油系统滤油作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 40 | 清理现场，结束工作 | 0
GL05003 | 灰浆泵C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 10 | 检修前准备 | 0
GL05003 | 灰浆泵C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 20 | 检查安全措施执行情况 | 0
GL05003 | 灰浆泵C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 30 | 灰浆泵解体检查 | 0
GL05003 | 灰浆泵C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 40 | 油位检查 | 0
GL05003 | 灰浆泵C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 50 | 叶轮、护板、付叶轮磨损检查 | 0
GL05003 | 灰浆泵C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 60 | 轴套磨损检查 | 0
GL05003 | 灰浆泵C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 70 | 盘根更换 | 0
GL05003 | 灰浆泵C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 80 | 清理现场工作结束 | 0
QJ00010 | 汽机主机润滑油冷却器C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 20 | 检修前准备工作 | 0
QJ00010 | 汽机主机润滑油冷却器C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 30 | 主机润滑油油冷却器清理检查 | 0
QJ00010 | 汽机主机润滑油冷却器C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 40 | 主机润滑油油冷却器端盖、隔板检查 | 0
QJ00010 | 汽机主机润滑油冷却器C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 50 | 清理现场，结束工作 | 0
QJ00011 | 汽机主机润滑油冷却器水侧进出口门C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 10 | 落实安全措施 | 0
QJ00011 | 汽机主机润滑油冷却器水侧进出口门C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 20 | 检修前准备工作 | 0
QJ00011 | 汽机主机润滑油冷却器水侧进出口门C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 30 | 冷却器水侧进出口门解体检查 | 0
QJ00011 | 汽机主机润滑油冷却器水侧进出口门C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 40 | 清理现场，结束工作 | 0
QJ00012 | 汽机密封油系统C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 10 | 落实安全措施 | 0
QJ00012 | 汽机密封油系统C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 20 | 检修前准备工作 | 0
QJ00012 | 汽机密封油系统C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 30 | 密封油系统空氢侧滤网清理检查 | 0
QJ00012 | 汽机密封油系统C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 40 | 空侧交直流油泵机械密封检查 | 0
QJ00012 | 汽机密封油系统C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 50 | 氢侧交流油泵机械密封检查 | 0
QJ00012 | 汽机密封油系统C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 60 | 氢侧油箱清理检查 | 0
QJ00012 | 汽机密封油系统C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 70 | 补排油阀解体检查 | 0
QJ00012 | 汽机密封油系统C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 80 | 空侧排烟风机分离器清理检查 | 0
QJ00012 | 汽机密封油系统C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 90 | 密封油系统阀门消缺 | 0
QJ00012 | 汽机密封油系统C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 100 | 清理现场，结束工作 | 0
QJ00013 | 汽机氢干燥装置C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 10 | 落实安全措施 | 0
QJ00013 | 汽机氢干燥装置C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 20 | 检修前准备工作 | 0
QJ00013 | 汽机氢干燥装置C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 30 | 氢干燥风机解体检查 | 0
QJ00013 | 汽机氢干燥装置C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 40 | 氢系统除油器清理检查 | 0
QJ00013 | 汽机氢干燥装置C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 50 | 氢干燥筒清理检查 | 0
QJ00013 | 汽机氢干燥装置C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 60 | 氢系统阀门、法兰漏点处理 | 0
QJ00013 | 汽机氢干燥装置C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 70 | 清理现场，结束工作 | 0
QJ00014 | 汽机EH油系统C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 10 | 落实安全措施 | 0
QJ00014 | 汽机EH油系统C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 20 | 检修前准备工作 | 0
QJ00014 | 汽机EH油系统C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 30 | EH油系统高低蓄能器冲氮 | 0
QJ00014 | 汽机EH油系统C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 40 | EH油泵出口、各油动机入口滤网清理检查 | 0
QJ00014 | 汽机EH油系统C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 50 | EH油箱控制块检查 | 0
QJ00014 | 汽机EH油系统C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 60 | EH油系统再生装置检查 | 0
QJ00014 | 汽机EH油系统C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 70 | EH油箱清理检查 | 0
QJ00014 | 汽机EH油系统C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 80 | EH油系统漏点处理 | 0
QJ00014 | 汽机EH油系统C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 90 | 清理现场，结束工作 | 0
QJ00015 | 汽机定冷泵C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 10 | 落实安全措施 | 0
QJ00015 | 汽机定冷泵C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 20 | 检修前准备工作 | 0
QJ00015 | 汽机定冷泵C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 30 | 定冷泵轴承检查 | 0
QJ00015 | 汽机定冷泵C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 40 | 定冷泵机械密封检查检查 | 0
QJ00015 | 汽机定冷泵C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 50 | 清理现场，结束工作 | 0
QJ00016 | 汽机定冷水滤网C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 10 | 落实安全措施 | 0
QJ00016 | 汽机定冷水滤网C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 20 | 检修前准备工作 | 0
QJ00016 | 汽机定冷水滤网C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 30 | 定冷水滤网清理检查 | 0
QJ00016 | 汽机定冷水滤网C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 40 | 清理现场，结束工作 | 0
QJ00017 | 汽机定冷水冷却器C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 10 | 落实安全措施 | 0
QJ00017 | 汽机定冷水冷却器C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 20 | 检修前准备工作 | 0
QJ00045 | 电泵液力偶合器油箱滤油作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 10 | 落实安全措施 | 0
QJ00045 | 电泵液力偶合器油箱滤油作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 20 | 检修前准备工作 | 0
QJ00045 | 电泵液力偶合器油箱滤油作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 30 | 电泵液力偶合器油箱滤油 | 0
QJ00045 | 电泵液力偶合器油箱滤油作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 40 | 清理现场，结束工作 | 0
QJ00017 | 汽机定冷水冷却器C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 30 | 定冷水冷却器水侧清理检查 | 0
QJ00017 | 汽机定冷水冷却器C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 40 | 定冷水冷却器查漏 | 0
QJ00030 | 汽机电动给水泵C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 10 | 落实安全措施 | 0
QJ00030 | 汽机电动给水泵C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 20 | 检修前准备工作 | 0
QJ00030 | 汽机电动给水泵C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 30 | 水泵轴瓦解体 | 0
QJ00030 | 汽机电动给水泵C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 40 | 检查轴瓦、油挡、轴颈磨损、腐蚀情况 | 0
QJ00030 | 汽机电动给水泵C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 50 | 测量轴瓦、油挡间隙 | 0
QJ00030 | 汽机电动给水泵C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 60 | 测量水泵轴向间隙 | 0
QJ00030 | 汽机电动给水泵C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 70 | 液力偶合器执行机构检查、易熔塞更换 | 0
QJ00030 | 汽机电动给水泵C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 80 | 给水泵入口滤网清理检查 | 0
QJ00030 | 汽机电动给水泵C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 90 | 清理现场，结束工作 | 0
QJ00019 | 汽机电泵前置泵C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 10 | 落实安全措施 | 0
QJ00019 | 汽机电泵前置泵C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 20 | 检修前准备工作 | 0
QJ00019 | 汽机电泵前置泵C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 30 | 水泵轴瓦解体 | 0
QJ00019 | 汽机电泵前置泵C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 40 | 检查水泵轴瓦、油挡、轴颈磨损腐蚀情况 | 0
QJ00019 | 汽机电泵前置泵C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 50 | 测量轴瓦、油挡间隙 | 0
QJ00019 | 汽机电泵前置泵C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 60 | 前置泵入口滤网清理检查 | 0
QJ00019 | 汽机电泵前置泵C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 70 | 清理现场，结束工作 | 0
QJ00046 | 电泵液力偶合器滤网D级预防维护作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 10 | 落实安全措施 | 0
QJ00046 | 电泵液力偶合器滤网D级预防维护作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 20 | 检修前准备工作 | 0
QJ00046 | 电泵液力偶合器滤网D级预防维护作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 30 | 润滑油滤网清理检查 | 0
QJ00046 | 电泵液力偶合器滤网D级预防维护作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 40 | 清理现场，结束工作 | 0
QJ00021 | 汽机给水泵密封水滤网C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 10 | 落实安全措施 | 0
QJ00021 | 汽机给水泵密封水滤网C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 20 | 检修前准备工作 | 0
QJ00021 | 汽机给水泵密封水滤网C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 30 | 密封水滤网清理检查 | 0
QJ00021 | 汽机给水泵密封水滤网C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 40 | 清理现场，结束工作 | 0
QJ00023 | 汽机电泵液力偶合器工作油冷却器C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 10 | 落实安全措施 | 0
QJ00023 | 汽机电泵液力偶合器工作油冷却器C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 20 | 检修前准备工作 | 0
QJ00023 | 汽机电泵液力偶合器工作油冷却器C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 30 | 工作油冷却器清理检查 | 0
QJ00023 | 汽机电泵液力偶合器工作油冷却器C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 40 | 工作油冷却器端盖、隔板检查 | 0
QJ00023 | 汽机电泵液力偶合器工作油冷却器C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 50 | 工作油冷却器查漏 | 0
QJ00023 | 汽机电泵液力偶合器工作油冷却器C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 60 | 清理现场，结束工作 | 0
QJ00024 | 汽机电泵液力偶合器润滑油冷却器C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 10 | 落实安全措施 | 0
QJ00024 | 汽机电泵液力偶合器润滑油冷却器C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 20 | 检修前准备工作 | 0
QJ00024 | 汽机电泵液力偶合器润滑油冷却器C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 30 | 润滑油冷却器清理检查 | 0
QJ00024 | 汽机电泵液力偶合器润滑油冷却器C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 40 | 润滑油冷却器端盖、隔板检查 | 0
QJ00024 | 汽机电泵液力偶合器润滑油冷却器C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 50 | 润滑油冷却器查漏 | 0
QJ00024 | 汽机电泵液力偶合器润滑油冷却器C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 60 | 清理现场，结束工作 | 0
QJ00025 | 汽机小机交流润滑油泵A级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 10 | 落实安全措施 | 0
QJ00025 | 汽机小机交流润滑油泵A级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 20 | 检修前准备工作 | 0
QJ00025 | 汽机小机交流润滑油泵A级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 30 | 油泵解体 | 0
QJ00025 | 汽机小机交流润滑油泵A级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 40 | 清理检查油泵机械密封、轴套、叶轮、轴 | 0
QJ00025 | 汽机小机交流润滑油泵A级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 50 | 清理检查各部件的磨损、腐蚀情况，酌情更换 | 0
QJ00025 | 汽机小机交流润滑油泵A级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 60 | 测量油泵密封环间隙、轴、叶轮晃度 | 0
QJ00025 | 汽机小机交流润滑油泵A级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 70 | 水泵按拆卸的逆过程复装、找正 | 0
QJ00025 | 汽机小机交流润滑油泵A级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 80 | 清理现场，结束工作 | 0
QJ00026 | 汽机小机冷油器C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 10 | 落实安全措施 | 0
QJ00026 | 汽机小机冷油器C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 20 | 检修前准备工作 | 0
QJ00026 | 汽机小机冷油器C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 30 | 冷油器水侧清理检查 | 0
QJ00026 | 汽机小机冷油器C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 40 | 检查冷油器管板、端盖的腐蚀情况 | 0
QJ00026 | 汽机小机冷油器C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 50 | 冷油器查漏 | 0
QJ00026 | 汽机小机冷油器C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 60 | 清理现场，结束工作 | 0
QJ00027 | 汽机小机润滑油滤网C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 10 | 落实安全措施 | 0
QJ00027 | 汽机小机润滑油滤网C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 20 | 检修前准备工作 | 0
QJ00027 | 汽机小机润滑油滤网C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 30 | 润滑油滤网清理检查 | 0
QJ00027 | 汽机小机润滑油滤网C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 40 | 清理现场，结束工作 | 0
QJ00028 | 汽机小机油箱排烟风机分离器C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 10 | 落实安全措施 | 0
QJ00028 | 汽机小机油箱排烟风机分离器C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 20 | 检修前准备工作 | 0
QJ00028 | 汽机小机油箱排烟风机分离器C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 30 | 小机排烟风机分离器清理检查 | 0
QJ00028 | 汽机小机油箱排烟风机分离器C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 40 | 清理现场，结束工作 | 0
QJ00029 | 汽机小机油箱C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 10 | 落实安全措施 | 0
QJ00029 | 汽机小机油箱C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 20 | 检修前准备工作 | 0
QJ00029 | 汽机小机油箱C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 30 | 小机油箱及滤件清理检查 | 0
QJ00029 | 汽机小机油箱C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 40 | 清理现场，结束工作 | 0
QJ00037 | 汽机凝结水补水泵C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 10 | 落实安全措施 | 0
QJ00037 | 汽机凝结水补水泵C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 20 | 检修前准备工作 | 0
QJ00037 | 汽机凝结水补水泵C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 30 | 水泵轴承检查、换油 | 0
QJ00037 | 汽机凝结水补水泵C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 40 | 水泵盘根更换 | 0
QJ00037 | 汽机凝结水补水泵C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 50 | 清理现场，结束工作 | 0
QJ00031 | 汽机凝泵C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 10 | 落实安全措施 | 0
QJ00031 | 汽机凝泵C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 20 | 检修前准备工作 | 0
QJ00031 | 汽机凝泵C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 30 | 凝泵轴承室换油 | 0
QJ00031 | 汽机凝泵C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 40 | 凝泵入口滤网清理检查 | 0
QJ00031 | 汽机凝泵C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 50 | 清理现场，结束工作 | 0
QJ00032 | 小汽轮机A级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 10 | 落实安全措施 | 0
QJ00032 | 小汽轮机A级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 20 | 检修前准备工作 | 0
QJ00032 | 小汽轮机A级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 30 | 拆除小机化妆板、保温 | 0
QJ00032 | 小汽轮机A级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 40 | 小机油动机、疏水管道法兰、仪表管拆除 | 0
QJ00001 | 汽机滑销系统C级检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 10 | 落实安全措施 | 0
QJ00001 | 汽机滑销系统C级检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 20 | 检修前准备工作 | 0
QJ00001 | 汽机滑销系统C级检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 30 | 汽机滑销系统检查并加润滑脂 | 0
QJ00001 | 汽机滑销系统C级检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 40 | 汽机高中压缸保温检查 | 0
QJ00001 | 汽机滑销系统C级检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 50 | 清理现场，结束工作 | 0
QJ00018 | 汽机汽泵前置泵A级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 10 | 落实安全措施 | 0
QJ00018 | 汽机汽泵前置泵A级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 20 | 检修前准备工作 | 0
QJ00018 | 汽机汽泵前置泵A级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 30 | 水泵解体 | 0
QJ00018 | 汽机汽泵前置泵A级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 40 | 清理检查水泵轴承、机械密封、轴套、叶轮、轴 | 0
QJ00018 | 汽机汽泵前置泵A级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 50 | 清理检查各部件的磨损、腐蚀情况，酌情更换 | 0
QJ00032 | 小汽轮机A级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 50 | 起吊小汽机上缸、拆除小汽机前后瓦上瓦 | 0
QJ00032 | 小汽轮机A级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 60 | 检查汽缸结合面、叶片、隔板、汽封、转子等部件的磨损、变形、锈蚀情况 | 0
QJ00032 | 小汽轮机A级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 70 | 测量轴瓦间隙、紧力、油挡间隙 | 0
QJ00032 | 小汽轮机A级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 80 | 测量通流部分间隙、推力间隙、轴封间隙 | 0
QJ00032 | 小汽轮机A级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 90 | 测量轴颈扬度、椭圆度、转子各部分晃度 | 0
QJ00032 | 小汽轮机A级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 100 | 测量小汽机、给水泵转子中心 | 0
QJ00032 | 小汽轮机A级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 110 | 小汽机各部件清理、检修 | 0
QJ00032 | 小汽轮机A级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 120 | 小汽机低压主汽门、调门解体 | 0
QJ00032 | 小汽轮机A级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 130 | 主汽门、调门阀门密封面检查 | 0
QJ00032 | 小汽轮机A级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 140 | 小汽机各部件之间间隙调整 | 0
QJ00032 | 小汽轮机A级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 150 | 小汽机各部件复装 | 0
QJ00032 | 小汽轮机A级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 160 | 小汽机、给水泵转子中心找正 | 0
QJ00032 | 小汽轮机A级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 170 | 清理现场，结束工作 | 0
QJ00033 | 汽机胶球泵C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 10 | 落实安全措施 | 0
QJ00033 | 汽机胶球泵C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 20 | 检修前准备工作 | 0
QJ00033 | 汽机胶球泵C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 30 | 水泵轴承检查、换油 | 0
QJ00033 | 汽机胶球泵C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 40 | 水泵盘根更换 | 0
QJ00033 | 汽机胶球泵C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 50 | 清理现场，结束工作 | 0
QJ00034 | 汽机真空泵A级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 10 | 落实安全措施 | 0
QJ00034 | 汽机真空泵A级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 20 | 检修前准备工作 | 0
QJ00034 | 汽机真空泵A级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 30 | 拆除联轴器螺栓及各连接管件，吊出电机 | 0
QJ00034 | 汽机真空泵A级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 40 | 拆除进汽蝶阀、及大气喷射器 | 0
QJ00034 | 汽机真空泵A级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 50 | 拆除两端轴承室端盖，测量转子轴向间隙 | 0
QJ00018 | 汽机汽泵前置泵A级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 60 | 水泵密封环间隙、轴、叶轮晃度测量 | 0
QJ00017 | 汽机定冷水冷却器C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 50 | 清理现场，结束工作 | 0
QJ00018 | 汽机汽泵前置泵A级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 70 | 水泵轴向间隙密封环等间隙调整 | 0
QJ00018 | 汽机汽泵前置泵A级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 80 | 水泵按拆卸的逆过程复装、找正 | 0
QJ00018 | 汽机汽泵前置泵A级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 90 | 清理现场，结束工作 | 0
QJ00034 | 汽机真空泵A级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 60 | 拆除挡圈、轴承室、轴承、填料压盖 | 0
QJ00034 | 汽机真空泵A级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 70 | 拆下筒体端盖、筒体 | 0
QJ00034 | 汽机真空泵A级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 80 | 吊出转子，拆下轴套 | 0
QJ00034 | 汽机真空泵A级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 90 | 清理检查各部件有否磨损、裂纹、变形 | 0
QJ00034 | 汽机真空泵A级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 100 | 测量水泵各部件配合尺寸 | 0
QJ00034 | 汽机真空泵A级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 110 | 清理检查汽水分离器及水位计 | 0
QJ00034 | 汽机真空泵A级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 120 | 真空泵按拆卸的逆过程复装，调整各部件间隙、找正 | 0
QJ00034 | 汽机真空泵A级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 130 | 真空泵冷却器清理检查 | 0
QJ00034 | 汽机真空泵A级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 140 | 真空泵自动补水阀检解体检查 | 0
QJ00034 | 汽机真空泵A级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 150 | 清理现场，结束工作 | 0
QJ00036 | 汽机循泵A级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 10 | 落实安全措施 | 0
QJ00036 | 汽机循泵A级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 20 | 检修前准备工作 | 0
QJ00036 | 汽机循泵A级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 30 | 电机解体 | 0
QJ00036 | 汽机循泵A级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 40 | 检查推力瓦、镜板、推力头、下轴承等部件 | 0
QJ00036 | 汽机循泵A级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 50 | 水泵解体 | 0
QJ00036 | 汽机循泵A级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 60 | 检查联轴器、填料函、内接管、水轴承等部件 | 0
QJ00036 | 汽机循泵A级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 70 | 检查主轴、叶轮室、导叶体、叶轮等部件 | 0
QJ00036 | 汽机循泵A级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 80 | 水泵各部件清理检查 | 0
QJ00036 | 汽机循泵A级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 90 | 水泵复装，注意调整各部件间隙、同心度、各轴颈处晃度 | 0
QJ00036 | 汽机循泵A级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 100 | 电机复装，注意调整电机水平度 | 0
QJ00036 | 汽机循泵A级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 110 | 调整推力间隙、转子找正 | 0
QJ00036 | 汽机循泵A级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 120 | 循泵入口滤网清理检查 | 0
QJ00035 | 汽机循泵C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 10 | 落实安全措施 | 0
QJ00035 | 汽机循泵C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 20 | 检修前准备工作 | 0
QJ00035 | 汽机循泵C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 30 | 检查推力瓦、推力头等部件磨损腐蚀情况 | 0
QJ00002 | 汽机本体疏水管路阀门C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 10 | 落实安全措施 | 0
QJ00002 | 汽机本体疏水管路阀门C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 20 | 检修前准备工作 | 0
QJ00002 | 汽机本体疏水管路阀门C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 30 | 汽机本体、热再疏水阀门更换 | 0
QJ00002 | 汽机本体疏水管路阀门C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 40 | 汽机主汽、本体、热再疏水管路焊缝检查、壁厚测量 | 0
QJ00002 | 汽机本体疏水管路阀门C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 50 | 汽机主汽、热再支吊架检查 | 0
QJ00002 | 汽机本体疏水管路阀门C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 60 | 清理现场，结束工作 | 0
QJ00003 | 汽机主汽门C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 10 | 落实安全措施 | 0
QJ00003 | 汽机主汽门C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 20 | 检修前准备工作 | 0
QJ00003 | 汽机主汽门C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 30 | 主汽门解体，拆除各连接管件 | 0
QJ00003 | 汽机主汽门C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 40 | 用加长螺杆泄去弹簧力，拆下弹簧、弹簧座、球面座、并测量弹簧自由长度(H) | 0
QJ00003 | 汽机主汽门C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 50 | 测量弹簧杆回弹行程、预启阀行程、主汽阀行程(H) | 0
QJ00003 | 汽机主汽门C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 60 | 拆除阀盖，阀杆、阀蝶件一起取出 | 0
QJ00003 | 汽机主汽门C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 70 | 测量阀杆与预启阀总窜动、拆下主阀、预启阀各部件 | 0
QJ00003 | 汽机主汽门C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 80 | 清理、打磨各部件氧化皮 | 0
QJ00003 | 汽机主汽门C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 90 | 检查各部件有否裂纹、变形、磨损，并测量各部件配合尺寸(H) | 0
QJ00003 | 汽机主汽门C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 100 | 检查各部件密封面是否严密连续(H) | 0
QJ00003 | 汽机主汽门C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 110 | 检查阀杆、及大螺栓硬度 | 0
QJ00003 | 汽机主汽门C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 120 | 按拆卸的逆过程复装 | 0
QJ00003 | 汽机主汽门C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 130 | 清理现场，结束工作 | 0
QJ00035 | 汽机循泵C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 40 | 测量导向瓦间隙、轴头晃度 | 0
QJ00035 | 汽机循泵C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 50 | 电机下轴承加油、上轴承室换油 | 0
QJ00035 | 汽机循泵C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 60 | 检查循泵填料函、补充填料 | 0
QJ00035 | 汽机循泵C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 70 | 循泵出口蝶阀油站检查 | 0
QJ00035 | 汽机循泵C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 80 | 循泵出口蝶阀油站滤油 | 0
QJ00035 | 汽机循泵C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 90 | 循泵进口滤网清理检查 | 0
QJ00035 | 汽机循泵C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 100 | 清理现场，结束工作 | 0
QJ00036 | 汽机循泵A级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 130 | 循泵出口蝶阀油站检查 | 0
QJ00036 | 汽机循泵A级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 140 | 清理现场，结束工作 | 0
QJ00038 | 汽机除循泵C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 10 | 落实安全措施 | 0
QJ00038 | 汽机除循泵C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 20 | 检修前准备工作 | 0
QJ00038 | 汽机除循泵C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 30 | 水泵轴承检查、换油 | 0
QJ00038 | 汽机除循泵C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 40 | 水泵盘根更换 | 0
QJ00038 | 汽机除循泵C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 50 | 清理现场，结束工作 | 0
QJ00039 | 汽机开式泵C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 10 | 落实安全措施 | 0
QJ00039 | 汽机开式泵C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 20 | 检修前准备工作 | 0
QJ00039 | 汽机开式泵C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 30 | 水泵轴承检查、换油 | 0
QJ00039 | 汽机开式泵C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 40 | 水泵盘根更换 | 0
QJ00039 | 汽机开式泵C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 50 | 开式泵出口逆止门解体检查 | 0
QJ00039 | 汽机开式泵C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 60 | 清理现场，结束工作 | 0
QJ00040 | 汽机闭式泵C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 10 | 落实安全措施 | 0
QJ00040 | 汽机闭式泵C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 20 | 检修前准备工作 | 0
QJ00040 | 汽机闭式泵C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 30 | 水泵轴承检查、换油 | 0
QJ00040 | 汽机闭式泵C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 40 | 水泵盘根更换 | 0
QJ00040 | 汽机闭式泵C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 50 | 闭式泵入口滤网清理检查 | 0
QJ00004 | 汽机主汽调门C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 10 | 落实安全措施 | 0
QJ00004 | 汽机主汽调门C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 20 | 检修前准备工作 | 0
QJ00004 | 汽机主汽调门C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 30 | 拆除主汽调门各连接管件 | 0
QJ00004 | 汽机主汽调门C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 40 | 拆下连杆销钉及油动机支架螺钉，拆下连杆、油动机 | 0
QJ00004 | 汽机主汽调门C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 50 | 用两根加长螺杆消除弹簧初始紧力 | 0
QJ00004 | 汽机主汽调门C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 60 | 拆除调门阀杆螺栓，吊出调门（连同弹簧支架、油动机支架） | 0
QJ00004 | 汽机主汽调门C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 70 | 拆除弹簧支架上各部件，测量弹簧自由高度 | 0
QJ00004 | 汽机主汽调门C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 80 | 拆下杠杆测量预启阀行程、阀杆密封行程 | 0
QJ00004 | 汽机主汽调门C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 90 | 测量阀杆、蝶阀套、封套等各部件配合间隙 | 0
QJ00004 | 汽机主汽调门C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 100 | 检查阀线、各密封面光滑、连续 (H) | 0
QJ00004 | 汽机主汽调门C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 110 | 清理各部件，并打磨氧化皮 | 0
QJ00004 | 汽机主汽调门C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 120 | 检查各部件有无磨损、裂纹、凹坑、锈蚀、变形 | 0
QJ00004 | 汽机主汽调门C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 130 | 检查阀杆硬度、光洁度、及弯曲度(H) | 0
QJ00004 | 汽机主汽调门C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 140 | 按调门拆卸的逆过程复装 | 0
QJ00004 | 汽机主汽调门C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 150 | 清理现场，结束工作 | 0
QJ00040 | 汽机闭式泵C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 60 | 清理现场，结束工作 | 0
QJ00020 | 汽机汽动给水泵C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 100 | 清理现场，结束工作 | 0
QJ00041 | 汽机自动反冲洗滤网C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 10 | 落实安全措施 | 0
QJ00041 | 汽机自动反冲洗滤网C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 20 | 检修前准备工作 | 0
QJ00041 | 汽机自动反冲洗滤网C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 30 | 反冲洗滤网电机、减速机构解体检查 | 0
QJ00041 | 汽机自动反冲洗滤网C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 40 | 反冲洗滤网解体，各部件清理检查 | 0
QJ00041 | 汽机自动反冲洗滤网C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 50 | 反冲洗滤芯清理检查 | 0
QJ00041 | 汽机自动反冲洗滤网C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 60 | 反冲洗滤网电动排污门检查 | 0
QJ00041 | 汽机自动反冲洗滤网C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 70 | 清理现场，结束工作 | 0
QJ00042 | 汽机轴加风机C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 10 | 落实安全措施 | 0
QJ00042 | 汽机轴加风机C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 20 | 检修前准备工作 | 0
QJ00042 | 汽机轴加风机C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 30 | 轴加风机解体，检查叶轮、定位套键等部件 | 0
QJ00042 | 汽机轴加风机C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 40 | 轴加风机入口门解体检查 | 0
QJ00042 | 汽机轴加风机C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 50 | 轴加风机复装 | 0
QJ00042 | 汽机轴加风机C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 60 | 清理现场，结束工作 | 0
QJ00005 | 汽机主机润滑油箱及附件C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 10 | 落实安全措施 | 0
QJ00005 | 汽机主机润滑油箱及附件C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 20 | 检修前准备工作 | 0
QJ00005 | 汽机主机润滑油箱及附件C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 30 | 主机润滑油箱清理检修 | 0
QJ00005 | 汽机主机润滑油箱及附件C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 40 | 主机润滑油箱提篮式滤网清理检查 | 0
QJ00005 | 汽机主机润滑油箱及附件C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 50 | 主机润滑油箱内磁性棒清理检查 | 0
QJ00005 | 汽机主机润滑油箱及附件C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 60 | 主机润滑油箱内注油器检查 | 0
QJ00005 | 汽机主机润滑油箱及附件C级预防检修作业计划 | 汽机 | 机械项目二部 |  | 70 | 清理现场，结束工作 | 0
10038 | #11水环式真空装置C级检修计划 | 汽机 | 机械检修项目二部 |  | 10 | 打开#11真空泵呼吸板检查泵转子磨损情况 | 0
10038 | #11水环式真空装置C级检修计划 | 汽机 | 机械检修项目二部 |  | 20 | 检查#11真空泵转子与真空泵静止部分间隙 | 0
10038 | #11水环式真空装置C级检修计划 | 汽机 | 机械检修项目二部 |  | 30 | 检查#11真空泵轴承、轴套，必要时更换轴承、轴套 | 0
10038 | #11水环式真空装置C级检修计划 | 汽机 | 机械检修项目二部 |  | 40 | #11真空泵轴承加油 | 0
10038 | #11水环式真空装置C级检修计划 | 汽机 | 机械检修项目二部 |  | 50 | 更换#11真空泵盘根 | 0
10038 | #11水环式真空装置C级检修计划 | 汽机 | 机械检修项目二部 |  | 60 | 解体检查凝水至#11真空装置补水阀 | 0
10038 | #11水环式真空装置C级检修计划 | 汽机 | 机械检修项目二部 |  | 70 | 解体检查闭式水至#11真空装置补水阀 | 0
10038 | #11水环式真空装置C级检修计划 | 汽机 | 机械检修项目二部 |  | 80 | 解体检查自动补水阀 | 0
10038 | #11水环式真空装置C级检修计划 | 汽机 | 机械检修项目二部 |  | 90 | 解体检查#11真空装置16A、16B、19A气动控制蝶阀 | 0
10038 | #11水环式真空装置C级检修计划 | 汽机 | 机械检修项目二部 |  | 100 | 解体检查#11真空泵泵体逆止阀，必要时更换 | 0
10038 | #11水环式真空装置C级检修计划 | 汽机 | 机械检修项目二部 |  | 110 | 更换#11真空泵出口逆止门 | 0
10039 | #12水环式真空装置C级检修计划 | 汽机 | 机械检修项目二部 |  | 10 | 打开#12真空泵呼吸板检查泵转子磨损情况 | 0
10039 | #12水环式真空装置C级检修计划 | 汽机 | 机械检修项目二部 |  | 20 | 检查#12真空泵转子与真空泵静止部分间隙 | 0
10039 | #12水环式真空装置C级检修计划 | 汽机 | 机械检修项目二部 |  | 30 | 检查#12真空泵轴承、轴套，必要时更换轴承、轴套 | 0
10039 | #12水环式真空装置C级检修计划 | 汽机 | 机械检修项目二部 |  | 40 | #12真空泵轴承加油 | 0
10039 | #12水环式真空装置C级检修计划 | 汽机 | 机械检修项目二部 |  | 50 | 更换#12真空泵盘根 | 0
10039 | #12水环式真空装置C级检修计划 | 汽机 | 机械检修项目二部 |  | 60 | 解体检查凝水至#12真空装置补水2 | 0
10039 | #12水环式真空装置C级检修计划 | 汽机 | 机械检修项目二部 |  | 70 | 解体检查闭式水至#12真空装置补水阀 | 0
10039 | #12水环式真空装置C级检修计划 | 汽机 | 机械检修项目二部 |  | 80 | 解体检查自动补水阀 | 0
10039 | #12水环式真空装置C级检修计划 | 汽机 | 机械检修项目二部 |  | 90 | 解体检查#12真空装置16A、16B、19A气动控制蝶阀 | 0
10039 | #12水环式真空装置C级检修计划 | 汽机 | 机械检修项目二部 |  | 100 | 解体检查#12真空泵泵体逆止阀，必要时更换 | 0
10039 | #12水环式真空装置C级检修计划 | 汽机 | 机械检修项目二部 |  | 110 | 更换#12真空泵出口逆止门 | 0
10040 | 汽机盘车C级检修 | 汽机 | 机械检修项目二部 |  | 100 | 检修前的必要准备。 | 0
10040 | 汽机盘车C级检修 | 汽机 | 机械检修项目二部 |  | 110 | 联系电气、热控拆除盘车电机连接线、压缩空气管接头和热控接线，吊走电机，交电气专业检查。 | 0
10040 | 汽机盘车C级检修 | 汽机 | 机械检修项目二部 |  | 120 | 拆除盘车齿轮箱上盖中分面螺栓，并起吊放在高1m的钢制凳上，中分面用垫木板。 | 0
10040 | 汽机盘车C级检修 | 汽机 | 机械检修项目二部 |  | 130 | 检查各齿轮的磨埙情况并测量齿侧及齿顶间隙，作好记录。 | 0
10040 | 汽机盘车C级检修 | 汽机 | 机械检修项目二部 |  | 140 | 检查各销钉，必要时更换。 | 0
10040 | 汽机盘车C级检修 | 汽机 | 机械检修项目二部 |  | 150 | 用面团清理齿轮油箱内部及各齿轮干净为止。 | 0
10040 | 汽机盘车C级检修 | 汽机 | 机械检修项目二部 |  | 160 | 回装准备。 | 0
10040 | 汽机盘车C级检修 | 汽机 | 机械检修项目二部 |  | 170 | 回装，并联系电气接线和热控恢复压缩空气管路。 | 0
10040 | 汽机盘车C级检修 | 汽机 | 机械检修项目二部 |  | 180 | 清理现场。 | 0
10042 | #13电泵偶合器C级检修 | 汽机 | 机械检修项目二部 |  | 10 | #13电泵偶合器执行机构检查、易熔塞更换 | 0
10042 | #13电泵偶合器C级检修 | 汽机 | 机械检修项目二部 |  | 20 | 液力偶合器油箱滤油 | 0
10046 | #11凝结水泵A级标准作业计划 | 汽机 | 机械检修项目二部 |  | 240 | 首级叶轮后口环 | 0
10046 | #11凝结水泵A级标准作业计划 | 汽机 | 机械检修项目二部 |  | 250 | 次级叶轮后口环 | 0
10046 | #11凝结水泵A级标准作业计划 | 汽机 | 机械检修项目二部 |  | 260 | 导轴承 | 0
10046 | #11凝结水泵A级标准作业计划 | 汽机 | 机械检修项目二部 |  | 270 | 级间导轴承 | 0
10046 | #11凝结水泵A级标准作业计划 | 汽机 | 机械检修项目二部 |  | 280 | 节流套 | 0
10046 | #11凝结水泵A级标准作业计划 | 汽机 | 机械检修项目二部 |  | 290 | 清理各部件 | 0
10046 | #11凝结水泵A级标准作业计划 | 汽机 | 机械检修项目二部 |  | 300 | 泵的装配 | 0
10046 | #11凝结水泵A级标准作业计划 | 汽机 | 机械检修项目二部 |  | 310 | 泵的装配过程基本与解体过程相反 | 0
10049 | #12凝结水泵A级标准作业计划 | 汽机 | 机械检修项目二部 |  | 10 | 检修前准备 | 0
10049 | #12凝结水泵A级标准作业计划 | 汽机 | 机械检修项目二部 |  | 20 | 拆除电动机与泵间的联接螺栓，吊出电动机放置在垫木上 | 0
10049 | #12凝结水泵A级标准作业计划 | 汽机 | 机械检修项目二部 |  | 30 | 拆下推力轴承部件下部轴承体上的1/2管堵，通过临时接管排空推力轴承部件中润滑油 | 0
10049 | #12凝结水泵A级标准作业计划 | 汽机 | 机械检修项目二部 |  | 40 | 拆掉各仪表接管，密封水和冷却水接管。松开泵出水管路法兰的联接螺钉，抽出接头处密封垫 | 0
10049 | #12凝结水泵A级标准作业计划 | 汽机 | 机械检修项目二部 |  | 50 | 拆掉泵与外筒体联接螺栓，垂直起吊体，放置在高度相适应的装配或装配坑上。垫硬泵的转动部件 | 0
10049 | #12凝结水泵A级标准作业计划 | 汽机 | 机械检修项目二部 |  | 60 | 依次拆下联轴器、轴承盖、推力环和各轴承 | 0
10049 | #12凝结水泵A级标准作业计划 | 汽机 | 机械检修项目二部 |  | 70 | 整体吊出推力轴承座，连同冷却盘管、封油筒、推力瓦等。另行单独解体 | 0
10049 | #12凝结水泵A级标准作业计划 | 汽机 | 机械检修项目二部 |  | 80 | 依次拆下联轴器、轴承盖、推力环和各轴承 | 0
10049 | #12凝结水泵A级标准作业计划 | 汽机 | 机械检修项目二部 |  | 90 | 吊出电机架 | 0
10049 | #12凝结水泵A级标准作业计划 | 汽机 | 机械检修项目二部 |  | 100 | 依次拆除密封压盖，回水管及轴套，整个拆出密封部件。另行单独解体 | 0
10049 | #12凝结水泵A级标准作业计划 | 汽机 | 机械检修项目二部 |  | 110 | 其它部分，置于横放位置，一端以泵的出口法兰向下置于木板或橡胶垫上，另一端用木块垫平。传动端轴头垫平 | 0
10049 | #12凝结水泵A级标准作业计划 | 汽机 | 机械检修项目二部 |  | 120 | 依次拆下、叶轮螺母、诱导轮、调整垫套、诱导轮室、首级叶轮及键。 | 0
QJF2001D | #11循环水泵出口蝶阀C级标准作业计划 | 汽机 | 机械检修项目二部 |  | 200 | 清洗检查溢流阀、手动截止阀J1、J2、快、慢调速阀、单向阀、电磁阀 | 0
QJF2001D | #11循环水泵出口蝶阀C级标准作业计划 | 汽机 | 机械检修项目二部 |  | 300 | 检查蓄能罐充氮情况、必然时更换。 | 0
QJF2001D | #11循环水泵出口蝶阀C级标准作业计划 | 汽机 | 机械检修项目二部 |  | 400 | 更换油缸活塞胶圈 | 0
QJF2001D | #11循环水泵出口蝶阀C级标准作业计划 | 汽机 | 机械检修项目二部 |  | 500 | 蝶阀油站油箱滤油。 | 0
QJF2001D | #11循环水泵出口蝶阀C级标准作业计划 | 汽机 | 机械检修项目二部 |  | 600 | 循环水泵出口蝶阀控制块清洗、执行机构检查 | 0
QJF2001D | #11循环水泵出口蝶阀C级标准作业计划 | 汽机 | 机械检修项目二部 |  | 700 | 清理现场 | 0
QJF2001D | #11循环水泵出口蝶阀C级标准作业计划 | 汽机 | 机械检修项目二部 |  | 650 | 检查出口蝶阀开、关位置。 | 0
QJF2001F | #12循环水泵出口蝶阀C级标准作业计划 | 汽机 | 机械检修项目二部 |  | 100 | 检修准备 | 0
QJF2001F | #12循环水泵出口蝶阀C级标准作业计划 | 汽机 | 机械检修项目二部 |  | 200 | 清洗检查溢流阀、手动截止阀J1、J2、快、慢调速阀、单向阀、电磁阀 | 0
QJF2001F | #12循环水泵出口蝶阀C级标准作业计划 | 汽机 | 机械检修项目二部 |  | 300 | 检查蓄能罐充氮情况、必然时更换。 | 0
QJF2001F | #12循环水泵出口蝶阀C级标准作业计划 | 汽机 | 机械检修项目二部 |  | 400 | 更换油缸活塞胶圈 | 0
QJF2001F | #12循环水泵出口蝶阀C级标准作业计划 | 汽机 | 机械检修项目二部 |  | 500 | 蝶阀油站油箱滤油。 | 0
QJF2001F | #12循环水泵出口蝶阀C级标准作业计划 | 汽机 | 机械检修项目二部 |  | 600 | 循环水泵出口蝶阀控制块清洗、执行机构检查 | 0
QJF2001F | #12循环水泵出口蝶阀C级标准作业计划 | 汽机 | 机械检修项目二部 |  | 650 | 检查出口蝶阀开、关位置。 | 0
QJF2001F | #12循环水泵出口蝶阀C级标准作业计划 | 汽机 | 机械检修项目二部 |  | 700 | 清理现场 | 0
10046 | #11凝结水泵A级标准作业计划 | 汽机 | 机械检修项目二部 |  | 10 | 检修前准备 | 0
10046 | #11凝结水泵A级标准作业计划 | 汽机 | 机械检修项目二部 |  | 20 | 拆除电动机与泵间的联接螺栓，吊出电动机放置在垫木上 | 0
10046 | #11凝结水泵A级标准作业计划 | 汽机 | 机械检修项目二部 |  | 30 | 拆下推力轴承部件下部轴承体上的1/2管堵，通过临时接管排空推力轴承部件中润滑油 | 0
10046 | #11凝结水泵A级标准作业计划 | 汽机 | 机械检修项目二部 |  | 40 | 拆掉各仪表接管，密封水和冷却水接管。松开泵出水管路法兰的联接螺钉，抽出接头处密封垫 | 0
10046 | #11凝结水泵A级标准作业计划 | 汽机 | 机械检修项目二部 |  | 50 | 拆掉泵与外筒体联接螺栓，垂直起吊体，放置在高度相适应的装配或装配坑上。垫硬泵的转动部件 | 0
10046 | #11凝结水泵A级标准作业计划 | 汽机 | 机械检修项目二部 |  | 60 | 依次拆下联轴器、轴承盖、推力环和各轴承 | 0
10046 | #11凝结水泵A级标准作业计划 | 汽机 | 机械检修项目二部 |  | 70 | 整体吊出推力轴承座，连同冷却盘管、封油筒、推力瓦等。另行单独解体 | 0
10046 | #11凝结水泵A级标准作业计划 | 汽机 | 机械检修项目二部 |  | 80 | 依次拆下联轴器、轴承盖、推力环和各轴承 | 0
10046 | #11凝结水泵A级标准作业计划 | 汽机 | 机械检修项目二部 |  | 90 | 吊出电机架 | 0
10046 | #11凝结水泵A级标准作业计划 | 汽机 | 机械检修项目二部 |  | 100 | 依次拆除密封压盖，回水管及轴套，整个拆出密封部件。另行单独解体 | 0
10046 | #11凝结水泵A级标准作业计划 | 汽机 | 机械检修项目二部 |  | 110 | 其它部分，置于横放位置，一端以泵的出口法兰向下置于木板或橡胶垫上，另一端用木块垫平。传动端轴头垫平 | 0
10046 | #11凝结水泵A级标准作业计划 | 汽机 | 机械检修项目二部 |  | 120 | 依次拆下、叶轮螺母、诱导轮、调整垫套、诱导轮室、首级叶轮及键。 | 0
10046 | #11凝结水泵A级标准作业计划 | 汽机 | 机械检修项目二部 |  | 130 | 拆掉密封充水管路后依次拆下导叶壳体、叶轮定位轴套、锥套、次级叶轮、键等 | 0
10046 | #11凝结水泵A级标准作业计划 | 汽机 | 机械检修项目二部 |  | 140 | 拆下异径壳体、导轴承部件、直管、调整垫 | 0
10046 | #11凝结水泵A级标准作业计划 | 汽机 | 机械检修项目二部 |  | 150 | 把轴小心地吊出、垫好、V型的木垫不得少于4个 | 0
10046 | #11凝结水泵A级标准作业计划 | 汽机 | 机械检修项目二部 |  | 160 | 松开套筒联轴节。 | 0
10046 | #11凝结水泵A级标准作业计划 | 汽机 | 机械检修项目二部 |  | 200 | 泵的检查和修理 | 0
10046 | #11凝结水泵A级标准作业计划 | 汽机 | 机械检修项目二部 |  | 210 | 转子部件的跳动和间隙检查 | 0
10046 | #11凝结水泵A级标准作业计划 | 汽机 | 机械检修项目二部 |  | 220 | 诱导轮间隙 | 0
10046 | #11凝结水泵A级标准作业计划 | 汽机 | 机械检修项目二部 |  | 230 | 首级叶轮前口环 | 0
10049 | #12凝结水泵A级标准作业计划 | 汽机 | 机械检修项目二部 |  | 130 | 拆掉密封充水管路后依次拆下导叶壳体、叶轮定位轴套、锥套、次级叶轮、键等 | 0
10049 | #12凝结水泵A级标准作业计划 | 汽机 | 机械检修项目二部 |  | 140 | 拆下异径壳体、导轴承部件、直管、调整垫 | 0
10049 | #12凝结水泵A级标准作业计划 | 汽机 | 机械检修项目二部 |  | 150 | 把轴小心地吊出、垫好、V型的木垫不得少于4个 | 0
10049 | #12凝结水泵A级标准作业计划 | 汽机 | 机械检修项目二部 |  | 160 | 松开套筒联轴节。 | 0
10049 | #12凝结水泵A级标准作业计划 | 汽机 | 机械检修项目二部 |  | 200 | 泵的检查和修理 | 0
10049 | #12凝结水泵A级标准作业计划 | 汽机 | 机械检修项目二部 |  | 210 | 转子部件的跳动和间隙检查 | 0
10049 | #12凝结水泵A级标准作业计划 | 汽机 | 机械检修项目二部 |  | 220 | 诱导轮间隙 | 0
10049 | #12凝结水泵A级标准作业计划 | 汽机 | 机械检修项目二部 |  | 230 | 首级叶轮前口环 | 0
10049 | #12凝结水泵A级标准作业计划 | 汽机 | 机械检修项目二部 |  | 240 | 首级叶轮后口环 | 0
10049 | #12凝结水泵A级标准作业计划 | 汽机 | 机械检修项目二部 |  | 250 | 次级叶轮后口环 | 0
10049 | #12凝结水泵A级标准作业计划 | 汽机 | 机械检修项目二部 |  | 260 | 导轴承 | 0
10049 | #12凝结水泵A级标准作业计划 | 汽机 | 机械检修项目二部 |  | 270 | 级间导轴承 | 0
10049 | #12凝结水泵A级标准作业计划 | 汽机 | 机械检修项目二部 |  | 280 | 节流套 | 0
10049 | #12凝结水泵A级标准作业计划 | 汽机 | 机械检修项目二部 |  | 290 | 清理各部件 | 0
10049 | #12凝结水泵A级标准作业计划 | 汽机 | 机械检修项目二部 |  | 300 | 泵的装配 | 0
10049 | #12凝结水泵A级标准作业计划 | 汽机 | 机械检修项目二部 |  | 310 | 泵的装配过程基本与解体过程相反 | 0
QJF2001D | #11循环水泵出口蝶阀C级标准作业计划 | 汽机 | 机械检修项目二部 |  | 100 | 检修准备 | 0
10061 | #1水塔A级标准作业计划 | 汽机 | 机械检修项目二部 |  | 100 | 准备工作 | 0
10061 | #1水塔A级标准作业计划 | 汽机 | 机械检修项目二部 |  | 200 | 检查： | 0
10061 | #1水塔A级标准作业计划 | 汽机 | 机械检修项目二部 |  | 205 | 打开冷却塔放水门。 | 0
10061 | #1水塔A级标准作业计划 | 汽机 | 机械检修项目二部 |  | 210 | 停循环水泵，关闭凝汽器进、出口蝶阀。 | 0
10061 | #1水塔A级标准作业计划 | 汽机 | 机械检修项目二部 |  | 215 | 检查配水系统 | 0
10061 | #1水塔A级标准作业计划 | 汽机 | 机械检修项目二部 |  | 220 | 主水槽、分水槽、配水槽应完好无损，没有裂纹，内壁应光滑、无污物。 | 0
10061 | #1水塔A级标准作业计划 | 汽机 | 机械检修项目二部 |  | 225 | 喷嘴淋水盘、除水器应清洗完整，不能结垢，不能有杂物。 | 0
10061 | #1水塔A级标准作业计划 | 汽机 | 机械检修项目二部 |  | 230 | 压力管道护面应完整和中央竖井无泄漏现象，管道支架和伸缩补偿装置应完好正常，金属压力水管是否振动和锈蚀。 | 0
10061 | #1水塔A级标准作业计划 | 汽机 | 机械检修项目二部 |  | 235 | 淋水装置检查 | 0
10061 | #1水塔A级标准作业计划 | 汽机 | 机械检修项目二部 |  | 240 | 淋水装置的网络板组如变形较大，应更换。 | 0
10061 | #1水塔A级标准作业计划 | 汽机 | 机械检修项目二部 |  | 245 | 更换变形部分，并扶正歪斜脱落部分。 | 0
10061 | #1水塔A级标准作业计划 | 汽机 | 机械检修项目二部 |  | 250 | 淋水网络板不应结垢，不应有堵塞。 | 0
10061 | #1水塔A级标准作业计划 | 汽机 | 机械检修项目二部 |  | 255 | 喷嘴应完好无损，不能有破碎和堵塞 | 0
10061 | #1水塔A级标准作业计划 | 汽机 | 机械检修项目二部 |  | 400 | 清理现场 | 0
10096 | #1水塔C级标准作业计划 | 汽机 | 机械检修项目二部 |  | 10 | 检修准备 | 0
10096 | #1水塔C级标准作业计划 | 汽机 | 机械检修项目二部 |  | 20 | 水塔淋水装置、填料层检查清理 | 0
10096 | #1水塔C级标准作业计划 | 汽机 | 机械检修项目二部 |  | 30 | 现场清理 | 0
10097 | #1机凝汽器A级检修标准作业计划 | 汽机 | 机械检修项目二部 |  | 10 | 检修准备 | 0
10097 | #1机凝汽器A级检修标准作业计划 | 汽机 | 机械检修项目二部 |  | 20 | 凝汽器汽侧清理检查 | 0
10097 | #1机凝汽器A级检修标准作业计划 | 汽机 | 机械检修项目二部 |  | 30 | 凝汽器水侧清理、检查、水冲洗 | 0
10097 | #1机凝汽器A级检修标准作业计划 | 汽机 | 机械检修项目二部 |  | 40 | 凝汽器注高水位查漏 | 0
10092 | #12给水泵A级检修标准作业计划 | 汽机 | 机械检修项目二部 |  | 10 | 维修的准备 | 0
10092 | #12给水泵A级检修标准作业计划 | 汽机 | 机械检修项目二部 |  | 20 | 揭下密封冷却水管、润滑油管路 | 0
10092 | #12给水泵A级检修标准作业计划 | 汽机 | 机械检修项目二部 |  | 30 | 揭下给水泵端盖螺栓 | 0
10092 | #12给水泵A级检修标准作业计划 | 汽机 | 机械检修项目二部 |  | 40 | 抽给水泵芯包 | 0
10092 | #12给水泵A级检修标准作业计划 | 汽机 | 机械检修项目二部 |  | 50 | 更换给水泵胶圈 | 0
10092 | #12给水泵A级检修标准作业计划 | 汽机 | 机械检修项目二部 |  | 60 | 装给水泵转子 | 0
10092 | #12给水泵A级检修标准作业计划 | 汽机 | 机械检修项目二部 |  | 70 | 连接冷却水管、润滑油管路 | 0
10092 | #12给水泵A级检修标准作业计划 | 汽机 | 机械检修项目二部 |  | 80 | 清理现场 | 0
10094 | 电泵工作油、润滑油冷却器A级标准作业计划 | 汽机 | 机械检修项目二部 |  | 100 | 检修准备 | 0
10094 | 电泵工作油、润滑油冷却器A级标准作业计划 | 汽机 | 机械检修项目二部 |  | 200 | 冷却器检修： | 0
10094 | 电泵工作油、润滑油冷却器A级标准作业计划 | 汽机 | 机械检修项目二部 |  | 205 | 揭开水室端盖，用高压水枪冲刷室内污泥、冲刷铜管泥垢，并冲洗干净。 | 0
10094 | 电泵工作油、润滑油冷却器A级标准作业计划 | 汽机 | 机械检修项目二部 |  | 210 | 将冷油器组装好后，手动泵打压0.5MPa，保持5min检查铜管本身，胀口结合面处有无泄漏。 | 0
10094 | 电泵工作油、润滑油冷却器A级标准作业计划 | 汽机 | 机械检修项目二部 |  | 300 | 清理现场 | 0
HX00024 | 岸边泵房冲洗水泵A级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 10 | 落实安全措施 | 0
HX00024 | 岸边泵房冲洗水泵A级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 20 | 检修前准备工作 | 0
HX00024 | 岸边泵房冲洗水泵A级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 30 | 水泵解体 | 0
HX00024 | 岸边泵房冲洗水泵A级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 40 | 检查清理叶轮、轴、轴套、轴承、密封装置等部件 | 0
HX00024 | 岸边泵房冲洗水泵A级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 50 | 测量轴、叶轮处晃度、及口环间隙 | 0
HX00024 | 岸边泵房冲洗水泵A级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 60 | 水泵复装 | 0
HX00024 | 岸边泵房冲洗水泵A级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 70 | 清理现场，结束工作 | 0
HX00025 | 岸边泵房冲洗水泵C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 10 | 落实安全措施 | 0
HX00025 | 岸边泵房冲洗水泵C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 20 | 检修前准备工作 | 0
HX00025 | 岸边泵房冲洗水泵C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 30 | 检查水泵轴承、密封装置等部件 | 0
HX00025 | 岸边泵房冲洗水泵C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 40 | 检查水泵地脚螺丝、联轴器等部件 | 0
HX00025 | 岸边泵房冲洗水泵C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 50 | 清理现场，结束工作 | 0
LXB2001C-1 | #2生活水泵C级标准作业计划 | 化学 | 化学检修项目部 |  | 200 | 检查离心水泵盘根 ，必要时更换。 | 3
LXB2001C-1 | #2生活水泵C级标准作业计划 | 化学 | 化学检修项目部 |  | 300 | 检查离心泵轴承，轴承加油。 | 3
LXB2001C-1 | #2生活水泵C级标准作业计划 | 化学 | 化学检修项目部 |  | 400 | 清理现场 | 0.5
LXB2001C-1 | #2生活水泵C级标准作业计划 | 化学 | 化学检修项目部 |  | 500 | 水泵试转 | 1
LXB2001C-3 | #1电动消防泵C级检修标准作业计划 | 化学 | 化学检修项目部 |  | 100 | 检修准备 | 0.5
LXB2001C-3 | #1电动消防泵C级检修标准作业计划 | 化学 | 化学检修项目部 |  | 200 | 检查#1电动消防泵盘根 ，必要时更换。 | 3
LXB2001C-3 | #1电动消防泵C级检修标准作业计划 | 化学 | 化学检修项目部 |  | 300 | 检查#1电动消防泵轴承，轴承加油。 | 3
LXB2001C-3 | #1电动消防泵C级检修标准作业计划 | 化学 | 化学检修项目部 |  | 400 | 清理现场 | 0.5
LXB2001C-3 | #1电动消防泵C级检修标准作业计划 | 化学 | 化学检修项目部 |  | 500 | #1电动消防泵试转 | 1
LXB2001D | #1生活水泵A级标准作业计划 | 化学 | 化学检修项目部 |  | 100 | 检修准备 | 0.5
LXB2001D | #1生活水泵A级标准作业计划 | 化学 | 化学检修项目部 |  | 200 | 设备解体 | 4
LXB2001D | #1生活水泵A级标准作业计划 | 化学 | 化学检修项目部 |  | 205 | 拆除电机地脚螺丝及联轴器螺丝，拆除前应做好标记，以便装配。 | 0
LXB2001D | #1生活水泵A级标准作业计划 | 化学 | 化学检修项目部 |  | 210 | 用拉马将泵 端靠背轮拆下，将键取出放妥。 | 0
LXB2001D | #1生活水泵A级标准作业计划 | 化学 | 化学检修项目部 |  | 215 | 打开油室底部放油堵头，将油室内油放入没盆。 | 0
LXB2001C-6 | #2电动消防泵C级检修标准作业计划 | 化学 | 化学检修项目部 |  | 100 | 检修准备 | 0.5
LXB2001C-6 | #2电动消防泵C级检修标准作业计划 | 化学 | 化学检修项目部 |  | 200 | 检查#2电动消防泵盘根 ，必要时更换。 | 3
LXB2001C-6 | #2电动消防泵C级检修标准作业计划 | 化学 | 化学检修项目部 |  | 300 | 检查#2电动消防泵轴承，轴承加油。 | 3
LXB2001C-6 | #2电动消防泵C级检修标准作业计划 | 化学 | 化学检修项目部 |  | 400 | 清理现场 | 0.5
LXB2001C-6 | #2电动消防泵C级检修标准作业计划 | 化学 | 化学检修项目部 |  | 500 | #2电动消防泵试转 | 1
LXB2001D | #1生活水泵A级标准作业计划 | 化学 | 化学检修项目部 |  | 220 | 拆下泵壳螺栓及泵体支架螺栓，将泵平放在铺有油毡的地上。 | 0
LXB2001D | #1生活水泵A级标准作业计划 | 化学 | 化学检修项目部 |  | 225 | 顺次拆下叶轮螺母、叶轮、填料压盖及油室两端轴承端盖，取出轴，拆下轴套、轴承，检查轴承是否完好及轴套内O型圈。 | 0
LXB2001D | #1生活水泵A级标准作业计划 | 化学 | 化学检修项目部 |  | 300 | 设备检修 | 4
LXB2001D | #1生活水泵A级标准作业计划 | 化学 | 化学检修项目部 |  | 305 | 用#0砂皮将轴上键槽、轴承等处轴表面打磨光滑，有划痕及毛刺的地方用锉刀修整 | 0
LXB2001D | #1生活水泵A级标准作业计划 | 化学 | 化学检修项目部 |  | 310 | 检查叶轮处轴的晃度、检查轴承是否完好，内圈是否光滑平整，叶轮丝扣修整光滑。 | 0
LXB2001D | #1生活水泵A级标准作业计划 | 化学 | 化学检修项目部 |  | 315 | 仔细检查叶轮及口环有无磨损耗、裂纹及汽蚀现象。如有磨损应修整平滑，有裂纹的应更换。 | 0
LXB2001D | #1生活水泵A级标准作业计划 | 化学 | 化学检修项目部 |  | 320 | 检查填料压盖、轴套有无磨损，对磨损严重的应以更换。测量填料压盖间隙，叶轮口环间隙合格。 | 0
LXB2001D | #1生活水泵A级标准作业计划 | 化学 | 化学检修项目部 |  | 325 | 对各处已损坏及老化的垫子应更换新的耐油纸板垫。彻底清理轴承油室，装复后应注入适量的清洁的润滑油。 | 0
LXB2001D | #1生活水泵A级标准作业计划 | 化学 | 化学检修项目部 |  | 330 | 将各螺栓清洗干净，检查丝扣损坏的应更换新的螺栓。检查泵体其它各处外观无缺损。 | 0
LXB2001D | #1生活水泵A级标准作业计划 | 化学 | 化学检修项目部 |  | 335 |  | 0
LXB2001D | #1生活水泵A级标准作业计划 | 化学 | 化学检修项目部 |  | 340 | 检查泵与电机联轴器的外圆、上、下、左、右的差别 | 0
LXB2001D | #1生活水泵A级标准作业计划 | 化学 | 化学检修项目部 |  | 345 | 检查泵轴两支撑向心球轴承处理处晃度 | 0
LXB2001D | #1生活水泵A级标准作业计划 | 化学 | 化学检修项目部 |  | 350 | 检查叶轮轮晃度 | 0
LXB2001D | #1生活水泵A级标准作业计划 | 化学 | 化学检修项目部 |  | 355 | 检查装上叶轮后叶轮的晃度 | 0
LXB2001D | #1生活水泵A级标准作业计划 | 化学 | 化学检修项目部 |  | 360 | 检查填料压盖与填料室的间隙 | 0
LXB2001D | #1生活水泵A级标准作业计划 | 化学 | 化学检修项目部 |  | 365 | 大轴表面应清洗干净，光滑无毛刺、无裂纹，叶轮表面及流道光滑，无磨损，无冲蚀及裂纹。 | 0
LXB2001D | #1生活水泵A级标准作业计划 | 化学 | 化学检修项目部 |  | 370 | 叶轮的键及键槽无磨损，无裂纹，键的剪切面应修整光滑无毛刺。 | 0
LXB2001D | #1生活水泵A级标准作业计划 | 化学 | 化学检修项目部 |  | 375 | 检查轴上各部件无异常，无脱落、松动现象，两滚动球轴承座应装配到位。 | 0
LXB2001D | #1生活水泵A级标准作业计划 | 化学 | 化学检修项目部 |  | 380 | 填料压盖子应松紧适度。 | 0
LXB2001D | #1生活水泵A级标准作业计划 | 化学 | 化学检修项目部 |  | 385 | 轴套与轴之间的O型圈无老化、无裂纹产生，必要时更换新的O型圈。 | 0
LXB2001D | #1生活水泵A级标准作业计划 | 化学 | 化学检修项目部 |  | 390 | 泵整体组装完毕后，应手动盘泵轴，转动轻松、光滑、均匀无卡涩现 | 0
LXB2001D | #1生活水泵A级标准作业计划 | 化学 | 化学检修项目部 |  | 400 | 设备组装 | 4
LXB2001D | #1生活水泵A级标准作业计划 | 化学 | 化学检修项目部 |  | 405 | 顺序与解体顺序相反，进行设备组装。 | 0
LXB2001D | #1生活水泵A级标准作业计划 | 化学 | 化学检修项目部 |  | 500 | 清理现场 | 0.5
LXB2001D | #1生活水泵A级标准作业计划 | 化学 | 化学检修项目部 |  | 600 | 水泵试转 | 0.5
10030 | 岸边补给水泵房#3补给水泵小修 | 化学 | 化学检修项目部 |  | 20 | 回装泵两端油室。 | 0
10030 | 岸边补给水泵房#3补给水泵小修 | 化学 | 化学检修项目部 |  | 30 | 拆除泵两端盘根压盖。 | 0
10030 | 岸边补给水泵房#3补给水泵小修 | 化学 | 化学检修项目部 |  | 40 | 更换盘根室盘根。 | 0
10030 | 岸边补给水泵房#3补给水泵小修 | 化学 | 化学检修项目部 |  | 50 | 回装压盖，螺栓压紧程度以转子盘动较轻松为准。 | 0
10030 | 岸边补给水泵房#3补给水泵小修 | 化学 | 化学检修项目部 |  | 60 | 工完、料净、场地清。 | 0
HX00034 | 综排雨水泵C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 10 | 落实安全措施 | 0
HX00034 | 综排雨水泵C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 20 | 检修前准备工作 | 0
HX00034 | 综排雨水泵C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 30 | 水泵轴承检查并加油 | 0
HX00034 | 综排雨水泵C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 40 | 水泵盘根更换 | 0
HX00034 | 综排雨水泵C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 50 | 清理现场，结束工作 | 0
HX00035 | 综排#3雨水泵A级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 10 | 落实安全措施 | 0
HX00035 | 综排#3雨水泵A级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 20 | 检修前准备工作 | 0
HX00035 | 综排#3雨水泵A级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 30 | 雨水泵解体 | 0
HX00035 | 综排#3雨水泵A级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 40 | 检查清理叶轮、轴、轴套、轴承、密封装 | 0
HX00035 | 综排#3雨水泵A级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 50 | 测量轴、叶轮处晃度、及口环间隙 | 0
HX00035 | 综排#3雨水泵A级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 60 | 雨水泵复装 | 0
HX00035 | 综排#3雨水泵A级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 70 | 清理现场，结束工作 | 0
HX00036 | 岸边泵房#4补给水泵A级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 10 | 落实安全措施 | 0
HX00036 | 岸边泵房#4补给水泵A级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 20 | 检修前准备工作 | 0
HX00036 | 岸边泵房#4补给水泵A级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 30 | 补给水泵解体 | 0
HX00036 | 岸边泵房#4补给水泵A级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 40 | 检查清理叶轮、轴、轴套、轴承、密封装 | 0
HX00036 | 岸边泵房#4补给水泵A级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 50 | 测量轴、叶轮处晃度、及口环间隙 | 0
HX00036 | 岸边泵房#4补给水泵A级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 60 | 补给水泵复装 | 0
HX00036 | 岸边泵房#4补给水泵A级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 70 | 清理现场，结束工作 | 0
HX00039 | 岸边泵房#4补给水泵C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 10 | 落实安全措施 | 0
HX00039 | 岸边泵房#4补给水泵C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 20 | 检修前准备工作 | 0
HX00039 | 岸边泵房#4补给水泵C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 30 | 水泵轴承检查并加油 | 0
HX00039 | 岸边泵房#4补给水泵C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 40 | 水泵盘根更换 | 0
HX00039 | 岸边泵房#4补给水泵C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 50 | 地脚螺丝、联轴器检查 | 0
HX00039 | 岸边泵房#4补给水泵C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 60 | 清理现场，结束工作 | 0
HX00026 | 岸边泵房排污泵A级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 10 | 落实安全措施 | 0
HX00026 | 岸边泵房排污泵A级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 20 | 检修前准备工作 | 0
HX00026 | 岸边泵房排污泵A级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 30 | 补给水泵解体 | 0
HX00026 | 岸边泵房排污泵A级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 40 | 检查清理叶轮、轴、轴套、轴承、密封装置等部件 | 0
HX00026 | 岸边泵房排污泵A级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 50 | 测量轴、叶轮处晃度、及口环间隙 | 0
HX00026 | 岸边泵房排污泵A级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 60 | 补给水泵复装 | 0
HX00026 | 岸边泵房排污泵A级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 70 | 清理现场，结束工作 | 0
HX00006 | 岸边泵房补给水泵C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 10 | 落实安全措施 | 0
HX00006 | 岸边泵房补给水泵C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 20 | 检修前准备工作 | 0
HX00006 | 岸边泵房补给水泵C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 30 | 水泵轴承等易损件检查并加油 | 0
HX00006 | 岸边泵房补给水泵C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 40 | 水泵盘根更换 | 0
HX00006 | 岸边泵房补给水泵C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 50 | 清理现场，结束工作 | 0
ZLB2002A | 循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 在轴上顺次装上水轮、密封环、轴套、轴套螺母、填料环、填料压盖、轴承、 | 0
ZLB2002A | 循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 泵组装完毕，联轴器对轮找中心。 | 0
ZLB2002A | 循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 清理现场 | 0
LXB2007A | 水环真空泵A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修准备 | 0
LXB2007A | 水环真空泵A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 | 0
LXB2007A | 水环真空泵A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 拆除电机电缆接线、拆除联轴器，拆除与泵连接的冷却水管、放水管拆除与泵连接的进、出口管 | 0
LXB2007A | 水环真空泵A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 拆下传动侧轴承部件，松开外轴承盖螺栓，取出外轴承盖，拆下外轴承盖螺栓，取出外轴承盖，拆下挡圈，取出离心盘。 | 0
LXB2007A | 水环真空泵A级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 松开内轴承盖螺栓，取出轴承壳及轴承外圈、滚柱体取出轴承内圈，借助拆卸环拆下向心球轴承及滚柱轴承及滚柱轴承内圈 | 0
LXB2007A | 水环真空泵A级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 拆卸两端填料部件，松开螺栓，取出填料压盖，取出填料及填料环 | 0
LXB2007A | 水环真空泵A级标准作业计划 |  |  |  | 225 | 起吊后，将泵传动朝下垂直放在螺旋千斤顶上，注意起吊时泵不要被钢绳碰伤，钢绳不能打滑。 | 0
LXB2007A | 水环真空泵A级标准作业计划 |  |  |  | 230 | 松开泵体和传动侧侧盖之间的法兰连接螺栓，将侧盖和分配器一起取下，注意泵体安装位置，做好记号。 | 0
LXB2007A | 水环真空泵A级标准作业计划 |  |  |  | 235 | 松开泵体和传动端法兰连接螺栓，将侧盖和分配器一起取下，注意泵体安装位置，做好记号 | 0
LXB2007A | 水环真空泵A级标准作业计划 |  |  |  | 240 | 16、分别从侧盖中取出分配器吊出泵体，轴和叶轮为热套，一般不需分开。 | 0
LXB2007A | 水环真空泵A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 设备检查 | 0
LXB2007A | 水环真空泵A级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 检查轴承是否转动灵活及锈，如有应更换 | 0
LXB2007A | 水环真空泵A级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 检查呼吸板是否有裂纹及变形，如有应更换 | 0
LXB2007A | 水环真空泵A级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 轴套如磨损严重应更换。 | 0
LXB2007A | 水环真空泵A级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 检查转子是否有裂纹、磨损、腐蚀等 | 0
LXB2007A | 水环真空泵A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 设备安装 | 0
LXB2007A | 水环真空泵A级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 1、装配和拆卸的整个步骤相反 | 0
LXB2007A | 水环真空泵A级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 2、泵装配后重新调轴向间隙。泵装配结束后，应在水平位置上 | 0
LXB2007A | 水环真空泵A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 清理现场 | 0
QST2001A | 水塔A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 准备工作 | 0
QST2001A | 水塔A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 检查： | 0
QST2001A | 水塔A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 打开冷却塔放水门。 | 0
QST2001A | 水塔A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 停循环水泵，关闭凝汽器进、出口蝶阀。 | 0
QST2001A | 水塔A级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 检查配水系统 | 0
QST2001A | 水塔A级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 主水槽、分水槽、配水槽应完好无损，没有裂纹，内壁应光滑、无污物。 | 0
QST2001A | 水塔A级标准作业计划 |  |  |  | 225 | 喷嘴淋水盘、除水器应清洗完整，不能结垢，不能有杂物。 | 0
QST2001A | 水塔A级标准作业计划 |  |  |  | 230 | 压力管道护面应完整和中央竖井无泄漏现象，管道支架和伸缩补偿装置应完好正常，金属压力水管是否振动和锈蚀。 | 0
QST2001A | 水塔A级标准作业计划 |  |  |  | 235 | 淋水装置检查 | 0
QST2001A | 水塔A级标准作业计划 |  |  |  | 240 | 淋水装置的网络板组如变形较大，应更换。 | 0
QST2001A | 水塔A级标准作业计划 |  |  |  | 245 | 更换变形部分，并扶正歪斜脱落部分。 | 0
QST2001A | 水塔A级标准作业计划 |  |  |  | 250 | 淋水网络板不应结垢，不应有堵塞。 | 0
QST2001A | 水塔A级标准作业计划 |  |  |  | 255 | 喷嘴应完好无损，不能有破碎和堵塞 | 0
QST2001A | 水塔A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 冷却水池底清淤 | 0
QST2001A | 水塔A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 清理现场 | 0
QZC2004A | 推力轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修准备 | 0
QZC2004A | 推力轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 | 0
QZC2004A | 推力轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 将轴承座大盖吊走后,即可测量推力轴承回油调节螺栓所在位置的尺寸,并作好记录.通知热控人员拆去推力瓦测温元件连接头 | 0
QZC2004A | 推力轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 拆除推力轴承大盖接合面螺栓,拨出两侧定位销,吊走推力轴承上盖。 | 0
QZC2004A | 推力轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 拨除球面座M20内螺纹销钉，拆除接合面内六角螺栓，用专用环首螺栓吊出推力盘两侧球面座 | 0
QZC2004A | 推力轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 拨除安装环中分面空心销钉，将上安装环抬起后放平，搬至橡皮的工作台上，注意不可碰伤瓦块。 | 0
QZC2004A | 推力轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 225 | 将下安装环面向推力盘靠紧，紫铜棒顶住中分面的一头用榔头敲击，使其从另一侧翻出，拆1只挡油环螺栓 | 0
QZC2004A | 推力轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 230 | 换上环首螺栓，用专用工具或手继续翻动，当底部螺栓孔露出后，将环首螺栓移至该孔上，用行车吊走。 | 0
QZC2004A | 推力轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 235 | 在拆卸推力轴承过程中，注意各螺母、销钉、垫圈不可脱落到轴承室内，从轴承座上传递瓦块安装环时，做好防止滑跌措施。 | 0
QZC2004A | 推力轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 设备检修 | 0
QZC2004A | 推力轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 仔细检查推力轴承正、反工作面乌金接触面是否良好。 | 0
QZC2004A | 推力轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 测量各推力瓦块厚度，与原始值比较，有异常变化，查明原因，作必要处理。 | 0
QZC2004A | 推力轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 检查瓦块背部摇摆线和销钉。推力瓦组合后，检查每块瓦块的摇摆度。 | 0
QZC2004A | 推力轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 热控人员安装测温元件。 | 0
QZC2004A | 推力轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 325 | 检查推力瓦块乌金表面光滑完整，无裂纹、剥落、脱胎、磨损、电腐蚀痕迹和过热熔化或其它机械损伤，各瓦块工作印痕大致均匀相同。 | 0
QZC2004A | 推力轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 330 | 检查推力瓦乌金厚度一般为1.50±0.10mm。瓦块厚度与原始记录比较无明显磨损。 | 0
QZC2004A | 推力轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 335 | 检查瓦胎内外弧及销钉孔无磨亮痕迹、摇摆支承线无明显磨损，瓦块组装后，能沿摇摆线自由摇摆。 | 0
QZC2004A | 推力轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 340 | 检查推力瓦两侧进油挡油圈组装正确，拉弹簧无严重变形，上、下半只螺纹槽互相吻合。组装后用0.03mm塞尺检查中分面，应无间隙。 | 0
QZC2004A | 推力轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 345 | 检查推力瓦块在全组合状态下检查与推力盘接触的印痕面积不小于75%（各瓦块接触均匀）。 | 0
QZC2004A | 推力轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 350 | 检查推力轴承轴向间隙 | 0
QZC2004A | 推力轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 推力轴承组装 | 0
QZC2004A | 推力轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 推力轴承按解体程序逆序组装，上下球面座之间绝不准出现错口。 | 0
QZC2004A | 推力轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 推力瓦块的热电偶线装复时，不可碰坏，不可拎着导线将瓦翻入。 | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 440 | 硬度值在HB240-270范围内不得大于HB300和不得小于HB200，冲击韧性值：M65以下螺栓a≥10Kgman、M65-M100螺栓a≥8Kgman、M100以上螺栓a≥6Kgman | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 445 | 螺母平面与球面垫圈，球面垫圈与汽缸平面间隔均应接触良好，0.05mm塞尺塞不进。 | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 450 | 螺栓和螺母垫片清理干净，螺纹无缺口、毛刺，配合良好，不松动，不卡涩；螺栓裂纹、损伤、弯曲、蠕变等异常现象，螺帽完整，端面与垫圈承力面接触良好。 | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 455 | 汽缸定位销应光滑、无毛刺，拉瘤、螺纹完整无毛刺，与螺帽配合良好，猫爪压块间隙符合厂家标准：a=0.30-0.35（单侧）。猫爪、横销及销槽应无毛刺，无严重咬毛现象，。 | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 465 | 汽缸外观应无裂纹，气孔损伤等缺陷，各结合面滑动承力面清理后， | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 470 | 应无毛刺、凹坑、锈蚀和污垢且平整光洁。隔板、轴封、轴封套与缸的配合，无锈蚀毛刺，两结合面无划痕、拉瘤。 | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 475 | 内缸喷嘴应无吹损、裂纹、脱焊、变形等现象，蒸汽室内部无杂物。 | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 480 | 汽缸各疏水孔、各加热孔、蒸汽孔通畅，焊接无裂纹及渗汽痕迹，法兰面无吹损。 | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 485 | 低压缸防爆门及垫片检查，应无损伤，无翘曲及局部变形。 | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 490 | 中、低压联通管各密封面检查，应无锈蚀、变形、破损，膨胀节完好无卡涩、裂纹和变形，各接管焊口完好，无锈蚀、无裂纹。 | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 545 | 中压缸排汽管及低压缸排汽导流环组件检查应完好。各焊接处牢固无锈蚀、裂纹 ，螺栓联接无松动。低缸喷水组件完好无松动，无脱落，各喷嘴畅通。 | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 550 | 高中外缸必须采用专用千斤顶。顶开350MM以上后，方可使用行车吊起，顶开过程中要求四角同步，防止立键（外缸与内缸）卡死，损伤设备。过程中随不同的开启程度在结合面加保护木板或道木。 | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 555 | 开缸后，各抽汽口、疏水口、排汽口匀应封堵好，防止落物，汽缸裂纹检查相关部位：。 | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 565 | 45、汽缸中分面法兰; | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 570 | 46、调节级、前喷嘴室等，螺栓孔周围； | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 575 | 46、汽缸隔板槽，截面变化的转角圆弧处； | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 580 | 47、轴封洼涡过渡处； | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 585 | 48、键槽及抽、排汽、疏水测量件孔附近； | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 590 | 49、曾补焊部位。 | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 800 | 50、拆双头螺栓时，如有卡涩，不可硬扳，只能用铜锤敲击，来回转动，慢慢松出，旋到即将脱头时，注意防止脱落。 | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 810 | 51、大修前，起重机必须经过大修，认定刹车装置及延时继电器完好无损，进行全面检查后方可使用。 | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 820 | 扣缸前检查，逐项核定各扣缸所需条件并在验收单签字。 | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 830 | 缸上工作或进入缸内工作时，使用工具、材料必须登记，且着装符合要求，工作结束后登记项目 | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 840 | 结合面密封胶清理时必须采用手工工艺，不可采用烧烤或高温蒸汽吹扫。需处理磨削时，必须严格审批。确需动火处理时，必须办理认证手续及工作票，手续齐备方可工作。 | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 850 | 工序4：设备组装 | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 860 | 1、有关技术记录齐全，盖缸前验收合格。 | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 870 | 2、内缸已组装完毕。 | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 880 | 3、前后轴封套已组装完毕。 | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 890 | 4、调节级压力管及有关温度、压力、测量装置安装完毕。 | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 900 | 5、内处夹层已全面清理干净，所有的盖板及帆布等已拆除，装好结合面导杆。 | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 910 | 6、吊装前，起重机具进行安全检查，在起重负责人的统一指挥下，吊起外上缸，用水平仪检查结合面，汽缸应保持水平，检测时注意汽缸方位与安装方位一致。 | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 920 | 7、进行试盖缸正常后可正式盖缸。 | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 930 | 8、上缸与下缸结合面500MM高度时，在下缸平面上均匀涂上汽缸涂料，在前后轴封套上涂上涂料。 | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 940 | 9、上汽缸平衡放至高度小于1MM左右时放入定位销松下吊钩，确定汽缸应落下到位。 | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 950 | 10、转动转子，用听棒听汽缸前后轴封，应无金属磨擦声。 | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 960 | 11、将汽缸螺栓按编号就位，对穿螺栓，若种植螺栓要先到位，按规定顺序从中间向两端冷紧螺栓，并根据制造厂家要求控制冷紧力矩并记录。 | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 970 | 12、按规定在螺帽上画出热紧弧长，并记录。 | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 980 | 13、按规定顺序从中间向两端热紧螺栓检查无遗漏。 | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 990 | 14、转动转子用听棒听汽缸，前后轴封，应无金属磨擦声。 | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 1000 | 15、通知热工装测温测压元件，工作完毕后，装好汽缸螺帽罩盖。 | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 1010 | 16、在汽缸的四角将百分表统一指在猫爪顶端并将其调整至零位。 | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 1020 | 17、组装导汽管。 | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 1030 | 18、按标记恢复好系统与汽缸连接的有关管道，包括轴封供汽管、汽缸法兰螺栓加热柜管、猫爪水冷壁垫块冷却水管等。 | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 1040 | 19、做好汽缸保温的配合、检查工作。 | 0
QYQ2001A | 液力偶合器A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修准备 | 0.5
QYQ2001A | 液力偶合器A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 | 2
QYQ2001A | 液力偶合器A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 卸下连接调节执行器、调速、调量连杆销。 | 0
QYQ2001A | 液力偶合器A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 卸下错油门上盖螺栓，取出错油门，解体前应测量错油门长度， | 0
QYQ2001A | 液力偶合器A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 设备检修、清理： | 4
QYQ2001A | 液力偶合器A级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 清理检查各轴承有无缺陷，对于能消除的要立即消除。 | 0
QYQ2001A | 液力偶合器A级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 检查各齿轮啮合情况及有无裂纹、剥落。 | 0
QYQ2001A | 液力偶合器A级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 检查下箱体油箱防异物滤网有无破损。 | 0
QYQ2001A | 液力偶合器A级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 检查涡轮套易熔塞是否良好。 | 0
QYQ2001A | 液力偶合器A级标准作业计划 |  |  |  | 325 | 清理偶合器油箱，清洗时要求油箱各死角不应有油垢，油箱各部 | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修准备 | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 停机后，拆除化妆板。 | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 待汽缸温度降至150℃以下，拆除汽缸导汽管保温及汽缸保温。 | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 拆除导汽管，拆除中低压联通管、拆高压导汽管螺栓。 | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 拆除热紧螺栓封盖，通加热孔，螺帽注入少许螺栓松动剂。 | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 225 | 汽缸、螺栓、螺母、垫圈编号。 | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 230 | 联系热工、电气人员拆除本机有关妨碍检修的温度、胀差、压力等测量点。 | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 235 | 拆除轴封管、法兰螺栓、加热管或导汽水管、泄油管等。 | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 240 | 行车预吊就位，并调整好受力点及受力分配。开缸千斤顶于上、上缸猫爪间安装就位，拔出上、下缸 间定位销或定位螺栓，作好记录。 | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 245 | 热松汽缸螺栓（高压外缸采用，低压缸无）从中间向两边松且优先拆除定位螺栓。注意加热时间随时测量汽缸中分面离开间隙。 | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 250 | 旋下螺帽，吊走法兰螺栓，并编号。及时将螺帽、螺母、螺栓及垫片装配好，摆放整齐。 | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 255 | 前后轴径处架设百分表，监测转子，装好吊缸导杆。 | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 260 | 检查开缸无阻碍后，低压缸开缸前，必须拆下排汽导流环及喷水组件，并悬吊牢固。 | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 265 | 在起重负责人统一指挥下，汽缸周围均匀顶起汽缸上半。汽缸四角专人密切监视汽缸水平，随时测量开缸尺寸，调整四角千斤顶转子不会跟起，保持四角基本一致。四周高度差不大于2MM | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 270 | 正常情况下，转子不会跟起，否则，要采取相应措施，保持转子上抬值不大于0.2MM。 | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 275 | 待汽缸抬起300MM左右确认各滑销已脱开，汽缸配合部分无卡涩后，用行车缓慢平衡地吊起，吊运至指定放置点后，检查汽缸结合面有无漏汽痕迹，并作相关记录。 | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 设备检修 | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 清除结合面涂料，测量下缸结合面水平，并与上次大修记录比较，应无异常变化。 | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 测量空缸间隙并记录，测量紧1/3螺栓的空缸间隙，用深度尺、卡尺等测量复核扣缸后，各滑销及键配合符合要求 | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 清理外缸与内缸隔板套、轴封套等所有配合点，宏观检查汽缸内外壁、抽汽口、疏水热工测量点有无裂纹、脱焊、吹损等现象。 | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 检查温度变化剧烈，断面尺寸突变等部位是否有裂纹脱焊、吹损、锈蚀等缺陷。 | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 325 | 检查上、下缸的内外侧圆角过渡区，制造厂原焊补区，是否有裂纹、脱焊、吹损等现象，检查汽缸、法兰平面是否平整光滑，有无漏汽痕迹，有无贯穿性槽坑及裂纹 | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 330 | 滑销系统、汽缸上推拉装置清理检查，滑销不合格应进行调整。 | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 335 | 汽缸导汽管螺栓、螺母垫圈应做好以下检查工作。 | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 340 | 螺栓、螺母以及汽缸种植孔的丝扣都应光滑无毛刺。螺栓与螺母配合良好，用手拧到底，否则应研磨处理。螺栓螺母垫片均应有钢号，对号入座，不得任意调换。 | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 345 | 螺母与垫圈，垫圈与法兰的接触面应用红丹粉检查，要求接触面均匀。 | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 350 | 汽缸的种植螺栓的丝扣部分全部拧入汽缸法兰内，丝扣应低于法兰平面0.5-1.0MM，以减少螺纹部分附加弯曲引力。 | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 355 | 当螺母在螺栓上，试紧到安装位置时，螺栓丝扣应在螺母外露出2-3寸。罩形螺母冷紧到安装位置时应确认其在紧固到位后罩顶 | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 360 | 汽缸及导汽管螺栓应按《金属技术监督条例》有关规定进行检查试验。 | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 365 | 对有损伤的丝扣进行修刮，最后用三角油大石磨光修刮处，如需修理种植孔内的丝扣，应配置专用丝锥进行。 | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 370 | 丝扣经检查修理后，应用精制黑铅粉用力擦亮好以防锈及碰伤。 | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 清理检查 | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 检查气缸各疏水孔，各加热蒸汽孔，加热汽柜是否畅通，有无裂纹，法兰面有无吹损，汽缸法兰、螺栓打磨作金属试验。 | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 清理、检查喷嘴是否有吹损、裂纹 、脱焊，阻汽齿有无松动、磨损等情况，导汽管法兰面清理。 | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 检查汽缸螺栓的球面垫圈有无毛刺，并作必要的修整，螺母平面与球面垫圈，球面垫圈与汽缸平面均应接触良好，否则应作修整及配合研磨。 | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 经清理、检查、修整后的螺栓、螺母及垫圈用黑铅粉用力抹擦螺纹各接触面。 | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 清理、检查各汽缸定位销，应光滑、无毛刺、无弯曲、变形等现象，否则应调整或更换，清理、检查猫爪压块、汽缸上销等润滑部件。 | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 430 | 汽缸中分面水平。左右方向上刚性较好的部位，应趋近于零，对钢性较差的部位则应两侧向相反的方向扬起，且数值相近，前后方向上应与转子扬度一致。 | 0
QYQ2001A | 液力偶合器A级标准作业计划 |  |  |  | 330 | 应无杂物、锈斑，擦拭时禁止使用棉纱。 | 0
QYQ2001A | 液力偶合器A级标准作业计划 |  |  |  | 335 | 检查所有零部件是否符合质量标准并清理干净，以备组装。 | 0
QYQ2001A | 液力偶合器A级标准作业计划 |  |  |  | 340 | 勺管与勺管套径向间隙为0.03-0.05mm，勺管在套内空行程为120+0.20mm。 | 0
QYQ2001A | 液力偶合器A级标准作业计划 |  |  |  | 345 | 测量调整排油腔与涡轮配合间隙 | 0
QYQ2001A | 液力偶合器A级标准作业计划 |  |  |  | 350 | 检查、调整主油泵轴向窜动及主油泵推力间隙 | 0
QYQ2001A | 液力偶合器A级标准作业计划 |  |  |  | 355 | 检查调整轴承间隙 | 0
QYQ2001A | 液力偶合器A级标准作业计划 |  |  |  | 360 | 检查调整小齿轮转子径向轴承间隙 | 0
QYQ2001A | 液力偶合器A级标准作业计划 |  |  |  | 365 | 检查调整偶合器#6、#7轴承间隙 | 0
QYQ2001A | 液力偶合器A级标准作业计划 |  |  |  | 370 | 检查调整偶合器#5轴承间隙 | 0
QYQ2001A | 液力偶合器A级标准作业计划 |  |  |  | 375 | 检查调整推力瓦与推力盘轴向总间隙 | 0
QYQ2001A | 液力偶合器A级标准作业计划 |  |  |  | 380 | 检查调整泵轮与涡轮轴向间隙 | 0
QYQ2001A | 液力偶合器A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 中心要求： | 6
QYQ2001A | 液力偶合器A级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 要求偶合器大齿轮轴与电机轴、涡轮轴与水泵轴分别找中心， | 0
QYQ2001A | 液力偶合器A级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 2、拆除液力偶合器及液力偶合器与给水泵相连接的对轮防护罩。 | 0
QYQ2001A | 液力偶合器A级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 3、拆除液力偶合器所属应拆油管，卸下的油管要保管好，液力偶合 器各法兰、孔应做好，防止异物落入措施。 | 0
QYQ2001A | 液力偶合器A级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 4、拆卸偶合器两端联轴器，由于联轴器为齿轮连接，拆卸时要首先拆除两端压盖，推开外齿轮，拆除连接螺栓。 | 0
QYQ2001A | 液力偶合器A级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 5、拆除偶合器所属表计、表盘及测温元件。 | 0
QYQ2001A | 液力偶合器A级标准作业计划 |  |  |  | 430 | 6、拆除调速机构电机，卸下调速机构上盖帽，卸下调速机构的底脚螺栓及拆卸调节杆。 | 0
QYQ2001A | 液力偶合器A级标准作业计划 |  |  |  | 435 | 7、拆下上、下箱休间连接螺栓并拆除偶合器。 | 0
QYQ2001A | 液力偶合器A级标准作业计划 |  |  |  | 440 | 8、用钢丝绳子挂牢上箱体四个角上，水平缓慢吊起上箱体，放在检修场地上，结合面应垫上木板，以防止结合面碰坏 | 0
QYQ2001A | 液力偶合器A级标准作业计划 |  |  |  | 445 | 9、拆除偶合器各轴承，检查径向轴承有无磨损、脱壳。 | 0
QYQ2001A | 液力偶合器A级标准作业计划 |  |  |  | 450 | 10、用尼龙绳串入传动齿轮两头，缓慢平稳吊起。放在检修现场。 | 0
QYQ2001A | 液力偶合器A级标准作业计划 |  |  |  | 455 | 11、卸下轴承，上、下轴瓦应对号，并做好标记。 | 0
QYQ2001A | 液力偶合器A级标准作业计划 |  |  |  | 460 | 12、拆卸泵轮与涡轮套M16内六角连接螺栓。 | 0
QYQ2001A | 液力偶合器A级标准作业计划 |  |  |  | 465 | 13、拆卸#7、#8#9轴承，从调节机构中取下勺管套，取下前端测量排油嘴距离，吊涡轮转子。 | 0
QYQ2001A | 液力偶合器A级标准作业计划 |  |  |  | 470 | 调节机构解体 | 0
QYQ2001A | 液力偶合器A级标准作业计划 |  |  |  | 475 | 拆除勺管套压盖螺栓，卸下压盖及弹簧，从套中抽出勺管，检查勺管嘴工作时磨损情况，并检查勺管导向销是否完好。 | 0
QYQ2001A | 液力偶合器A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 设备组装： | 4
QYQ2001A | 液力偶合器A级标准作业计划 |  |  |  | 480 | 1、安装逆止阀、溢流阀、调节阀、定压阀、滤油器及下箱体内油 管。 | 0
QYQ2001A | 液力偶合器A级标准作业计划 |  |  |  | 490 | 2、把1--5径向轴承下半部对号入座，注少量润滑油。 | 0
QYQ2001A | 液力偶合器A级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 4、把构成涡轮转子轴承，勺管排油部分等组装一体，并装在涡轮部套已组装好的排油腔体上。 | 0
QYQ2001A | 液力偶合器A级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 5、将整个涡轮转子安装在下箱体上，调整好泵轮与涡轮之间轴向向间隙及推力间隙。 | 0
QYQ2001A | 液力偶合器A级标准作业计划 |  |  |  | 530 | 6、盖上各径向轴承上半部，连接泵轮与涡轮套，然用手盘动涡轮转子，检查有无轻重卡涩现象 | 0
QYQ2001A | 液力偶合器A级标准作业计划 |  |  |  | 540 | 7、把解体、检修的调速机构清理干净，按解体程序相反组装，并连上调节杆，安装在箱体上。 | 0
QYQ2001A | 液力偶合器A级标准作业计划 |  |  |  | 550 | 8、安装各推力轴承，辅助油泵及各应装表计盖上液力偶合器上箱体，连接各油路，装上调节执行器，紧固各结合面偶合器螺栓 | 0
QYQ2001A | 液力偶合器A级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 清理现场 | 0.5
QDJ2001A | 低压加热器A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修准备： | 0
QDJ2001A | 低压加热器A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 拆卸低加端盖： | 0
QDJ2001A | 低压加热器A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 确证纸加内已无压力、汽水侧的存水已放净，各温度、压力表计已回零，具备工作条件。 | 0
QDJ2001A | 低压加热器A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 在低压加热器端盖与壳体结合处作一永久记号。 | 0
QDJ2001A | 低压加热器A级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 将各螺栓编号。 | 0
QDJ2001A | 低压加热器A级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 拆除端盖螺栓，当端盖螺栓拆除一半后，保留一半螺栓，以防止盖板落下，用2T手拉葫芦吊住端盖并保持一定紧力。 | 0
QDJ2001A | 低压加热器A级标准作业计划 |  |  |  | 225 | 拆除另一半螺栓开端盖板。 | 0
QDJ2001A | 低压加热器A级标准作业计划 |  |  |  | 230 | 吊出端盖。 | 0
QDJ2001A | 低压加热器A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 低压加热器室检修 | 0
QDJ2001A | 低压加热器A级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 由一至两名工作人员进入小室，此时，必须有两面派个以上的工作人员在低加外进行监护且监护人员必须站在能够直视水室内工作人员的地方. | 0
QDJ2001A | 低压加热器A级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 在小室内工作时，照明器具须使用电压≤24V的行灯，检修时所需用使用的工具，必须采用风动工具。 | 0
QDJ2001A | 低压加热器A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 低压加热器小室检修 | 0
QDJ2001A | 低压加热器A级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 清理小室内壁、管板、管泵上的附着物对管板及管口区域，采用丙酮清洗，并用细砂纸打磨金属光泽。 | 0
QDJ2001A | 低压加热器A级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 仔细对各焊缝、接口进行外观检查，对于变径、接口或拐角等应力较多集中处进行着色检查、观查其有无裂纹，同时对整个管板连口管口进行整体检查。 | 0
QDJ2001A | 低压加热器A级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 清除端盖密封面处的垫子，检查密封面上有无突起、变形、毛刺等缺陷，并检查有无冲刷及锈蚀痕迹，用钢丝刷清除密封面，然后用细砂纸打磨出金属光泽。 | 0
QDJ2001A | 低压加热器A级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 用压缩空气吹除清理下的杂物，必初步冲刷换热管。 | 0
QDJ2001A | 低压加热器A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 低加灌水查漏 | 0
QDJ2001A | 低压加热器A级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 用低加汽侧放空气门对加热器汽侧注水，直至注水口处有水溢出为止。 | 0
QDJ2001A | 低压加热器A级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 若发现有水自管口与管板接合处漏出，则认为管口密封对效果不好，可采取以下措施处理。 | 0
QDJ2001A | 低压加热器A级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 清理管口内壁及管板。 | 0
QDJ2001A | 低压加热器A级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 用铰刀刮除管子内50--70mm深处的管壁，刮除量≤0.1mm。 | 0
QDJ2001A | 低压加热器A级标准作业计划 |  |  |  | 525 | 选用合适的胀管，直至经再次查玩漏水。 | 0
QDJ2001A | 低压加热器A级标准作业计划 |  |  |  | 530 | 若发现有水自管口内流出，遇说明管道壁有破损，可采用以下措施处理。 | 0
QDJ2001A | 低压加热器A级标准作业计划 |  |  |  | 535 | 铰除管口内的≤0.1mm的管壁，并且打磨光滑。 | 0
QDJ2001A | 低压加热器A级标准作业计划 |  |  |  | 540 | 用紫铜制作管堵头，堵头必须经过退火处理以增强其韧性，堵头采用锥形，锥度可用1：25或1：50。 | 0
QDJ2001A | 低压加热器A级标准作业计划 |  |  |  | 545 | 用堵头堵住管口。注意：每流程堵死的管子不得超过管子总数的10%，并且对阀住的管口的周围区域要进行着色检查。 | 0
QDJ2001A | 低压加热器A级标准作业计划 |  |  |  | 550 | 用压缩空气吹干小室。 | 0
QDJ2001A | 低压加热器A级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 封盖 | 0
QDJ2001A | 低压加热器A级标准作业计划 |  |  |  | 605 | 确定纸加水室内已无工作人员及遗留的工器具，即可进行封盖前的准备工作。 | 0
QDJ2001A | 低压加热器A级标准作业计划 |  |  |  | 610 | 清除端盖密封面上的垫子，检查密封面有无突起、变形、毛刺及冲刷锈蚀情况。 | 0
QDJ2001A | 低压加热器A级标准作业计划 |  |  |  | 615 | 吊装盖板，放入新的密封垫。 | 0
QDJ2001A | 低压加热器A级标准作业计划 |  |  |  | 620 | 所有的双头螺栓都必须清理干净，如有螺纹损坏的情况，必须更换新螺栓，螺栓上须涂刷螺栓润滑剂（建议使用二硫化钼粉）。 | 0
QDJ2001A | 低压加热器A级标准作业计划 |  |  |  | 625 | 按编号装入螺栓，对称的均匀的旋紧螺栓。 | 0
QDJ2001A | 低压加热器A级标准作业计划 |  |  |  | 630 | 检查密封圆围间隙均匀。 | 0
QDJ2001A | 低压加热器A级标准作业计划 |  |  |  | 700 | 低加水压试验 | 0
QDJ2001A | 低压加热器A级标准作业计划 |  |  |  | 705 | 使用温度高于5℃的凝结水进行打压试验。 | 0
QDJ2001A | 低压加热器A级标准作业计划 |  |  |  | 710 | 试验压力。 | 0
QDJ2001A | 低压加热器A级标准作业计划 |  |  |  | 715 | 壳侧：#5DJ#6DJ#7DJ#8DJ | 0
QDJ2001A | 低压加热器A级标准作业计划 |  |  |  | 720 | 0.69MPa0.69MPa0.13MPa0.13MPa | 0
QDJ2001A | 低压加热器A级标准作业计划 |  |  |  | 725 | 水侧4.66MPa4.66MPa4.66MPa4.66Mpa | 0
QDJ2001A | 低压加热器A级标准作业计划 |  |  |  | 730 | 水压保持15Min以后，降至设计压力，保持30Min不漏即为合格。， | 0
QDJ2001A | 低压加热器A级标准作业计划 |  |  |  | 800 | 外观检查 | 0
QDJ2001A | 低压加热器A级标准作业计划 |  |  |  | 805 | 1、外观检查壳体上各焊缝，对变径转折锐处进行着色检查。 | 0
QDJ2001A | 低压加热器A级标准作业计划 |  |  |  | 900 | 清理现场 | 0
ZLB2002A | 循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修准备 | 0
ZLB2002A | 循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 电机及水泵拆卸过程 | 0
ZLB2002A | 循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 联系运行人员将水塔内水及循环泵出口管中水全部放尽。并将与之联通的各路水系统工程完全隔离，将电机的电源拉掉，并将电机的三相电源线拆除。 | 0
ZLB2002A | 循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 将上机架的油放入低位油箱。 | 0
ZLB2002A | 循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 依次拆下电机水-空冷器进、出管法兰、电机两侧的水―空冷器。 | 0
ZLB2002A | 循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 在电机联轴器、调节螺母、水泵联轴器上做好组装记号后，将电机和水泵的联 轴器拆开。 | 0
ZLB2002A | 循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 225 | 将电机上机架顶盖拆开，并将推力瓦、导轴瓦的测温元件拆除。 | 0
ZLB2002A | 循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 电机及水泵拆卸过程 | 0
ZLB2002A | 循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 拆除电机上导轴瓦固定压板，拆下冷油器连通管，并取出冷油器 | 0
ZLB2002A | 循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 拆下电机下导轴承下压盖（拆除测温元件），再拆下制动垫圈，旋下锁紧螺母。 | 0
ZLB2002A | 循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 在下机架做好组装记号，松下下机架所有螺栓，使下机架落下5MM左右。 | 0
ZLB2002A | 循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 用千斤顶顶起转子，使推力瓦不再承力。 | 0
ZLB2002A | 循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 325 | 拆下电机导轴瓦及导轴瓦轴承座。 | 0
ZLB2002A | 循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 330 | 在推力头卡环，推力头和电机轴上做好组装记号，拆下推力头卡环，用专用工具拆出推力头，在键上做好组装记号，将键取出。 | 0
ZLB2002A | 循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 335 | 在推力头、绝缘热圈，拆下镜板。 | 0
ZLB2002A | 循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 340 | 拆下接油盆固定螺栓，放下接油盆，拆下接油盆放油管，拆除上机架挡风板。 | 0
ZLB2002A | 循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 345 | 拆下甩油盘，取出接油盆，取出上机架挡内板（拆除热控元件） | 0
ZLB2002A | 循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 350 | 将转子吊起，使电机联轴器端面与调节螺母端面间距离，略大于电机联轴器锁紧螺母，取出联轴器键，拆下下导轴承下压盖、制动垫圈，锁紧螺母。 | 0
ZLB2002A | 循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 将电机转子吊出 | 0
ZLB2002A | 循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 松开下机架螺栓，拆下下机架，取出下导轴承上压盖。 | 0
ZLB2002A | 循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查推力瓦与镜板接触情况，要求接触面积大于70%且均匀，接触点为2-3点/平方厘米。 | 0
ZLB2002A | 循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 检查各导向瓦与推力头接触情况，要求接触面积大于70%且均匀，接触点为2-3点/平方厘米。 | 0
ZLB2002A | 循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 测量橡胶瓦内径 | 0
ZLB2002A | 循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 测量各轴套径向晃度 | 0
ZLB2002A | 循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 430 | 测量填料函和上、中、下橡胶导轴四处中心度， | 0
ZLB2002A | 循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 435 | 测量调整泵轴中心和泵中心 | 0
ZLB2002A | 循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 440 | 检查电机定子水平 | 0
ZLB2002A | 循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 445 | 镜板水平每转动转子90℃时的误差应在0.02mm以内。 | 0
ZLB2002A | 循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 450 | 电机转子和水泵转子对中、跳动不超过0.05mm以内 | 0
ZLB2002A | 循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 455 | 检查、调整电机转子、联轴器摆度 | 0
ZLB2002A | 循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 460 | 检查水泵填料函轴套处摆度 | 0
ZLB2002A | 循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 465 | 测量、检查叶轮叶片和叶轮室间间隙 | 0
ZLB2002A | 循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 470 | 测量、检查导向瓦与推力头间间隙 | 0
ZLB2002A | 循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 设备组装 | 0
QZC2004A | 推力轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 在装复球面座时，注意推力瓦块热电偶引出线的密封，不可有油漏出座外。组装结束后复测推力间隙，并检验组装是否正确。 | 0
QZC2004A | 推力轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 轴承盖平面涂一薄层密封涂料，盖上轴承盖，打入销子，拧紧螺栓。 | 0
QZC2004A | 推力轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 装复轴承盖上窥油窗、轴承盖上小端盖。 | 0
QZC2004A | 推力轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 清理现场 | 0
LXB2006A | 前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修准备 | 0
LXB2006A | 前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 泵的解体 | 0
LXB2006A | 前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 传动端轴承及机械密封： | 0
LXB2006A | 前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 拆下联轴器防护罩及轴承测温元件，并拆下联轴器螺栓，取下叠片组件 | 0
LXB2006A | 前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 拆下联轴器固定螺母，然后用专用工具拆下半联轴器，并取下联轴器键。 | 0
LXB2006A | 前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 拆下传动端外端轴套销紧螺母及垫圈。 | 0
LXB2006A | 前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 225 | 拆下传动端轴承座与端盖之间螺栓与弹簧垫片。 | 0
LXB2006A | 前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 230 | 拆下传动端轴承座与泵体之间的螺栓定位销。 | 0
LXB2006A | 前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 235 | 拆下自动端轴承座及滚子轴承外圈。 | 0
LXB2006A | 前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 240 | 拆下传动端外端轴套，并拆下滚子轴承内圈。 | 0
LXB2006A | 前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 250 | 拆下传动端轴承座、端盖及传动端内轴套。 | 0
LXB2006A | 前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 折证传动端机械密封盖与密封冷却壳体的连接螺钉。 | 0
LXB2006A | 前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 拆下轴承测温元件。 | 0
LXB2006A | 前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 拆下自由端轴承座与轴承座端盖之间的螺栓、弹簧垫圈。 | 0
LXB2006A | 前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 拆下自由端轴承座与泵体之间的螺栓及定位销，并拆下轴承座 | 0
LXB2006A | 前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 拆下外侧滚子轴承的外圈和轴承中间的隔离圈。 | 0
LXB2006A | 前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 325 | 拆下轴承锁紧螺母和锁紧垫圈，并拆下外侧滚子轴承内圈。 | 0
LXB2006A | 前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 330 | 拆下内侧滚子轴承的内圈和外圈。 | 0
LXB2006A | 前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 335 | 拆下自由端轴承座端盖和轴套。 | 0
LXB2006A | 前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 340 | 拆下机械密封盖与密封冷却壳体的连接螺钉、机械密封轴套紧 定螺钉 | 0
LXB2006A | 前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 拔出泵体、泵盖的定位销，拆下连接紧固螺母。 | 0
LXB2006A | 前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 拆下两端密封冷却壳体与历史意义壳的连接螺栓。 | 0
LXB2006A | 前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 用顶升螺钉将泵盖顶起，把泵盖吊出。 | 0
LXB2006A | 前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 用专用起吊装置将转子吊出，平稳地放在专用架子上。 | 0
LXB2006A | 前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 从轴上拆下两端机械密封组件、机械密封轴套和轴套 键。 | 0
LXB2006A | 前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 从泵轴上拆下两端冷却壳体和叶轮两侧尖壳磨损环。 | 0
LXB2006A | 前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 430 | 所有部件在解体后，必须认真清洗，并摆放整齐，以便好做好测 量。 | 0
LXB2006A | 前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 435 | 检查叶轮是否有冲刷、汽蚀现象。 | 0
LXB2006A | 前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 440 | 检查泵轴有无损坏和弯曲情况，测量各部件的晃度。 | 0
LXB2006A | 前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 445 | 检查机械密封有无损坏和磨损，必要时更换新件。 | 0
LXB2006A | 前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 450 | 检查机械密封轴套有无损坏东西和磨损，必要时更换新件。 | 0
LXB2006A | 前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 455 | 认真清理检查轴承及油封有无损坏和磨损，必要时更换新件。 | 0
LXB2006A | 前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 460 | 检查所有紧固件有无损坏及京戏形，必要时更换新件。 | 0
LXB2006A | 前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 465 | 更换所有的垫片和“O”型圈。 | 0
LXB2006A | 前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 检查联轴器各部件和螺栓有无损坏和磨损。 | 0
LXB2006A | 前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 泵的标准间隙（径向） | 0
LXB2006A | 前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 测量叶轮与泵壳磨损环之间间隙 | 0
LXB2006A | 前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 测量自由端滚子轴承轴向间隙 | 0
LXB2006A | 前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 测量叶轮与泵壳磨损环（轴向）传动端间隙，自由端间隙 | 0
LXB2006A | 前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 525 | 测量前置泵中心低于电机轴中心。 | 0
LXB2006A | 前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 530 | 所有部件在解体后，必须认真清洗，并摆放整齐，以便好做好测量 | 0
LXB2006A | 前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 535 | 检查叶轮是否有冲刷、汽蚀现象。 | 0
LXB2006A | 前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 540 | 检查泵轴有无损坏和弯曲情况，测量各部件的晃度。 | 0
LXB2006A | 前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 545 | 检查机械密封有无损坏和磨损，必要时更换新件。 | 0
LXB2006A | 前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 550 | 检查机械密封轴套有无损坏东西和磨损，必要时更换新件。 | 0
LXB2006A | 前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 555 | 认真清理检查轴承及油封有无损坏和磨损，必要时更换新件。 | 0
LXB2006A | 前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 560 | 检查所有紧固件有无损坏及京戏形，必要时更换新件。 | 0
LXB2006A | 前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 565 | 更换所有的垫片和“O”型圈。 | 0
LXB2006A | 前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 570 | 检查联轴器各部件和螺栓有无损坏和磨损。 | 0
LXB2006A | 前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 泵的组装 | 0
LXB2006A | 前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 605 | 装复自由端轴承： | 0
LXB2006A | 前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 610 | 换新的内、外铡滚子轴承，用专用工具按装配位置夹紧，测量内、外滚子轴承外圈之间的间距及早间陋圈尺寸。 | 0
LXB2006A | 前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 615 | 换新的油封，装自由端轴承座端盖。 | 0
LXB2006A | 前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 620 | 装复内侧轴承内外圈及外侧轴承内圈。 | 0
LXB2006A | 前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 625 | 装轴承锁紧垫圈和锁紧螺母,把联轴器键装入键槽内，装串联轴器并锁紧联轴器螺母。 | 0
LXB2006A | 前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 630 | 装定位销，旋紧轴承座，与泵体之间的螺栓,装弹簧垫圈，旋紧轴承座与轴承座端盖之间的螺栓。 | 0
LXB2006A | 前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 635 | 装密封垫与端盖，并拧紧连接螺栓,装轴承测温元件及轴承座冷却水管。 | 0
LXB2006A | 前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 700 | 装复传动端轴承： | 0
LXB2006A | 前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 705 | 装传动端外端轴套,将滚子轴承外圈装到传动端轴承座内，换新油封，装轴承座及定位销。。 | 0
QFJ2001A | 发电机A级标准作业计划 |  |  |  | 460 | 拆除轴系临时支撑工具，联接对轮。 | 0
QFJ2001A | 发电机A级标准作业计划 |  |  |  | 465 | 复测中心数据，并记录。 | 0
QFJ2001A | 发电机A级标准作业计划 |  |  |  | 470 | 附属管件安装，励磁机罩壳吊装。 | 0
QFJ2001A | 发电机A级标准作业计划 |  |  |  | 475 | 电气、热工测量元件，接线总装完毕。 | 0
QFJ2001A | 发电机A级标准作业计划 |  |  |  | 480 | 确认发电机劢磁机检修工作结束，验收签证。 | 0
QFJ2001A | 发电机A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 设备系统主调试 | 0
QFJ2001A | 发电机A级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 发电机冷却水系统调试至合格。 | 0
QFJ2001A | 发电机A级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 润滑油系统投运正常。 | 0
QFJ2001A | 发电机A级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 顶轴油系统调试，并记录，#5、#6瓦处转子上抬量。 | 0
QFJ2001A | 发电机A级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 发电机整体严密性试验合格。 | 0
QFJ2001A | 发电机A级标准作业计划 |  |  |  | 525 | 氢系统投运正常。 | 0
QFJ2001A | 发电机A级标准作业计划 |  |  |  | 530 | 系统验收签证。 | 0
QFJ2001A | 发电机A级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 清理现场 | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修准备 | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 开缸解体 | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 拆卸本体罩壳。 | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 当汽缸温度计100℃以下时，拆开汽缸及导汽管，主汽门，再热主汽门保温层。 | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 拆导汽管理体制，各法兰、孔口必要时加护板或堵板。 | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 拆除盘车马达电线。 | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 225 | 拆除盘车装置，放在指定的地点，检查各部件磨损情况。 | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 230 | 拆开轴承座上盖。 | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 235 | 拆去各种热工测点，重要测点通知热控人员到场，清除轴承座中的积油，用洁净的塑料布盖在轴承座上。 | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 240 | 拆除低压外缸螺栓，并作好记录和记号。 | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 245 | 汽缸揭大盖，用支撑螺栓微微顶起汽缸，安装保险柱时，顶起至上下缸平面离缝达3-5mm左右即将停止起顶（可用百分表监视）。 | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 250 | 用行车吊钩缓缓起吊汽缸至上、下缸平面离缝有10mm时停止起吊，全面检查钢丝绳捆绑情况，确实无误后继续缓慢起吊。 | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 255 | 缸盖吊起后，放在指定的检修场地，下缸敞开的孔洞及时封盖好。 | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 260 | 用同样的方法和要求吊出低压内缸，并在下缸抽气口装上堵板。 | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 汽缸检修 | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 汽缸清理 | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 水平面清理使用无刃口的清除涂料，再使用砂纸细细清理。 | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 汽缸内壁清理，应使用砂皮纸清理，清理后能露出金属光泽。 | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 揭大盖后检查结合面涂料冲刷情况及结合面涂料内是否含有坚硬的杂物，并记录下一步冲刷的痕迹及有红锈的位置。 | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 325 | 对整个汽缸进行宏观查验。 | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 330 | 对汽缸厚度变化、转弯、凸肩、键槽、抽气口、疏水口、气孔疏松、短节焊缝等区域，用着色法控伤，如发现可疑裂纹，应将裂缝处打磨，反复探明是否属理裂纹。 | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 335 | 当转子、隔板套及轴封套全部取出，结合面及螺栓清理后，合空缸，不紧螺栓以及紧1/3结合面螺栓，检查结合面间隙并记录与上次安装时相比较。 | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 340 | 当发现裂纹及结合面貌一新漏汽时，应记录下来分木析原因，以便采取有效方法加以消除。 | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 345 | 清理检查结合面螺栓，联系金属监督人员进行金相、硬度探伤检查并记录，对合金钢螺栓做光谱分析。 | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 350 | 清理检查进汽管及导管法兰及导管理体制螺栓，按金属监督要求进行金相、硬度探伤脑筋检查并记录。 | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 355 | 测查清理各滑销间隙并调整。 | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 360 | 更换低压缸排大气门垫子。 | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 转子检修 | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 转子检查 | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 解体前应测量中低压对轮中心并详做记录。 | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 将转子转到规定位置，用水平仪测量轴颈扬度并记录，与上次安 | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 装时相比较要求无变化。 | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 当有以下现象时，均要测量并记录转子的晃动度。 | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 430 | 轴封单侧有严重磨损现象。 | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 435 | 运行中轴承有较大振动及轴承合金剥落。 | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 440 | 轴端部件发生磨擦。 | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 445 | 叶轮之间的轴段等有单侧磨擦。 | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 450 | 轴有弯曲的可能。 | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 455 | 转子各部件的瓢偏度测量并记录。 | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 460 | 推力盘的不平度测量度记录。 | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 465 | 轴颈椭圆度和锥度测量度记录，看是否有磨损现象。 | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 470 | 检查动叶片有无松动、拔长、歪斜、缺损耗和卷边等异常现象。频率合格、围带不松动无变形、磨擦和断裂。 | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 475 | 动叶片、围带铆钉头叶根等均无损伤脑筋，裂纹及严重的磨蚀、冲蚀。 | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 480 | 检查叶轮无裂纹、腐蚀及机械损伤，无动静磨擦，用小锤轻击叶轮无松哑异声，叶轮平衡槽内的平衡重块螺栓不松动，无严重吹损。 | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 485 | 转子检修，主要是动静叶冲洗，除去叶片表面粘附的盐垢。 | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 隔板与汽封检修 | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 隔板与汽封检修。 | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 隔板检查。 | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 590 | 隔板体或静叶环进出汽侧有无与转子叶轮碰擦的痕迹,有无裂纹。 | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 静叶片有无伤痕、裂纹 、松动、卷边、缺口等。 | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 605 | 隔板或静叶环上汽封是否完整，是否松动，翘出或卷边等现象。 | 0
QZC2002A | 高中压后轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 455 | 用铲刀和纱布将轴承盖、座平面清理干净。禁止用纱头清洗轴承和轴承箱，各轴承进出油孔都应畅通、无杂质。 | 0
QZC2002A | 高中压后轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 460 | 轴承的衬瓦、瓦枕、球面壳体等各部件应完好、无严重变形、裂纹、咬毛等现象，轴承钨金表面光滑，无脱胎、碎落、裂纹、腐蚀、过热和异常磨损 | 0
QZC2002A | 高中压后轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 465 | 轴承壳与轴承盖过盈为 0.01-0.03 mm、顶部衬与轴承盖过盈0.01-0.093 mm | 0
QZC2002A | 高中压后轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 470 | #1瓦轴承间隙 0.61-0.71 mm，轴承体下半二块球面衬与轴承支架之内球面应接触良好.接触面积不小于75%。 | 0
QZC2002A | 高中压后轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 475 | 轴承体顶部球面衬垫与轴承支架内球面间隙 0.20―0.30 MM，轴承油封 顶部为0.5±0.05mm、两侧为0.20-0.25mm;下部为0-0.05mm | 0
QZC2002A | 高中压后轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 480 | 瓦枕的每块垫铁接触痕迹应占总面积70%以上,且均匀分布,每块瓦枕垫铁里垫片不超过3片 | 0
QZC2002A | 高中压后轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 485 | 20、用湿面粉团粘去轴承座内的纤维等杂质，特别是死角处的垃圾。检查轴承座室及中分面螺孔处应无裂纹、渗油和结构疏松等现象。 | 0
QZC2002A | 高中压后轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 高中压前轴承复装 | 0
QZC2002A | 高中压后轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 轴承各部套清洗，用压缩空气吹净，逐一装入，并检查轴承是否放平、放准。 | 0
QZC2002A | 高中压后轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 通知热控人员复查热电偶元件和接线并确认完好。 | 0
QZC2002A | 高中压后轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 装上部瓦枕，打入定位销并紧好中分面螺栓。 | 0
QZC2002A | 高中压后轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 清理现场 | 0
QCW2001A | 反冲洗滤网A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 准备工作 | 0
QCW2001A | 反冲洗滤网A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 拆电机： | 0
QCW2001A | 反冲洗滤网A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 拆除电机接线。 | 0
QCW2001A | 反冲洗滤网A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 拆除电机螺栓。 | 0
QCW2001A | 反冲洗滤网A级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 拆除填料压盖及填料。 | 0
QCW2001A | 反冲洗滤网A级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 拆除电机与反冲洗滤网连接螺栓。 | 0
QCW2001A | 反冲洗滤网A级标准作业计划 |  |  |  | 225 | 用起吊工具吊走电机。 | 0
QCW2001A | 反冲洗滤网A级标准作业计划 |  |  |  | 230 | 拆除反冲洗滤网上盖四周螺栓，起吊上盖。 | 0
QCW2001A | 反冲洗滤网A级标准作业计划 |  |  |  | 235 | 拆除反冲洗滤网放水管与滤网连接法兰。 | 0
QCW2001A | 反冲洗滤网A级标准作业计划 |  |  |  | 240 | 拆除反冲洗滤网下盖四周螺栓，拆除下盖。 | 0
QCW2001A | 反冲洗滤网A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 解体反冲洗滤网 | 0
QCW2001A | 反冲洗滤网A级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 拆除下部排污转壁法兰。 | 0
QCW2001A | 反冲洗滤网A级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 用起吊设备吊住滤网转轴，拆除上部排污转壁法兰。 | 0
QCW2001A | 反冲洗滤网A级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 抽出滤网轴。 | 0
QCW2001A | 反冲洗滤网A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 反冲洗滤网检查 | 0
QCW2001A | 反冲洗滤网A级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 检查滤网下部橡胶轴承是否完好无损，否则应更换。 | 0
QCW2001A | 反冲洗滤网A级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查滤网轴是否完好无扭曲。 | 0
QCW2001A | 反冲洗滤网A级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 清理各密封面结合处，制作纸板垫。 | 0
QCW2001A | 反冲洗滤网A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 反冲洗滤网回装 | 0
QCW2001A | 反冲洗滤网A级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 回装时注意各密封面密封完好。 | 0
QCW2001A | 反冲洗滤网A级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 回装时顺序和拆除时相反。 | 0
QCW2001A | 反冲洗滤网A级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 加盘根填料时注意盘根切成450 ，相邻两只借开900。 | 0
QCW2001A | 反冲洗滤网A级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 回装电机之前，旋转滤网轴不要太紧。 | 0
QCW2001A | 反冲洗滤网A级标准作业计划 |  |  |  | 525 | 安装电机。 | 0
QCW2001A | 反冲洗滤网A级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 清理现场，终结工作票，恢复措施。 | 0
LXB2003A | 除循泵A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修准备 | 0
LXB2003A | 除循泵A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 水泵解体 | 0
LXB2003A | 除循泵A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 拆除电动机壳体与水泵壳体间的联接螺栓. | 0
LXB2003A | 除循泵A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 拆除电机对轮与水泵对轮连接螺栓. | 0
LXB2003A | 除循泵A级标准作业计划 |  |  |  | 215 | ？除与泵连接管道及附件拆除. | 0
LXB2003A | 除循泵A级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 拆除水泵进出口压力表.拆除水泵冷却水进水管.拆除水泵冷却水进水管. | 0
LXB2003A | 除循泵A级标准作业计划 |  |  |  | 225 | 拆除水泵进、出口法兰联接螺栓. | 0
LXB2003A | 除循泵A级标准作业计划 |  |  |  | 230 | 水泵解体前应先在各连接件上打上钢印，以使组装时位置、方向正确。 | 0
LXB2003A | 除循泵A级标准作业计划 |  |  |  | 235 | 拧下泵体与轴承座的连接螺栓，利用螺栓拆下泵体。 | 0
LXB2003A | 除循泵A级标准作业计划 |  |  |  | 240 | 拧开叶轮锁母，拆下叶轮。 | 0
LXB2003A | 除循泵A级标准作业计划 |  |  |  | 245 | 利用拉马，拆下对轮。 | 0
LXB2003A | 除循泵A级标准作业计划 |  |  |  | 250 | 拆下轴承压盖，推出泵轴。拆下零部件用煤油清洗干净，对各零部件应妥当保管，并按要求检查各部件。 | 0
LXB2003A | 除循泵A级标准作业计划 |  |  |  | 255 | 测量各转动部件。 | 0
LXB2003A | 除循泵A级标准作业计划 |  |  |  | 260 | 各铸件应无残余的铸砂、重皮、气孔和裂纹等缺陷。 | 0
LXB2003A | 除循泵A级标准作业计划 |  |  |  | 265 | 各部件组合应无毛刺、伤痕、锈污，清加工面应光洁。 | 0
LXB2003A | 除循泵A级标准作业计划 |  |  |  | 270 | 壳体上通往轴封的各个孔洞和通道，应畅通无阻塞，堵头应严密。 | 0
LXB2003A | 除循泵A级标准作业计划 |  |  |  | 275 | 泵轴径向晃动符合要求。 | 0
LXB2003A | 除循泵A级标准作业计划 |  |  |  | 280 | 滚动轴承应灵活，无卡涩现象 | 0
LXB2003A | 除循泵A级标准作业计划 |  |  |  | 285 | 测量密封环处的轴向间隙。 | 0
LXB2003A | 除循泵A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 水泵组装 | 0
LXB2003A | 除循泵A级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 顺序与拆卸顺序相反。 | 0
LXB2003A | 除循泵A级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 各部件装配位置应正确，组装时对泵轴和各配件的装配面，都应擦粉剂。 | 0
LXB2003A | 除循泵A级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 密封环应光洁，无变形和裂纹。 | 0
LXB2003A | 除循泵A级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 各结合面加垫片。 | 0
LXB2003A | 除循泵A级标准作业计划 |  |  |  | 325 | 加盘根。 | 0
LXB2003A | 除循泵A级标准作业计划 |  |  |  | 330 | 装配好水泵未加盘根时转动应灵活，不得有偏斜、卡涩、磨擦等现象。 | 0
LXB2003A | 除循泵A级标准作业计划 |  |  |  | 335 | 电机就位后找中心，圆周和平面偏差小在标准范围内。 | 0
LXB2003A | 除循泵A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 清理现场 | 0
LXB2003A | 除循泵A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 泵试转 | 0
LXB2001A | 悬臂式离心泵A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修准备 | 0.5
LXB2001A | 悬臂式离心泵A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 | 2
LXB2006A | 前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 710 | 锁紧轴承座与泵体之间的螺栓,装传动端外端轴套的锁紧垫圈和锁紧螺母。。 | 0
LXB2006A | 前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 715 | 把联轴器键装入键槽内，装串联轴器并锁紧联轴器螺母,装轴承测温元件及轴承座冷却水管。 | 0
LXB2006A | 前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 720 | 更换泵体中分面密封垫，确保结合面清洁，再将泵体盖扣上。 | 0
LXB2006A | 前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 800 | 清理现场 | 0
QEH2001A | EH油系统A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修前准备 | 0
QEH2001A | EH油系统A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | EH油泵解体 | 0
QEH2001A | EH油系统A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | EH油泵电机地脚螺丝及托架螺丝，拉开电机，将泵从管路上整体拆下。 | 0
QEH2001A | EH油系统A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 拆下泵端靠背轮，打开泵壳螺丝，检查泵内有无磨损，轴有无断裂及损伤。 | 0
QEH2001A | EH油系统A级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 如泵内有磨损或损伤，裂纹及断裂，应更换新泵。 | 0
QEH2001A | EH油系统A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 油箱清理 | 0
QEH2001A | EH油系统A级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 用滤油机将油箱内油打入干净且有盖的容器内，打开油箱上盖。内部彻底清理干净，无污油垢，锈皮、杂质、布毛等。 | 0
QEH2001A | EH油系统A级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 内部各零部件应锁紧。 | 0
QEH2001A | EH油系统A级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 油位计应正常，最高和最低油位标志正常显示正确。 | 0
QEH2001A | EH油系统A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | EH油冷却器检修： | 0
QEH2001A | EH油系统A级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 揭开水室上盖，用水溃刷室内污泥，用捅杆捅刷铜管泥垢，并冲洗干净。 | 0
QEH2001A | EH油系统A级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 将冷油器组装好后，泵压0.5MPa，保5min检查铜管本身，胀口结合面处有无泄漏。 | 0
QEH2001A | EH油系统A级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 用压缩空气吹净余水，清理验收封闭。 | 0
QEH2001A | EH油系统A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 油箱组件检查。 | 0
QEH2001A | EH油系统A级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 拆下油泵出口截门、溢流阀，检查各部件O型圈是否损坏、变形及老化所有拆卸的O型圈必须更换。 | 0
QEH2001A | EH油系统A级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 检查溢流阀弹簧，先导阀弹簧是否工作正常。 | 0
QEH2001A | EH油系统A级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 检查油箱高压蓄能器及机侧四只高压蓄能器氮气压力，。 | 0
QEH2001A | EH油系统A级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 检查机侧蓄能块上两只EH油进油截门及检修回油门是否泄漏，并更换新O型密封圈。 | 0
QEH2001A | EH油系统A级标准作业计划 |  |  |  | 600 | EH油循环： | 0
QEH2001A | EH油系统A级标准作业计划 |  |  |  | 610 | 拆除危急遮断控制块上的6只电磁阀电路，并拆去电磁阀，换上清洁的专用冲洗块，将有关管路拆除，用酒精冲洗，用干燥清洁的压缩空气吹净。 | 0
QEH2001A | EH油系统A级标准作业计划 |  |  |  | 615 | 将调门主汽门油动机上的电液转换器拆除，并把电液转换器放入干净的塑料袋中，分别做好记号，用专用冲洗块代替电液转换器。 | 0
QEH2001A | EH油系统A级标准作业计划 |  |  |  | 620 | 拆除其它位置所有电磁阀，电液转换器，节流孔板并做好记号。 | 0
QEH2001A | EH油系统A级标准作业计划 |  |  |  | 625 | 将溢流阀调至低值，约3.44MPa，作为冲洗工况的最高压力。 | 0
QEH2001A | EH油系统A级标准作业计划 |  |  |  | 630 | 取下EH油系统的所有永久性金属过滤器，换上10mm的临时冲洗过滤器，进行EH油的冲洗循环。 | 0
QEH2001A | EH油系统A级标准作业计划 |  |  |  | 635 | 系统工作结束后，需EH油质达到合格的颗粒度酸值、粘度、含水量等。 | 0
QEH2001A | EH油系统A级标准作业计划 |  |  |  | 640 | 对系统内的部件检修前，应扫除外表灰尘油污，保持工作环境清洁干净。 | 0
QEH2001A | EH油系统A级标准作业计划 |  |  |  | 645 | 清洗部件所用溶液不得含有氯离子，建议采用酒精划丙酮，清洗好后必须在干净的环境中晾干，然后才能装上系统或放入干净的塑料袋中。 | 0
QEH2001A | EH油系统A级标准作业计划 |  |  |  | 650 | 检查油站及12.6m机侧高压蓄能器充氮气压力。 | 0
QEH2001A | EH油系统A级标准作业计划 |  |  |  | 655 | 检查机侧低压蓄能器压力 | 0
QEH2001A | EH油系统A级标准作业计划 |  |  |  | 700 | 系统调试： | 0
QEH2001A | EH油系统A级标准作业计划 |  |  |  | 705 | 将系统油压开至要求水平，观察系统进行情况，各项合格后方可结束工作。 | 0
QEH2001A | EH油系统A级标准作业计划 |  |  |  | 800 | 清理现场： | 0
QFJ2001A | 发电机A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 准备工作 | 0
QFJ2001A | 发电机A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 发电机端盖检修： | 0
QFJ2001A | 发电机A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 打开上端盖的4只手孔盖，拆去与上端盖连接的影响上盖起吊的 外接管路，电气接线。 | 0
QFJ2001A | 发电机A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 拔出结合面定位销，松8只热紧螺栓，拆上端盖内侧导向叶片螺栓（垂直方向）。 | 0
QFJ2001A | 发电机A级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 拆开汽励两端轴承室外侧油挡板，拆去密封瓦支座与上端连接螺栓。 | 0
QFJ2001A | 发电机A级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 影响影响上端盖起吊的各部件均拆出后，起吊上盖，放于指定点。 | 0
QFJ2001A | 发电机A级标准作业计划 |  |  |  | 225 | 一般下半端盖不解体，确需解体，需打开汽励两侧发电机下部人孔，拆出联接螺栓后，吊出。 | 0
QFJ2001A | 发电机A级标准作业计划 |  |  |  | 230 | 清理结合面并面#00砂磔抛光，如平面度起差，应进行刮研。 | 0
QFJ2001A | 发电机A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 轴承检修 | 0
QFJ2001A | 发电机A级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 发电机支撑瓦检修（使用专用工具）。 | 0
QFJ2001A | 发电机A级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 密封瓦及座检修 | 0
QFJ2001A | 发电机A级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 拆除密封瓦支座中分面销子及螺栓，用专用工具紧固于支座上， | 0
QFJ2001A | 发电机A级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 以行车吊出上半。 | 0
QFJ2001A | 发电机A级标准作业计划 |  |  |  | 325 | 取掉两半密封瓦联接销，用专用工具将密封瓦上、下半取出。 | 0
QFJ2001A | 发电机A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 密封瓦检修 | 0
QFJ2001A | 发电机A级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 拆除密封瓦支座下半。 | 0
QFJ2001A | 发电机A级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查密封瓦磨损和变化情况，清理检查密封瓦支座。 | 0
QFJ2001A | 发电机A级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 修理、试装绝缘衬垫板，不能有不对中和损伤现象。 | 0
QFJ2001A | 发电机A级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 清理密封瓦组件、密封瓦支座组件，准备复装。 | 0
QFJ2001A | 发电机A级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 发电机轴经研磨检查，如有异常驻上报研究处理，并记录。 | 0
QFJ2001A | 发电机A级标准作业计划 |  |  |  | 430 | 发电机、励磁机对轮及联接件检查、处理。 | 0
QFJ2001A | 发电机A级标准作业计划 |  |  |  | 435 | 确认机务部分检查处理完毕，进入组装工序： | 0
QFJ2001A | 发电机A级标准作业计划 |  |  |  | 440 | 密封瓦组装。 | 0
QFJ2001A | 发电机A级标准作业计划 |  |  |  | 445 | 支撑瓦组装。 | 0
QFJ2001A | 发电机A级标准作业计划 |  |  |  | 450 | 低发、励发对轮找中心至合格，调好空气间隙。 | 0
QFJ2001A | 发电机A级标准作业计划 |  |  |  | 455 | 发电机端盖组装，励磁机尾永磁机就位。 | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 610 | 隔板挂耳、压销、横销是否有松动现象。 | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 615 | 隔板或静叶环水平分面是否有漏汽痕迹。 | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 620 | 隔板有无腐蚀。 | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 625 | 隔板或静叶环喷砂清理除盐垢。 | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 630 | 隔板与此同时静叶环洼窝中心的测量与调整并记录。 | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 635 | 隔板与静叶环膨胀间隙的测量与调整并记录。 | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 640 | 隔板挂耳与压销间隙测量与调整并记录 | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 645 | 轴封、汽封、弹簧片检查。 | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 650 | 轴封、汽封径向间隙测量与调整并记录。 | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 655 | 轴封、汽封轴向间隙测量与调整并记录。 | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 660 | 汽封膨胀间隙的测量并记录 | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 665 | 通流部分间隙测量并记录。 | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 700 | 轴承检修 | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 705 | 轴承解体 | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 710 | 将轴承大盖上的仪表及电缆线拆除，接着依次揭去大盖、球面座、轴瓦等。 | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 715 | 拆除轴承时每一个零件均应检查记号和装配方向。 | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 720 | 轴承解体时必须将各零件上的油垢、铁锈清理干净。 | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 725 | 轴承检查 | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 730 | 轴承合金表面是否符合要求。 | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 735 | 用着色探伤法是否有裂纹、脱胎和龟裂现象。 | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 740 | 垫块或球面接触是否良好。 | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 745 | 浮动油挡或内、外油挡是否有磨损。 | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 750 | 推力瓦块上的工作印痕是否正常。 | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 755 | 轴瓦乌金的研刮。 | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 760 | 调整垫块接触面的检查和研刮。 | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 765 | 轴瓦间隙、紧力的测量并记录。 | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 770 | 浮动油挡及内、外油挡间隙调整并记录。 | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 775 | 盘车设备检修（包括各啮合面接触情况及间隙调整）。 | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 800 | 高中压转子对轮复查中心 | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 900 | 汽机扣大盖 | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 905 | 扣盖前的准备及条件。 | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 910 | 各零部件清点检查，无短缺及不合格情况，按次序放齐。 | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 915 | 各零部件用二硫化钼粉涂擦。 | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 920 | 用压缩空气对各部件及缸内各部分进行吹扫。 | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 925 | 各抽气口堵坂，下缸各盖板等取出。 | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 930 | 全面检查缸内（包括内外缸夹层及整个汽缸），应无杂物遗留。 | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 935 | 低压缸扣盖。吊装#2内缸下半、吊装#1内缸下半、吊装低压静叶持环下半、吊装进汽导流环下半、吊装排汽导流环下半 | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 940 | 吊装电机侧，调阀侧#6、#7隔板下半、吊装低压转子、吊装导流环、静叶持环、#1内缸上半、盘车检查无动静磨擦声 | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 945 | 热紧#1内缸中分面螺栓、吊装#2内缸上半，并紧中分面螺栓、吊装排汽导流环上半、低压缸吊装并紧中分面螺栓。 | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 950 | 高中压缸扣盖后，复测转子对轮中心，联结联轴器螺栓，并检查对轮晃度、清理轴承内部。 | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 955 | 装上热工仪表及测点，盖上轴承座上盖。 | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 960 | 汽缸、导流管保温，恢复本体罩壳。 | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 1000 | 工序10：现场清理 | 0
QZC2002A | 高中压后轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修准备 | 0
QZC2002A | 高中压后轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 | 0
QZC2002A | 高中压后轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 旋开轴承座水平中分面用的支头螺钉将大盖顶起2-4 mm，检查四角高度应均匀一致，吊起前轴承箱大盖放到指定地方 | 0
QZC2002A | 高中压后轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 起吊轴承大盖时，注意不要晃动，油挡不应与轴承、汽缸发生碰撞，对有卡涩现象时要消除其别劲后，再缓慢起吊，用撬棒撬时应注意着力点选择恰当。 | 0
QZC2002A | 高中压后轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 测量挡油环、内挡油板的修前间隙，拆除瓦枕、轴承壳体的定位销及螺母，用紫铜棒敲下销子、螺栓，吊出上瓦，顺序放置，下部垫以橡皮。 | 0
QZC2002A | 高中压后轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 吊出轴承的外挡油板，测量挡油板洼窝间隙并做好记录。 | 0
QZC2002A | 高中压后轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 225 | 起吊轴承时，不要将保温等杂物落入轴承室内。 | 0
QZC2002A | 高中压后轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 230 | 吊出轴承盖或瓦枕、球面壳体时，注意平面或顶部有无垫片，如有垫片，如有垫片应记录垫片厚度和张数，并妥善保管。 | 0
QZC2002A | 高中压后轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 235 | 吊出下瓦。 | 0
QZC2002A | 高中压后轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 设备检修 | 0
QZC2002A | 高中压后轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 转子修前测量工作结束,检查、记录各轴承和轴颈接触情况，乌金表面是否有划痕、杂质，对其表面的毛刺、硬印用刮刀将其剔除。 | 0
QZC2002A | 高中压后轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 仔细检查轴承乌金，用手揿压钨金与瓦衬结合面是否有油挤出，用煤油或着色剂探伤，是否有裂纹、气孔等问题。 | 0
QZC2002A | 高中压后轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 轴瓦、油挡间隙测量及调整。 | 0
QZC2002A | 高中压后轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 用塞尺在轴瓦中分面测量两侧间隙，每侧选取有代表性的两点测定，塞尺塞入深度应在25-30 mm范围内 | 0
QZC2002A | 高中压后轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 用压熔丝的方法测量顶部间隙，在轴颈顶部，轴瓦两端阻油边之间放一根直径 | 0
QZC2002A | 高中压后轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 430 | 为顶部间隙约1.5倍的熔丝弯成蛇形,然后扣上上瓦,拧紧接合面螺栓.用塞尺检查 | 0
QZC2002A | 高中压后轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 435 | 轴瓦水平接合面是否有间隙.然后拆掉上瓦,取出熔丝,测量被压扁的熔丝厚度,取其平均值为顶部间隙。 | 0
QZC2002A | 高中压后轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 445 | 齿形内外挡油板的测量与调整 | 0
QZC2002A | 高中压后轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 450 | 用塞尺测量外挡油板铜齿与轴颈的径向间隙。如间隙偏小，可覆在涂有红丹粉的轴颈上研磨后，用小锉刀修整，修后圆弧形状应与轴颈吻合。 | 0
LXB2001A | 悬臂式离心泵A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 拆除电机地脚螺丝及联轴器螺丝，拆除前应做好标记，以便装配。 | 0
LXB2001A | 悬臂式离心泵A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 用拉马将泵 端靠背轮拆下，将键取出放妥。 | 0
LXB2001A | 悬臂式离心泵A级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 打开油室底部放油堵头，将油室内油放入没盆。 | 0
LXB2001A | 悬臂式离心泵A级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 拆下泵壳螺栓及泵体支架螺栓，将泵平放在铺有油毡的地上。 | 0
LXB2001A | 悬臂式离心泵A级标准作业计划 |  |  |  | 225 | 顺次拆下叶轮螺母、叶轮、填料压盖及油室两端轴承端盖，取出轴，拆下轴套、轴承，检查轴承是否完好及轴套内O型圈。 | 0
LXB2001A | 悬臂式离心泵A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 设备检修 | 2
LXB2001A | 悬臂式离心泵A级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 用#0砂皮将轴上键槽、轴承等处轴表面打磨光滑，有划痕及毛刺的地方用锉刀修整 | 0
LXB2001A | 悬臂式离心泵A级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 检查叶轮处轴的晃度、检查轴承是否完好，内圈是否光滑平整，叶轮丝扣修整光滑。 | 0
LXB2001A | 悬臂式离心泵A级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 仔细检查叶轮及口环有无磨损耗、裂纹及汽蚀现象。如有磨损应修整平滑，有裂纹的应更换。 | 0
LXB2001A | 悬臂式离心泵A级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 检查填料压盖、轴套有无磨损，对磨损严重的应以更换。测量填料压盖间隙，叶轮口环间隙合格。 | 0
LXB2001A | 悬臂式离心泵A级标准作业计划 |  |  |  | 325 | 对各处已损坏及老化的垫子应更换新的耐油纸板垫。彻底清理轴承油室，装复后应注入适量的清洁的润滑油。 | 0
LXB2001A | 悬臂式离心泵A级标准作业计划 |  |  |  | 330 | 将各螺栓清洗干净，检查丝扣损坏的应更换新的螺栓。检查泵体其它各处外观无缺损。 | 0
LXB2001A | 悬臂式离心泵A级标准作业计划 |  |  |  | 335 |  | 0
LXB2001A | 悬臂式离心泵A级标准作业计划 |  |  |  | 340 | 检查泵与电机联轴器的外圆、上、下、左、右的差别 | 0
LXB2001A | 悬臂式离心泵A级标准作业计划 |  |  |  | 345 | 检查泵轴两支撑向心球轴承处理处晃度 | 0
LXB2001A | 悬臂式离心泵A级标准作业计划 |  |  |  | 350 | 检查叶轮轮晃度 | 0
LXB2001A | 悬臂式离心泵A级标准作业计划 |  |  |  | 355 | 检查装上叶轮后叶轮的晃度 | 0
LXB2001A | 悬臂式离心泵A级标准作业计划 |  |  |  | 360 | 检查填料压盖与填料室的间隙 | 0
LXB2001A | 悬臂式离心泵A级标准作业计划 |  |  |  | 365 | 大轴表面应清洗干净，光滑无毛刺、无裂纹，叶轮表面及流道光滑，无磨损，无冲蚀及裂纹。 | 0
LXB2001A | 悬臂式离心泵A级标准作业计划 |  |  |  | 370 | 叶轮的键及键槽无磨损，无裂纹，键的剪切面应修整光滑无毛刺。 | 0
LXB2001A | 悬臂式离心泵A级标准作业计划 |  |  |  | 375 | 检查轴上各部件无异常，无脱落、松动现象，两滚动球轴承座应装配到位。 | 0
LXB2001A | 悬臂式离心泵A级标准作业计划 |  |  |  | 380 | 填料压盖子应松紧适度。 | 0
LXB2001A | 悬臂式离心泵A级标准作业计划 |  |  |  | 385 | 轴套与轴之间的O型圈无老化、无裂纹产生，必要时更换新的O型圈。 | 0
LXB2001A | 悬臂式离心泵A级标准作业计划 |  |  |  | 390 | 泵整体组装完毕后，应手动盘泵轴，转动轻松、光滑、均匀无卡涩现 | 0
LXB2001A | 悬臂式离心泵A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 设备组装 | 2
LXB2001A | 悬臂式离心泵A级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 顺序与解体顺序相反，进行设备组装。 | 0
LXB2001A | 悬臂式离心泵A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 清理现场 | 0.5
LXB2001A | 悬臂式离心泵A级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 水泵试转 | 0.5
QZC2003A | 高中压轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修准备 | 0
QZC2003A | 高中压轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 | 0
QZC2003A | 高中压轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 拆除前轴承箱大盖中分面销钉、螺母.。 | 0
QZC2003A | 高中压轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 旋开轴承座水平中分面用的支头螺钉将大盖顶起2-4 MM，检查四角高度应均匀一致，吊起前轴承箱大盖放到指定地方。 | 0
QZC2003A | 高中压轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 起吊轴承大盖时，注意不要晃动，油挡不应与轴承、汽缸发生碰撞，对有卡涩现象的时要消除其别劲后，再缓慢起吊，用撬棒撬时应注意着力点选择恰当。 | 0
QZC2003A | 高中压轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 测量挡油环、内挡油板的修前间隙，拆除瓦枕、轴承壳体的定位销及螺母，用紫铜棒敲下销子、螺栓，吊出上瓦，顺序放置，下部垫以橡皮。 | 0
QZC2003A | 高中压轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 225 | 吊出轴承的外挡油板，测量挡油板洼窝间隙并做好记录。 | 0
QZC2003A | 高中压轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 230 | 起吊轴承时，不要将保温等杂物落入轴承室内。 | 0
QZC2003A | 高中压轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 235 | 吊出轴承盖或瓦枕、球面壳体时，注意平面或顶部有无垫片，如有垫片，如有垫片应记录垫片厚度和张数，并妥善保管。 | 0
QZC2003A | 高中压轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 240 | 吊出下瓦。 | 0
QZC2003A | 高中压轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 设备检修 | 0
QZC2003A | 高中压轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 转子修前测量工作结束,检查、记录各道轴承和轴颈接触情况，乌金表面是否有划痕、杂质，对其表面的毛刺、硬印用刮刀将其剔除，并将表面的黑痕微量刮除一层 | 0
QZC2003A | 高中压轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 仔细检查轴承乌金，用手揿压乌金与瓦衬结合面是否有油挤出，用煤油或着色剂探伤，是否有裂纹、气孔等问题。 | 0
QZC2003A | 高中压轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 轴瓦、油挡间隙测量及调整。 | 0
QZC2003A | 高中压轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 用塞尺在轴瓦中分面测量两侧间隙，每侧选取有代表性的两点测定，塞尺塞入深度应在25-30 MM范围内 | 0
QZC2003A | 高中压轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 325 | 用压熔丝的方法测量顶部间隙，在轴颈顶部，轴瓦两端阻油边之间放一根直径 | 0
QZC2003A | 高中压轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 330 | 为顶部间隙约1.5倍的熔丝弯成蛇形,然后扣上上瓦,拧紧接合面螺栓.用塞尺检查 | 0
QZC2003A | 高中压轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 335 | 轴瓦水平接合面是否有间隙.然后拆掉上瓦,取出熔丝,测量被压扁的熔丝厚度,取其平均值为顶部间隙。 | 0
QZC2003A | 高中压轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 345 | 齿形内外挡油板的测量与调整 | 0
QZC2003A | 高中压轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 350 | 用塞尺测量外挡油板铜齿与轴颈的径向间隙。如间隙偏小，可覆在涂有红丹粉的轴颈上研磨后，用小锉刀修整，修后圆弧形状应与轴颈吻合。 | 0
QZC2003A | 高中压轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 355 | 各轴承进出油孔都应畅通、无杂质。 | 0
QZC2003A | 高中压轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 360 | 轴承的衬瓦、瓦枕、球面壳体等各部件应完好、无严重变形、裂纹、咬毛等现象 | 0
QZC2003A | 高中压轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 365 | 轴承乌金表面光滑，无脱胎、碎落、裂纹、腐蚀、过热和异常磨损。 | 0
QZC2003A | 高中压轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 370 | 检查轴承壳与轴承盖过盈，检查#1瓦轴承间隙，轴承体下半二块球面衬与轴承支架之内球面应接触良好.接触面积不小于75%。 | 0
QZC2003A | 高中压轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 375 | 测量、调整轴承体顶部球面衬垫与轴承支架内球面间隙 | 0
QZC2003A | 高中压轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 380 | 瓦枕的每块垫铁接触痕迹应占总面积70%以上,且均匀分布,每块瓦枕垫铁里垫片不超过3片 | 0
QZC2003A | 高中压轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 385 | 用铲刀和纱布将轴承盖、座平面清理干净。禁止用纱头清洗轴承和轴承箱。 | 0
QZC2003A | 高中压轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 390 | 用湿面粉团粘去轴承座内的纤维等杂质，特别是死角处的垃圾。检查轴承座室及中分面螺孔处应无裂纹、渗油和结构疏松等现象 | 0
QZC2003A | 高中压轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 高中压前轴承复装 | 0
QZC2003A | 高中压轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 轴承各部套清洗，用压缩空气吹净，逐一装入，并检查轴承是否放平、放准。 | 0
QZC2003A | 高中压轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 通知热控人员复查热电偶元件和接线并确认完好。 | 0
QZC2003A | 高中压轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 装上部瓦枕，打入定位销并紧好中分面螺栓。 | 0
QZC2003A | 高中压轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 清理现场 | 0
QZC2001A | 发电机轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修前准备 | 0
QZC2001A | 发电机轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 发电机励端轴瓦拆卸 | 0
QZC2001A | 发电机轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 拆下励磁机冷却器、拆下励磁机罩壳。 | 0
QZC2001A | 发电机轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 拆下发电机上半小端盖。 | 0
QZC2001A | 发电机轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 拆下挡油板、测振器、挡油盖。 | 0
QZC2001A | 发电机轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 拆下润滑油收集器、绝缘轴瓦座、联接挡油板的半环座。 | 0
QZC2001A | 发电机轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 225 | 拆下轴瓦热电偶、高压顶轴进油管。 | 0
QZC2001A | 发电机轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 230 | 把转子支承工具装于下半端盖座上、再在上面装托转轴的液压千斤顶。 | 0
QZC2001A | 发电机轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 235 | 在千斤顶与转轴接触处垫6毫米厚铜板。 | 0
QZC2001A | 发电机轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 240 | 把轴承拆卸工具固定于上半轴瓦的?炔浚？缓笙炔鹑チ？由舷铝狡？嵬叩穆菟？岸ㄎ幌?，即可将上下瓦分开。 | 0
QZC2001A | 发电机轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 245 | 用轴承拆卸工具水平移出上半轴瓦。 | 0
QZC2001A | 发电机轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 250 | 拆去上半轴瓦后借助于千斤顶使转子重量不作用于下半轴瓦上，并用旋调千斤顶上螺栓把转子抬高约0.25毫米。 | 0
QZC2001A | 发电机轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 255 | 然后把M33的吊攀装到下半轴瓦右侧哈夫面处螺孔内，并拆卸掉定位销处制动垫块. | 0
QZC2001A | 发电机轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 260 | 取一绳索，一头固定在M33的吊攀上，另一端绕过轴瓦外圆与行车吊钩相连然后顺时针方向把下半轴瓦向上翻起。 | 0
QZC2001A | 发电机轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 265 | 将拆轴瓦工具装于下半瓦侧，移出下半轴瓦。 | 0
QZC2001A | 发电机轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 发电机励端轴瓦检查 | 0
QZC2001A | 发电机轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 检查发电机励端轴瓦钨金磨损情况，视情况进行修刮。 | 0
QZC2001A | 发电机轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 检查发电机励端励轴瓦油囊磨损情况，视情况进行修刮。检查顶轴油管情况。 | 0
QZC2001A | 发电机轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 检查发电机励端励轴瓦油挡磨损情况，视情况进行更换。 | 0
QZC2001A | 发电机轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 轴瓦球面与瓦座垫块间接触面积应不低于75％，并均匀分布。 | 0
QZC2001A | 发电机轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 325 | 测量轴瓦与轴顶部间隙，测量两侧间隙，测量轴承座与轴瓦紧力。 | 0
QZC2001A | 发电机轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 330 | 测量轴承挡油板与轴间隙，并与轴承安装同心。 | 0
QZC2001A | 发电机轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 335 | 测量端盖上下片连接平面 | 0
QZC2001A | 发电机轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 340 | 测量塑料密封条顶部中心处间隙 | 0
QZC2001A | 发电机轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 发电机励端轴瓦回装 | 0
QZC2001A | 发电机轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 发电机励端轴瓦回装按与拆卸轴瓦相反程序进行装配，在装挡油板之前必需使轴瓦侧部定位销用制动垫块牢固的固定就位。 | 0
QZC2001A | 发电机轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 装上半端盖绝缘垫块，并检查间隙，装高压进油管，油管不得接触其它部件，油管必须清洁畅通。 | 0
QZC2001A | 发电机轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 检查轴承迷宫密封盖上的塑料密封条，下半的孔用以使油流入迷宫密封盖的油腔，上半的孔用于测振器所需的间隙。 | 0
QZC2001A | 发电机轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 装轴承挡油板和轴承迷宫密封盖用半环，轴承迷宫密封盖与轴承校准同心度直径间隙为1mm。 | 0
QZC2001A | 发电机轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 准备所有的接线，例如轴瓦钨金热电偶接线板，在装好下半轴承轴承迷宫密封盖上的接线板和装配测振器进行之后将接线连接到接线板上 | 0
QZC2001A | 发电机轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 430 | 装轴承迷宫密封盖， | 0
QZC2001A | 发电机轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 清理现场 | 0
LXB2005A | 离心泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修准备 | 0
LXB2005A | 离心泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 | 0
LXB2005A | 离心泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 205 | 拆除电机地脚螺丝，拆除前应做好标记以便装复 | 0
LXB2005A | 离心泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 210 | 拉开电机，用拉马将泵端靠背轮拆下，将键取出放好 | 0
LXB2005A | 离心泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 215 | 拆下轴承体压盖固定螺钉，打开填料压盖，取出盖、定位锥销及拧下泵盖螺母，打开两侧轴承端盖 | 0
LXB2005A | 离心泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 220 | 将叶轮转子起吊放于木板的平面上 | 0
LXB2005A | 离心泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 225 | 顺次拆下两端轴承、挡水圈、填料压盖、轴承端盖、轴套螺母、填料环、填料、填料套、轴套并拆下密封环和叶轮 | 0
LXB2005A | 离心泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 300 | 设备检修 | 0
LXB2005A | 离心泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 305 | 用#0砂纸将轴上键槽、轴承、轴套等处轴表面打磨光滑，有划痕及毛刺的地方可用锉刀修整 | 0
LXB2005A | 离心泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 310 | 检查轴外观是否有裂纹、轴颈处是否有磨损、沟痕，必要时更换 | 0
LXB2005A | 离心泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 315 | 检查轴承是否完好，内径是否光滑平整、转动是否卡涩及晃动，必要时更换 | 0
LXB2005A | 离心泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 320 | 检查叶轮特别是根部有无磨损、裂纹、冲刷及汽蚀痕迹，汽蚀严重的应更换 | 0
LXB2005A | 离心泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 325 | 检查密封环有无磨损及裂纹，密封环与泵壳间隙是否合格，必要时更换 | 0
LXB2005A | 离心泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 330 | 测量轴的弯曲、水轮的晃度、瓢偏是否符合要求，并做好记录 | 0
LXB2005A | 离心泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 335 | 修整并测量各键与键槽的配合尺寸，键的剪切面如有损伤或裂纹的应更换新键 | 0
LXB2005A | 离心泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 340 | 检查填料压盖、轴套、填料套、填料环有无磨损、毛刺，对毛刺及磨损部位进行修整，必要时更换备件 | 0
LXB2005A | 离心泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 345 | 装上叶轮及密封环，更换各部件的垫子及O型圈。 | 0
LXB2005A | 离心泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 350 | 检查泵体其它各处外观应无缺陷，检查泵轴两支撑单列向心球轴承处晃度小，检查叶轮处晃度不大于。 | 0
LXB2005A | 离心泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 355 | 叶轮密封环外圆的径向跳动。 | 0
LXB2005A | 离心泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 360 | 轴表面应清理干净、光滑、无磨损、无冲蚀及裂纹 | 0
LXB2005A | 离心泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 365 | 叶轮的键及键槽无磨损、无裂纹，键的剪切面应修整光滑无毛刺，调整键与键槽间隙 | 0
LXB2005A | 离心泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 370 | 检查轴上各部件无异常、无松动，必要时更换新件，轴套与轴之间的O型圈应更换。 | 0
LXB2005A | 离心泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 375 | 转子组装完成后应调整叶轮，使其轴向位置位于密封环的中间，并加以固定 | 0
LXB2005A | 离心泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 380 | 装配完成后，用手转动泵轴没有碰擦现象，转动比较轻滑均匀即可 | 0
LXB2005A | 离心泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 400 | 设备组装 | 0
LXB2005A | 离心泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 405 | 在轴上顺次装上水轮、密封环、轴套、轴套螺母、填料环、填料压盖、轴承、 | 0
LXB2005A | 离心泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 410 | 泵组装完毕，联轴器对轮找中心。 | 0
LXB2005A | 离心泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 415 | 找泵与电机联轴器中心 | 0
LXB2005A | 离心泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 500 | 清理现场 | 0
LXB2002A | 100YG-150油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修前的准备 | 0.5
LXB2002A | 100YG-150油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 | 8
LXB2002A | 100YG-150油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 拆卸泵底座螺栓 | 0
LXB2002A | 100YG-150油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 卸下机械密封静环冷油管 | 0
LXB2002A | 100YG-150油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 用顶丝将泵顶出5丝 | 0
LXB2002A | 100YG-150油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 用倒链把电机与泵吊下，注意不要碰伤叶轮和轴 | 0
LXB2002A | 100YG-150油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 225 | 把电机一端放在木板上，泵座另一方端放在木板上 | 0
LXB2002A | 100YG-150油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 230 | 拆卸螺栓，取下压盖 | 0
LXB2002A | 100YG-150油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 235 | 拆卸备帽，取下压盖 | 0
LXB2002A | 100YG-150油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 240 | 将泵轴抽出，取下机械密封、轴套 | 0
LXB2002A | 100YG-150油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 油泵检修 | 10
LXB2002A | 100YG-150油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 清理泵壳体各接合面的锈垢，油垢并检查泵壳有无裂纹 | 0
LXB2002A | 100YG-150油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 清理、检查密封环与壳体配合有无松动与叶轮接触面有无磨损和毛刺。 | 0
LXB2002A | 100YG-150油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 用煤油清洗泵轴及轴套，检查有无锈蚀毛刺 | 0
LXB2002A | 100YG-150油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 清理、检查叶轮有无裂纹，缺损变形 | 0
LXB2002A | 100YG-150油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 325 | 测量检查记录下列数据 | 0
LXB2002A | 100YG-150油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 330 | 测量叶轮上部密封环与叶轮径向间隙，轴向间隙、轴向间隙 | 0
LXB2002A | 100YG-150油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 335 | 测量叶轮下部密封环与叶轮径向间隙，轴向间隙 | 0
LXB2002A | 100YG-150油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 340 | 壳体、泵盖、泵座应清洁完整无裂纹、砂眼，各结合面平整无凹痕锈蚀。 | 0
LXB2002A | 100YG-150油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 345 | 泵轴表面光洁无磨损、裂纹、键槽完好，螺纹无咬毛 | 0
LXB2002A | 100YG-150油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 350 | 叶轮表面光洁无裂纹，缺损，叶轮与轴配合良好，叶轮两端面平行且与轴线垂直 | 0
LXB2002A | 100YG-150油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 355 | 密封面良好，叶轮两端面平行且与轴线垂直 | 0
LXB2002A | 100YG-150油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 360 | 12、密封面表面光洁无凹坑和磨损现象与壳体、泵盖配合牢固与叶轮接触良好，测量密封环与叶轮的径向间隙，轴向间隙。 | 0
LXB2002A | 100YG-150油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 365 | 13、机械密封各部件完好，且配合良好，无泄漏现象，测量机械密封压缩量 | 0
LXB2002A | 100YG-150油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 370 | 14、轴套表面光洁、无毛刺、裂纹和严重磨损 | 0
LXB2002A | 100YG-150油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 375 | 15、泵盖与水室盖配合良好 | 0
LXB2002A | 100YG-150油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 380 | 16、联轴器完整、无裂纹，内孔与轴配合良好 | 0
LXB2002A | 100YG-150油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 三、油泵组装 | 4
LXB2002A | 100YG-150油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 1、组装与解体相反顺序进行装复 | 0
LXB2002A | 100YG-150油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 2、注意轴套与轴配合处及轴套与叶轮接触面都要加1MM的耐油纸板垫 | 0
LXB2002A | 100YG-150油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 3、组装完好，作灌油试验，应严密不漏，盘动轴应转动灵活，无动静摩擦和卡涩 | 0
LXB2002A | 100YG-150油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 1、清理现场 | 0.5
LXB2002A | 100YG-150油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 3、试转泵 | 1
ZSB2001A | 顶轴油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修准备 | 0
ZSB2001A | 顶轴油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 解体检查： | 0
ZSB2001A | 顶轴油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 转动调节螺杆上的手轮，检查刻度盘位置是否有足够的行程，旋出泵壳与变量机构壳体的螺栓，将两者分开，同时在柱塞与缸体上相对应的位置上做好记号。 | 0
ZSB2001A | 顶轴油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 将柱塞连同回程盘一起取出，同时拆下定心弹子内套，弹簧外套等进行清洗检查，并测量柱塞与缸体径向间隙及内外套筒的径向间隙。 | 0
ZSB2001A | 顶轴油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 拆开泵体与泵壳连接螺栓，取下配油盘，从另一端退出缸体检查，测量缸体套与滚柱子轴承的径向间隙。 | 0
ZSB2001A | 顶轴油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 4、测量传动轴晃度，从联轴器侧将传动轴连同滚柱轴承一起取出，拆下滚柱轴承外侧弹簧挡圈，从花键侧拆出滚柱轴承进检查。 | 0
ZSB2001A | 顶轴油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 5、解体变量机构取出变量头，拆出刻度盘，上下移动活塞测量行程，拆出变量活塞进行清理检查。 | 0
ZSB2001A | 顶轴油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 设备组装： | 0
ZSB2001A | 顶轴油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 按设备解体的相反顺序进行组装。 | 0
ZSB2001A | 顶轴油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 清理现场 | 0
ZSB2001A | 顶轴油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 泵试转 | 0
QJF2001C | 循环水泵出口蝶阀C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修准备 | 0
QJF2001C | 循环水泵出口蝶阀C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 清洗检查溢流阀、手动截止阀J1、J2、快、慢调速阀、单向阀、电磁阀 | 0
QJF2001C | 循环水泵出口蝶阀C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 检查蓄能罐充氮情况、必然时更换。 | 0
QJF2001C | 循环水泵出口蝶阀C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 更换活塞胶圈 | 0
QJF2001C | 循环水泵出口蝶阀C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 蝶阀油站油箱滤油。 | 0
QJF2001C | 循环水泵出口蝶阀C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 检查出口蝶阀开、关位置。 | 0
QJF2001C | 循环水泵出口蝶阀C级标准作业计划 |  |  |  | 700 | 清理现场 | 0
LXB2001C | 离心泵C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修准备 | 0
LXB2001C | 离心泵C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 检查离心水泵盘根 ，必要时更换。 | 0
10011 | 阀门卡涩(消缺）工作计划 |  |  |  | 100 | 工作准备 | 0.5
10011 | 阀门卡涩(消缺）工作计划 |  |  |  | 200 | 卸下中间水泵出口阀门 | 12
10011 | 阀门卡涩(消缺）工作计划 |  |  |  | 210 | 解体检查出口阀门 | 0
10011 | 阀门卡涩(消缺）工作计划 |  |  |  | 220 | 检查清理阀杆、阀芯 | 0
HC3001A | 主厂房行车A级标准作业计划 |  |  |  | 610 | 超载控制器工作、试验状态都应动作可靠，发出警告。 | 0
HC3001A | 主厂房行车A级标准作业计划 |  |  |  | 615 | 控制盘元件动作可靠，接线正确牢靠，指示标志正确。 | 0
HC3001A | 主厂房行车A级标准作业计划 |  |  |  | 700 | 绕线式电机的检修（参照低压电机检修规程） | 0
HC3001A | 主厂房行车A级标准作业计划 |  |  |  | 800 | 清理现场 | 0
YLW2001 | 冷油器滤网清理A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修准备 | 0.33333
YLW2001 | 冷油器滤网清理A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 打开冷油器滤网排污门、将滤网中积油排净 | 2
YLW2001 | 冷油器滤网清理A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 卸下滤网法兰螺丝、拉出滤网 | 0
YLW2001 | 冷油器滤网清理A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 用洗油清理滤网并面团将滤网清理干净 | 0
YLW2001 | 冷油器滤网清理A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 清理现场 | 0.33333
LXB2001U | 开式循环A级标准作业计划 |  |  |  | 360 | 检查填料压盖与填料室的间隙 | 0
LXB2001U | 开式循环A级标准作业计划 |  |  |  | 365 | 大轴表面应清洗干净，光滑无毛刺、无裂纹，叶轮表面及流道光滑，无磨损，无冲蚀及裂纹。 | 0
LXB2001U | 开式循环A级标准作业计划 |  |  |  | 370 | 叶轮的键及键槽无磨损，无裂纹，键的剪切面应修整光滑无毛刺。 | 0
LXB2001U | 开式循环A级标准作业计划 |  |  |  | 375 | 检查轴上各部件无异常，无脱落、松动现象，两滚动球轴承座应装配到位。 | 0
LXB2001U | 开式循环A级标准作业计划 |  |  |  | 380 | 填料压盖子应松紧适度。 | 0
LXB2001U | 开式循环A级标准作业计划 |  |  |  | 385 | 轴套与轴之间的O型圈无老化、无裂纹产生，必要时更换新的O型圈。 | 0
LXB2001U | 开式循环A级标准作业计划 |  |  |  | 390 | 泵整体组装完毕后，应手动盘泵轴，转动轻松、光滑、均匀无卡涩现 | 0
LXB2001U | 开式循环A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 设备组装 | 2
LXB2001U | 开式循环A级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 顺序与解体顺序相反，进行设备组装。 | 0
LXB2001U | 开式循环A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 清理现场 | 0.5
LXB2001U | 开式循环A级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 水泵试转 | 0.5
LXB20060A | #11闭式水泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修准备 | 0.5
LXB20060A | #11闭式水泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 | 4
LXB20060A | #11闭式水泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 205 | 拆除电机地脚螺丝，拆除前应做好标记以便装复 | 0
LXB20060A | #11闭式水泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 210 | 拉开电机，用拉马将泵端靠背轮拆下，将键取出放好 | 0
LXB20060A | #11闭式水泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 215 | 拆下轴承体压盖固定螺钉，打开填料压盖，取出盖、定位锥销及拧下泵盖螺母，打开两侧轴承端盖 | 0
LXB20060A | #11闭式水泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 220 | 将叶轮转子起吊放于木板的平面上 | 0
LXB20060A | #11闭式水泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 225 | 顺次拆下两端轴承、挡水圈、填料压盖、轴承端盖、轴套螺母、填料环、填料、填料套、轴套并拆下密封环和叶轮 | 0
LXB20060A | #11闭式水泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 300 | 设备检修 | 10
LXB20060A | #11闭式水泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 305 | 用#0砂纸将轴上键槽、轴承、轴套等处轴表面打磨光滑，有划痕及毛刺的地方可用锉刀修整 | 0
LXB20060A | #11闭式水泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 310 | 检查轴外观是否有裂纹、轴颈处是否有磨损、沟痕，必要时更换 | 0
LXB20060A | #11闭式水泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 315 | 检查轴承是否完好，内径是否光滑平整、转动是否卡涩及晃动，必要时更换 | 0
LXB20060A | #11闭式水泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 320 | 检查叶轮特别是根部有无磨损、裂纹、冲刷及汽蚀痕迹，汽蚀严重的应更换 | 0
LXB20060A | #11闭式水泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 325 | 检查密封环有无磨损及裂纹，密封环与泵壳间隙是否合格，必要时更换 | 0
LXB20060A | #11闭式水泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 330 | 测量轴的弯曲、水轮的晃度、瓢偏是否符合要求，并做好记录 | 0
LXB20060A | #11闭式水泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 335 | 修整并测量各键与键槽的配合尺寸，键的剪切面如有损伤或裂纹的应更换新键 | 0
LXB20060A | #11闭式水泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 340 | 检查填料压盖、轴套、填料套、填料环有无磨损、毛刺，对毛刺及磨损部位进行修整，必要时更换备件 | 0
LXB20060A | #11闭式水泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 345 | 装上叶轮及密封环，更换各部件的垫子及O型圈。 | 0
LXB20060A | #11闭式水泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 350 | 检查泵体其它各处外观应无缺陷，检查泵轴两支撑单列向心球轴承处晃度小，检查叶轮处晃度不大于。 | 0
LXB20060A | #11闭式水泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 355 | 叶轮密封环外圆的径向跳动。 | 0
LXB20060A | #11闭式水泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 360 | 轴表面应清理干净、光滑、无磨损、无冲蚀及裂纹 | 0
LXB20060A | #11闭式水泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 365 | 叶轮的键及键槽无磨损、无裂纹，键的剪切面应修整光滑无毛刺，调整键与键槽间隙 | 0
LXB20060A | #11闭式水泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 370 | 检查轴上各部件无异常、无松动，必要时更换新件，轴套与轴之间的O型圈应更换。 | 0
LXB20060A | #11闭式水泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 375 | 转子组装完成后应调整叶轮，使其轴向位置位于密封环的中间，并加以固定 | 0
LXB20060A | #11闭式水泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 380 | 装配完成后，用手转动泵轴没有碰擦现象，转动比较轻滑均匀即可 | 0
LXB20060A | #11闭式水泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 400 | 设备组装 | 4
LXB20060A | #11闭式水泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 405 | 在轴上顺次装上水轮、密封环、轴套、轴套螺母、填料环、填料压盖、轴承、 | 0
LXB20060A | #11闭式水泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 410 | 泵组装完毕，联轴器对轮找中心。 | 0
LXB20060A | #11闭式水泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 415 | 找泵与电机联轴器中心 | 0
LXB20060A | #11闭式水泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 500 | 清理现场 | 0.5
LXB20060A | #11闭式水泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 600 | 水泵试转 | 1
LXB2004C | #112小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 | 8
LXB2004C | #112小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 拆卸泵底座螺栓 | 0
LXB2004C | #112小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 卸下机械密封静环冷油管 | 0
LXB2004C | #112小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 用顶丝将泵顶出5丝 | 0
LXB2004C | #112小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 用倒链把电机与泵吊下，注意不要碰伤叶轮和轴 | 0
LXB2004C | #112小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 225 | 把电机一端放在木板上，泵座另一方端放在木板上 | 0
LXB2004C | #112小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 230 | 拆卸螺栓，取下压盖 | 0
LXB2004C | #112小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 235 | 拆卸备帽，取下压盖 | 0
LXB2004C | #112小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 240 | 将泵轴抽出，取下机械密封、轴套 | 0
LXB2004C | #112小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 油泵检修 | 10
LXB2004C | #112小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 清理泵壳体各接合面的锈垢，油垢并检查泵壳有无裂纹 | 0
LXB2004C | #112小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 清理、检查密封环与壳体配合有无松动与叶轮接触面有无磨损和毛刺。 | 0
LXB2004C | #112小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 用煤油清洗泵轴及轴套，检查有无锈蚀毛刺 | 0
LXB2004C | #112小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 清理、检查叶轮有无裂纹，缺损变形 | 0
LXB2004C | #112小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 325 | 测量检查记录下列数据 | 0
LXB2004C | #112小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 330 | 测量叶轮上部密封环与叶轮径向间隙，轴向间隙、轴向间隙 | 0
LXB2004C | #112小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 335 | 测量叶轮下部密封环与叶轮径向间隙，轴向间隙 | 0
LXB2004C | #112小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 340 | 壳体、泵盖、泵座应清洁完整无裂纹、砂眼，各结合面平整无凹痕锈蚀。 | 0
LXB2004C | #112小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 345 | 泵轴表面光洁无磨损、裂纹、键槽完好，螺纹无咬毛 | 0
LXB2004C | #112小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 350 | 叶轮表面光洁无裂纹，缺损，叶轮与轴配合良好，叶轮两端面平行且与轴线垂直 | 0
LXB2004C | #112小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 355 | 密封面良好，叶轮两端面平行且与轴线垂直 | 0
LXB2004C | #112小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 360 | 12、密封面表面光洁无凹坑和磨损现象与壳体、泵盖配合牢固与叶轮接触良好，测量密封环与叶轮的径向间隙，轴向间隙。 | 0
LXB2004C | #112小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 365 | 13、机械密封各部件完好，且配合良好，无泄漏现象，测量机械密封压缩量 | 0
LXB2004C | #112小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 370 | 14、轴套表面光洁、无毛刺、裂纹和严重磨损 | 0
LXB2004C | #112小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 375 | 15、泵盖与水室盖配合良好 | 0
LXB2004C | #112小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 380 | 16、联轴器完整、无裂纹，内孔与轴配合良好 | 0
LXB2004C | #112小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 三、油泵组装 | 4
LXB2004C | #112小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 1、组装与解体相反顺序进行装复 | 0
LXB2004C | #112小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 2、注意轴套与轴配合处及轴套与叶轮接触面都要加1MM的耐油纸板垫 | 0
LXB2004C | #112小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 3、组装完好，作灌油试验，应严密不漏，盘动轴应转动灵活，无动静摩擦和卡涩 | 0
LXB2004C | #112小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 1、清理现场 | 0.5
LXB2004C | #112小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 3、试转泵 | 1
LXB2005C | #121小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修前的准备 | 0.5
LXB2005C | #121小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 | 8
LXB2005C | #121小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 拆卸泵底座螺栓 | 0
LXB2005C | #121小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 卸下机械密封静环冷油管 | 0
LXB2005C | #121小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 用顶丝将泵顶出5丝 | 0
LXB2005C | #121小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 用倒链把电机与泵吊下，注意不要碰伤叶轮和轴 | 0
LXB2005C | #121小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 225 | 把电机一端放在木板上，泵座另一方端放在木板上 | 0
LXB2005C | #121小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 230 | 拆卸螺栓，取下压盖 | 0
LXB2005C | #121小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 235 | 拆卸备帽，取下压盖 | 0
LXB2005C | #121小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 240 | 将泵轴抽出，取下机械密封、轴套 | 0
LXB2005C | #121小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 油泵检修 | 10
LXB2005C | #121小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 清理泵壳体各接合面的锈垢，油垢并检查泵壳有无裂纹 | 0
LXB2005C | #121小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 清理、检查密封环与壳体配合有无松动与叶轮接触面有无磨损和毛刺。 | 0
LXB2005C | #121小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 用煤油清洗泵轴及轴套，检查有无锈蚀毛刺 | 0
LXB2005C | #121小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 清理、检查叶轮有无裂纹，缺损变形 | 0
LXB2001U | 开式循环A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修准备 | 0.5
LXB2001U | 开式循环A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 | 2
LXB2001U | 开式循环A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 拆除电机地脚螺丝及联轴器螺丝，拆除前应做好标记，以便装配。 | 0
LXB2001U | 开式循环A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 用拉马将泵 端靠背轮拆下，将键取出放妥。 | 0
LXB2001U | 开式循环A级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 打开油室底部放油堵头，将油室内油放入没盆。 | 0
LXB2001U | 开式循环A级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 拆下泵壳螺栓及泵体支架螺栓，将泵平放在铺有油毡的地上。 | 0
LXB2001U | 开式循环A级标准作业计划 |  |  |  | 225 | 顺次拆下叶轮螺母、叶轮、填料压盖及油室两端轴承端盖，取出轴，拆下轴套、轴承，检查轴承是否完好及轴套内O型圈。 | 0
LXB2001U | 开式循环A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 设备检修 | 2
LXB2001U | 开式循环A级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 用#0砂皮将轴上键槽、轴承等处轴表面打磨光滑，有划痕及毛刺的地方用锉刀修整 | 0
LXB2001U | 开式循环A级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 检查叶轮处轴的晃度、检查轴承是否完好，内圈是否光滑平整，叶轮丝扣修整光滑。 | 0
LXB2001U | 开式循环A级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 仔细检查叶轮及口环有无磨损耗、裂纹及汽蚀现象。如有磨损应修整平滑，有裂纹的应更换。 | 0
LXB2001U | 开式循环A级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 检查填料压盖、轴套有无磨损，对磨损严重的应以更换。测量填料压盖间隙，叶轮口环间隙合格。 | 0
LXB2001U | 开式循环A级标准作业计划 |  |  |  | 325 | 对各处已损坏及老化的垫子应更换新的耐油纸板垫。彻底清理轴承油室，装复后应注入适量的清洁的润滑油。 | 0
LXB2001U | 开式循环A级标准作业计划 |  |  |  | 330 | 将各螺栓清洗干净，检查丝扣损坏的应更换新的螺栓。检查泵体其它各处外观无缺损。 | 0
LXB2001U | 开式循环A级标准作业计划 |  |  |  | 340 | 检查泵与电机联轴器的外圆、上、下、左、右的差别 | 0
LXB2001U | 开式循环A级标准作业计划 |  |  |  | 345 | 检查泵轴两支撑向心球轴承处理处晃度 | 0
LXB2001U | 开式循环A级标准作业计划 |  |  |  | 350 | 检查叶轮轮晃度 | 0
LXB2001U | 开式循环A级标准作业计划 |  |  |  | 355 | 检查装上叶轮后叶轮的晃度 | 0
LXB2003C | #111小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修前的准备 | 0.5
LXB2003C | #111小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 | 8
LXB2003C | #111小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 拆卸泵底座螺栓 | 0
LXB2003C | #111小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 卸下机械密封静环冷油管 | 0
LXB2003C | #111小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 用顶丝将泵顶出5丝 | 0
LXB2003C | #111小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 用倒链把电机与泵吊下，注意不要碰伤叶轮和轴 | 0
LXB2003C | #111小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 225 | 把电机一端放在木板上，泵座另一方端放在木板上 | 0
LXB2003C | #111小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 230 | 拆卸螺栓，取下压盖 | 0
LXB2003C | #111小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 235 | 拆卸备帽，取下压盖 | 0
LXB2003C | #111小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 240 | 将泵轴抽出，取下机械密封、轴套 | 0
LXB2003C | #111小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 油泵检修 | 10
LXB2003C | #111小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 清理泵壳体各接合面的锈垢，油垢并检查泵壳有无裂纹 | 0
LXB2003C | #111小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 清理、检查密封环与壳体配合有无松动与叶轮接触面有无磨损和毛刺。 | 0
LXB2003C | #111小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 用煤油清洗泵轴及轴套，检查有无锈蚀毛刺 | 0
LXB2003C | #111小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 清理、检查叶轮有无裂纹，缺损变形 | 0
LXB2003C | #111小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 325 | 测量检查记录下列数据 | 0
LXB2005C | #121小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 325 | 测量检查记录下列数据 | 0
LXB2005C | #121小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 330 | 测量叶轮上部密封环与叶轮径向间隙，轴向间隙、轴向间隙 | 0
LXB2005C | #121小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 335 | 测量叶轮下部密封环与叶轮径向间隙，轴向间隙 | 0
LXB2005C | #121小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 340 | 壳体、泵盖、泵座应清洁完整无裂纹、砂眼，各结合面平整无凹痕锈蚀。 | 0
LXB2005C | #121小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 345 | 泵轴表面光洁无磨损、裂纹、键槽完好，螺纹无咬毛 | 0
LXB2005C | #121小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 350 | 叶轮表面光洁无裂纹，缺损，叶轮与轴配合良好，叶轮两端面平行且与轴线垂直 | 0
LXB2005C | #121小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 355 | 密封面良好，叶轮两端面平行且与轴线垂直 | 0
LXB2005C | #121小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 360 | 12、密封面表面光洁无凹坑和磨损现象与壳体、泵盖配合牢固与叶轮接触良好，测量密封环与叶轮的径向间隙，轴向间隙。 | 0
LXB2005C | #121小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 365 | 13、机械密封各部件完好，且配合良好，无泄漏现象，测量机械密封压缩量 | 0
LXB2005C | #121小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 370 | 14、轴套表面光洁、无毛刺、裂纹和严重磨损 | 0
LXB2005C | #121小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 375 | 15、泵盖与水室盖配合良好 | 0
LXB2005C | #121小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 380 | 16、联轴器完整、无裂纹，内孔与轴配合良好 | 0
LXB2005C | #121小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 三、油泵组装 | 4
LXB2005C | #121小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 1、组装与解体相反顺序进行装复 | 0
LXB2005C | #121小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 2、注意轴套与轴配合处及轴套与叶轮接触面都要加1MM的耐油纸板垫 | 0
LXB2005C | #121小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 3、组装完好，作灌油试验，应严密不漏，盘动轴应转动灵活，无动静摩擦和卡涩 | 0
LXB2005C | #121小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 1、清理现场 | 0.5
LXB2005C | #121小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 3、试转泵 | 1
LXB2005D | #122小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修前的准备 | 0.5
LXB2005D | #122小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 | 8
LXB2005D | #122小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 拆卸泵底座螺栓 | 0
LXB2005D | #122小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 卸下机械密封静环冷油管 | 0
LXB2005D | #122小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 用顶丝将泵顶出5丝 | 0
LXB2005D | #122小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 用倒链把电机与泵吊下，注意不要碰伤叶轮和轴 | 0
LXB2005D | #122小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 225 | 把电机一端放在木板上，泵座另一方端放在木板上 | 0
LXB2005D | #122小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 230 | 拆卸螺栓，取下压盖 | 0
LXB2005D | #122小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 235 | 拆卸备帽，取下压盖 | 0
LXB2005D | #122小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 240 | 将泵轴抽出，取下机械密封、轴套 | 0
LXB2005D | #122小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 油泵检修 | 10
LXB2005D | #122小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 清理泵壳体各接合面的锈垢，油垢并检查泵壳有无裂纹 | 0
LXB2005D | #122小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 清理、检查密封环与壳体配合有无松动与叶轮接触面有无磨损和毛刺。 | 0
LXB2005D | #122小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 用煤油清洗泵轴及轴套，检查有无锈蚀毛刺 | 0
LXB2005D | #122小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 清理、检查叶轮有无裂纹，缺损变形 | 0
LXB2005D | #122小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 325 | 测量检查记录下列数据 | 0
LXB2005D | #122小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 330 | 测量叶轮上部密封环与叶轮径向间隙，轴向间隙、轴向间隙 | 0
LXB2005D | #122小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 335 | 测量叶轮下部密封环与叶轮径向间隙，轴向间隙 | 0
LXB2005D | #122小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 340 | 壳体、泵盖、泵座应清洁完整无裂纹、砂眼，各结合面平整无凹痕锈蚀。 | 0
LXB2005D | #122小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 345 | 泵轴表面光洁无磨损、裂纹、键槽完好，螺纹无咬毛 | 0
LXB2005D | #122小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 350 | 叶轮表面光洁无裂纹，缺损，叶轮与轴配合良好，叶轮两端面平行且与轴线垂直 | 0
LXB2005D | #122小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 355 | 密封面良好，叶轮两端面平行且与轴线垂直 | 0
LXB2005D | #122小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 360 | 12、密封面表面光洁无凹坑和磨损现象与壳体、泵盖配合牢固与叶轮接触良好，测量密封环与叶轮的径向间隙，轴向间隙。 | 0
LXB2005D | #122小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 365 | 13、机械密封各部件完好，且配合良好，无泄漏现象，测量机械密封压缩量 | 0
LXB2005D | #122小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 370 | 14、轴套表面光洁、无毛刺、裂纹和严重磨损 | 0
LXB2005D | #122小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 375 | 15、泵盖与水室盖配合良好 | 0
LXB2005D | #122小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 380 | 16、联轴器完整、无裂纹，内孔与轴配合良好 | 0
LXB2005D | #122小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 三、油泵组装 | 4
LXB2005D | #122小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 1、组装与解体相反顺序进行装复 | 0
LXB2005D | #122小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 2、注意轴套与轴配合处及轴套与叶轮接触面都要加1MM的耐油纸板垫 | 0
LXB2005D | #122小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 3、组装完好，作灌油试验，应严密不漏，盘动轴应转动灵活，无动静摩擦和卡涩 | 0
LXB2005D | #122小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 1、清理现场 | 0.5
LXB2005D | #122小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 3、试转泵 | 1
DBMS2001 | #11给水泵密封水滤网A级检修 |  |  |  | 10 | 检修前准备 | 0.5
DBMS2001 | #11给水泵密封水滤网A级检修 |  |  |  | 20 | 打开给水泵密封水滤网滤网上盖螺丝，取下上盖 | 0
DBMS2001 | #11给水泵密封水滤网A级检修 |  |  |  | 30 | 取出滤网，清洗滤网 | 0
DBMS2001 | #11给水泵密封水滤网A级检修 |  |  |  | 40 | 装上滤网 | 0
DBMS2001 | #11给水泵密封水滤网A级检修 |  |  |  | 50 | 清理现场 | 0
DBMS2002 | #12给水泵密封水滤网A级检修 |  |  |  | 10 | 检修前准备 | 0.5
DBMS2002 | #12给水泵密封水滤网A级检修 |  |  |  | 20 | 打开给水泵密封水滤网滤网上盖螺丝，取下上盖 | 0
DBMS2002 | #12给水泵密封水滤网A级检修 |  |  |  | 30 | 取出滤网，清洗滤网 | 0
DBMS2002 | #12给水泵密封水滤网A级检修 |  |  |  | 40 | 装上滤网 | 0
DBMS2002 | #12给水泵密封水滤网A级检修 |  |  |  | 50 | 清理现场 | 0
DBMS2003 | #13给水泵密封水滤网A级检修 |  |  |  | 10 | 检修前准备 | 0.5
DBMS2003 | #13给水泵密封水滤网A级检修 |  |  |  | 20 | 打开给水泵密封水滤网滤网上盖螺丝，取下上盖 | 0
DBMS2003 | #13给水泵密封水滤网A级检修 |  |  |  | 30 | 取出滤网，清洗滤网 | 0
DBMS2003 | #13给水泵密封水滤网A级检修 |  |  |  | 40 | 装上滤网 | 0
DBMS2003 | #13给水泵密封水滤网A级检修 |  |  |  | 50 | 清理现场 | 0
QIBL2001 | #11前置泵入口滤网A级检修 |  |  |  | 10 | 检修前准备 | 0.5
QIBL2001 | #11前置泵入口滤网A级检修 |  |  |  | 20 | 打开#11前置泵入口滤网盖螺丝，取下端盖 | 15
QIBL2001 | #11前置泵入口滤网A级检修 |  |  |  | 30 | 取出滤网，清洗滤网 | 0
QIBL2001 | #11前置泵入口滤网A级检修 |  |  |  | 40 | 装上滤网 | 0
QIBL2001 | #11前置泵入口滤网A级检修 |  |  |  | 50 | 清理现场 | 0.5
QZB3001C | #11前置泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 工作准备 | 1
QZB3001C | #11前置泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 | 3
QZB3001C | #11前置泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 解开电机电源引线。 | 0
QZB3001C | #11前置泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 拆下电机前、后轴承外油端盖。 | 0
QZB3001C | #11前置泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 引线检修，检查引线绝缘良好，无脆裂现象，接线鼻子无过热现象，接线瓷瓶无裂纹，接线盒与本体固定牢固，密封良好。 | 2
QZB3001C | #11前置泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 轴承检修 | 3
QZB3001C | #11前置泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 检查轴承内外滚道应完好无伤，滚子无异状，清洁。 | 0
QZB3001C | #11前置泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查轴承外圆与轴套配合紧固，无伤痕。 | 0
QZB3001C | #11前置泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 检查轴承内圈与轴径配合紧固不窜动。 | 0
QZB3001C | #11前置泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 检查、补充轴承润滑脂。 | 0
QZB3001C | #11前置泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 对不合格轴承进行更换。 | 0
QZB3001C | #11前置泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 电气试验符合试验规程要求。 | 2
QZB3001C | #11前置泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 设备组装 | 2
QZB3001C | #11前置泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 605 | 装配电机外油盖。 | 0
QZB3001C | #11前置泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 610 | 用手盘动电机转子，应转动灵活，无摩擦声，无卡涩。 | 0
QZB3001C | #11前置泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 615 | 接电源线、接地线。 | 0
QZB3001C | #11前置泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 700 | 清理现场。 | 1
QZB3002C | #12前置泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 工作准备 | 1
QZB3002C | #12前置泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 | 3
QZB3002C | #12前置泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 解开电机电源引线。 | 0
QZB3002C | #12前置泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 拆下电机前、后轴承外油端盖。 | 0
QZB3002C | #12前置泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 引线检修，检查引线绝缘良好，无脆裂现象，接线鼻子无过热现象，接线瓷瓶无裂纹，接线盒与本体固定牢固，密封良好。 | 2
QZB3002C | #12前置泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 轴承检修 | 3
QZB3002C | #12前置泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 检查轴承内外滚道应完好无伤，滚子无异状，清洁。 | 0
QZB3002C | #12前置泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查轴承外圆与轴套配合紧固，无伤痕。 | 0
QZB3002C | #12前置泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 检查轴承内圈与轴径配合紧固不窜动。 | 0
QZB3002C | #12前置泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 检查、补充轴承润滑脂。 | 0
QZB3002C | #12前置泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 对不合格轴承进行更换。 | 0
QZB3002C | #12前置泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 电气试验符合试验规程要求。 | 2
QZB3002C | #12前置泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 设备组装 | 2
QZB3002C | #12前置泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 605 | 装配电机外油盖。 | 0
QZB3002C | #12前置泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 610 | 用手盘动电机转子，应转动灵活，无摩擦声，无卡涩。 | 0
QZB3002C | #12前置泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 615 | 接电源线、接地线。 | 0
QZB3002C | #12前置泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 700 | 清理现场。 | 1
QIBL2002 | #12前置泵入口滤网A级检修 |  |  |  | 10 | 检修前准备 | 0.5
QIBL2002 | #12前置泵入口滤网A级检修 |  |  |  | 20 | 打开#11前置泵入口滤网盖螺丝，取下端盖 | 15
QIBL2002 | #12前置泵入口滤网A级检修 |  |  |  | 30 | 取出滤网，清洗滤网 | 0
QIBL2002 | #12前置泵入口滤网A级检修 |  |  |  | 40 | 装上滤网 | 0
QIBL2002 | #12前置泵入口滤网A级检修 |  |  |  | 50 | 清理现场 | 0.5
NB3002C | #12凝泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 工作准备 | 1
LXB2003C | #111小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 330 | 测量叶轮上部密封环与叶轮径向间隙，轴向间隙、轴向间隙 | 0
LXB2003C | #111小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 335 | 测量叶轮下部密封环与叶轮径向间隙，轴向间隙 | 0
LXB2003C | #111小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 340 | 壳体、泵盖、泵座应清洁完整无裂纹、砂眼，各结合面平整无凹痕锈蚀。 | 0
LXB2003C | #111小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 345 | 泵轴表面光洁无磨损、裂纹、键槽完好，螺纹无咬毛 | 0
LXB2003C | #111小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 350 | 叶轮表面光洁无裂纹，缺损，叶轮与轴配合良好，叶轮两端面平行且与轴线垂直 | 0
LXB2003C | #111小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 355 | 密封面良好，叶轮两端面平行且与轴线垂直 | 0
LXB2003C | #111小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 360 | 12、密封面表面光洁无凹坑和磨损现象与壳体、泵盖配合牢固与叶轮接触良好，测量密封环与叶轮的径向间隙，轴向间隙。 | 0
LXB2003C | #111小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 365 | 13、机械密封各部件完好，且配合良好，无泄漏现象，测量机械密封压缩量 | 0
LXB2003C | #111小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 370 | 14、轴套表面光洁、无毛刺、裂纹和严重磨损 | 0
LXB2003C | #111小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 375 | 15、泵盖与水室盖配合良好 | 0
LXB2003C | #111小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 380 | 16、联轴器完整、无裂纹，内孔与轴配合良好 | 0
LXB2003C | #111小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 三、油泵组装 | 4
LXB2003C | #111小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 1、组装与解体相反顺序进行装复 | 0
LXB2003C | #111小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 2、注意轴套与轴配合处及轴套与叶轮接触面都要加1MM的耐油纸板垫 | 0
LXB2003C | #111小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 3、组装完好，作灌油试验，应严密不漏，盘动轴应转动灵活，无动静摩擦和卡涩 | 0
LXB2003C | #111小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 1、清理现场 | 0.5
LXB2003C | #111小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 3、试转泵 | 1
LXB2004C | #112小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修前的准备 | 0.5
LXB2006B | #11前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修准备 | 1
LXB2006B | #11前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 泵的解体 | 24
LXB2006B | #11前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 传动端轴承及机械密封： | 0
LXB2006B | #11前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 拆下联轴器防护罩及轴承测温元件，并拆下联轴器螺栓，取下叠片组件 | 0
LXB2006B | #11前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 拆下联轴器固定螺母，然后用专用工具拆下半联轴器，并取下联轴器键。 | 0
LXB2006B | #11前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 拆下传动端外端轴套销紧螺母及垫圈。 | 0
LXB2006B | #11前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 225 | 拆下传动端轴承座与端盖之间螺栓与弹簧垫片。 | 0
LXB2006B | #11前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 230 | 拆下传动端轴承座与泵体之间的螺栓定位销。 | 0
LXB2006B | #11前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 235 | 拆下自动端轴承座及滚子轴承外圈。 | 0
LXB2006B | #11前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 240 | 拆下传动端外端轴套，并拆下滚子轴承内圈。 | 0
LXB2006B | #11前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 250 | 拆下传动端轴承座、端盖及传动端内轴套。 | 0
LXB2006B | #11前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 折证传动端机械密封盖与密封冷却壳体的连接螺钉。 | 0
LXB2006B | #11前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 拆下轴承测温元件。 | 0
LXB2006B | #11前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 拆下自由端轴承座与轴承座端盖之间的螺栓、弹簧垫圈。 | 0
LXB2006B | #11前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 拆下自由端轴承座与泵体之间的螺栓及定位销，并拆下轴承座 | 0
LXB2006B | #11前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 拆下外侧滚子轴承的外圈和轴承中间的隔离圈。 | 0
LXB2006B | #11前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 325 | 拆下轴承锁紧螺母和锁紧垫圈，并拆下外侧滚子轴承内圈。 | 0
LXB2006B | #11前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 330 | 拆下内侧滚子轴承的内圈和外圈。 | 0
LXB2006B | #11前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 335 | 拆下自由端轴承座端盖和轴套。 | 0
LXB2006B | #11前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 340 | 拆下机械密封盖与密封冷却壳体的连接螺钉、机械密封轴套紧 定螺钉 | 0
LXB2006B | #11前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 拔出泵体、泵盖的定位销，拆下连接紧固螺母。 | 0
LXB2006B | #11前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 拆下两端密封冷却壳体与历史意义壳的连接螺栓。 | 0
LXB2006B | #11前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 用顶升螺钉将泵盖顶起，把泵盖吊出。 | 0
LXB2006B | #11前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 用专用起吊装置将转子吊出，平稳地放在专用架子上。 | 0
LXB2006B | #11前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 从轴上拆下两端机械密封组件、机械密封轴套和轴套 键。 | 0
10055 | #11循环水泵C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修准备 | 0.5
10055 | #11循环水泵C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 将上机架的油放入低位油箱。打开循环水泵电机轴承上盖 | 12
10055 | #11循环水泵C级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 检查推力瓦与镜板接触情况，要求接触面积大于70%且均匀，接触点为2-3点/平方厘米。 | 0
10055 | #11循环水泵C级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 检查各导向瓦与推力头接触情况，要求接触面积大于70%且均匀，接触点为2-3点/平方厘米。 | 0
10065 | #11反冲洗滤网A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 准备工作 | 0.5
10065 | #11反冲洗滤网A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 拆电机： | 8
10065 | #11反冲洗滤网A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 拆除电机接线。 | 0
10065 | #11反冲洗滤网A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 拆除电机螺栓。 | 0
10065 | #11反冲洗滤网A级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 拆除填料压盖及填料。 | 0
10065 | #11反冲洗滤网A级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 拆除电机与反冲洗滤网连接螺栓。 | 0
10065 | #11反冲洗滤网A级标准作业计划 |  |  |  | 225 | 用起吊工具吊走电机。 | 0
10065 | #11反冲洗滤网A级标准作业计划 |  |  |  | 230 | 拆除反冲洗滤网上盖四周螺栓，起吊上盖。 | 0
10065 | #11反冲洗滤网A级标准作业计划 |  |  |  | 235 | 拆除反冲洗滤网放水管与滤网连接法兰。 | 0
10065 | #11反冲洗滤网A级标准作业计划 |  |  |  | 240 | 拆除反冲洗滤网下盖四周螺栓，拆除下盖。 | 0
10065 | #11反冲洗滤网A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 解体反冲洗滤网 | 0
10065 | #11反冲洗滤网A级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 拆除下部排污转壁法兰。 | 0
10065 | #11反冲洗滤网A级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 用起吊设备吊住滤网转轴，拆除上部排污转壁法兰。 | 0
10065 | #11反冲洗滤网A级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 抽出滤网轴。 | 0
10065 | #11反冲洗滤网A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 反冲洗滤网检查 | 0
10065 | #11反冲洗滤网A级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 检查滤网下部橡胶轴承是否完好无损，否则应更换。 | 0
10065 | #11反冲洗滤网A级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查滤网轴是否完好无扭曲。 | 0
10065 | #11反冲洗滤网A级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 清理各密封面结合处，制作纸板垫。 | 0
10065 | #11反冲洗滤网A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 反冲洗滤网回装 | 8
10065 | #11反冲洗滤网A级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 回装时注意各密封面密封完好。 | 0
LXB2006C | #12前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 335 | 拆下自由端轴承座端盖和轴套。 | 0
LXB2006C | #12前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 340 | 拆下机械密封盖与密封冷却壳体的连接螺钉、机械密封轴套紧 定螺钉 | 0
LXB2006C | #12前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 拔出泵体、泵盖的定位销，拆下连接紧固螺母。 | 0
LXB2006C | #12前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 拆下两端密封冷却壳体与历史意义壳的连接螺栓。 | 0
LXB2006C | #12前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 用顶升螺钉将泵盖顶起，把泵盖吊出。 | 0
LXB2006C | #12前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 用专用起吊装置将转子吊出，平稳地放在专用架子上。 | 0
LXB2006C | #12前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 从轴上拆下两端机械密封组件、机械密封轴套和轴套 键。 | 0
LXB2006C | #12前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 从泵轴上拆下两端冷却壳体和叶轮两侧尖壳磨损环。 | 0
LXB2006C | #12前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 430 | 所有部件在解体后，必须认真清洗，并摆放整齐，以便好做好测 量。 | 0
LXB2006C | #12前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 435 | 检查叶轮是否有冲刷、汽蚀现象。 | 0
LXB2006C | #12前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 440 | 检查泵轴有无损坏和弯曲情况，测量各部件的晃度。 | 0
LXB2006C | #12前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 445 | 检查机械密封有无损坏和磨损，必要时更换新件。 | 0
LXB2006C | #12前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 450 | 检查机械密封轴套有无损坏东西和磨损，必要时更换新件。 | 0
LXB2006C | #12前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 455 | 认真清理检查轴承及油封有无损坏和磨损，必要时更换新件。 | 0
LXB2006C | #12前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 460 | 检查所有紧固件有无损坏及京戏形，必要时更换新件。 | 0
LXB2006C | #12前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 465 | 更换所有的垫片和“O”型圈。 | 0
LXB2006C | #12前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 检查联轴器各部件和螺栓有无损坏和磨损。 | 12
LXB2006C | #12前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 泵的标准间隙（径向） | 0
LXB2006C | #12前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 测量叶轮与泵壳磨损环之间间隙 | 0
LXB2006C | #12前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 测量自由端滚子轴承轴向间隙 | 0
LXB2006C | #12前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 测量叶轮与泵壳磨损环（轴向）传动端间隙，自由端间隙 | 0
LXB2006C | #12前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 525 | 测量前置泵中心低于电机轴中心。 | 0
LXB2006C | #12前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 530 | 所有部件在解体后，必须认真清洗，并摆放整齐，以便好做好测量 | 0
LXB2006C | #12前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 535 | 检查叶轮是否有冲刷、汽蚀现象。 | 0
LXB2006C | #12前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 540 | 检查泵轴有无损坏和弯曲情况，测量各部件的晃度。 | 0
LXB2006C | #12前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 545 | 检查机械密封有无损坏和磨损，必要时更换新件。 | 0
LXB2006C | #12前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 550 | 检查机械密封轴套有无损坏东西和磨损，必要时更换新件。 | 0
LXB2006C | #12前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 555 | 认真清理检查轴承及油封有无损坏和磨损，必要时更换新件。 | 0
LXB2006C | #12前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 560 | 检查所有紧固件有无损坏及京戏形，必要时更换新件。 | 0
LXB2006C | #12前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 565 | 更换所有的垫片和“O”型圈。 | 0
LXB2006C | #12前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 570 | 检查联轴器各部件和螺栓有无损坏和磨损。 | 0
LXB2006C | #12前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 泵的组装 | 12
LXB2006C | #12前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 605 | 装复自由端轴承： | 0
LXB2006C | #12前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 610 | 换新的内、外铡滚子轴承，用专用工具按装配位置夹紧，测量内、外滚子轴承外圈之间的间距及早间陋圈尺寸。 | 0
LXB2006C | #12前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 615 | 换新的油封，装自由端轴承座端盖。 | 0
LXB2006C | #12前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 620 | 装复内侧轴承内外圈及外侧轴承内圈。 | 0
LXB2006C | #12前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 625 | 装轴承锁紧垫圈和锁紧螺母,把联轴器键装入键槽内，装串联轴器并锁紧联轴器螺母。 | 0
LXB2006C | #12前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 630 | 装定位销，旋紧轴承座，与泵体之间的螺栓,装弹簧垫圈，旋紧轴承座与轴承座端盖之间的螺栓。 | 0
LXB2006C | #12前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 635 | 装密封垫与端盖，并拧紧连接螺栓,装轴承测温元件及轴承座冷却水管。 | 0
LXB2006C | #12前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 700 | 装复传动端轴承： | 6
LXB2006C | #12前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 705 | 装传动端外端轴套,将滚子轴承外圈装到传动端轴承座内，换新油封，装轴承座及定位销。。 | 0
LXB2006C | #12前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 710 | 锁紧轴承座与泵体之间的螺栓,装传动端外端轴套的锁紧垫圈和锁紧螺母。。 | 0
LXB2006C | #12前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 715 | 把联轴器键装入键槽内，装串联轴器并锁紧联轴器螺母,装轴承测温元件及轴承座冷却水管。 | 0
LXB2006C | #12前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 720 | 更换泵体中分面密封垫，确保结合面清洁，再将泵体盖扣上。 | 0
LXB2006C | #12前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 800 | 清理现场 | 0.5
LXB2006D | #13前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修准备 | 1
LXB2006D | #13前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 泵的解体 | 24
LXB2006D | #13前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 传动端轴承及机械密封： | 0
LXB2006D | #13前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 拆下联轴器防护罩及轴承测温元件，并拆下联轴器螺栓，取下叠片组件 | 0
LXB2006D | #13前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 拆下联轴器固定螺母，然后用专用工具拆下半联轴器，并取下联轴器键。 | 0
LXB2006D | #13前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 拆下传动端外端轴套销紧螺母及垫圈。 | 0
LXB2006D | #13前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 225 | 拆下传动端轴承座与端盖之间螺栓与弹簧垫片。 | 0
LXB2006D | #13前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 测量自由端滚子轴承轴向间隙 | 0
LXB2006D | #13前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 测量叶轮与泵壳磨损环（轴向）传动端间隙，自由端间隙 | 0
LXB2006D | #13前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 525 | 测量前置泵中心低于电机轴中心。 | 0
LXB2006D | #13前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 530 | 所有部件在解体后，必须认真清洗，并摆放整齐，以便好做好测量 | 0
LXB2006D | #13前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 535 | 检查叶轮是否有冲刷、汽蚀现象。 | 0
LXB2006D | #13前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 540 | 检查泵轴有无损坏和弯曲情况，测量各部件的晃度。 | 0
LXB2006D | #13前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 545 | 检查机械密封有无损坏和磨损，必要时更换新件。 | 0
LXB2006D | #13前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 550 | 检查机械密封轴套有无损坏东西和磨损，必要时更换新件。 | 0
LXB2006D | #13前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 555 | 认真清理检查轴承及油封有无损坏和磨损，必要时更换新件。 | 0
LXB2006D | #13前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 250 | 拆下传动端轴承座、端盖及传动端内轴套。 | 0
LXB2006D | #13前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 折证传动端机械密封盖与密封冷却壳体的连接螺钉。 | 0
LXB2006D | #13前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 拆下轴承测温元件。 | 0
LXB2006D | #13前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 拆下自由端轴承座与轴承座端盖之间的螺栓、弹簧垫圈。 | 0
LXB2006D | #13前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 拆下自由端轴承座与泵体之间的螺栓及定位销，并拆下轴承座 | 0
LXB2006D | #13前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 拆下外侧滚子轴承的外圈和轴承中间的隔离圈。 | 0
LXB2006D | #13前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 325 | 拆下轴承锁紧螺母和锁紧垫圈，并拆下外侧滚子轴承内圈。 | 0
LXB2006D | #13前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 330 | 拆下内侧滚子轴承的内圈和外圈。 | 0
LXB2006D | #13前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 335 | 拆下自由端轴承座端盖和轴套。 | 0
LXB2006D | #13前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 340 | 拆下机械密封盖与密封冷却壳体的连接螺钉、机械密封轴套紧 定螺钉 | 0
LXB2006D | #13前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 拔出泵体、泵盖的定位销，拆下连接紧固螺母。 | 0
LXB2006D | #13前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 拆下两端密封冷却壳体与历史意义壳的连接螺栓。 | 0
LXB2006D | #13前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 用顶升螺钉将泵盖顶起，把泵盖吊出。 | 0
LXB2006D | #13前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 用专用起吊装置将转子吊出，平稳地放在专用架子上。 | 0
LXB2006D | #13前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 从轴上拆下两端机械密封组件、机械密封轴套和轴套 键。 | 0
LXB2006D | #13前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 从泵轴上拆下两端冷却壳体和叶轮两侧尖壳磨损环。 | 0
LXB2006D | #13前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 430 | 所有部件在解体后，必须认真清洗，并摆放整齐，以便好做好测 量。 | 0
LXB2006D | #13前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 435 | 检查叶轮是否有冲刷、汽蚀现象。 | 0
LXB2006D | #13前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 440 | 检查泵轴有无损坏和弯曲情况，测量各部件的晃度。 | 0
LXB2006D | #13前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 445 | 检查机械密封有无损坏和磨损，必要时更换新件。 | 0
LXB2006D | #13前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 450 | 检查机械密封轴套有无损坏东西和磨损，必要时更换新件。 | 0
LXB2006D | #13前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 455 | 认真清理检查轴承及油封有无损坏和磨损，必要时更换新件。 | 0
LXB2006D | #13前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 460 | 检查所有紧固件有无损坏及京戏形，必要时更换新件。 | 0
LXB2006D | #13前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 465 | 更换所有的垫片和“O”型圈。 | 0
LXB2006D | #13前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 检查联轴器各部件和螺栓有无损坏和磨损。 | 12
LXB2006D | #13前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 泵的标准间隙（径向） | 0
LXB2006D | #13前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 测量叶轮与泵壳磨损环之间间隙 | 0
LQQ2001S | 主机#11冷却器A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修准备 | 0
LQQ2001S | 主机#11冷却器A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 冷却器检修： | 0
LQQ2001S | 主机#11冷却器A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 揭开水室端盖，用高压水枪冲刷室内污泥、冲刷铜管泥垢，并冲洗干净。 | 0
LQQ2001S | 主机#11冷却器A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 将冷油器组装好后，手动泵打压0.5MPa，保持5min检查铜管本身，胀口结合面处有无泄漏。 | 0
LQQ2001S | 主机#11冷却器A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 清理现场 | 0
10065 | #11反冲洗滤网A级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 回装时顺序和拆除时相反。 | 0
10065 | #11反冲洗滤网A级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 加盘根填料时注意盘根切成450 ，相邻两只借开900。 | 0
10065 | #11反冲洗滤网A级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 回装电机之前，旋转滤网轴不要太紧。 | 0
10065 | #11反冲洗滤网A级标准作业计划 |  |  |  | 525 | 安装电机。 | 2
10065 | #11反冲洗滤网A级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 清理现场，终结工作票，恢复措施。 | 0.5
YZDJ3001C | 风机油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修前准备工作 | 1
YZDJ3001C | 风机油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 | 3
YZDJ3001C | 风机油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 解开电机电源引线。 | 0
YZDJ3001C | 风机油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 拆除电机的靠背轮。 | 0
YZDJ3001C | 风机油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 拆下风罩，取下风叶，拆掉电机前后端盖或油端盖。 | 0
YZDJ3001C | 风机油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 端部绕组及引线检修 | 3
YZDJ3001C | 风机油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 用５００Ｖ摇表测量各相对地绝缘电阻应合格。 | 0
YZDJ3001C | 风机油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 清扫端部绕组，检查绝缘无破裂、烧焦、膨胀，清洁无油垢；绑线不松动。 | 0
YZDJ3001C | 风机油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 引出线绝缘完好，无机械损伤；接线板几接线柱完好、固定牢固。 | 0
YZDJ3001C | 风机油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 轴承检修 | 3
YZDJ3001C | 风机油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 清洗轴承。 | 0
YZDJ3001C | 风机油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查轴承内外滚道应完好无伤，滚子无异状，清洁。 | 0
YZDJ3001C | 风机油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 检查轴承外圆与轴套配合紧固，无伤痕。 | 0
YZDJ3001C | 风机油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 检查轴承内圈与轴径配合紧固不窜动。 | 0
YZDJ3001C | 风机油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 检查、补充轴承润滑脂。 | 0
YZDJ3001C | 风机油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 430 | 对不合格轴承进行更换。 | 0
YZDJ3001C | 风机油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 设备组装。 | 4
10055 | #11循环水泵C级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 检查各导向瓦与轴径间隙 | 0
10055 | #11循环水泵C级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 盖上开循环水泵电机轴承上盖 | 0
10050 | 凝结水补水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修准备 | 0.5
10050 | 凝结水补水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 | 4
10050 | 凝结水补水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 拆除电机地脚螺丝及联轴器螺丝，拆除前应做好标记，以便装配。 | 0
10050 | 凝结水补水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 用拉马将泵 端靠背轮拆下，将键取出放妥。 | 0
10050 | 凝结水补水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 打开油室底部放油堵头，将油室内油放入没盆。 | 0
10050 | 凝结水补水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 拆下泵壳螺栓及泵体支架螺栓，将泵平放在铺有油毡的地上。 | 0
10050 | 凝结水补水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 225 | 顺次拆下叶轮螺母、叶轮、填料压盖及油室两端轴承端盖，取出轴，拆下轴套、轴承，检查轴承是否完好及轴套内O型圈。 | 0
10050 | 凝结水补水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 设备检修 | 12
10050 | 凝结水补水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 用#0砂皮将轴上键槽、轴承等处轴表面打磨光滑，有划痕及毛刺的地方用锉刀修整 | 0
10050 | 凝结水补水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 检查叶轮处轴的晃度、检查轴承是否完好，内圈是否光滑平整，叶轮丝扣修整光滑。 | 0
10050 | 凝结水补水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 仔细检查叶轮及口环有无磨损耗、裂纹及汽蚀现象。如有磨损应修整平滑，有裂纹的应更换。 | 0
10050 | 凝结水补水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 检查填料压盖、轴套有无磨损，对磨损严重的应以更换。测量填料压盖间隙，叶轮口环间隙合格。 | 0
10050 | 凝结水补水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 325 | 对各处已损坏及老化的垫子应更换新的耐油纸板垫。彻底清理轴承油室，装复后应注入适量的清洁的润滑油。 | 0
10050 | 凝结水补水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 330 | 将各螺栓清洗干净，检查丝扣损坏的应更换新的螺栓。 | 0
10050 | 凝结水补水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 335 | 检查泵体其它各处外观无缺损 | 0
10050 | 凝结水补水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 340 | 检查泵与电机联轴器的外圆、上、下、左、右的差别 | 0
10050 | 凝结水补水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 345 | 检查泵轴两支撑向心球轴承处理处晃度 | 0
10050 | 凝结水补水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 350 | 检查叶轮轮晃度 | 0
10050 | 凝结水补水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 355 | 检查装上叶轮后叶轮的晃度 | 0
10050 | 凝结水补水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 360 | 检查填料压盖与填料室的间隙 | 0
10050 | 凝结水补水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 365 | 大轴表面应清洗干净，光滑无毛刺、无裂纹，叶轮表面及流道光滑，无磨损，无冲蚀及裂纹。 | 0
10050 | 凝结水补水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 370 | 叶轮的键及键槽无磨损，无裂纹，键的剪切面应修整光滑无毛刺。 | 0
10050 | 凝结水补水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 375 | 检查轴上各部件无异常，无脱落、松动现象，两滚动球轴承座应装配到位。 | 0
10050 | 凝结水补水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 380 | 填料压盖子应松紧适度。 | 0
10050 | 凝结水补水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 385 | 轴套与轴之间的O型圈无老化、无裂纹产生，必要时更换新的O型圈。 | 0
10050 | 凝结水补水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 390 | 泵整体组装完毕后，应手动盘泵轴，转动轻松、光滑、均匀无卡涩现 | 0
10050 | 凝结水补水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 设备组装 | 2
10050 | 凝结水补水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 顺序与解体顺序相反，进行设备组装。 | 0
10050 | 凝结水补水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 清理现场 | 0.5
10050 | 凝结水补水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 水泵试转 | 0.5
10052 | 凝结水收集水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修准备 | 0.5
10052 | 凝结水收集水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 | 4
10052 | 凝结水收集水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 拆除电机地脚螺丝及联轴器螺丝，拆除前应做好标记，以便装配。 | 0
10052 | 凝结水收集水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 用拉马将泵 端靠背轮拆下，将键取出放妥。 | 0
10052 | 凝结水收集水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 打开油室底部放油堵头，将油室内油放入没盆。 | 0
10052 | 凝结水收集水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 拆下泵壳螺栓及泵体支架螺栓，将泵平放在铺有油毡的地上。 | 0
10052 | 凝结水收集水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 225 | 顺次拆下叶轮螺母、叶轮、填料压盖及油室两端轴承端盖，取出轴，拆下轴套、轴承，检查轴承是否完好及轴套内O型圈。 | 0
10052 | 凝结水收集水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 设备检修 | 12
10052 | 凝结水收集水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 用#0砂皮将轴上键槽、轴承等处轴表面打磨光滑，有划痕及毛刺的地方用锉刀修整 | 0
10052 | 凝结水收集水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 检查叶轮处轴的晃度、检查轴承是否完好，内圈是否光滑平整，叶轮丝扣修整光滑。 | 0
10052 | 凝结水收集水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 仔细检查叶轮及口环有无磨损耗、裂纹及汽蚀现象。如有磨损应修整平滑，有裂纹的应更换。 | 0
10052 | 凝结水收集水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 检查填料压盖、轴套有无磨损，对磨损严重的应以更换。测量填料压盖间隙，叶轮口环间隙合格。 | 0
10052 | 凝结水收集水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 325 | 对各处已损坏及老化的垫子应更换新的耐油纸板垫。彻底清理轴承油室，装复后应注入适量的清洁的润滑油。 | 0
10052 | 凝结水收集水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 330 | 将各螺栓清洗干净，检查丝扣损坏的应更换新的螺栓。 | 0
10052 | 凝结水收集水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 335 | 检查泵体其它各处外观无缺损 | 0
10052 | 凝结水收集水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 340 | 检查泵与电机联轴器的外圆、上、下、左、右的差别 | 0
10052 | 凝结水收集水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 345 | 检查泵轴两支撑向心球轴承处理处晃度 | 0
10052 | 凝结水收集水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 350 | 检查叶轮轮晃度 | 0
10052 | 凝结水收集水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 355 | 检查装上叶轮后叶轮的晃度 | 0
10052 | 凝结水收集水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 360 | 检查填料压盖与填料室的间隙 | 0
10052 | 凝结水收集水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 365 | 大轴表面应清洗干净，光滑无毛刺、无裂纹，叶轮表面及流道光滑，无磨损，无冲蚀及裂纹。 | 0
10052 | 凝结水收集水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 370 | 叶轮的键及键槽无磨损，无裂纹，键的剪切面应修整光滑无毛刺。 | 0
10052 | 凝结水收集水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 375 | 检查轴上各部件无异常，无脱落、松动现象，两滚动球轴承座应装配到位。 | 0
10052 | 凝结水收集水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 380 | 填料压盖子应松紧适度。 | 0
10052 | 凝结水收集水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 385 | 轴套与轴之间的O型圈无老化、无裂纹产生，必要时更换新的O型圈。 | 0
10052 | 凝结水收集水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 390 | 泵整体组装完毕后，应手动盘泵轴，转动轻松、光滑、均匀无卡涩现 | 0
10052 | 凝结水收集水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 设备组装 | 2
10052 | 凝结水收集水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 顺序与解体顺序相反，进行设备组装。 | 0
10052 | 凝结水收集水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 清理现场 | 0.5
10052 | 凝结水收集水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 水泵试转 | 0.5
QIBL2003 | #13前置泵入口滤网A级检修 |  |  |  | 10 | 检修前准备 | 0.5
QIBL2003 | #13前置泵入口滤网A级检修 |  |  |  | 20 | 打开#13前置泵入口滤网盖螺丝，取下端盖 | 15
QIBL2003 | #13前置泵入口滤网A级检修 |  |  |  | 30 | 取出滤网，清洗滤网 | 0
QIBL2003 | #13前置泵入口滤网A级检修 |  |  |  | 40 | 装上滤网 | 0
QIBL2003 | #13前置泵入口滤网A级检修 |  |  |  | 50 | 清理现场 | 0.5
LXB2006C | #12前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修准备 | 1
LXB2006C | #12前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 泵的解体 | 24
LXB2006C | #12前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 传动端轴承及机械密封： | 0
LXB2006C | #12前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 拆下联轴器防护罩及轴承测温元件，并拆下联轴器螺栓，取下叠片组件 | 0
LXB2006C | #12前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 拆下联轴器固定螺母，然后用专用工具拆下半联轴器，并取下联轴器键。 | 0
LXB2006C | #12前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 拆下传动端外端轴套销紧螺母及垫圈。 | 0
LXB2006C | #12前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 225 | 拆下传动端轴承座与端盖之间螺栓与弹簧垫片。 | 0
LXB2006C | #12前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 230 | 拆下传动端轴承座与泵体之间的螺栓定位销。 | 0
LXB2006C | #12前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 235 | 拆下自动端轴承座及滚子轴承外圈。 | 0
LXB2006C | #12前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 240 | 拆下传动端外端轴套，并拆下滚子轴承内圈。 | 0
LXB2006C | #12前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 250 | 拆下传动端轴承座、端盖及传动端内轴套。 | 0
LXB2006C | #12前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 折证传动端机械密封盖与密封冷却壳体的连接螺钉。 | 0
LXB2006C | #12前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 拆下轴承测温元件。 | 0
LXB2006C | #12前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 拆下自由端轴承座与轴承座端盖之间的螺栓、弹簧垫圈。 | 0
LXB2006C | #12前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 拆下自由端轴承座与泵体之间的螺栓及定位销，并拆下轴承座 | 0
LXB2006C | #12前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 拆下外侧滚子轴承的外圈和轴承中间的隔离圈。 | 0
LXB2006C | #12前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 325 | 拆下轴承锁紧螺母和锁紧垫圈，并拆下外侧滚子轴承内圈。 | 0
LXB2006C | #12前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 330 | 拆下内侧滚子轴承的内圈和外圈。 | 0
LXB2006D | #13前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 560 | 检查所有紧固件有无损坏及京戏形，必要时更换新件。 | 0
LXB2006D | #13前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 565 | 更换所有的垫片和“O”型圈。 | 0
LXB2006D | #13前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 570 | 检查联轴器各部件和螺栓有无损坏和磨损。 | 0
LXB2006D | #13前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 泵的组装 | 12
LXB2006D | #13前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 605 | 装复自由端轴承： | 0
LXB2006D | #13前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 610 | 换新的内、外铡滚子轴承，用专用工具按装配位置夹紧，测量内、外滚子轴承外圈之间的间距及早间陋圈尺寸。 | 0
LXB2006D | #13前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 615 | 换新的油封，装自由端轴承座端盖。 | 0
LXB2006D | #13前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 620 | 装复内侧轴承内外圈及外侧轴承内圈。 | 0
LXB2006D | #13前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 625 | 装轴承锁紧垫圈和锁紧螺母,把联轴器键装入键槽内，装串联轴器并锁紧联轴器螺母。 | 0
LXB2006D | #13前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 630 | 装定位销，旋紧轴承座，与泵体之间的螺栓,装弹簧垫圈，旋紧轴承座与轴承座端盖之间的螺栓。 | 0
LXB2006D | #13前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 635 | 装密封垫与端盖，并拧紧连接螺栓,装轴承测温元件及轴承座冷却水管。 | 0
LXB2006D | #13前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 700 | 装复传动端轴承： | 6
LXB2006D | #13前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 705 | 装传动端外端轴套,将滚子轴承外圈装到传动端轴承座内，换新油封，装轴承座及定位销。。 | 0
LXB2006D | #13前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 710 | 锁紧轴承座与泵体之间的螺栓,装传动端外端轴套的锁紧垫圈和锁紧螺母。。 | 0
LXB2006D | #13前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 715 | 把联轴器键装入键槽内，装串联轴器并锁紧联轴器螺母,装轴承测温元件及轴承座冷却水管。 | 0
LXB2006D | #13前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 720 | 更换泵体中分面密封垫，确保结合面清洁，再将泵体盖扣上。 | 0
LXB2006D | #13前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 800 | 清理现场 | 0.5
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修准备 | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 开缸解体 | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 拆卸本体罩壳。 | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 当汽缸温度计100℃以下时，拆开汽缸及导汽管，主汽门，再热主汽门保温层。 | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 拆导汽管理体制，各法兰、孔口必要时加护板或堵板。 | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 拆除盘车马达电线。 | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 225 | 拆除盘车装置，放在指定的地点，检查各部件磨损情况。 | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 230 | 拆开轴承座上盖。 | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 235 | 拆去各种热工测点，重要测点通知热控人员到场，清除轴承座中的积油，用洁净的塑料布盖在轴承座上。 | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 240 | 拆除低压外缸螺栓，并作好记录和记号。 | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 245 | 汽缸揭大盖，用支撑螺栓微微顶起汽缸，安装保险柱时，顶起至上下缸平面离缝达3-5mm左右即将停止起顶（可用百分表监视）。 | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 250 | 用行车吊钩缓缓起吊汽缸至上、下缸平面离缝有10mm时停止起吊，全面检查钢丝绳捆绑情况，确实无误后继续缓慢起吊。 | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 255 | 缸盖吊起后，放在指定的检修场地，下缸敞开的孔洞及时封盖好。 | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 260 | 用同样的方法和要求吊出低压内缸，并在下缸抽气口装上堵板。 | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 汽缸检修 | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 汽缸清理 | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 水平面清理使用无刃口的清除涂料，再使用砂纸细细清理。 | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 汽缸内壁清理，应使用砂皮纸清理，清理后能露出金属光泽。 | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 揭大盖后检查结合面涂料冲刷情况及结合面涂料内是否含有坚硬的杂物，并记录下一步冲刷的痕迹及有红锈的位置。 | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 325 | 对整个汽缸进行宏观查验。 | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 330 | 对汽缸厚度变化、转弯、凸肩、键槽、抽气口、疏水口、气孔疏松、短节焊缝等区域，用着色法控伤，如发现可疑裂纹，应将裂缝处打磨，反复探明是否属理裂纹。 | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 335 | 当转子、隔板套及轴封套全部取出，结合面及螺栓清理后，合空缸，不紧螺栓以及紧1/3结合面螺栓，检查结合面间隙并记录与上次安装时相比较。 | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 340 | 当发现裂纹及结合面貌一新漏汽时，应记录下来分木析原因，以便采取有效方法加以消除。 | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 345 | 清理检查结合面螺栓，联系金属监督人员进行金相、硬度探伤检查并记录，对合金钢螺栓做光谱分析。 | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 350 | 清理检查进汽管及导管法兰及导管理体制螺栓，按金属监督要求进行金相、硬度探伤脑筋检查并记录。 | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 355 | 测查清理各滑销间隙并调整。 | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 360 | 更换低压缸排大气门垫子。 | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 转子检修 | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 转子检查 | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 解体前应测量中低压对轮中心并详做记录。 | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 将转子转到规定位置，用水平仪测量轴颈扬度并记录，与上次安 | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 装时相比较要求无变化。 | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 当有以下现象时，均要测量并记录转子的晃动度。 | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 430 | 轴封单侧有严重磨损现象。 | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 435 | 运行中轴承有较大振动及轴承合金剥落。 | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 440 | 轴端部件发生磨擦。 | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 445 | 叶轮之间的轴段等有单侧磨擦。 | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 450 | 轴有弯曲的可能。 | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 455 | 转子各部件的瓢偏度测量并记录。 | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 460 | 推力盘的不平度测量度记录。 | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 465 | 轴颈椭圆度和锥度测量度记录，看是否有磨损现象。 | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 470 | 检查动叶片有无松动、拔长、歪斜、缺损耗和卷边等异常现象。频率合格、围带不松动无变形、磨擦和断裂。 | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 475 | 动叶片、围带铆钉头叶根等均无损伤脑筋，裂纹及严重的磨蚀、冲蚀。 | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 480 | 检查叶轮无裂纹、腐蚀及机械损伤，无动静磨擦，用小锤轻击叶轮无松哑异声，叶轮平衡槽内的平衡重块螺栓不松动，无严重吹损。 | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 485 | 转子检修，主要是动静叶冲洗，除去叶片表面粘附的盐垢。 | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 隔板与汽封检修 | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 隔板与汽封检修。 | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 隔板检查。 | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 590 | 隔板体或静叶环进出汽侧有无与转子叶轮碰擦的痕迹,有无裂纹。 | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 静叶片有无伤痕、裂纹 、松动、卷边、缺口等。 | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 605 | 隔板或静叶环上汽封是否完整，是否松动，翘出或卷边等现象。 | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 610 | 隔板挂耳、压销、横销是否有松动现象。 | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 615 | 隔板或静叶环水平分面是否有漏汽痕迹。 | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 620 | 隔板有无腐蚀。 | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 625 | 隔板或静叶环喷砂清理除盐垢。 | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 630 | 隔板与此同时静叶环洼窝中心的测量与调整并记录。 | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 635 | 隔板与静叶环膨胀间隙的测量与调整并记录。 | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 640 | 隔板挂耳与压销间隙测量与调整并记录 | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 645 | 轴封、汽封、弹簧片检查。 | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 650 | 轴封、汽封径向间隙测量与调整并记录。 | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 655 | 轴封、汽封轴向间隙测量与调整并记录。 | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 660 | 汽封膨胀间隙的测量并记录 | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 665 | 通流部分间隙测量并记录。 | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 700 | 轴承检修 | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 705 | 轴承解体 | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 710 | 将轴承大盖上的仪表及电缆线拆除，接着依次揭去大盖、球面座、轴瓦等。 | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 715 | 拆除轴承时每一个零件均应检查记号和装配方向。 | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 720 | 轴承解体时必须将各零件上的油垢、铁锈清理干净。 | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 725 | 轴承检查 | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 730 | 轴承合金表面是否符合要求。 | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 735 | 用着色探伤法是否有裂纹、脱胎和龟裂现象。 | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 740 | 垫块或球面接触是否良好。 | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 745 | 浮动油挡或内、外油挡是否有磨损。 | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 750 | 推力瓦块上的工作印痕是否正常。 | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 755 | 轴瓦乌金的研刮。 | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 760 | 调整垫块接触面的检查和研刮。 | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 765 | 轴瓦间隙、紧力的测量并记录。 | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 770 | 浮动油挡及内、外油挡间隙调整并记录。 | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 775 | 盘车设备检修（包括各啮合面接触情况及间隙调整）。 | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 800 | 高中压转子对轮复查中心 | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 900 | 汽机扣大盖 | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 905 | 扣盖前的准备及条件。 | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 910 | 各零部件清点检查，无短缺及不合格情况，按次序放齐。 | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 915 | 各零部件用二硫化钼粉涂擦。 | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 920 | 用压缩空气对各部件及缸内各部分进行吹扫。 | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 925 | 各抽气口堵坂，下缸各盖板等取出。 | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 930 | 全面检查缸内（包括内外缸夹层及整个汽缸），应无杂物遗留。 | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 935 | 低压缸扣盖。吊装#2内缸下半、吊装#1内缸下半、吊装低压静叶持环下半、吊装进汽导流环下半、吊装排汽导流环下半 | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 940 | 吊装电机侧，调阀侧#6、#7隔板下半、吊装低压转子、吊装导流环、静叶持环、#1内缸上半、盘车检查无动静磨擦声 | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 945 | 热紧#1内缸中分面螺栓、吊装#2内缸上半，并紧中分面螺栓、吊装排汽导流环上半、低压缸吊装并紧中分面螺栓。 | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 950 | 高中压缸扣盖后，复测转子对轮中心，联结联轴器螺栓，并检查对轮晃度、清理轴承内部。 | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 955 | 装上热工仪表及测点，盖上轴承座上盖。 | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 960 | 汽缸、导流管保温，恢复本体罩壳。 | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 1000 | 工序10：现场清理 | 0
10055 | #11循环水泵C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 循泵电机油位计清理检查 | 2
10060 | #12闭式水泵入口滤网A级检修 |  |  |  | 10 | 检修前准备 | 0.5
10060 | #12闭式水泵入口滤网A级检修 |  |  |  | 15 | 将高、低位水箱中水放净 | 0
10060 | #12闭式水泵入口滤网A级检修 |  |  |  | 20 | 打开给水泵密封水滤网滤网上盖螺丝，取下上盖 | 0
10060 | #12闭式水泵入口滤网A级检修 |  |  |  | 30 | 取出滤网，清洗滤网 | 0
10060 | #12闭式水泵入口滤网A级检修 |  |  |  | 40 | 装上滤网 | 0
10060 | #12闭式水泵入口滤网A级检修 |  |  |  | 50 | 清理现场 | 0
10063 | #11开式循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修准备 | 0.5
10063 | #11开式循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 | 2
10063 | #11开式循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 拆除电机地脚螺丝及联轴器螺丝，拆除前应做好标记，以便装配。 | 0
10063 | #11开式循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 用拉马将泵 端靠背轮拆下，将键取出放妥。 | 0
10063 | #11开式循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 打开油室底部放油堵头，将油室内油放入没盆。 | 0
10063 | #11开式循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 拆下泵壳螺栓及泵体支架螺栓，将泵平放在铺有油毡的地上。 | 0
10063 | #11开式循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 225 | 顺次拆下叶轮螺母、叶轮、填料压盖及油室两端轴承端盖，取出轴，拆下轴套、轴承，检查轴承是否完好及轴套内O型圈。 | 0
10063 | #11开式循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 设备检修 | 2
10063 | #11开式循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 用#0砂皮将轴上键槽、轴承等处轴表面打磨光滑，有划痕及毛刺的地方用锉刀修整 | 0
10063 | #11开式循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 检查叶轮处轴的晃度、检查轴承是否完好，内圈是否光滑平整，叶轮丝扣修整光滑。 | 0
10063 | #11开式循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 仔细检查叶轮及口环有无磨损耗、裂纹及汽蚀现象。如有磨损应修整平滑，有裂纹的应更换。 | 0
10063 | #11开式循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 检查填料压盖、轴套有无磨损，对磨损严重的应以更换。测量填料压盖间隙，叶轮口环间隙合格。 | 0
10063 | #11开式循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 325 | 对各处已损坏及老化的垫子应更换新的耐油纸板垫。彻底清理轴承油室，装复后应注入适量的清洁的润滑油。 | 0
10063 | #11开式循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 330 | 将各螺栓清洗干净，检查丝扣损坏的应更换新的螺栓。检查泵体其它各处外观无缺损。 | 0
10063 | #11开式循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 340 | 检查泵与电机联轴器的外圆、上、下、左、右的差别 | 0
10063 | #11开式循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 345 | 检查泵轴两支撑向心球轴承处理处晃度 | 0
10063 | #11开式循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 350 | 检查叶轮轮晃度 | 0
10063 | #11开式循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 355 | 检查装上叶轮后叶轮的晃度 | 0
10063 | #11开式循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 360 | 检查填料压盖与填料室的间隙 | 0
10063 | #11开式循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 365 | 大轴表面应清洗干净，光滑无毛刺、无裂纹，叶轮表面及流道光滑，无磨损，无冲蚀及裂纹。 | 0
10063 | #11开式循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 370 | 叶轮的键及键槽无磨损，无裂纹，键的剪切面应修整光滑无毛刺。 | 0
10063 | #11开式循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 375 | 检查轴上各部件无异常，无脱落、松动现象，两滚动球轴承座应装配到位。 | 0
10063 | #11开式循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 380 | 填料压盖子应松紧适度。 | 0
10063 | #11开式循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 385 | 轴套与轴之间的O型圈无老化、无裂纹产生，必要时更换新的O型圈。 | 0
10063 | #11开式循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 390 | 泵整体组装完毕后，应手动盘泵轴，转动轻松、光滑、均匀无卡涩现 | 0
10063 | #11开式循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 设备组装 | 2
10063 | #11开式循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 顺序与解体顺序相反，进行设备组装。 | 0
10063 | #11开式循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 清理现场 | 0.5
10063 | #11开式循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 水泵试转 | 0.5
10064 | #12开式循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修准备 | 0.5
10064 | #12开式循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 | 2
10064 | #12开式循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 拆除电机地脚螺丝及联轴器螺丝，拆除前应做好标记，以便装配。 | 0
10064 | #12开式循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 用拉马将泵 端靠背轮拆下，将键取出放妥。 | 0
10064 | #12开式循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 打开油室底部放油堵头，将油室内油放入没盆。 | 0
10066 | #12反冲洗滤网A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 准备工作 | 0.5
10066 | #12反冲洗滤网A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 拆电机： | 8
10066 | #12反冲洗滤网A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 拆除电机接线。 | 0
10066 | #12反冲洗滤网A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 拆除电机螺栓。 | 0
10066 | #12反冲洗滤网A级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 拆除填料压盖及填料。 | 0
10066 | #12反冲洗滤网A级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 拆除电机与反冲洗滤网连接螺栓。 | 0
10066 | #12反冲洗滤网A级标准作业计划 |  |  |  | 225 | 用起吊工具吊走电机。 | 0
10066 | #12反冲洗滤网A级标准作业计划 |  |  |  | 230 | 拆除反冲洗滤网上盖四周螺栓，起吊上盖。 | 0
10066 | #12反冲洗滤网A级标准作业计划 |  |  |  | 235 | 拆除反冲洗滤网放水管与滤网连接法兰。 | 0
10066 | #12反冲洗滤网A级标准作业计划 |  |  |  | 240 | 拆除反冲洗滤网下盖四周螺栓，拆除下盖。 | 0
10066 | #12反冲洗滤网A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 解体反冲洗滤网 | 0
10066 | #12反冲洗滤网A级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 拆除下部排污转壁法兰。 | 0
10066 | #12反冲洗滤网A级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 用起吊设备吊住滤网转轴，拆除上部排污转壁法兰。 | 0
10066 | #12反冲洗滤网A级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 抽出滤网轴。 | 0
10066 | #12反冲洗滤网A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 反冲洗滤网检查 | 0
10066 | #12反冲洗滤网A级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 检查滤网下部橡胶轴承是否完好无损，否则应更换。 | 0
10066 | #12反冲洗滤网A级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查滤网轴是否完好无扭曲。 | 0
10066 | #12反冲洗滤网A级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 清理各密封面结合处，制作纸板垫。 | 0
10066 | #12反冲洗滤网A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 反冲洗滤网回装 | 8
10066 | #12反冲洗滤网A级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 回装时注意各密封面密封完好。 | 0
10066 | #12反冲洗滤网A级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 回装时顺序和拆除时相反。 | 0
10066 | #12反冲洗滤网A级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 加盘根填料时注意盘根切成450 ，相邻两只借开900。 | 0
10066 | #12反冲洗滤网A级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 回装电机之前，旋转滤网轴不要太紧。 | 0
10066 | #12反冲洗滤网A级标准作业计划 |  |  |  | 525 | 安装电机。 | 2
10066 | #12反冲洗滤网A级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 清理现场，终结工作票，恢复措施。 | 0.5
10055 | #11循环水泵C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 循环水泵填料检查、加液体填料 | 1
3AF3001C | 3AF开关C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 地刀及闭锁机构检修 | 2
10055 | #11循环水泵C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 进口滤网清理 | 8
10055 | #11循环水泵C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 清理现场 | 0.5
10056 | #12循环水泵C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修准备 | 0.5
10056 | #12循环水泵C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 将上机架的油放入低位油箱。打开循环水泵电机轴承上盖 | 12
10056 | #12循环水泵C级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 检查推力瓦与镜板接触情况，要求接触面积大于70%且均匀，接触点为2-3点/平方厘米。 | 0
10056 | #12循环水泵C级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 检查各导向瓦与推力头接触情况，要求接触面积大于70%且均匀，接触点为2-3点/平方厘米。 | 0
10056 | #12循环水泵C级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 检查各导向瓦与轴径间隙 | 0
10056 | #12循环水泵C级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 盖上开循环水泵电机轴承上盖 | 0
10056 | #12循环水泵C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 循泵电机油位计清理检查 | 2
10056 | #12循环水泵C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 循环水泵填料检查、加液体填料 | 1
10056 | #12循环水泵C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 进口滤网清理 | 8
10056 | #12循环水泵C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 清理现场 | 0.5
FC3001C | F-C开关C级标准作业计划 |  |  |  | 360 | 地刀及闭锁机构检修 | 0
10057 | #12闭式水泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修准备 | 0.5
10057 | #12闭式水泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 | 4
10057 | #12闭式水泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 205 | 拆除电机地脚螺丝，拆除前应做好标记以便装复 | 0
10057 | #12闭式水泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 210 | 拉开电机，用拉马将泵端靠背轮拆下，将键取出放好 | 0
10057 | #12闭式水泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 215 | 拆下轴承体压盖固定螺钉，打开填料压盖，取出盖、定位锥销及拧下泵盖螺母，打开两侧轴承端盖 | 0
10057 | #12闭式水泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 220 | 将叶轮转子起吊放于木板的平面上 | 0
10057 | #12闭式水泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 225 | 顺次拆下两端轴承、挡水圈、填料压盖、轴承端盖、轴套螺母、填料环、填料、填料套、轴套并拆下密封环和叶轮 | 0
10057 | #12闭式水泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 300 | 设备检修 | 10
10057 | #12闭式水泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 305 | 用#0砂纸将轴上键槽、轴承、轴套等处轴表面打磨光滑，有划痕及毛刺的地方可用锉刀修整 | 0
10057 | #12闭式水泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 310 | 检查轴外观是否有裂纹、轴颈处是否有磨损、沟痕，必要时更换 | 0
10057 | #12闭式水泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 315 | 检查轴承是否完好，内径是否光滑平整、转动是否卡涩及晃动，必要时更换 | 0
10057 | #12闭式水泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 320 | 检查叶轮特别是根部有无磨损、裂纹、冲刷及汽蚀痕迹，汽蚀严重的应更换 | 0
10057 | #12闭式水泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 325 | 检查密封环有无磨损及裂纹，密封环与泵壳间隙是否合格，必要时更换 | 0
10057 | #12闭式水泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 330 | 测量轴的弯曲、水轮的晃度、瓢偏是否符合要求，并做好记录 | 0
10057 | #12闭式水泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 335 | 修整并测量各键与键槽的配合尺寸，键的剪切面如有损伤或裂纹的应更换新键 | 0
10057 | #12闭式水泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 340 | 检查填料压盖、轴套、填料套、填料环有无磨损、毛刺，对毛刺及磨损部位进行修整，必要时更换备件 | 0
10057 | #12闭式水泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 345 | 装上叶轮及密封环，更换各部件的垫子及O型圈。 | 0
10057 | #12闭式水泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 350 | 检查泵体其它各处外观应无缺陷，检查泵轴两支撑单列向心球轴承处晃度小，检查叶轮处晃度不大于。 | 0
10057 | #12闭式水泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 355 | 叶轮密封环外圆的径向跳动。 | 0
10057 | #12闭式水泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 360 | 轴表面应清理干净、光滑、无磨损、无冲蚀及裂纹 | 0
10057 | #12闭式水泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 365 | 叶轮的键及键槽无磨损、无裂纹，键的剪切面应修整光滑无毛刺，调整键与键槽间隙 | 0
10057 | #12闭式水泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 370 | 检查轴上各部件无异常、无松动，必要时更换新件，轴套与轴之间的O型圈应更换。 | 0
10057 | #12闭式水泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 375 | 转子组装完成后应调整叶轮，使其轴向位置位于密封环的中间，并加以固定 | 0
10057 | #12闭式水泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 380 | 装配完成后，用手转动泵轴没有碰擦现象，转动比较轻滑均匀即可 | 0
10057 | #12闭式水泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 400 | 设备组装 | 4
10057 | #12闭式水泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 405 | 在轴上顺次装上水轮、密封环、轴套、轴套螺母、填料环、填料压盖、轴承、 | 0
10057 | #12闭式水泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 410 | 泵组装完毕，联轴器对轮找中心。 | 0
10057 | #12闭式水泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 415 | 找泵与电机联轴器中心 | 0
10057 | #12闭式水泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 500 | 清理现场 | 0.5
10057 | #12闭式水泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 600 | 水泵试转 | 1
FC3002C | F-C开关C级标准作业计划 |  |  |  | 360 | 地刀及闭锁机构检修 | 0
10059 | #11闭式水泵入口滤网A级检修 |  |  |  | 10 | 检修前准备 | 0.5
10059 | #11闭式水泵入口滤网A级检修 |  |  |  | 20 | 打开给水泵密封水滤网滤网上盖螺丝，取下上盖 | 0
10059 | #11闭式水泵入口滤网A级检修 |  |  |  | 30 | 取出滤网，清洗滤网 | 0
10059 | #11闭式水泵入口滤网A级检修 |  |  |  | 40 | 装上滤网 | 0
10059 | #11闭式水泵入口滤网A级检修 |  |  |  | 50 | 清理现场 | 0
10059 | #11闭式水泵入口滤网A级检修 |  |  |  | 15 | 将高、低位水箱中水放净 | 0
10064 | #12开式循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 拆下泵壳螺栓及泵体支架螺栓，将泵平放在铺有油毡的地上。 | 0
10064 | #12开式循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 225 | 顺次拆下叶轮螺母、叶轮、填料压盖及油室两端轴承端盖，取出轴，拆下轴套、轴承，检查轴承是否完好及轴套内O型圈。 | 0
10064 | #12开式循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 设备检修 | 2
10064 | #12开式循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 用#0砂皮将轴上键槽、轴承等处轴表面打磨光滑，有划痕及毛刺的地方用锉刀修整 | 0
10064 | #12开式循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 检查叶轮处轴的晃度、检查轴承是否完好，内圈是否光滑平整，叶轮丝扣修整光滑。 | 0
10064 | #12开式循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 仔细检查叶轮及口环有无磨损耗、裂纹及汽蚀现象。如有磨损应修整平滑，有裂纹的应更换。 | 0
10064 | #12开式循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 检查填料压盖、轴套有无磨损，对磨损严重的应以更换。测量填料压盖间隙，叶轮口环间隙合格。 | 0
10064 | #12开式循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 325 | 对各处已损坏及老化的垫子应更换新的耐油纸板垫。彻底清理轴承油室，装复后应注入适量的清洁的润滑油。 | 0
10064 | #12开式循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 330 | 将各螺栓清洗干净，检查丝扣损坏的应更换新的螺栓。检查泵体其它各处外观无缺损。 | 0
10064 | #12开式循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 340 | 检查泵与电机联轴器的外圆、上、下、左、右的差别 | 0
10064 | #12开式循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 345 | 检查泵轴两支撑向心球轴承处理处晃度 | 0
10064 | #12开式循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 350 | 检查叶轮轮晃度 | 0
10064 | #12开式循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 355 | 检查装上叶轮后叶轮的晃度 | 0
10064 | #12开式循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 360 | 检查填料压盖与填料室的间隙 | 0
10064 | #12开式循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 365 | 大轴表面应清洗干净，光滑无毛刺、无裂纹，叶轮表面及流道光滑，无磨损，无冲蚀及裂纹。 | 0
10064 | #12开式循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 370 | 叶轮的键及键槽无磨损，无裂纹，键的剪切面应修整光滑无毛刺。 | 0
10064 | #12开式循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 375 | 检查轴上各部件无异常，无脱落、松动现象，两滚动球轴承座应装配到位。 | 0
10064 | #12开式循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 380 | 填料压盖子应松紧适度。 | 0
10064 | #12开式循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 385 | 轴套与轴之间的O型圈无老化、无裂纹产生，必要时更换新的O型圈。 | 0
10064 | #12开式循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 390 | 泵整体组装完毕后，应手动盘泵轴，转动轻松、光滑、均匀无卡涩现 | 0
10064 | #12开式循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 设备组装 | 2
10064 | #12开式循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 顺序与解体顺序相反，进行设备组装。 | 0
10064 | #12开式循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 清理现场 | 0.5
10064 | #12开式循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 水泵试转 | 0.5
10095 | #1电泵偶合器执行机构检查、易熔寒塞检查 |  |  |  | 10 | 检修准备 | 0
10095 | #1电泵偶合器执行机构检查、易熔寒塞检查 |  |  |  | 20 | 打开电泵偶合器小盖 | 0
10095 | #1电泵偶合器执行机构检查、易熔寒塞检查 |  |  |  | 30 | 电泵偶合器执行机构检查、易熔塞更换 | 0
10095 | #1电泵偶合器执行机构检查、易熔寒塞检查 |  |  |  | 40 | 清理现场 | 0
10099 | 主机#12冷却器A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修准备 | 0
10099 | 主机#12冷却器A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 冷却器检修： | 0
10099 | 主机#12冷却器A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 揭开水室端盖，用高压水枪冲刷室内污泥、冲刷铜管泥垢，并冲洗干净。 | 0
10099 | 主机#12冷却器A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 将冷油器组装好后，手动泵打压0.5MPa，保持5min检查铜管本身，胀口结合面处有无泄漏。 | 0
10099 | 主机#12冷却器A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 清理现场 | 0
10079 | #11凝结水泵入口滤网A级检修 |  |  |  | 10 | 检修前准备 | 0.5
10079 | #11凝结水泵入口滤网A级检修 |  |  |  | 20 | 打开#11凝结水泵入口滤网盖螺丝，取下端盖 | 15
10079 | #11凝结水泵入口滤网A级检修 |  |  |  | 30 | 取出滤网，清洗滤网 | 0
10079 | #11凝结水泵入口滤网A级检修 |  |  |  | 40 | 装上滤网 | 0
10079 | #11凝结水泵入口滤网A级检修 |  |  |  | 50 | 清理现场 | 0.5
10080 | #12凝结水泵入口滤网A级检修 |  |  |  | 10 | 检修前准备 | 0.5
10080 | #12凝结水泵入口滤网A级检修 |  |  |  | 20 | 打开#12凝结水泵入口滤网盖螺丝，取下端盖 | 15
10080 | #12凝结水泵入口滤网A级检修 |  |  |  | 30 | 取出滤网，清洗滤网 | 0
10080 | #12凝结水泵入口滤网A级检修 |  |  |  | 40 | 装上滤网 | 0
10080 | #12凝结水泵入口滤网A级检修 |  |  |  | 50 | 清理现场 | 0.5
10081 | #1机组高加疏水取样架C级检修作业计划 |  |  |  | 10 | 检查取样一次门、排污门 | 0
10081 | #1机组高加疏水取样架C级检修作业计划 |  |  |  | 20 | 检查、清理取样冷却器，更换损坏内芯 | 0
10081 | #1机组高加疏水取样架C级检修作业计划 |  |  |  | 30 | 检查、清理减压阀 | 0
10081 | #1机组高加疏水取样架C级检修作业计划 |  |  |  | 40 | 检查、清理冷却水进出口及监流器 | 0
10129 | 前置泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 工作准备 | 1
10129 | 前置泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 | 3
10129 | 前置泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 解开电机电源引线。 | 0
10129 | 前置泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 拆下电机前、后轴承外油端盖。 | 0
10129 | 前置泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 引线检修，检查引线绝缘良好，无脆裂现象，接线鼻子无过热现象，接线瓷瓶无裂纹，接线盒与本体固定牢固，密封良好。端部内引线检查检查、绑扎固定 | 2
10129 | 前置泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 轴承检修 | 3
10129 | 前置泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 检查轴承内外滚道应完好无伤，滚子无异状，清洁。 | 0
10129 | 前置泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查轴承外圆与轴套配合紧固，无伤痕。 | 0
10129 | 前置泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 检查轴承内圈与轴径配合紧固不窜动。 | 0
10129 | 前置泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 检查、补充轴承润滑脂。 | 0
10136 | 压力表更换 |  |  |  | 20 | 拆除旧压力表 | 0
10136 | 压力表更换 |  |  |  | 30 | 更换新压力表 | 0
10136 | 压力表更换 |  |  |  | 40 | 清理现场 | 0
10137 | 更换盘根消缺 |  |  |  | 10 | 工作准备 | 0
10137 | 更换盘根消缺 |  |  |  | 20 | 拆除旧盘根 | 0
10137 | 更换盘根消缺 |  |  |  | 30 | 更换新盘根 | 0
10137 | 更换盘根消缺 |  |  |  | 40 | 工作结束，清理现场 | 0
10141 | 更换阀门消缺 |  |  |  | 10 | 工作准备 | 0
10141 | 更换阀门消缺 |  |  |  | 20 | 拆除旧阀门 | 0
10141 | 更换阀门消缺 |  |  |  | 30 | 更换新阀门 | 0

## 暖通
标准作业计划 | 标准作业计划描述 | 专业 | 班组 | 主管人 | 任务标识 | 任务描述 | 任务持续时间
10075 | 集控室#1热交换机组热水循环泵A级标准作业计划 | 汽机 | 机械检修项目三部 |  | 100 | 检修准备 | 0.5
10075 | 集控室#1热交换机组热水循环泵A级标准作业计划 | 汽机 | 机械检修项目三部 |  | 200 | 设备解体 | 2
10075 | 集控室#1热交换机组热水循环泵A级标准作业计划 | 汽机 | 机械检修项目三部 |  | 205 | 拆除电机地脚螺丝及联轴器螺丝，拆除前应做好标记，以便装配。 | 0
10075 | 集控室#1热交换机组热水循环泵A级标准作业计划 | 汽机 | 机械检修项目三部 |  | 210 | 用拉马将泵 端靠背轮拆下，将键取出放妥。 | 0
10075 | 集控室#1热交换机组热水循环泵A级标准作业计划 | 汽机 | 机械检修项目三部 |  | 215 | 打开油室底部放油堵头，将油室内油放入没盆。 | 0
10075 | 集控室#1热交换机组热水循环泵A级标准作业计划 | 汽机 | 机械检修项目三部 |  | 220 | 拆下泵壳螺栓及泵体支架螺栓，将泵平放在铺有油毡的地上。 | 0
10075 | 集控室#1热交换机组热水循环泵A级标准作业计划 | 汽机 | 机械检修项目三部 |  | 225 | 顺次拆下叶轮螺母、叶轮、填料压盖及油室两端轴承端盖，取出轴，拆下轴套、轴承，检查轴承是否完好及轴套内O型圈。 | 0
10075 | 集控室#1热交换机组热水循环泵A级标准作业计划 | 汽机 | 机械检修项目三部 |  | 300 | 设备检修 | 2
10075 | 集控室#1热交换机组热水循环泵A级标准作业计划 | 汽机 | 机械检修项目三部 |  | 305 | 用#0砂皮将轴上键槽、轴承等处轴表面打磨光滑，有划痕及毛刺的地方用锉刀修整 | 0
10075 | 集控室#1热交换机组热水循环泵A级标准作业计划 | 汽机 | 机械检修项目三部 |  | 310 | 检查叶轮处轴的晃度、检查轴承是否完好，内圈是否光滑平整，叶轮丝扣修整光滑。 | 0
10075 | 集控室#1热交换机组热水循环泵A级标准作业计划 | 汽机 | 机械检修项目三部 |  | 315 | 仔细检查叶轮及口环有无磨损耗、裂纹及汽蚀现象。如有磨损应修整平滑，有裂纹的应更换。 | 0
10075 | 集控室#1热交换机组热水循环泵A级标准作业计划 | 汽机 | 机械检修项目三部 |  | 320 | 检查填料压盖、轴套有无磨损，对磨损严重的应以更换。测量填料压盖间隙，叶轮口环间隙合格。 | 0
10075 | 集控室#1热交换机组热水循环泵A级标准作业计划 | 汽机 | 机械检修项目三部 |  | 325 | 对各处已损坏及老化的垫子应更换新的耐油纸板垫。彻底清理轴承油室，装复后应注入适量的清洁的润滑油。 | 0
10075 | 集控室#1热交换机组热水循环泵A级标准作业计划 | 汽机 | 机械检修项目三部 |  | 330 | 将各螺栓清洗干净，检查丝扣损坏的应更换新的螺栓。检查泵体其它各处外观无缺损。 | 0
10075 | 集控室#1热交换机组热水循环泵A级标准作业计划 | 汽机 | 机械检修项目三部 |  | 335 |  | 0
10075 | 集控室#1热交换机组热水循环泵A级标准作业计划 | 汽机 | 机械检修项目三部 |  | 340 | 检查泵与电机联轴器的外圆、上、下、左、右的差别 | 0
10075 | 集控室#1热交换机组热水循环泵A级标准作业计划 | 汽机 | 机械检修项目三部 |  | 345 | 检查泵轴两支撑向心球轴承处理处晃度 | 0
10075 | 集控室#1热交换机组热水循环泵A级标准作业计划 | 汽机 | 机械检修项目三部 |  | 350 | 检查叶轮轮晃度 | 0
10075 | 集控室#1热交换机组热水循环泵A级标准作业计划 | 汽机 | 机械检修项目三部 |  | 355 | 检查装上叶轮后叶轮的晃度 | 0
10075 | 集控室#1热交换机组热水循环泵A级标准作业计划 | 汽机 | 机械检修项目三部 |  | 360 | 检查填料压盖与填料室的间隙 | 0
10075 | 集控室#1热交换机组热水循环泵A级标准作业计划 | 汽机 | 机械检修项目三部 |  | 365 | 大轴表面应清洗干净，光滑无毛刺、无裂纹，叶轮表面及流道光滑，无磨损，无冲蚀及裂纹。 | 0
10075 | 集控室#1热交换机组热水循环泵A级标准作业计划 | 汽机 | 机械检修项目三部 |  | 370 | 叶轮的键及键槽无磨损，无裂纹，键的剪切面应修整光滑无毛刺。 | 0
10075 | 集控室#1热交换机组热水循环泵A级标准作业计划 | 汽机 | 机械检修项目三部 |  | 375 | 检查轴上各部件无异常，无脱落、松动现象，两滚动球轴承座应装配到位。 | 0
10075 | 集控室#1热交换机组热水循环泵A级标准作业计划 | 汽机 | 机械检修项目三部 |  | 380 | 填料压盖子应松紧适度。 | 0
10075 | 集控室#1热交换机组热水循环泵A级标准作业计划 | 汽机 | 机械检修项目三部 |  | 385 | 轴套与轴之间的O型圈无老化、无裂纹产生，必要时更换新的O型圈。 | 0
10075 | 集控室#1热交换机组热水循环泵A级标准作业计划 | 汽机 | 机械检修项目三部 |  | 390 | 泵整体组装完毕后，应手动盘泵轴，转动轻松、光滑、均匀无卡涩现 | 0
10075 | 集控室#1热交换机组热水循环泵A级标准作业计划 | 汽机 | 机械检修项目三部 |  | 400 | 设备组装 | 2
10075 | 集控室#1热交换机组热水循环泵A级标准作业计划 | 汽机 | 机械检修项目三部 |  | 405 | 顺序与解体顺序相反，进行设备组装。 | 0
10075 | 集控室#1热交换机组热水循环泵A级标准作业计划 | 汽机 | 机械检修项目三部 |  | 500 | 清理现场 | 0.5

## 脱硫
标准作业计划 | 标准作业计划描述 | 专业 | 班组 | 主管人 | 任务标识 | 任务描述 | 任务持续时间
GL04004 | 电除尘器C级预防检修作业计划 | 脱硫 | 机械项目二部 |  | 10 | 检修前准备 | 0
GL04004 | 电除尘器C级预防检修作业计划 | 脱硫 | 机械项目二部 |  | 20 | 检查安全措施执行情况 | 0
GL04004 | 电除尘器C级预防检修作业计划 | 脱硫 | 机械项目二部 |  | 30 | 内部阴阳极板及轴系轴承、振打锤检查 | 0
GL04004 | 电除尘器C级预防检修作业计划 | 脱硫 | 机械项目二部 |  | 40 | 振打系统减速机检查并加油 | 0
GL04004 | 电除尘器C级预防检修作业计划 | 脱硫 | 机械项目二部 |  | 50 | 锁气器减速机检查并加油 | 0
GL04004 | 电除尘器C级预防检修作业计划 | 脱硫 | 机械项目二部 |  | 60 | 灰斗锁气器、闸板检查 | 0
GL04004 | 电除尘器C级预防检修作业计划 | 脱硫 | 机械项目二部 |  | 70 | 低压浓相仓泵、系统管路阀门、附件检查 | 0
GL04004 | 电除尘器C级预防检修作业计划 | 脱硫 | 机械项目二部 |  | 80 | 除灰干燥器、自动排污器检查 | 0
GL04004 | 电除尘器C级预防检修作业计划 | 脱硫 | 机械项目二部 |  | 90 | 冲洗水系统检查 | 0
GL04004 | 电除尘器C级预防检修作业计划 | 脱硫 | 机械项目二部 |  | 100 | 阴极框架水平度检查、校研 | 0
GL04004 | 电除尘器C级预防检修作业计划 | 脱硫 | 机械项目二部 |  | 110 | 灰斗加热管路及支吊架检查 | 0
GL04004 | 电除尘器C级预防检修作业计划 | 脱硫 | 机械项目二部 |  | 120 | 电除尘器出入口法兰及入口均流板检查 | 0
GL04004 | 电除尘器C级预防检修作业计划 | 脱硫 | 机械项目二部 |  | 130 | 灰沟清理 | 0
GL04004 | 电除尘器C级预防检修作业计划 | 脱硫 | 机械项目二部 |  | 140 | 平台扶梯修缮 | 0
GL04004 | 电除尘器C级预防检修作业计划 | 脱硫 | 机械项目二部 |  | 150 | 水力除灰系统设备、管路、阀门检查 | 0
GL04004 | 电除尘器C级预防检修作业计划 | 脱硫 | 机械项目二部 |  | 160 | 系统设备、管路保温、油漆修补 | 0
GL04004 | 电除尘器C级预防检修作业计划 | 脱硫 | 机械项目二部 |  | 170 | 清理现场工作结束 | 0
GL04003 | 渣泵C级预防检修作业计划 | 脱硫 | 机械项目二部 |  | 10 | 检修前准备 | 0
GL04003 | 渣泵C级预防检修作业计划 | 脱硫 | 机械项目二部 |  | 20 | 检查安全措施执行情况 | 0
GL04003 | 渣泵C级预防检修作业计划 | 脱硫 | 机械项目二部 |  | 30 | 轴承箱加油 | 0
GL04003 | 渣泵C级预防检修作业计划 | 脱硫 | 机械项目二部 |  | 40 | 轴封更换 | 0
GL04003 | 渣泵C级预防检修作业计划 | 脱硫 | 机械项目二部 |  | 50 | 渣泵出口管路磨损检查处理 | 0
GL04003 | 渣泵C级预防检修作业计划 | 脱硫 | 机械项目二部 |  | 60 | 渣管路阀门及支吊架检查 | 0
GL04003 | 渣泵C级预防检修作业计划 | 脱硫 | 机械项目二部 |  | 70 | 渣池清理 | 0
GL04003 | 渣泵C级预防检修作业计划 | 脱硫 | 机械项目二部 |  | 80 | 清理现场工作结束 | 0
10026 | 低冲泵C级检修标准作业计划 | 脱硫 | 粉煤灰维修队 |  | 100 | 叶轮检查 | 0
10026 | 低冲泵C级检修标准作业计划 | 脱硫 | 粉煤灰维修队 |  | 200 | 轴承箱检查,油质检查 | 0
10026 | 低冲泵C级检修标准作业计划 | 脱硫 | 粉煤灰维修队 |  | 300 | 进出口阀门(包括出口逆止阀)检修 | 0
10026 | 低冲泵C级检修标准作业计划 | 脱硫 | 粉煤灰维修队 |  | 400 | 对轮校中心 | 0
10026 | 低冲泵C级检修标准作业计划 | 脱硫 | 粉煤灰维修队 |  | 500 | 试转 | 0
10026 | 低冲泵C级检修标准作业计划 | 脱硫 | 粉煤灰维修队 |  | 50 | 检修前准备 | 0
10026 | 低冲泵C级检修标准作业计划 | 脱硫 | 粉煤灰维修队 |  | 600 | 清理现场 | 0
10037 | 捞渣机C级检修标准作业计划 | 脱硫 | 粉煤灰维修队 |  | 100 | 检修前准备 | 4
10037 | 捞渣机C级检修标准作业计划 | 脱硫 | 粉煤灰维修队 |  | 200 | 链条、刮板、轴承检查，减速机换油 | 12
10037 | 捞渣机C级检修标准作业计划 | 脱硫 | 粉煤灰维修队 |  | 300 | 传动皮带检查 | 4
10037 | 捞渣机C级检修标准作业计划 | 脱硫 | 粉煤灰维修队 |  | 400 | 轴封水系统检查 | 2
10037 | 捞渣机C级检修标准作业计划 | 脱硫 | 粉煤灰维修队 |  | 500 | 部分铸石板更换 | 8
10037 | 捞渣机C级检修标准作业计划 | 脱硫 | 粉煤灰维修队 |  | 600 | 试转 | 4
10037 | 捞渣机C级检修标准作业计划 | 脱硫 | 粉煤灰维修队 |  | 700 | 工作结束，清理现场 | 2

## 化学
标准作业计划 | 标准作业计划描述 | 专业 | 班组 | 主管人 | 任务标识 | 任务描述 | 任务持续时间
JLB2001C-1 | 预处理#1凝聚剂计量泵C级标准作业计划 | 化学 | 化学检修项目部 |  | 100 | 检修准备 | 0.5
JLB2001C-1 | 预处理#1凝聚剂计量泵C级标准作业计划 | 化学 | 化学检修项目部 |  | 200 | 检查预处理#1凝聚剂计量泵活塞是否卡涩，必要时更换 | 3
LXB2001C-1 | #2生活水泵C级标准作业计划 | 化学 | 化学检修项目部 |  | 100 | 检修准备 | 0.5
JLB2001C-1 | 预处理#1凝聚剂计量泵C级标准作业计划 | 化学 | 化学检修项目部 |  | 300 | 清理预处理#1凝聚剂计量泵部件 | 3
JLB2001C-1 | 预处理#1凝聚剂计量泵C级标准作业计划 | 化学 | 化学检修项目部 |  | 400 | 复装预处理#1凝聚剂计量泵 | 1
JLB2001C-1 | 预处理#1凝聚剂计量泵C级标准作业计划 | 化学 | 化学检修项目部 |  | 500 | 清理现场 | 1
JLB2001C-1 | 预处理#1凝聚剂计量泵C级标准作业计划 | 化学 | 化学检修项目部 |  | 600 | 预处理#1凝聚剂计量泵试转 | 0.5
10010036 | #1综排工业水泵C级标准计划 | 化学 | 化学检修项目部 |  | 10 | 解体#1综排工业水泵两端轴承油室，清理油垢及杂质，必要时换油。 | 0
10010036 | #1综排工业水泵C级标准计划 | 化学 | 化学检修项目部 |  | 20 | 回装泵两端油室。 | 0
10010036 | #1综排工业水泵C级标准计划 | 化学 | 化学检修项目部 |  | 30 | 拆除泵两端盘根压盖。 | 0
10010036 | #1综排工业水泵C级标准计划 | 化学 | 化学检修项目部 |  | 40 | 更换盘根室盘根。 | 0
10010036 | #1综排工业水泵C级标准计划 | 化学 | 化学检修项目部 |  | 50 | 回装压盖，螺栓压紧程度以转子盘动较轻松为准。 | 0
10010036 | #1综排工业水泵C级标准计划 | 化学 | 化学检修项目部 |  | 60 | 工完、料净、场地清。 | 0
LXB2001C-8 | 柴油消防泵C级检修标准作业计划 | 化学 | 化学检修项目部 |  | 100 | 检修准备 | 0.5
LXB2001C-8 | 柴油消防泵C级检修标准作业计划 | 化学 | 化学检修项目部 |  | 200 | 检查柴油消防泵盘根 ，必要时更换。 | 3
LXB2001C-8 | 柴油消防泵C级检修标准作业计划 | 化学 | 化学检修项目部 |  | 300 | 检查柴油消防泵轴承，轴承加油。 | 3
LXB2001C-8 | 柴油消防泵C级检修标准作业计划 | 化学 | 化学检修项目部 |  | 400 | 清理现场 | 0.5
LXB2001C-8 | 柴油消防泵C级检修标准作业计划 | 化学 | 化学检修项目部 |  | 500 | 柴油消防泵试转 | 1
10030 | 岸边补给水泵房#3补给水泵小修 | 化学 | 化学检修项目部 |  | 10 | 解体补水泵两端轴承油室，清理油垢及杂质，必要时换油。 | 0
10082 | #1机组汽水集中取样高温架A级检修标准作业计划 | 化学 | 化学检修项目部 |  | 10 | 检查、清理冷却器，更换损坏的内芯 | 0
10082 | #1机组汽水集中取样高温架A级检修标准作业计划 | 化学 | 化学检修项目部 |  | 20 | 检查取样一次门、排污门，必要时更换 | 0
10082 | #1机组汽水集中取样高温架A级检修标准作业计划 | 化学 | 化学检修项目部 |  | 30 | 检查、清理取样冷却水进出口门及监流器 | 0
10082 | #1机组汽水集中取样高温架A级检修标准作业计划 | 化学 | 化学检修项目部 |  | 40 | 检查、清理取样减压阀 | 0
10082 | #1机组汽水集中取样高温架A级检修标准作业计划 | 化学 | 化学检修项目部 |  | 50 | 预冷器内芯打压检查，更换损坏的风芯 | 0
HX00002 | RO冲洗水泵A级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 10 | 落实安全措施 | 0
HX00002 | RO冲洗水泵A级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 20 | 检修前准备工作 | 0
HX00002 | RO冲洗水泵A级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 30 | RO冲洗水泵解体 | 0
HX00002 | RO冲洗水泵A级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 40 | 检查清理叶轮、轴、轴套、轴承、密封装置等部件 | 0
HX00002 | RO冲洗水泵A级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 50 | 测量轴、叶轮处晃度、及口环间隙 | 0
HX00002 | RO冲洗水泵A级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 60 | RO冲洗水泵复装 | 0
HX00002 | RO冲洗水泵A级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 70 | 清理现场，结束工作 | 0
HX00028 | 精处理冲洗水泵A级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 10 | 落实安全措施 | 0
HX00028 | 精处理冲洗水泵A级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 20 | 检修前准备工作 | 0
HX00028 | 精处理冲洗水泵A级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 30 | 冲洗水泵解体 | 0
HX00028 | 精处理冲洗水泵A级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 40 | 检查清理叶轮、轴、轴套、轴承、密封装置等部件 | 0
HX00028 | 精处理冲洗水泵A级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 50 | 测量轴、叶轮处晃度、及口环间隙 | 0
HX00028 | 精处理冲洗水泵A级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 60 | 冲洗水泵复装 | 0
HX00028 | 精处理冲洗水泵A级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 70 | 清理现场，结束工作 | 0
HX00043 | 预处理间断加药泵A级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 10 | 落实安全措施 | 0
HX00043 | 预处理间断加药泵A级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 20 | 检修前准备工作 | 0
HX00043 | 预处理间断加药泵A级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 30 | 间断加药泵泵解体 | 0
HX00043 | 预处理间断加药泵A级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 40 | 检查清理叶轮、轴、轴套、轴承、密封装置等部件 | 0
HX00043 | 预处理间断加药泵A级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 50 | 测量轴、叶轮处晃度 | 0
HX00043 | 预处理间断加药泵A级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 60 | 间断加药泵复装 | 0
HX00043 | 预处理间断加药泵A级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 70 | 清理现场，结束工作 | 0
HX00015 | 炉外高压泵A级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 10 | 落实安全措施 | 0
HX00015 | 炉外高压泵A级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 20 | 检修前准备工作 | 0
HX00015 | 炉外高压泵A级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 30 | 水泵解体 | 0
HX00015 | 炉外高压泵A级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 40 | 检查清理叶轮、轴、轴套、轴承、密封装置等部件 | 0
HX00015 | 炉外高压泵A级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 50 | 测量轴、叶轮处晃度、及口环间隙 | 0
HX00015 | 炉外高压泵A级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 60 | 水泵复装 | 0
HX00015 | 炉外高压泵A级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 70 | 清理现场，结束工作 | 0
HX00014 | 炉外高压泵C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 10 | 落实安全措施 | 0
HX00014 | 炉外高压泵C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 20 | 检修前准备工作 | 0
HX00014 | 炉外高压泵C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 30 | 水泵地脚螺丝、 梅花弹性块检查 | 0
HX00014 | 炉外高压泵C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 40 | 水泵轴承，密封装置检查 | 0
HX00014 | 炉外高压泵C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 50 | 清理现场，结束工作 | 0
HX00016 | 炉外中间水泵A级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 20 | 检修前准备工作 | 0
HX00016 | 炉外中间水泵A级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 10 | 落实安全措施 | 0
HX00016 | 炉外中间水泵A级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 30 | 水泵解体 | 0
HX00016 | 炉外中间水泵A级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 40 | 检查清理叶轮、轴、轴套、轴承、密封装置等部件 | 0
HX00016 | 炉外中间水泵A级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 50 | 测量轴、叶轮处晃度、及口环间隙 | 0
HX00016 | 炉外中间水泵A级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 60 | 水泵复装 | 0
HX00016 | 炉外中间水泵A级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 70 | 清理现场，结束工作 | 0
HX00017 | 炉外中间水泵C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 10 | 落实安全措施 | 0
HX00017 | 炉外中间水泵C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 20 | 检修前准备工作 | 0
HX00017 | 炉外中间水泵C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 30 | 水泵轴承检查并加油 | 0
HX00017 | 炉外中间水泵C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 40 | 检查水泵密封装置 | 0
HX00017 | 炉外中间水泵C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 50 | 清理现场，结束工作 | 0
HX00018 | 炉外生水泵A级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 10 | 落实安全措施 | 0
HX00018 | 炉外生水泵A级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 20 | 检修前准备工作 | 0
HX00018 | 炉外生水泵A级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 30 | 水泵解体 | 0
HX00018 | 炉外生水泵A级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 40 | 检查清理叶轮、轴、轴套、轴承、密封装置等部件 | 0
HX00029 | 精处理冲洗水泵C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 10 | 落实安全措施 | 0
HX00029 | 精处理冲洗水泵C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 20 | 检修前准备工作 | 0
HX00029 | 精处理冲洗水泵C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 30 | 水泵轴承检查并加油 | 0
HX00029 | 精处理冲洗水泵C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 40 | 水泵盘根更换 | 0
HX00029 | 精处理冲洗水泵C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 50 | 水泵地脚螺丝、联轴器检查 | 0
HX00029 | 精处理冲洗水泵C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 60 | 清理现场，结束工作 | 0
HX00018 | 炉外生水泵A级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 50 | 测量轴、叶轮处晃度、及口环间隙 | 0
HX00018 | 炉外生水泵A级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 60 | 水泵复装 | 0
HX00018 | 炉外生水泵A级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 70 | 清理现场，结束工作 | 0
HX00019 | 炉外生水泵C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 10 | 落实安全措施 | 0
HX00019 | 炉外生水泵C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 20 | 检修前准备工作 | 0
HX00019 | 炉外生水泵C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 30 | 水泵轴承检查并加油 | 0
HX00019 | 炉外生水泵C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 40 | 水泵盘根更换 | 0
HX00019 | 炉外生水泵C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 50 | 水泵联轴器梅花弹性块及地脚螺丝检查 | 0
HX00019 | 炉外生水泵C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 60 | 清理现场，结束工作 | 0
HX00020 | 预处理回收水泵A级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 10 | 落实安全措施 | 0
HX00020 | 预处理回收水泵A级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 20 | 检修前准备工作 | 0
HX00020 | 预处理回收水泵A级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 30 | 回收水泵解体 | 0
HX00020 | 预处理回收水泵A级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 40 | 检查清理叶轮、轴、轴套、轴承、密封装置等部件 | 0
HX00020 | 预处理回收水泵A级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 50 | 测量轴、叶轮处晃度、及口环间隙 | 0
HX00020 | 预处理回收水泵A级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 60 | 回收水泵复装 | 0
HX00020 | 预处理回收水泵A级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 70 | 清理现场，结束工作 | 0
HX00021 | 预处理回收水泵C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 10 | 落实安全措施 | 0
HX00021 | 预处理回收水泵C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 20 | 检修前准备工作 | 0
HX00021 | 预处理回收水泵C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 30 | 水泵轴承检查并加油 | 0
HX00021 | 预处理回收水泵C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 40 | 水泵盘根更换 | 0
HX00021 | 预处理回收水泵C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 50 | 水泵联轴器梅花弹性块、地脚螺丝检查 | 0
HX00021 | 预处理回收水泵C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 60 | 清理现场，结束工作 | 0
HX00030 | 联氨计量泵、氨计量泵A级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 10 | 落实安全措施 | 0
HX00030 | 联氨计量泵、氨计量泵A级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 20 | 检修前准备工作 | 0
HX00030 | 联氨计量泵、氨计量泵A级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 30 | 计量泵解体 | 0
HX00030 | 联氨计量泵、氨计量泵A级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 40 | 检查计量泵柱塞、隔膜等部件 | 0
HX00030 | 联氨计量泵、氨计量泵A级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 50 | 检查计量泵弹性体、密封件等 | 0
HX00030 | 联氨计量泵、氨计量泵A级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 60 | 检查计量泵上下止回阀等部件 | 0
HX00030 | 联氨计量泵、氨计量泵A级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 70 | 检查计量泵安全阀组件 | 0
HX00030 | 联氨计量泵、氨计量泵A级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 80 | 计量泵复装 | 0
HX00030 | 联氨计量泵、氨计量泵A级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 90 | 清理现场，结束工作 | 0
HX00031 | 联氨计量泵、氨计量泵C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 10 | 落实安全措施 | 0
HX00031 | 联氨计量泵、氨计量泵C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 20 | 检修前准备工作 | 0
HX00031 | 联氨计量泵、氨计量泵C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 30 | 检查计量泵柱塞、隔膜等部件 | 0
HX00031 | 联氨计量泵、氨计量泵C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 40 | 计量泵换油 | 0
HX00031 | 联氨计量泵、氨计量泵C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 50 | 清理现场，结束工作 | 0
HX00032 | 机组排水泵A级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 10 | 落实安全措施 | 0
HX00032 | 机组排水泵A级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 20 | 检修前准备工作 | 0
HX00037 | 炉外淡水泵A级预防检检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 10 | 落实安全措施 | 0
HX00037 | 炉外淡水泵A级预防检检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 20 | 检修前准备工作 | 0
HX00037 | 炉外淡水泵A级预防检检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 30 | 淡水泵解体 | 0
HX00037 | 炉外淡水泵A级预防检检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 40 | 检查清理叶轮、轴、轴套、轴承、密封装置等部件 | 0
HX00037 | 炉外淡水泵A级预防检检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 50 | 测量轴、叶轮处晃度、及口环间隙 | 0
HX00037 | 炉外淡水泵A级预防检检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 60 | 淡水泵复装 | 0
HX00037 | 炉外淡水泵A级预防检检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 70 | 清理现场，结束工作 | 0
HX00038 | 炉外淡水泵C级预防检检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 10 | 落实安全措施 | 0
HX00038 | 炉外淡水泵C级预防检检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 20 | 检修前准备工作 | 0
HX00038 | 炉外淡水泵C级预防检检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 30 | 检查水泵轴承、密封装置等部件 | 0
HX00038 | 炉外淡水泵C级预防检检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 40 | 检查水泵地脚螺丝、联轴器等部件 | 0
HX00038 | 炉外淡水泵C级预防检检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 50 | 清理现场，结束工作 | 0
HX00032 | 机组排水泵A级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 30 | 机组排水泵解体 | 0
HX00032 | 机组排水泵A级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 40 | 检查清理叶轮、轴、轴套、轴承、密封装置等部件 | 0
HX00032 | 机组排水泵A级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 50 | 测量轴、叶轮处晃度、及口环间隙 | 0
HX00032 | 机组排水泵A级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 60 | 机组排水泵复装 | 0
HX00032 | 机组排水泵A级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 70 | 清理现场，结束工作 | 0
HX00033 | 机组排水泵C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 10 | 落实安全措施 | 0
HX00033 | 机组排水泵C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 20 | 检修前准备工作 | 0
HX00033 | 机组排水泵C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 30 | 水泵轴承检查并加油 | 0
HX00033 | 机组排水泵C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 40 | 水泵盘根更换 | 0
HX00033 | 机组排水泵C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 50 | 地脚螺丝、联轴器检查 | 0
HX00033 | 机组排水泵C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 60 | 清理现场，结束工作 | 0
HX00001 | 预处理#1阻垢剂喷射水泵A级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 10 | 落实安全措施 | 0
HX00001 | 预处理#1阻垢剂喷射水泵A级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 20 | 检修前准备工作 | 0
HX00001 | 预处理#1阻垢剂喷射水泵A级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 30 | 喷射泵解体 | 0
HX00001 | 预处理#1阻垢剂喷射水泵A级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 40 | 检查清理叶轮、轴、轴套、轴承、密封装置等部件 | 0
HX00001 | 预处理#1阻垢剂喷射水泵A级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 50 | 测量轴、叶轮处晃度、及口环间隙 | 0
HX00001 | 预处理#1阻垢剂喷射水泵A级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 60 | 喷射泵复装 | 0
HX00001 | 预处理#1阻垢剂喷射水泵A级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 70 | 清理现场，结束工作 | 0
HX00003 | 氢站#2冷却水泵A级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 10 | 落实安全措施 | 0
HX00003 | 氢站#2冷却水泵A级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 20 | 检修前准备工作 | 0
HX00003 | 氢站#2冷却水泵A级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 30 | 冷却水泵解体 | 0
HX00003 | 氢站#2冷却水泵A级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 40 | 检查清理叶轮、轴、轴套、轴承、密封装置等部件 | 0
HX00003 | 氢站#2冷却水泵A级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 50 | 测量轴、叶轮处晃度、及口环间隙 | 0
HX00003 | 氢站#2冷却水泵A级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 60 | 冷却水泵复装 | 0
HX00003 | 氢站#2冷却水泵A级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 70 | 清理现场，结束工作 | 0
HX00004 | 综排工业废水泵A级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 10 | 落实安全措施 | 0
HX00004 | 综排工业废水泵A级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 20 | 检修前准备工作 | 0
HX00004 | 综排工业废水泵A级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 30 | 工业水泵解体 | 0
HX00004 | 综排工业废水泵A级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 40 | 检查清理叶轮、轴、轴套、轴承、密封装置等部件 | 0
HX00004 | 综排工业废水泵A级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 50 | 测量轴、叶轮处晃度、及口环间隙 | 0
HX00004 | 综排工业废水泵A级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 60 | 工业水泵复装 | 0
HX00004 | 综排工业废水泵A级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 70 | 清理现场，结束工作 | 0
HX00005 | 预处理泥浆泵C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 10 | 落实安全措施 | 0
HX00005 | 预处理泥浆泵C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 20 | 检修前准备工作 | 0
HX00005 | 预处理泥浆泵C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 30 | 水泵轴承等易损件检查并加油 | 0
HX00005 | 预处理泥浆泵C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 40 | 水泵盘根更换 | 0
HX00005 | 预处理泥浆泵C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 50 | 清理现场，结束工作 | 0
HX00040 | 化学疏水取样架C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 10 | 落实安全措施 | 0
HX00040 | 化学疏水取样架C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 20 | 检修前准备工作 | 0
HX00040 | 化学疏水取样架C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 30 | 取样冷却器检查清理 | 0
HX00040 | 化学疏水取样架C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 40 | 排污门检查 | 0
HX00040 | 化学疏水取样架C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 50 | 取样减压阀检查、清理 | 0
HX00040 | 化学疏水取样架C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 60 | 监流器检查清理 | 0
HX00040 | 化学疏水取样架C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 70 | 清理现场，结束工作 | 0
HX00041 | 化学预冷器及高温架C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 10 | 落实安全措施 | 0
HX00041 | 化学预冷器及高温架C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 20 | 检修前准备工作 | 0
HX00041 | 化学预冷器及高温架C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 30 | 预冷器内芯检查清理 | 0
HX00041 | 化学预冷器及高温架C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 40 | 清理检查内芯 | 0
HX00041 | 化学预冷器及高温架C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 50 | 取样冷却器检查清理、更换损环的内芯 | 0
HX00041 | 化学预冷器及高温架C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 60 | 监流器检查清理 | 0
HX00041 | 化学预冷器及高温架C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 70 | 取样排污门检查 | 0
HX00041 | 化学预冷器及高温架C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 80 | 取样减压阀检查清理 | 0
HX00041 | 化学预冷器及高温架C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 90 | 清理现场，结束工作 | 0
HX00042 | 炉内磷泵C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 10 | 落实安全措施 | 0
HX00042 | 炉内磷泵C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 20 | 检修前准备工作 | 0
HX00042 | 炉内磷泵C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 30 | 计量泵解体 | 0
HX00042 | 炉内磷泵C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 40 | 检查计量泵隔膜等部件 | 0
HX00042 | 炉内磷泵C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 50 | 检查计量泵传动装置等 | 0
HX00042 | 炉内磷泵C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 60 | 检查计量泵调节装置 | 0
HX00042 | 炉内磷泵C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 70 | 计量泵换油 | 0
HX00042 | 炉内磷泵C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 80 | 计量泵复装 | 0
HX00042 | 炉内磷泵C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 90 | 清理现场，结束工作 | 0
HX00007 | 生消泵房稳压泵C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 10 | 落实安全措施 | 0
HX00007 | 生消泵房稳压泵C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 20 | 检修前准备工作 | 0
HX00007 | 生消泵房稳压泵C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 30 | 水泵轴承等易损件检查并加油 | 0
HX00007 | 生消泵房稳压泵C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 40 | 水泵盘根更换 | 0
HX00007 | 生消泵房稳压泵C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 50 | 清理现场，结束工作 | 0
HX00008 | 精处理阴再生塔C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 10 | 落实安全措施 | 0
HX00008 | 精处理阴再生塔C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 20 | 检修前准备工作 | 0
HX00008 | 精处理阴再生塔C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 30 | 精处理阴再生塔内各部件检查 | 0
HX00008 | 精处理阴再生塔C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 40 | 精处理阴再生塔内清理检查 | 0
HX00008 | 精处理阴再生塔C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 50 | 清理现场，结束工作 | 0
HX00009 | 炉外砂过滤器A级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 10 | 落实安全措施 | 0
HX00009 | 炉外砂过滤器A级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 20 | 检修前准备工作 | 0
HX00009 | 炉外砂过滤器A级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 30 | 砂滤器内水帽、进气管等各部件检查 | 0
HX00009 | 炉外砂过滤器A级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 40 | 砂滤器内清理检查 | 0
HX00009 | 炉外砂过滤器A级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 50 | 砂滤器内石英砂更换 | 0
HX00009 | 炉外砂过滤器A级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 60 | 清理现场，结束工作 | 0
HX00022 | 炉外再生水泵A级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 10 | 落实安全措施 | 0
HX00022 | 炉外再生水泵A级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 20 | 检修前准备工作 | 0
HX00022 | 炉外再生水泵A级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 30 | 再生水泵解体 | 0
HX00022 | 炉外再生水泵A级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 40 | 检查清理叶轮、轴、轴套、轴承、密封装置等部件 | 0
HX00022 | 炉外再生水泵A级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 50 | 测量轴、叶轮处晃度、及口环间隙 | 0
HX00022 | 炉外再生水泵A级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 60 | 再生水泵复装 | 0
HX00022 | 炉外再生水泵A级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 70 | 清理现场，结束工作 | 0
HX00023 | 炉外再生水泵C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 10 | 落实安全措施 | 0
HX00023 | 炉外再生水泵C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 20 | 检修前准备工作 | 0
HX00023 | 炉外再生水泵C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 30 | 检查水泵轴承、密封装置等部件 | 0
HX00023 | 炉外再生水泵C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 40 | 检查水泵地脚螺丝、联轴器等部件 | 0
HX00023 | 炉外再生水泵C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目一部 |  | 50 | 清理现场，结束工作 | 0
JHRQ5003A | 混床的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 拆出中间排水装置支、母管，清理、修正 | 0
JHRQ5003A | 混床的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 出水水帽检查、更新 | 0
JHRQ5003A | 混床的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 225 | 布碱装置检查、清理 | 0
JHRQ5003A | 混床的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 230 | 取样装置、监视窗清理、检查 | 0
JHRQ5003A | 混床的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 235 | 附属管道、阀门解体检查 | 0
JHRQ5003A | 混床的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 240 | 内壁衬胶层清理、检查、修补，火花检验 | 0
JHRQ5003A | 混床的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 回装中间排水装置支、母管，更换网套 | 0
JHRQ5003A | 混床的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 容器内部清理 | 0
JHRQ5003A | 混床的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 附属管道、阀门回装 | 0
JHRQ5003A | 混床的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 关闭下人孔门，回装树脂 | 0
JHRQ5003A | 混床的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 关闭人孔门，恢复系统 | 0
JHRQ5003A | 混床的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 进行水压试验 | 0
JHRQ5003A | 混床的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 清理现场 | 0
SXCRQ5001A | 水箱检修A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 准备工作 | 0
SXCRQ5001A | 水箱检修A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 打开上、下人孔门 | 0
SXCRQ5001A | 水箱检修A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 取出塑料空心多面球 | 0
SXCRQ5001A | 水箱检修A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 内部清理、检查，油漆修补或重漆 | 0
SXCRQ5001A | 水箱检修A级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 液位计检查 | 0
SXCRQ5001A | 水箱检修A级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 回装（补充）塑料球 | 0
SXCRQ5001A | 水箱检修A级标准作业计划 |  |  |  | 225 | 附属管道、阀门解体检查 | 0
SXCRQ5001A | 水箱检修A级标准作业计划 |  |  |  | 230 | 关闭人孔门 | 0
SXCRQ5001A | 水箱检修A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 静压试验 | 0
SXCRQ5001A | 水箱检修A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 清理现场 | 0
GLRQ5001A | 机械过滤器检修A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 准备工作 | 0
GLRQ5001A | 机械过滤器检修A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 打开上部人孔，检查石英砂层高度是否合格，检查表面层情况。 | 0
GLRQ5001A | 机械过滤器检修A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 卸出石英砂时应分层向外掏出，掏出时铁锨应平用。掏出的石英砂清洗干净后，按粒径分堆放置到指定堆放地点，层间混合部分应筛分好，按粒径放置。 | 0
GLRQ5001A | 机械过滤器检修A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 石英砂的回装。装填石英砂应从下向上逐层回装，装前应在器壁上画好每层的高度线，铺平一层后再装填下一层。 | 0
GLRQ5001A | 机械过滤器检修A级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 石英砂层质量。装好石英砂层后，用水冲洗干净。石英砂垫层不得发生乱层、漏砂和偏流等现象。 | 0
GLRQ5001A | 机械过滤器检修A级标准作业计划 |  |  |  | 225 | 取出石英砂，拆下支管和母管“U”型螺栓或连接螺栓。取出支管和母管。 | 0
GLRQ5001A | 机械过滤器检修A级标准作业计划 |  |  |  | 230 | 所有螺丝应加上牛油以防锈死，轴承室加润滑油。 | 0
GLRQ5001A | 机械过滤器检修A级标准作业计划 |  |  |  | 235 | 装配完毕（更换新填料）。 | 0
GLRQ5001A | 机械过滤器检修A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 关闭人孔门，恢复系统 | 0
GLRQ5001A | 机械过滤器检修A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 进行水压试验 | 0
GLRQ5001A | 机械过滤器检修A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 清理现场 | 0
JHRQ5001A | 反渗透的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 准备工作 | 0
JHRQ5001A | 反渗透的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 用木槌将出水支承板轻轻打进约1.5mm。 | 0
JHRQ5001A | 反渗透的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 用六角键扳手拆下固定螺丝，取出固定环及锁环组件。 | 0
JHRQ5001A | 反渗透的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 用甘油润滑压力容器外壳内壁及锁环组件槽，然后拔出支承板、密封板等端部组件。 | 0
JHRQ5001A | 反渗透的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 从压力容器进水端部向出水端部施力，使膜元件慢慢移动，直至纤维束管板上的“0”莆密封环被推出壳体外为止。 | 0
JHRQ5001A | 反渗透的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 用手将膜元件移出壳体外（勿触及微孔管板正面，用手提拉进水管） | 0
JHRQ5001A | 反渗透的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 225 | 将膜元件放入一个盛有纯净水的容器中，以免干燥收缩而影响性能。 | 0
JHRQ5001A | 反渗透的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 检查壳体内壁，看有无擦伤或毛刺，腐蚀产物或外部杂质应被清理，特别要仔细察看“0”形密封圈的密封区。 | 0
JHRQ5001A | 反渗透的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 用清水冲洗容器以除去所有尘土和颗粒。 | 0
JHRQ5001A | 反渗透的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 检查膜元件表面有无缺陷，如果有的话将会擦伤容器，特别要注意防膜卷伸出装置的端部。 | 0
JHRQ5001A | 反渗透的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 用约50％的甘油―水混合物来润滑容器内部，可使膜元件的装载更为容易，同时也减少容器内壁被擦伤的可能。 | 0
JHRQ5001A | 反渗透的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 用甘油轻轻润滑膜元件管板上的“0”形密封圈。 | 0
JHRQ5001A | 反渗透的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 325 | 把第一个膜元件装入压力容器的进水端，膜元件端部留几寸在容器外以便连接下一个膜元件。 | 0
JHRQ5001A | 反渗透的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 330 | 用少量润滑剂润滑连接器的“0”型环，并连上第一膜元件。 | 0
JHRQ5001A | 反渗透的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 335 | 把要装入的下一个膜元件与前一个对齐，把它组装到已于前一个膜元件连接好的连接器上，把这两个膜元件推入容器，直到只留有几寸在容器外头为止，重复上述直到装入所有膜元件。 | 0
JHRQ5001A | 反渗透的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 340 | 在最后一个（第六个）膜元件安装完毕后，所有膜元件都必须再向前推，注意不要把膜元件向前推的太过头（一般距容器端9？11cm）。 | 0
JHRQ5001A | 反渗透的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 345 | 将适配器安到容器两端的膜元件产品水管上；在水流方向的下游侧装上推力环。 | 0
JHRQ5001A | 反渗透的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 350 | 准备压力容器的封装，要再次检查压力容器内侧有无擦伤或其它损伤，腐蚀产物或其它外来物质必须清理干净。 | 0
JHRQ5001A | 反渗透的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 355 | 用润滑油润滑管壳内从斜面一半直到距斜面大约1/2″的范围。 | 0
JHRQ5001A | 反渗透的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 360 | 对齐管端组件和压力容器本身的标识符号，在管端组件的“0”形密封环上薄薄地涂上一层甘油，插入压力容器后不要再旋转它。 | 0
JHRQ5001A | 反渗透的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 365 | 用双手把管端组件尽量往前推，并用木槌轻轻敲打，使其平移地进入，直至端板通过环槽约1.5mm处为止。 | 0
JHRQ5001A | 反渗透的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 370 | 把锁环组件装入环槽底（环上带台阶的一侧向外），B环和C环的方头位于12点钟的位置（可防止环掉出来） | 0
JHRQ5001A | 反渗透的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 375 | 将固定环滑向支承板直至它与锁环组件相触，将3个固定螺丝拧入支取板二圈，用木槌在固定环周边敲动，将环贴在支承板上，紧固固定螺直至合适为止。过紧将会影响拆卸。 | 0
JHRQ5001A | 反渗透的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 进行水压试验 | 0
JHRQ5001A | 反渗透的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 清理现场 | 0
LXB2001C | 离心泵C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 检查离心泵轴承，轴承加油。 | 0
LXB2001C | 离心泵C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 清理现场 | 0
LXB2001C | 离心泵C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 水泵试转 | 0
LQQ2001A | 冷却器A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修准备 | 0
LQQ2001A | 冷却器A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 冷却器检修： | 0
LQQ2001A | 冷却器A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 揭开水室端盖，用高压水枪冲刷室内污泥、冲刷铜管泥垢，并冲洗干净。 | 0
LQQ2001A | 冷却器A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 将冷油器组装好后，手动泵打压0.5MPa，保持5min检查铜管本身，胀口结合面处有无泄漏。 | 0
LQQ2001A | 冷却器A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 清理现场 | 0
JHRQ5005A | 高速混床的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 准备工作 | 0
JHRQ5005A | 高速混床的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 打开人孔门，清理残留的树脂 | 0
JHRQ5005A | 高速混床的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 进脂装置检查，必要时拆出修补 | 0
JHRQ5005A | 高速混床的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 进水装置检查 | 0
JHRQ5005A | 高速混床的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 冲洗装置检查、修补 | 0
JHRQ5005A | 高速混床的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 出水装置检查 | 0
JHRQ5005A | 高速混床的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 225 | 取样装置清理、检查 | 0
JHRQ5005A | 高速混床的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 230 | 监视窗清理、检查 | 0
JHRQ5005A | 高速混床的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 235 | 拆下压力表送热控校验，并清理流量表孔板 | 0
JHRQ5005A | 高速混床的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 240 | 附属管道、阀门解体检查 | 0
JHRQ5005A | 高速混床的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 245 | 内壁衬胶层清理、检查、修补，火花检验 | 0
JHRQ5005A | 高速混床的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 容器内部清理，关闭人孔门 | 0
JHRQ5005A | 高速混床的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 附属管道、阀门回装 | 0
JHRQ5005A | 高速混床的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 进行水压试验 | 0
JHRQ5005A | 高速混床的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 清理现场 | 0
JHRQ5004A | 除碳器的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 准备工作 | 0
JHRQ5004A | 除碳器的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 打开上部人孔门，检查填料高度是否为2.8m不合格的应补充齐全，检查料表面层情况。打开下部人孔门，将填料掏出，并储存于指定地点。检查空心球是否干净、整洁、有无夹杂物等异常。同时要剔除破损和变形的。 | 0
JHRQ5004A | 除碳器的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 测量母支管水平及相互平行情况。拆下进水配水装置检查，孔畅通、无堵塞，母支管连接牢固、无损伤、无泄漏，使进水装置布水均匀。 | 0
JHRQ5004A | 除碳器的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 拆下进水支架检查，螺栓丝扣完好紧力适中，衬胶层无损伤。 | 0
JHRQ5004A | 除碳器的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 测量多孔板的水平情况，检查多孔板是否牢固。检查多孔板支架衬胶层是否完好。 | 0
JHRQ5004A | 除碳器的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 检查下水管是否牢固、完整、无变形、无泄漏。 | 0
JHRQ5004A | 除碳器的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 225 | 清理容器内杂物。使用电火花检测仪，检查除碳器内壁衬胶层是否 完好，无脱层、鼓包、裂纹和放电现象。 | 0
JHRQ5004A | 除碳器的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 230 | 测量检查复合除碳器的垂直度是否合格,检查除碳器外壁防腐层是否完好,并进行修补。 | 0
JHRQ5004A | 除碳器的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 235 | 解体风机。测量叶轮的晃动和飘偏度。 | 0
JHRQ5004A | 除碳器的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 240 | 检查风机侧板和外壳，应完好，无裂纹和变形。 | 0
JHRQ5004A | 除碳器的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 245 | 检查各处接口，应密封严密？牢固。 | 0
JHRQ5004A | 除碳器的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 250 | 检查叶轮，应完好，无变形和磨损。 | 0
JHRQ5004A | 除碳器的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 255 | 组装后，风应运转灵活平稳，无泄露。 | 0
JHRQ5004A | 除碳器的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 260 | 检查阀门衬胶层是否完好，阀门开关灵活，密封严密？无泄漏。 | 0
JHRQ5004A | 除碳器的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 265 | 检查管道衬胶是否完好，法兰接合面？垫无变形？无泄漏。 | 0
JHRQ5004A | 除碳器的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 270 | 解体检查树脂捕捉器,内壁衬胶层完好,缠绕钢丝间隔均匀？牢固？无变形,钢丝间无夹杂物等缺陷。 | 0
JHRQ5004A | 除碳器的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 设备各部件按解体反顺序回装。 | 0
JHRQ5004A | 除碳器的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 空心球回装时,应剔除破损、变形、老化变质的空心球、并补充到设计高度。 | 0
JHRQ5004A | 除碳器的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 进行水压试验 | 0
JHRQ5004A | 除碳器的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 清理现场 | 0
JHRQ5002A | 阴、阳床的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 准备工作 | 0
JHRQ5002A | 阴、阳床的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 用压缩空气松动树脂，移入树脂贮存罐 | 0
JHRQ5002A | 阴、阳床的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 打开人孔门，清理残留的树脂 | 0
JHRQ5002A | 阴、阳床的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 拆下中间排水装置支、母管 | 0
JHRQ5002A | 阴、阳床的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 下部滤水帽检查，更换 | 0
JHRQ5002A | 阴、阳床的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 取样装置、监视窗清理、检查 | 0
JHRQ5002A | 阴、阳床的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 225 | 附属管道、阀门解体检查 | 0
JHRQ5002A | 阴、阳床的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 230 | 内壁衬胶层清理、检查、修补 | 0
JHRQ5002A | 阴、阳床的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 回装中间排水装置支、母管，更换网套 | 0
JHRQ5002A | 阴、阳床的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 容器内部清理 | 0
JHRQ5002A | 阴、阳床的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 附属管道、阀门解体回装 | 0
JHRQ5002A | 阴、阳床的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 关闭下人孔门，回装树脂 | 0
JHRQ5002A | 阴、阳床的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 关闭人孔门，恢复系统 | 0
JHRQ5002A | 阴、阳床的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 进行水压试验 | 0
JHRQ5002A | 阴、阳床的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 清理现场 | 0
JHRQ5006A | 阳再生罐的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 准备工作 | 0
JHRQ5006A | 阳再生罐的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 卸出树脂至专用罐内 | 0
JHRQ5006A | 阳再生罐的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 打开人孔门，清理残留的树脂 | 0
JHRQ5006A | 阳再生罐的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 进脂装置检查，必要时拆出修补 | 0
JHRQ5006A | 阳再生罐的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 进水装置检查 | 0
JHRQ5006A | 阳再生罐的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 冲洗装置检查、修补 | 0
JHRQ5006A | 阳再生罐的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 225 | 出水装置检查 | 0
JHRQ5006A | 阳再生罐的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 230 | 取样装置清理、检查 | 0
JHRQ5006A | 阳再生罐的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 235 | 监视窗清理、检查 | 0
JHRQ5006A | 阳再生罐的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 240 | 拆下压力表送热控校验，并清理流量表孔板 | 0
JHRQ5006A | 阳再生罐的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 245 | 附属管道、阀门解体检查 | 0
JHRQ5006A | 阳再生罐的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 250 | 内壁衬胶层清理、检查、修补，火花检验 | 0
JHRQ5006A | 阳再生罐的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 容器内部清理，关闭人孔门 | 0
JHRQ5006A | 阳再生罐的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 附属管道、阀门回装 | 0
JHRQ5006A | 阳再生罐的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 进行水压试验 | 0
JHRQ5006A | 阳再生罐的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 清理现场 | 0
SJRQ5002A | 酸、碱计量箱检修A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 准备工作 | 0
SJRQ5002A | 酸、碱计量箱检修A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 反复冲洗计量箱内部 | 0
SJRQ5002A | 酸、碱计量箱检修A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 拆下溢流管及阀门 | 0
SJRQ5002A | 酸、碱计量箱检修A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 打开上人孔法兰，内部检查、清理 | 0
SJRQ5002A | 酸、碱计量箱检修A级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 玻璃液位计检查 | 0
SJRQ5002A | 酸、碱计量箱检修A级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 附属管道、阀门解体检查 | 0
SJRQ5002A | 酸、碱计量箱检修A级标准作业计划 |  |  |  | 225 | 关闭人孔门，恢复系统 | 0
SJRQ5002A | 酸、碱计量箱检修A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 进行水压试验 | 0
SJRQ5002A | 酸、碱计量箱检修A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 清理现场 | 0
SJRQ5001A | 酸、碱箱（槽）类容器检修A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 准备工作 | 0
SJRQ5001A | 酸、碱箱（槽）类容器检修A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 打开上人孔，反复冲洗箱（槽）内部 | 0
SJRQ5001A | 酸、碱箱（槽）类容器检修A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 取出塑料空心多面球 | 0
SJRQ5001A | 酸、碱箱（槽）类容器检修A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 内部防腐层检查，有损伤应予以修补 | 0
SJRQ5001A | 酸、碱箱（槽）类容器检修A级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 内部进液管路检查 | 0
SJRQ5001A | 酸、碱箱（槽）类容器检修A级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 清理内部，回装塑料球 | 0
SJRQ5001A | 酸、碱箱（槽）类容器检修A级标准作业计划 |  |  |  | 225 | 玻璃（翻板）液位计检查 | 0
SJRQ5001A | 酸、碱箱（槽）类容器检修A级标准作业计划 |  |  |  | 230 | 附属管道、阀门解体检查 | 0
SJRQ5001A | 酸、碱箱（槽）类容器检修A级标准作业计划 |  |  |  | 235 | 关闭人孔门，恢复系统 | 0
SJRQ5001A | 酸、碱箱（槽）类容器检修A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 进行水压试验 | 0
SJRQ5001A | 酸、碱箱（槽）类容器检修A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 清理现场 | 0
YLRQ5002A | 贮气罐的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 准备工作 | 0
YLRQ5002A | 贮气罐的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 将去贮气罐的总阀和供气的总阀隔绝，必要时加装堵板。 | 0
YLRQ5002A | 贮气罐的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 打开贮气罐排气阀排气，若氢气排出时最好采用水封或稍开排气阀开度，使气体慢慢排出。 | 0
YLRQ5002A | 贮气罐的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 若为贮气罐则用氮气或CO2气置换罐内的氢气，直至化验合格。 | 0
YLRQ5002A | 贮气罐的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 拆下人孔门螺栓，打开人孔门。 | 0
YLRQ5002A | 贮气罐的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 拆下压力表及各相关阀门。 | 0
YLRQ5002A | 贮气罐的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 225 | 拆卸弹簧安全阀。 | 0
YLRQ5002A | 贮气罐的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 230 | 拆下贮气罐相关管道。 | 0
YLRQ5002A | 贮气罐的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 检查贮气罐的锈蚀情况，并清理内部锈蚀产物和污物。 | 0
YLRQ5002A | 贮气罐的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 检查修理弹簧安全阀，用刮刀或刷子清理附在安全阀内的锈蚀产物，检查阀蕊的严密性并进行一定的压力，修理不好阀芯时予以更换。 | 0
YLRQ5002A | 贮气罐的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 检查校验压力表 | 0
YLRQ5002A | 贮气罐的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 检查人孔盖及外壁的腐蚀情况并进行清理除锈油漆。 | 0
YLRQ5002A | 贮气罐的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 检查修理所属管道阀门做到开关灵活严密无泄露，管道的泄露处补焊或更换，连接系统要用压缩空气吹管。 | 0
YLRQ5002A | 贮气罐的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 组装前所有螺栓应清冼干净，其表面涂上二硫化钼或铅粉。 | 0
YLRQ5002A | 贮气罐的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 更换各密封垫，紧固好孔螺栓，并将弹簧安全阀？压力表等恢复原状。 | 0
YLRQ5002A | 贮气罐的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 进行气密性试验 | 0
YLRQ5002A | 贮气罐的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 清理现场 | 0
GLRQ5003A | 虹吸滤池的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 准备工作 | 0
GLRQ5003A | 虹吸滤池的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 停运相应澄清池，用清水管隔离盖板将运行池与停运虹吸滤池隔离，并确定已隔离，打开滤池排空阀放掉池内积水。 | 0
GLRQ5003A | 虹吸滤池的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 抽出清水堰板、排水堰板检查或更换。 | 0
GLRQ5003A | 虹吸滤池的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 拆下虹吸系统管件、阀门检查或修理。 | 0
GLRQ5003A | 虹吸滤池的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 拆下各格排空阀门检查、修理。 | 0
GLRQ5003A | 虹吸滤池的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 225 | 清理、检查各格池壁、池底、孔板、配水系统，有无腐蚀、裂纹和泄漏情况。 | 0
GLRQ5003A | 虹吸滤池的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 230 | 清理、检查各管件、阀门及金属部件腐蚀和严密情况。 | 0
GLRQ5003A | 虹吸滤池的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 235 | 检查原滤料、各承托层的厚度情况及反洗均匀情况。 | 0
GLRQ5003A | 虹吸滤池的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 240 | 检查池底的水平和池壁的垂直情况。 | 0
GLRQ5003A | 虹吸滤池的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 245 | 进水槽、集水槽、清水渠、排水渠道及各格滤池应单独进行满水试验，漏水量不得超过3升/昼夜？m2。 | 0
GLRQ5003A | 虹吸滤池的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 回装排空阀门及排水堰挡板，挡板高度预装1.2米。 | 0
GLRQ5003A | 虹吸滤池的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 组装各格孔板，各孔板板面应水平，水平允许最大偏差4mm，钢压板、地角螺栓和螺母无明显腐蚀，丝扣完好、防腐漆完好，且紧力适中。孔板、孔径、布孔均匀，池壁光滑无堵塞，孔半接缝严密。 | 0
GLRQ5003A | 虹吸滤池的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 更换滤网，滤网搭接缝宽度不得少于50mm，并且平整。 | 0
GLRQ5003A | 虹吸滤池的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 装入承托层石英砂：石英砂装入前应清洗干净，每层50mm高，应事先在池壁上做好标记，粒经分别为16？25、8？16、4？8、2？4mm，按照粒经由大到小的顺序分层向上铺设，每层铺设后应用水面找平。 | 0
GLRQ5003A | 虹吸滤池的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 滤层的装入：滤料层高700mm，粒经为0.6-1.2mm,用水面找平。如更换滤料装填高度应为750-800mm，并用水面找平。然后用冲洗水水力筛分，刮去表层小颗粒滤料，再用水平找平。 | 0
GLRQ5003A | 虹吸滤池的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 325 | 进水虹吸系统的回装。 | 0
GLRQ5003A | 虹吸滤池的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 330 | 反洗虹吸系统回装，强制虹吸系统回装。 | 0
GLRQ5003A | 虹吸滤池的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 335 | 清水出水堰回装，预装高度1.2m。 | 0
GLRQ5003A | 虹吸滤池的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 从滤池清水出口向滤池灌水，直到于出水堰同高。打开清水管隔离盖板。向排水堰内灌水，直到于排水堰同高。 | 0
GLRQ5003A | 虹吸滤池的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 向虹吸系统输送压缩空气至0.05MPa,检查整个系统的严密性,无泄漏即可,否则应消除并再进行气密试验,直至无泄漏。 | 0
GLRQ5003A | 虹吸滤池的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 向进水堰内灌水，启动澄清池，向滤池供水。检查进水虹吸和反洗虹吸工作状况。 | 0
GLRQ5003A | 虹吸滤池的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 调整出水堰和排水堰高度，调整冲洗计时门开度，使冲洗时间约为6min，调整冲洗强度约15l/m？s,且排水时不得有抽空或间歇现象;不得有顶现象,滤料膨胀率45％左右。 | 0
GLRQ5003A | 虹吸滤池的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 进行水压试验 | 0
GLRQ5003A | 虹吸滤池的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 清理现场 | 0
LCFJ5001A | 罗茨风机的检修标准作业计划 |  |  |  | 100 | 准备工作 | 0
LCFJ5001A | 罗茨风机的检修标准作业计划 |  |  |  | 200 | 拆下皮带轮罩，取下V型皮带，注意扎手。拆下空气进口滤清器。用拉马取下皮带轮。拆下冷却母管。测量主、从叶轮，叶轮与机壳、叶轮与墙板之间的间隙。 | 0
LCFJ5001A | 罗茨风机的检修标准作业计划 |  |  |  | 205 | 拆下油箱丝堵，放空齿轮箱、付油箱中的积油，检查油质应无变质、乳化、杂质。否则应查明原因并消除。 | 0
LCFJ5001A | 罗茨风机的检修标准作业计划 |  |  |  | 220 | 拆下前后墙板联连螺栓，用紫铜棒轻击，取下墙板、侧板、主、从叶轮部。 | 0
LCFJ5001A | 罗茨风机的检修标准作业计划 |  |  |  | 225 | 用#61砂布，清除各部件及机壳、墙板、侧板铁锈，用煤油清洗，并用白布擦拭干净。 | 0
LCFJ5001A | 罗茨风机的检修标准作业计划 |  |  |  | 230 | 检查各部件及机壳、墙板、侧板应无裂纹、砂眼、磨损及碰伤等缺陷，检查迷宫式密封，沟槽应完整，无毛刺、磨损，沟槽内无沉积。检查主、从轴应光滑、无磨损，键槽应完整，尺寸合格、无卷边、损伤。 | 0
LCFJ5001A | 罗茨风机的检修标准作业计划 |  |  |  | 235 | 测量轴的密封处、轴承处直径，测量侧板密封处直径。 | 0
LCFJ5001A | 罗茨风机的检修标准作业计划 |  |  |  | 300 | 检查所有零部件应无损伤，特别是配合部位，否则应修理或更换。轴承应先清洗干净，再涂润滑油，安装时，工具及手等都应保持干净。配合部位的灰尘应彻底清除，然后涂上油。 | 0
LCFJ5001A | 罗茨风机的检修标准作业计划 |  |  |  | 305 | 更换各部位密封垫，应按原厚度及材质要求予以更换。更换润滑油，冬季应用#20机械油，夏季应用#40机械油。 | 0
LCFJ5001A | 罗茨风机的检修标准作业计划 |  |  |  | 315 | 利用从动齿轮调整叶轮之间各部件间隙。利用调整垫片调整叶轮与侧板的间隙。 | 0
LCFJ5001A | 罗茨风机的检修标准作业计划 |  |  |  | 320 | 组装齿轮箱和付油箱之前必须逐一检查各部位螺栓、螺母应全部拧紧。 | 0
LCFJ5001A | 罗茨风机的检修标准作业计划 |  |  |  | 325 | 电机皮带轮与主轴皮带轮轮宽中心线位置≤1mm, 皮带应无伸长\起皮\磨损等现象, 皮带紧力以手指下压10mm左右为宜。 | 0
LCFJ5001A | 罗茨风机的检修标准作业计划 |  |  |  | 400 | 清理现场 | 0
HSKYJ5001A | 无油润滑空压机检修A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 准备工作 | 0
HSKYJ5001A | 无油润滑空压机检修A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 做好停电、停水安全措施。关闭空压机出汽门。解体联轴器，拆电机地脚螺丝，移开电机。 | 0
HSKYJ5001A | 无油润滑空压机检修A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 拆进出口空气管道，解列空压机。 | 0
HSKYJ5001A | 无油润滑空压机检修A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 卸冷却分离器，注意起吊安全，卸安全阀。 | 0
HSKYJ5001A | 无油润滑空压机检修A级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 卸下空气滤清器、减荷阀、压力调节阀。 | 0
HSKYJ5001A | 无油润滑空压机检修A级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 卸盖板，放掉曲轴箱内油室存油，卸下滤油器油泵。 | 0
HSKYJ5001A | 无油润滑空压机检修A级标准作业计划 |  |  |  | 225 | 卸盖及一、二级吸排气阀（气缸一般尽可能不拆）。 | 0
HSKYJ5001A | 无油润滑空压机检修A级标准作业计划 |  |  |  | 230 | 卸缸盖、连杆、十字头、活塞、刮油环及曲轴。 | 0
HSKYJ5001A | 无油润滑空压机检修A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 检查空气滤清器内部元件无损，内部清理干净，并更换芯滤。 | 0
HSKYJ5001A | 无油润滑空压机检修A级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 清理、检查减荷阀。 | 0
HSKYJ5001A | 无油润滑空压机检修A级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 清理、检查调节阀。 | 0
HSKYJ5001A | 无油润滑空压机检修A级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 清洗、检查滤油器、油泵、油室。 | 0
HSKYJ5001A | 无油润滑空压机检修A级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 清理、检查油泵安全安全阀弹簧完整、无损，否则更换 | 0
HSKYJ5001A | 无油润滑空压机检修A级标准作业计划 |  |  |  | 325 | 油室清理干净。 | 0
HSKYJ5001A | 无油润滑空压机检修A级标准作业计划 |  |  |  | 330 | 清洗、检查一、二级吸排气阀，弹簧、阀片应清洗干净。 | 0
HSKYJ5001A | 无油润滑空压机检修A级标准作业计划 |  |  |  | 335 | 清洗连杆5，测量连杆大头轴承与曲轴径向间隙和小头轴承与十字头销径向间隙并做记录。 | 0
HSKYJ5001A | 无油润滑空压机检修A级标准作业计划 |  |  |  | 340 | 清洗十字头，测量十字头滑板与滑道径向间隙并作好记录。 | 0
HSKYJ5001A | 无油润滑空压机检修A级标准作业计划 |  |  |  | 345 | 清洗气缸壁、活塞、活塞杆、活塞环、支撑环、挡油圈，测量气缸和机身的接全面与气缸的垂直度，并作好记录。 | 0
HSKYJ5001A | 无油润滑空压机检修A级标准作业计划 |  |  |  | 350 | 清洗刮油环、弹簧片、密封环、回油管。 | 0
HSKYJ5001A | 无油润滑空压机检修A级标准作业计划 |  |  |  | 355 | 清洗曲轴、轴承、挡板、丝堵、轴承盖、轴承架。 | 0
HSKYJ5001A | 无油润滑空压机检修A级标准作业计划 |  |  |  | 360 | 滤油器内壁及滤网应清洗干净，滤网如有破损，应更换。 | 0
HSKYJ5001A | 无油润滑空压机检修A级标准作业计划 |  |  |  | 365 | 油泵各部件清洗干净，调节螺纹螺丝完整。 | 0
HSKYJ5001A | 无油润滑空压机检修A级标准作业计划 |  |  |  | 370 | 更换阻油圈。 | 0
HSKYJ5001A | 无油润滑空压机检修A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 组装顺序与设备解体顺序相反，活塞装上后要用东西支撑，然后再组装十字头、连杆。 | 0
HSKYJ5001A | 无油润滑空压机检修A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 进行空载及带负荷试转，按照质量标准程序验收。 | 0
HSKYJ5001A | 无油润滑空压机检修A级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 清理现场 | 0
GLRQ5002A | 澄清池的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 准备工作 | 0
GLRQ5002A | 澄清池的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 澄清池的冲洗：澄清池停运后，即可放水，如澄清池内泥渣层很高时，必须一边用水冲洗，一边小流量排放，防止来不及排放的泥渣将澄清池底排口堵死。澄清池的内壁、池底、内部设备清洁无积泥。 | 0
GLRQ5002A | 澄清池的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 斜管表面表苔、污泥冲洗，吊出池体，冲洗斜管蜂窝状管孔内的污物。清理检查斜管的支承格栅，如有腐蚀损坏应修补。斜管清理干净，无严重变形、破碎装复排列整齐，疏密适度。斜管支承牢固，防腐油漆完毕。 | 0
GLRQ5002A | 澄清池的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 用铲刀铲除集水槽内的青苔，用水冲洗干净。检查集水槽的出水孔是否有堵塞。如有堵塞则必须用凿子凿去出水孔中的积泥，做到畅通无阻。 | 0
GLRQ5002A | 澄清池的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 清除冲洗水管、支撑构件、取样水管、进水管、排污管上污物与锈蚀，并全部进行防腐处理。通水检查应畅通。澄清池的砼结构应无残缺、破损及泄漏现象。 | 0
GLRQ5002A | 澄清池的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 检修各阀门，应开关灵活，密封严密、无泄漏，开关指示正确。 | 0
GLRQ5002A | 澄清池的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 清理现场 | 0
JHRQ5003A | 混床的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 准备工作 | 0
JHRQ5003A | 混床的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 卸出树脂至专用罐内 | 0
JHRQ5003A | 混床的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 打开人孔门，清理残留的树脂 | 0
JHRQ5003A | 混床的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 进水装置检查、复紧螺丝 | 0
YLRQ5001A | 压力容器类检修A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 准备工作 | 0
YLRQ5001A | 压力容器类检修A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 检查压力容器外防腐层是否完好。 | 0
YLRQ5001A | 压力容器类检修A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 解体检修附属管路、阀门，拆除、清洗监视镜。 | 0
YLRQ5001A | 压力容器类检修A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 打开人孔，移出未移（完）的填料，并冲洗容器内部。 | 0
YLRQ5001A | 压力容器类检修A级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 检查进水装置的完整、紧固情况及水平度。 | 0
YLRQ5001A | 压力容器类检修A级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 检查中排等内部装置的损坏情况，检查绦纶网套污堵、破损。 | 0
YLRQ5001A | 压力容器类检修A级标准作业计划 |  |  |  | 225 | 检查内部衬胶，若有操作损伤应修补。 | 0
YLRQ5001A | 压力容器类检修A级标准作业计划 |  |  |  | 230 | 安装好内部装置，并组织对其及内部衬胶层验收 | 0
YLRQ5001A | 压力容器类检修A级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 关闭人孔门，恢复系统 | 0
YLRQ5001A | 压力容器类检修A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 进行压力试验 | 0
YLRQ5001A | 压力容器类检修A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 清理现场 | 0
LXB2001C-2 | #2次氯酸钠清水泵C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修准备 | 0.5
LXB2001C-2 | #2次氯酸钠清水泵C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 检查#2次氯酸钠离清水泵泵壳、叶轮、隔离套 ，必要时更换。 | 0.5
LXB2001C-2 | #2次氯酸钠清水泵C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 检查更换#2次氯酸钠清水泵各密封面垫子 | 0.66667
LXB2001C-2 | #2次氯酸钠清水泵C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 清理检查各零部件 | 0.5
LXB2001C-2 | #2次氯酸钠清水泵C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 清理现场 | 0.5
LXB2001C-2 | #2次氯酸钠清水泵C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | #2次氯酸钠清水泵试转 | 0.5
10089 | #1机高速混床及取样设备A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 进水装置检查 | 0
10089 | #1机高速混床及取样设备A级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 冲洗装置检查、修补 | 0
10089 | #1机高速混床及取样设备A级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 出水装置检查 | 0
10089 | #1机高速混床及取样设备A级标准作业计划 |  |  |  | 225 | 取样装置清理、检查 | 0
10089 | #1机高速混床及取样设备A级标准作业计划 |  |  |  | 230 | 监视窗清理、检查 | 0
10089 | #1机高速混床及取样设备A级标准作业计划 |  |  |  | 235 | 拆下压力表送热控校验，并清理流量表孔板 | 0
10089 | #1机高速混床及取样设备A级标准作业计划 |  |  |  | 240 | 附属管道、阀门解体检查 | 0
10089 | #1机高速混床及取样设备A级标准作业计划 |  |  |  | 245 | 内壁衬胶层清理、检查、修补，火花检验 | 0
10089 | #1机高速混床及取样设备A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 容器内部清理，关闭人孔门 | 0
10089 | #1机高速混床及取样设备A级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 附属管道、阀门回装 | 0
10089 | #1机高速混床及取样设备A级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 检查、清理取样冷却器、更换损坏的内芯 | 0
10089 | #1机高速混床及取样设备A级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 检查取样减压阀 | 0
10089 | #1机高速混床及取样设备A级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 三台高速混床所有电动门、进出口手动门检查 | 0
10089 | #1机高速混床及取样设备A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 进行水压试验 | 0
10089 | #1机高速混床及取样设备A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 清理现场 | 0
JHRQ5005A | 高速混床的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 检查、清理取样冷却器、更换损坏的内芯 | 0
JHRQ5005A | 高速混床的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 检查取样减压阀 | 0
JHRQ5005A | 高速混床的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 三台高速混床所有电动门、进出口手动门检查 | 0
10089 | #1机高速混床及取样设备A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 准备工作 | 0
10089 | #1机高速混床及取样设备A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 打开人孔门，清理残留的树脂 | 0
10089 | #1机高速混床及取样设备A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 进脂装置检查，必要时拆出修补 | 0

## 热控
标准作业计划 | 标准作业计划描述 | 专业 | 班组 | 主管人 | 任务标识 | 任务描述 | 任务持续时间
RKJB00001 | 指示灯故障 | 热控 | 热工故障项目部 |  | 100 | 联系运行：落实安全措施是否到位 | 0
RKJB00001 | 指示灯故障 | 热控 | 热工故障项目部 |  | 320 | 回路检查：线路不通--------重新接线 | 0
RKJB00001 | 指示灯故障 | 热控 | 热工故障项目部 |  | 330 | 开关检查：开关故障--------调开关 | 0
RKJB00001 | 指示灯故障 | 热控 | 热工故障项目部 |  | 340 | 行程检查：实际不到位------联系机务（TEL：5241） | 0
RKJB00001 | 指示灯故障 | 热控 | 热工故障项目部 |  | 400 | 检修结束： | 0
RKJB00001 | 指示灯故障 | 热控 | 热工故障项目部 |  | 410 | 联系运行试验： | 0
RKJB00001 | 指示灯故障 | 热控 | 热工故障项目部 |  | 420 | 若正常结束；若不正常，回到步序300 | 0
RKJB00001 | 指示灯故障 | 热控 | 热工故障项目部 |  | 500 | 终结工作 | 0
RKJB00001 | 指示灯故障 | 热控 | 热工故障项目部 |  | 200 | 系统停电 | 0
RKJB00001 | 指示灯故障 | 热控 | 热工故障项目部 |  | 300 | 系统检查： | 0
RKJB00001 | 指示灯故障 | 热控 | 热工故障项目部 |  | 310 | 指示灯检查：坏------------更换 | 0
HYGZ11 | 热控测点检修 | 热控 | 热工故障项目部 |  | 10 | 现场检查，了解实际情况； | 0
HYGZ11 | 热控测点检修 | 热控 | 热工故障项目部 |  | 20 | 落实安全措施已经到位； | 0
HYGZ11 | 热控测点检修 | 热控 | 热工故障项目部 |  | 30 | 检查一次元件工作正常； | 0
HYGZ11 | 热控测点检修 | 热控 | 热工故障项目部 |  | 40 | 检查控制回路接线良好； | 0
HYGZ11 | 热控测点检修 | 热控 | 热工故障项目部 |  | 50 | 检查DCS系统正常； | 0
HYGZ11 | 热控测点检修 | 热控 | 热工故障项目部 |  | 60 | 清理现场，工作结束。 | 0
HYGZ12 | 热控执行机构检修 | 热控 | 热工故障项目部 |  | 10 | 现场检查，了解实际情况； | 0
HYGZ12 | 热控执行机构检修 | 热控 | 热工故障项目部 |  | 20 | 落实安全措施已经到位； | 0
HYGZ12 | 热控执行机构检修 | 热控 | 热工故障项目部 |  | 30 | 检查电机工作正常； | 0
HYGZ12 | 热控执行机构检修 | 热控 | 热工故障项目部 |  | 40 | 检查控制回路工作正常； | 0
HYGZ12 | 热控执行机构检修 | 热控 | 热工故障项目部 |  | 50 | 检查回路接线良好； | 0
HYGZ12 | 热控执行机构检修 | 热控 | 热工故障项目部 |  | 60 | 检查控制系统工作正常； | 0
HYGZ12 | 热控执行机构检修 | 热控 | 热工故障项目部 |  | 70 | 联系运行试操作； | 0
HYGZ12 | 热控执行机构检修 | 热控 | 热工故障项目部 |  | 80 | 清理现场，工作结束。 | 0
HYGZ13 | 热控化学仪表检修 | 热控 | 热工故障项目部 |  | 10 | 现场检查，了解实际情况； | 0
HYGZ13 | 热控化学仪表检修 | 热控 | 热工故障项目部 |  | 20 | 仪表系统检查仪表管道良好； | 0
HYGZ13 | 热控化学仪表检修 | 热控 | 热工故障项目部 |  | 30 | 校验仪表； | 0
HYGZ13 | 热控化学仪表检修 | 热控 | 热工故障项目部 |  | 40 | 比对校验结果； | 0
HYGZ13 | 热控化学仪表检修 | 热控 | 热工故障项目部 |  | 50 | 清理现场，工作结束。 | 0
HYGZ14 | 热控就地设备(一次表计故障）检修 | 热控 | 热工故障项目部 |  | 10 | 现场检查，了解实际情况； | 0
HYGZ14 | 热控就地设备(一次表计故障）检修 | 热控 | 热工故障项目部 |  | 20 | 落实安全措施已经到位； | 0
HYGZ14 | 热控就地设备(一次表计故障）检修 | 热控 | 热工故障项目部 |  | 30 | 检查、修复、更换； | 0
HYGZ14 | 热控就地设备(一次表计故障）检修 | 热控 | 热工故障项目部 |  | 40 | 联系运行试操作； | 0
HYGZ14 | 热控就地设备(一次表计故障）检修 | 热控 | 热工故障项目部 |  | 50 | 清理现场，工作结束。 | 0
HYGZ15 | 热控设备泄漏检修 | 热控 | 热工故障项目部 |  | 10 | 现场检查，了解实际情况； | 0
HYGZ15 | 热控设备泄漏检修 | 热控 | 热工故障项目部 |  | 30 | 落实安全措施已经到位； | 0
HYGZ15 | 热控设备泄漏检修 | 热控 | 热工故障项目部 |  | 50 | 更换密封材料； | 0
HYGZ15 | 热控设备泄漏检修 | 热控 | 热工故障项目部 |  | 70 | 紧固联接件； | 0
HYGZ15 | 热控设备泄漏检修 | 热控 | 热工故障项目部 |  | 90 | 系统恢复加强监视； | 0
HYGZ15 | 热控设备泄漏检修 | 热控 | 热工故障项目部 |  | 110 | 清理现场，工作结束。 | 0
HYGH01 | 热控检修模板 | 热控 | 热工故障项目部 |  | 10 | 现场检查，了解实际情况； | 0
HYGH01 | 热控检修模板 | 热控 | 热工故障项目部 |  | 20 | 落实安全措施已经到位； | 0
HYGH01 | 热控检修模板 | 热控 | 热工故障项目部 |  | 30 |  | 0
HYGH01 | 热控检修模板 | 热控 | 热工故障项目部 |  | 40 |  | 0
HYGH01 | 热控检修模板 | 热控 | 热工故障项目部 |  | 50 | 联系运行试操作； | 0
HYGH01 | 热控检修模板 | 热控 | 热工故障项目部 |  | 100 | 清理现场，工作结束。 | 0
CHQ4002C | 吹灰器（长）C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 300 | 动作试验 | 0
CHQ4002C | 吹灰器（长）C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 305 | 检查确认执行器动作灵敏、平稳、无卡涩现象 | 0
CHQ4002C | 吹灰器（长）C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 310 | 检查确认位置反馈全行程正确无异常 | 0
CHQ4002C | 吹灰器（长）C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 315 | 检查确认全行程位置与机务要求相符 | 0
CHQ4002C | 吹灰器（长）C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 400 | 工作结束 | 0
CHQ4003C | 吹灰器（短）C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 100 | 工作准备 | 0
CHQ4003C | 吹灰器（短）C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 200 | 系统设备清理、检查 | 0
CHQ4003C | 吹灰器（短）C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 205 | 检查确认外观整洁，标志牌齐全、清晰，油漆完整 | 0
CHQ4003C | 吹灰器（短）C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 210 | 检查确认安装牢固可靠，紧固件不得有松动和损伤 | 0
CHQ4003C | 吹灰器（短）C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 215 | 吹灰器电机绝缘检查 | 0
CHQ4003C | 吹灰器（短）C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 220 | 吹灰器行程开关清理、检查 | 0
CHQ4003C | 吹灰器（短）C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 300 | 动作试验 | 0
CHQ4003C | 吹灰器（短）C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 305 | 检查确认执行器动作灵敏、平稳、无卡涩现象 | 0
CHQ4003C | 吹灰器（短）C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 310 | 检查确认位置反馈全行程正确无异常 | 0
CHQ4003C | 吹灰器（短）C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 315 | 检查确认全行程位置与机务要求相符 | 0
CHQ4003C | 吹灰器（短）C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 400 | 清理现场 | 0
HXDDY4001C | 电导仪C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 100 | 工作准备 | 0
HXDDY4001C | 电导仪C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 200 | 系统设备清理、检查 | 0
HXDDY4001C | 电导仪C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 300 | 检查电极和电缆的连接是否可靠，有无腐蚀现象 | 0
HXDDY4001C | 电导仪C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 400 | 检查电缆屏蔽线及系统接地是否良好 | 0
HXDDY4001C | 电导仪C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 500 | 检查内部电极表面有无污染物，必要时用5%稀盐酸清洗电极 | 0
HXDDY4001C | 电导仪C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 600 | 校验二次表及电极常数，必要时更换电极 | 0
HXDDY4001C | 电导仪C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 700 | 校验二次表零点，满度输出电流 | 0
HXDDY4001C | 电导仪C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 800 | 清理现场 | 0
FJDY4001A | AQ电动执行器C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 100 | 工作准备 | 0
FJDY4001A | AQ电动执行器C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 200 | 设备解体检查 | 0
FJDY4001A | AQ电动执行器C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 205 | 停掉设备电源 | 0
FJDY4001A | AQ电动执行器C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 210 | 配合机务使执行器与机务的连接脱开 | 0
FJDY4001A | AQ电动执行器C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 215 | 拆下接线端子、控制箱盒盖，清理积灰 | 0
FJDY4001A | AQ电动执行器C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 220 | 进行板路及线路检查 | 0
FJDY4001A | AQ电动执行器C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 225 | 检查、或更换机内电池 | 0
FJDY4001A | AQ电动执行器C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 230 | 检查“就地\远操”切换钮动作是否准确灵活 | 0
FJDY4001A | AQ电动执行器C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 235 | 检查“电动/手动”切换杆是否灵活可靠 | 0
FJDY4001A | AQ电动执行器C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 240 | 电机绝缘检查 | 0
FJDY4001A | AQ电动执行器C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 245 | 接线端子绝缘检查 | 0
FJDY4001A | AQ电动执行器C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 250 | 行程开关检查、更换、接点清理 | 0
FJDY4001A | AQ电动执行器C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 255 | 接触器接点、接线，清理检查 | 0
FJDY4001A | AQ电动执行器C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 260 | 拆下位置反馈机构检查、必要时更换 | 0
FJDY4001A | AQ电动执行器C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 265 | 机械润滑检查、添加润滑油 | 0
FJDY4001A | AQ电动执行器C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 300 | 设备安装与调整 | 0
FJDY4001A | AQ电动执行器C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 305 | 配合机务将执行器与液压机构连接好 | 0
FJDY4001A | AQ电动执行器C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 310 | 正确接线、接插板件 | 0
FJDY4001A | AQ电动执行器C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 315 | 正确安装位置反馈元件，检查确认接线正确 | 0
FJDY4001A | AQ电动执行器C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 320 | 正确安装位置行程开关组件，检查确认接线正确 | 0
FJDY4001A | AQ电动执行器C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 325 | 送上电源，将“就地/远操”切换开关切至“就地”位 | 0
FJDY4001A | AQ电动执行器C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 330 | 手动将执行器摇到机务所确认关位（与机务限位保留1℃余量） | 0
FJDY4001A | AQ电动执行器C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 335 | 手动旋转辅助开关凸轮，设定CCS、SCS关位 | 0
FJDY4001A | AQ电动执行器C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 340 | 手动将执行器摇到机务所确认开位（与机务限位保留1℃余量） | 0
FJDY4001A | AQ电动执行器C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 345 | 手动旋转辅助开关凸轮，设定CCS、SCS开位 | 0
FJDY4001A | AQ电动执行器C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 350 | 手动摇动手轮，使输出轴转动900，检查全行程位置反馈是否正确 | 0
FJDY4001A | AQ电动执行器C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 355 | 将“就地/远操”切换开关切至“远操”位 | 0
FJDY4001A | AQ电动执行器C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 360 | 远控依次输入0、20、40、60、80、100信号，读取各点相应正行程数值 | 0
FJDY4001A | AQ电动执行器C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 365 | 远控依次输入100、80、60、40、20、0信号，读取各点相应反行程数值 | 0
FJDY4001A | AQ电动执行器C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 370 | 灵敏度校准：分别在25%、50%、75%位置上执行， | 0
FJDY4001A | AQ电动执行器C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 375 | 全行程时间调整 | 0
FJDY4001A | AQ电动执行器C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 380 | 自锁性能校准：输入信号为50%，执行机构处于正常工作状态，切断电源或信号线，执行机构应能自锁 | 0
FJDY4001A | AQ电动执行器C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 400 | 清理现场 | 0
FMDB4001A | 风门挡板执行器A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 100 | 工作准备 | 0
FMDB4001A | 风门挡板执行器A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 200 | 设备解体检查 | 0
FMDB4001A | 风门挡板执行器A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 205 | 全面清理设备卫生 | 0
FMDB4001A | 风门挡板执行器A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 210 | 气缸漏气检查、处理 | 0
FMDB4001A | 风门挡板执行器A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 215 | 关闭分支气源 | 0
FMDB4001A | 风门挡板执行器A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 220 | 反馈弹簧检查，必要时更换 | 0
FMDB4001A | 风门挡板执行器A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 225 | 滑阀组件清灰，拆下滑阀进行清洗 | 0
FMDB4001A | 风门挡板执行器A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 230 | 锁定器清理、检查，必要时更换 | 0
FMDB4001A | 风门挡板执行器A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 300 | 设备安装调整 | 0
FMDB4001A | 风门挡板执行器A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 305 | 回装滑阀组件 | 0
FMDB4001A | 风门挡板执行器A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 310 | 回装反馈弹簧 | 0
FMDB4001A | 风门挡板执行器A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 315 | 连接好气源管路 | 0
FMDB4001A | 风门挡板执行器A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 320 | 打开分支气源 | 0
FMDB4001A | 风门挡板执行器A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 325 | 联系机务校对挡板位置 | 0
FMDB4001A | 风门挡板执行器A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 330 | 输出0%指令信号，调整反馈弹簧，使门在关位 | 0
FMDB4001A | 风门挡板执行器A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 335 | 输出100%指令信号，微调整反馈弹簧，使门在开位 | 0
FMDB4001A | 风门挡板执行器A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 340 | 反复以上两步使执行器位置与指令相符 | 0
FMDB4001A | 风门挡板执行器A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 345 | 要求执行器动作、准确、灵敏、平稳，无卡涩现象 | 0
FMDB4001A | 风门挡板执行器A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 350 | 防护套检查，更换，固定 | 0
FMDB4001A | 风门挡板执行器A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 355 | 断电、断气、断信号保护试验 | 0
FMDB4001A | 风门挡板执行器A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 360 | 清理现场 | 0
HXGB4001C | 硅表C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 100 | 工作准备 | 0
HXGB4001C | 硅表C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 200 | 系统设备清扫 | 0
HXGB4001C | 硅表C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 300 | 输液管路检查清理、必要时更换 | 0
HXGB4001C | 硅表C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 400 | 泵管检查清理、必要时更 | 0
HXGB4001C | 硅表C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 500 | 液位池清理 | 0
HXGB4001C | 硅表C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 600 | 样品液位检测器清理 | 0
HXGB4001C | 硅表C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 700 | R1、R2、R3、R4、Cal检查，必要时换药 | 0
HXGB4001C | 硅表C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 800 | 硅表检验，记录校验结果 | 0
HXGB4001C | 硅表C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 900 | 清理现场 | 0
LGXL4001C | 炉管泄漏装置C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 100 | 工作准备 | 0
LGXL4001C | 炉管泄漏装置C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 200 | 集控室监控柜清理检查，记录测点原始状态 | 0
LGXL4001C | 炉管泄漏装置C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 300 | 就地传导管清理、疏通 | 0
LGXL4001C | 炉管泄漏装置C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 400 | 就地传感器检查 | 0
LGXL4001C | 炉管泄漏装置C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 500 | 集控室监控柜测点系统设定（泄漏值、堵灰值、实际值）检查、调整，记录调整结果 | 0
LGXL4001C | 炉管泄漏装置C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 600 | 清理现场 | 0
LQY4002C | 炉前油系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 100 | 工作准备 | 0
LQY4002C | 炉前油系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 200 | 设备清理、解体检查 | 0
LQY4002C | 炉前油系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 205 | 切断工作气源 | 0
LQY4002C | 炉前油系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 210 | 推进器清灰、请油污及外观检查 | 0
LQY4002C | 炉前油系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 215 | 拆下气缸及连杆组件，检查更换活塞 | 0
LQY4002C | 炉前油系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 220 | 电磁阀组件清理检查 | 0
LQY4002C | 炉前油系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 225 | 点火枪检查更换 | 0
LQY4002C | 炉前油系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 230 | 气回路检查 | 0
LQY4002C | 炉前油系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 235 | 行程开关清理、接点清洗检查、更换 | 0
LQY4002C | 炉前油系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 240 | 接线端子检查紧固 | 0
LQY4002C | 炉前油系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 245 | 点火器检查、更换保险 | 0
LQY4002C | 炉前油系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 300 | 控制柜检查 | 0
LQY4002C | 炉前油系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 305 | 控制柜清理、电缆整理、端子排紧固 | 0
LQY4002C | 炉前油系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 310 | 控制柜操作按钮检查，必要时更换 | 0
LQY4002C | 炉前油系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 315 | 检查确认接线正确，标号清楚齐全 | 0
LQY4002C | 炉前油系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 400 | 设备恢复 | 0
LQY4002C | 炉前油系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 405 | 检查确认外观整洁，标志牌齐全、清晰，油漆完整 | 0
LQY4002C | 炉前油系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 410 | 检查确认安装牢固可靠，紧固件不得有松动和损伤 | 0
LQY4002C | 炉前油系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 415 | 检查确认接线端子对外壳的绝缘电阻用500V绝缘表测量应不大于20MΩ | 0
LQY4002C | 炉前油系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 500 | 设备操作试验 | 0
LQY4002C | 炉前油系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 505 | 更换保险，送上电源、接通气源，检查电源及气源合乎要求，气回路无漏气现象 | 0
LQY4002C | 炉前油系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 510 | 检查确认执行器动作灵敏、平稳、无卡涩现象 | 0
LQY4002C | 炉前油系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 515 | 检查确认各附属部件之间配合灵活 | 0
LQY4002C | 炉前油系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 520 | 检查确认位置反馈全行程正确无异常 | 0
LQY4002C | 炉前油系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 525 | 检查确认全行程位置与机务要求相符 | 0
LQY4002C | 炉前油系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 530 | 就地操作油枪、点火枪、点火器、油阀检查动作及反馈是否准确 | 0
LQY4002C | 炉前油系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 535 | CRT远操油枪、点火枪、点火器、油阀检查动作及反馈是否准确 | 0
LQY4002C | 炉前油系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 600 | 清理现场 | 0
YHG4002C | 氧化锆C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 100 | 工作准备 | 0
YHG4002C | 氧化锆C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 200 | 检查采样气路系统 | 0
YHG4002C | 氧化锆C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 205 | 检查旁路烟道，应严密不漏风和保温良好 | 0
YHG4002C | 氧化锆C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 210 | 检查吹扫旁路烟道，保证管路畅通 | 0
YHG4002C | 氧化锆C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 215 | 检查气泵、空气过滤器、流量计，必要时清洗，保证清洁、畅通、严密不漏 | 0
YHG4002C | 氧化锆C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 300 | 清理、检查氧化锆探头 | 0
YHG4002C | 氧化锆C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 305 | 检查确认碳化硅滤尘器应清洁、畅通、无机械损伤 | 0
YHG4002C | 氧化锆C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 310 | 检查确认氧化锆管应清洁，无裂纹、弯曲，无严重磨损和腐蚀 | 0
YHG4002C | 氧化锆C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 315 | 检查确认铂电极引线完好，粘结剂无脱落 | 0
YHG4002C | 氧化锆C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 320 | 检查确认氧化锆管和氧化铝管封结严密、不漏气 | 0
YHG4002C | 氧化锆C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 325 | 检查确认法兰结合面无腐蚀，密封垫完好严密 | 0
YHG4002C | 氧化锆C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 330 | 探头内阻的检查：在探头温度为700℃时，其内阻一般不应大于100Ω | 0
YHG4002C | 氧化锆C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 335 | 加热炉丝检查、更换 | 0
YHG4002C | 氧化锆C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 400 | 分析仪元件检查 | 0
YHG4002C | 氧化锆C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 405 | 检查分析仪接线是否正确 | 0
YHG4002C | 氧化锆C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 410 | 检查分析仪参数设置、显示是否正确 | 0
YHG4002C | 氧化锆C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 500 | 设备回装调试 | 0
YHG4002C | 氧化锆C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 505 | 回装过滤器 | 0
YHG4002C | 氧化锆C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 510 | 将探头回装后恢复原位 | 0
YHG4002C | 氧化锆C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 515 | 分析仪信号输出调整 | 0
YHG4002C | 氧化锆C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 520 | 分析仪加热炉参数调整 | 0
YHG4002C | 氧化锆C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 525 | 检查确认池温 | 0
YHG4002C | 氧化锆C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 600 | 分析仪表校验 | 0
YHG4002C | 氧化锆C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 605 | 测量精度调整 | 0
YHG4002C | 氧化锆C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 610 | 系统响应时间调整 | 0
YHG4002C | 氧化锆C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 700 | 清理现场 | 0
HXNB4001C | 钠表C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 100 | 工作准备 | 0
FJDY4002C | AQ电动执行器C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 100 | 工作准备 | 0
FJDY4002C | AQ电动执行器C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 200 | 设备清理检查 | 0
FJDY4002C | AQ电动执行器C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 205 | 停掉设备电源 | 0
FJDY4002C | AQ电动执行器C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 215 | 拆下接线端子、控制箱盒盖，清理积灰 | 0
FJDY4002C | AQ电动执行器C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 220 | 进行板路及线路检查 | 0
FJDY4002C | AQ电动执行器C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 225 | 检查、或更换机内电池 | 0
FJDY4002C | AQ电动执行器C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 230 | 检查“就地\远操”切换钮动作是否准确灵活 | 0
FJDY4002C | AQ电动执行器C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 235 | 检查“电动/手动”切换杆是否灵活可靠 | 0
FJDY4002C | AQ电动执行器C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 240 | 电机绝缘检查 | 0
FJDY4002C | AQ电动执行器C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 245 | 接线端子绝缘检查 | 0
FJDY4002C | AQ电动执行器C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 250 | 行程开关检查、更换、接点清理 | 0
FJDY4002C | AQ电动执行器C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 255 | 接触器接点、接线，清理检查 | 0
FJDY4002C | AQ电动执行器C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 260 | 位置反馈机构检查、必要时更换 | 0
FJDY4002C | AQ电动执行器C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 265 | 机械润滑检查、添加润滑油 | 0
FJDY4002C | AQ电动执行器C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 300 | 设备调整 | 0
FJDY4002C | AQ电动执行器C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 310 | 正确接线、接插板件 | 0
FJDY4002C | AQ电动执行器C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 315 | 检查确认接线正确 | 0
FJDY4002C | AQ电动执行器C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 320 | 正确安装位置行程开关组件，检查确认接线正确 | 0
FJDY4002C | AQ电动执行器C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 325 | 送上电源，将“就地/远操”切换开关切至“就地”位 | 0
FJDY4002C | AQ电动执行器C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 330 | 手动将执行器摇到机务所确认关位（与机务限位保留1℃余量） | 0
FJDY4002C | AQ电动执行器C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 335 | 手动旋转辅助开关凸轮，设定CCS、SCS关位 | 0
FJDY4002C | AQ电动执行器C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 340 | 手动将执行器摇到机务所确认开位（与机务限位保留1℃余量） | 0
FJDY4002C | AQ电动执行器C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 345 | 手动旋转辅助开关凸轮，设定CCS、SCS开位 | 0
FJDY4002C | AQ电动执行器C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 350 | 手动摇动手轮，使输出轴转动900，检查全行程位置反馈是否正确 | 0
FJDY4002C | AQ电动执行器C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 355 | 将“就地/远操”切换开关切至“远操”位 | 0
FJDY4002C | AQ电动执行器C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 360 | 远控依次输入0、20、40、60、80、100信号，读取各点相应正行程数值 | 0
FJDY4002C | AQ电动执行器C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 365 | 远控依次输入100、80、60、40、20、0信号，读取各点相应反行程数值 | 0
FJDY4002C | AQ电动执行器C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 370 | 灵敏度校准：分别在25%、50%、75%位置上执行， | 0
FJDY4002C | AQ电动执行器C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 375 | 全行程时间调整 | 0
FJDY4002C | AQ电动执行器C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 380 | 自锁性能校准：输入信号为50%，执行机构处于正常工作状态，切断电源或信号线，执行机构应能自锁 | 0
FJDY4002C | AQ电动执行器C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 400 | 清理现场 | 0
DEH4002 | DEH系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 100 | 工作准备 | 0
DEH4002 | DEH系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 200 | 设备清理卫生 | 0
DEH4002 | DEH系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 205 | 控制柜清灰 | 0
DEH4002 | DEH系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 215 | 电源组件清灰、恢复 | 0
DEH4002 | DEH系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 220 | 操作盘、键盘、CRT清灰、按键用酒精擦洗，结束后恢复 | 0
DEH4002 | DEH系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 300 | DEH系统电源检查 | 0
DEH4002 | DEH系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 305 | 检查每个控制柜和操作员站、工程师站的二路220VAV输入电源 | 0
DEH4002 | DEH系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 310 | 检查每个DPU的确24VD电源 | 0
DEH4002 | DEH系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 315 | 检查每个控制柜的冗余地13V电源 | 0
DEH4002 | DEH系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 320 | 做主辅电源切换试验 | 0
DEH4002 | DEH系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 400 | 机动柜内电缆联接及接地线检查 | 0
DEH4002 | DEH系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 405 | 检查机柜内预制电缆及接线检查 | 0
DEH4002 | DEH系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 410 | 检查各控制柜信号地、机柜地接地线完好 | 0
DEH4002 | DEH系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 415 | 检查系统信号地及机柜地接地线完好 | 0
DEH4002 | DEH系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 420 | 测定系统汇流排到电厂总接地网电阻不大于2欧姆 | 0
DEH4002 | DEH系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 500 | 外设及手操面板检查： | 0
DEH4002 | DEH系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 505 | 对打印机进行设置 | 0
DEH4002 | DEH系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 510 | 检查工程师站及操作员站的CRT及打印机工作是否正确 | 0
DEH4002 | DEH系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 515 | 检查DEH及BFPT手操面板按钮和灯是否正常 | 0
DEH4002 | DEH系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 520 | 在工程师站上检查DEH及BFPT的一些重要回路的逻辑和参数是否正确 | 0
DEH4002 | DEH系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 600 | 抽查I/0点 | 0
DEH4002 | DEH系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 605 | 抽校模拟量卡件 | 0
DEH4002 | DEH系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 610 | 抽校数字量卡件 | 0
DEH4002 | DEH系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 700 | 大机系统试验： | 0
DEH4002 | DEH系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 705 | 模拟汽轮机挂闸，在手动、OA方式下进行升速，并网带负荷试验，检查其正确性 | 0
DEH4002 | DEH系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 710 | OPC试验 | 0
DEH4002 | DEH系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 800 | 小机系统试验： | 0
DEH4002 | DEH系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 805 | 超速试验 | 0
DEH4002 | DEH系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 810 | 进汽阀门试验 | 0
MAX4002C | MAX1000系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 200 | 系统清灰 | 0
MAX4002C | MAX1000系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 205 | 在停电源以前检查、记录系统状态 | 0
MAX4002C | MAX1000系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 210 | 停系统电源 | 0
MAX4002C | MAX1000系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 215 | 拔出控制卡件、电源组件并做好标记 | 0
MAX4002C | MAX1000系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 220 | 抽出各台GP、RTP、AP | 0
MAX4002C | MAX1000系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 225 | 清理各控制机柜的灰尘 | 0
MAX4002C | MAX1000系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 230 | 清理各控制卡件及电源组件的灰尘 | 0
MAX4002C | MAX1000系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 235 | 清理各台GP、RTP、AP的灰尘 | 0
MAX4002C | MAX1000系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 240 | 清理检查电源组件 | 0
MAX4002C | MAX1000系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 245 | 操作盘、键盘、CRT清灰，按键用无水酒精擦拭 | 0
MAX4002C | MAX1000系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 300 | 系统接地检查 | 0
MAX4002C | MAX1000系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 305 | 检查各控制柜信号地、机柜地接地线完好 | 0
MAX4002C | MAX1000系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 310 | 检查系统信号地及机柜地接地线完好 | 0
MAX4002C | MAX1000系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 315 | 测量系统汇流排到总接地网电阻不大于1欧姆 | 0
MAX4002C | MAX1000系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 400 | 系统电源检查 | 0
MAX4002C | MAX1000系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 405 | 检查电源柜中的输入电源（包括电源的等级测试及开关检查） | 0
MAX4002C | MAX1000系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 410 | 将已清理完成的电源组件恢复原位 | 0
MAX4002C | MAX1000系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 415 | 检查无误后，送上电源 | 0
MAX4002C | MAX1000系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 420 | 检查电源组件的输入及输出 | 0
MAX4002C | MAX1000系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 425 | 确认各控制柜的电源 | 0
MAX4002C | MAX1000系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 430 | 做电源组件的冗余切换试验 | 0
MAX4002C | MAX1000系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 500 | 系统静态恢复 | 0
MAX4002C | MAX1000系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 505 | 将已清理完成的各卡件恢复放置入原插槽 | 0
MAX4002C | MAX1000系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 510 | 将已清理完成的GP、RTP、AP一一恢复原位 | 0
MAX4002C | MAX1000系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 515 | 接线检查无误后，逐一打开电源 | 0
MAX4002C | MAX1000系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 520 | 等到工作站都恢复正常后，进入交互页画面，一一插入各卡件并观察其状态 | 0
MAX4002C | MAX1000系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 525 | 所有卡件状态均正常，且进行DPU切换试验 | 0
MAX4002C | MAX1000系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 600 | 外设设备检查 | 0
MAX4002C | MAX1000系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 605 | 对打印机进行设置及打印试验 | 0
MAX4002C | MAX1000系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 610 | 对键盘输入进行检查 | 0
MAX4002C | MAX1000系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 615 | 检查BTG盘上的所有手操器及按钮 | 0
MAX4002C | MAX1000系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 700 | 卡件校验 | 0
MAX4002C | MAX1000系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 705 | 抽校模拟量输出卡 | 0
MAX4002C | MAX1000系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 710 | 抽校高电平输入卡，用相应发生器加信号进行抽校 | 0
MAX4002C | MAX1000系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 715 | 抽校热电阻输入卡，用电阻箱加信号进行抽校 | 0
MAX4002C | MAX1000系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 720 | 抽校热电偶输入卡，用电位差计加信号进行抽校 | 0
MAX4002C | MAX1000系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 725 | 抽校输出驱动卡，带执行器进行抽校 | 0
MAX4002C | MAX1000系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 730 | 抽校数字量输入卡，通过断开或短接信号测试卡件通道及在CRT上的状态 | 0
MAX4002C | MAX1000系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 735 | 抽校数字量输出卡，通过强制信号进行测试 | 0
MAX4002C | MAX1000系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 740 | 抽校二位式卡，针对输入通道进行断开或短接信号，针对输出通道，进行强制信号的测试 | 0
MAX4002C | MAX1000系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 800 | 逻辑功能检查 | 0
MAX4002C | MAX1000系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 805 | 对FSSS逻辑进行检查 | 0
MAX4002C | MAX1000系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 810 | 对SCS逻辑进行检查 | 0
MAX4002C | MAX1000系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 815 | 对CCS逻辑进行检查 | 0
MAX4002C | MAX1000系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 820 | 对CRT上显示的各重要参数进行检查 | 0
MAX4002C | MAX1000系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 900 | 系统静态试验 | 0
MAX4002C | MAX1000系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 905 | 对FSSS主要逻辑进行试验： | 0
MAX4002C | MAX1000系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 910 | 炉膛吹扫功能 | 0
MAX4002C | MAX1000系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 915 | MFT保护功能 | 0
MAX4002C | MAX1000系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 920 | 磨组保护功能 | 0
MAX4002C | MAX1000系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 925 | 炉前油系统功能 | 0
MAX4002C | MAX1000系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 930 | 对SCS主要逻辑进行试验： | 0
MAX4002C | MAX1000系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 935 | 风烟系统保护 | 0
MAX4002C | MAX1000系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 940 | 给水泵系统保护 | 0
MAX4002C | MAX1000系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 945 | 高低加系统保护 | 0
MAX4002C | MAX1000系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 950 | 凝结水系统保护 | 0
MAX4002C | MAX1000系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 955 | 真空泵系统保护 | 0
MAX4002C | MAX1000系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 1000 | 软件备份 | 0
MAX4002C | MAX1000系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 1005 | 做三套软件备份，分别交档案室、技术支持部及本班组保存 | 0
MAX4002C | MAX1000系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 1100 | 清理现场 | 0
QDZXQ4002C | 气动执行器C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 100 | 工作准备 | 0
QDZXQ4002C | 气动执行器C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 200 | 设备清理检查 | 0
QDZXQ4002C | 气动执行器C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 205 | 设备清理 | 0
QDZXQ4002C | 气动执行器C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 210 | 气缸（膜片）漏气检查 | 0
QDZXQ4002C | 气动执行器C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 220 | 电气转换器检查，更换 | 0
QDZXQ4002C | 气动执行器C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 225 | 定位器检查清洁，喷嘴疏通 | 0
QDZXQ4002C | 气动执行器C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 230 | 减压阀、闭锁阀检查更换 | 0
QDZXQ4002C | 气动执行器C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 300 | 设备安装调整 | 0
QDZXQ4002C | 气动执行器C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 305 | 将更换的元部件复原，紧固 | 0
QDZXQ4002C | 气动执行器C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 310 | 联系机务校对阀门开关位置 | 0
QDZXQ4002C | 气动执行器C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 315 | 调整开、关位行程开关 | 0
QDZXQ4002C | 气动执行器C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 320 | 打开分支气源 | 0
QDZXQ4002C | 气动执行器C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 325 | 减压阀压力调整 | 0
QDZXQ4002C | 气动执行器C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 330 | 闭锁阀压力调整 | 0
QDZXQ4002C | 气动执行器C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 335 | 电气转换器信号测试 | 0
QDZXQ4002C | 气动执行器C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 340 | 零位调整 | 0
QDZXQ4002C | 气动执行器C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 345 | 行程调整 | 0
QDZXQ4002C | 气动执行器C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 350 | 远方操试，CRT状态正确，反馈与就地位置相符 | 0
QDZXQ4002C | 气动执行器C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 400 | 清理现场 | 0
CHQ4004C | 吹灰器系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 100 | 工作准备 | 0
CHQ4004C | 吹灰器系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 200 | 设备清理检查现场部分 | 0
CHQ4004C | 吹灰器系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 205 | 端子盒接线紧固，端子盒清灰 | 0
CHQ4004C | 吹灰器系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 210 | 端子盒线铭牌标志完善、清晰 | 0
CHQ4004C | 吹灰器系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 215 | 吹灰器前后行程开关清扫除灰，接线检查，接点动作清况检查及电绝缘测试 | 0
CHQ4004C | 吹灰器系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 220 | 电动门要保持动作正常，调整行程及限位开关，并保证其密封性 | 0
CHQ4004C | 吹灰器系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 225 | 膨胀电缆检查，确保无被损导致接地、短路现象 | 0
CHQ4004C | 吹灰器系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 300 | 动力柜检查 | 0
CHQ4004C | 吹灰器系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 305 | 柜内清扫，端子紧固，端子号核对 | 0
CHQ4004C | 吹灰器系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 310 | 电源检查 | 0
CHQ4004C | 吹灰器系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 315 | 保险丝、控制开关检查，适当予以更换 | 0
CHQ4004C | 吹灰器系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 400 | 继电器检检查 | 0
CHQ4004C | 吹灰器系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 405 | 接线紧固，线路检查 | 0
CHQ4004C | 吹灰器系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 410 | 电缆绝缘测试 | 0
CHQ4004C | 吹灰器系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 415 | 时间继电器和热继电器整定值 | 0
CHQ4004C | 吹灰器系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 500 | 程控柜检查 | 0
CHQ4004C | 吹灰器系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 505 | 柜内清扫，端子紧固 | 0
CHQ4004C | 吹灰器系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 510 | PLC卡件清扫 | 0
CHQ4004C | 吹灰器系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 515 | 检查各控制柜信号地、机柜地接地线完好 | 0
CHQ4004C | 吹灰器系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 520 | 控制面板上按钮、操作开关动作灵活，完好无损，指示灯指示正确 | 0
CHQ4004C | 吹灰器系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 600 | 清理现场 | 0
DPXT4002C | 定排系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 100 | 工作准备 | 0
DPXT4002C | 定排系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 200 | 电动执行器检修 | 0
DPXT4002C | 定排系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 205 | 就地端子盒清灰，接线紧固，电缆及端子标呈核对，电缆头检查，端子盒密封，防雨罩检查 | 0
DPXT4002C | 定排系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 210 | 电动门检查 | 0
DPXT4002C | 定排系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 215 | 动作部件完好，紧固件不得松动和损伤 | 0
DPXT4002C | 定排系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 220 | 接线端子对外壳的绝缘检查 | 0
DPXT4002C | 定排系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 225 | 作用方向检查，输入开、关信号，保证其开关正确 | 0
DPXT4002C | 定排系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 230 | 电动门电源线检查，以防有缺相 | 0
DPXT4002C | 定排系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 300 | 动力柜检修 | 0
DPXT4002C | 定排系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 305 | 柜内清扫，端子紧固，端子号核对 | 0
DPXT4002C | 定排系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 310 | 电源检查 | 0
DPXT4002C | 定排系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 315 | 保险丝、控制开关检查，适当予以更换 | 0
DPXT4002C | 定排系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 320 | 继电器接线紧固，线路检查 | 0
DPXT4002C | 定排系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 325 | 电缆绝缘测试 | 0
DPXT4002C | 定排系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 330 | 热继电器整定值检查调整 | 0
DPXT4002C | 定排系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 400 | 控制柜检修： | 0
DPXT4002C | 定排系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 405 | 柜内清扫，端子紧固，端子号核对，检查电缆头完好 | 0
DPXT4002C | 定排系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 410 | 电缆、保险、控制开关检查 | 0
DPXT4002C | 定排系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 415 | 控制面板上按钮、操作开关动作灵活，完好无损，指示灯指示正确 | 0
DPXT4002C | 定排系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 500 | 清理现场 | 0
GMJ4002C | 给煤机控制柜C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 100 | 工作准备 | 0
GMJ4002C | 给煤机控制柜C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 200 | 设备清理检查 | 0
GMJ4002C | 给煤机控制柜C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 205 | 停掉电源 | 0
GMJ4002C | 给煤机控制柜C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 210 | 对控制箱整体清灰 | 0
GMJ4002C | 给煤机控制柜C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 215 | 交流接触器清灰检查、必要时更换 | 0
GMJ4002C | 给煤机控制柜C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 220 | 辅助接点清灰检查，必要时更换 | 0
GMJ4002C | 给煤机控制柜C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 225 | 热继电器，清灰，检查，必要时更换 | 0
GMJ4002C | 给煤机控制柜C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 230 | 切换开关，检查清理 | 0
GMJ4002C | 给煤机控制柜C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 235 | 变频器检查清灰 | 0
GMJ4002C | 给煤机控制柜C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 240 | 积算器检查清灰 | 0
GMJ4002C | 给煤机控制柜C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 245 | 空气开关检查、清灰，必要时更换 | 0
GMJ4002C | 给煤机控制柜C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 250 | 传感器检查，必要时更换 | 0
MMJ4001C | 磨煤机热控系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 415 | 热风门校验记录 | 0
MMJ4001C | 磨煤机热控系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 420 | 主要测点检查校验记录 | 0
MMJ4001C | 磨煤机热控系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 500 | 工作结束 | 0
GP4001C | GP C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 100 | 工作准备 | 0
GP4001C | GP C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 200 | 外观检查，要求外观整洁，标志牌齐全、清晰 | 0
GP4001C | GP C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 210 | 接插件清理、检查，要求牢固可靠，紧固件不得有松动和损伤 | 0
GP4001C | GP C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 220 | 画面更新速度检查 | 0
GP4001C | GP C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 230 | 检查参数显示是否正确 | 0
GP4001C | GP C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 240 | 磁盘检查、整理 | 0
GP4001C | GP C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 250 | 病毒检查、清理，记录检查结果 | 0
GP4001C | GP C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 260 | 系统恢复 | 0
GP4001C | GP C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 270 | 系统参数、画面、趋势图调用检查 | 0
GP4001C | GP C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 300 | 工作结束 | 0
AP4001C | AP C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 100 | 工作准备 | 0
AP4001C | AP C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 200 | 外观检查，要求外观整洁，标志牌齐全、清晰 | 0
AP4001C | AP C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 210 | 接插件清理、检查，要求牢固可靠，紧固件不得有松动和损伤 | 0
AP4001C | AP C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 220 | 磁盘检查、整理 | 0
AP4001C | AP C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 230 | 病毒检查、清理，记录检查结果 | 0
AP4001C | AP C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 240 | 检查参数显示是否正确 | 0
AP4001C | AP C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 250 | 检查阶梯图显示是否正确 | 0
AP4001C | AP C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 260 | 检查事故打印是否正常 | 0
AP4001C | AP C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 270 | 系统软件检查、备份 | 0
AP4001C | AP C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 280 | 系统恢复 | 0
AP4001C | AP C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 290 | 画面更新速度检查 | 0
AP4001C | AP C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 300 | 工作结束 | 0
BSQ4002C | 压力变送器C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 100 | 工作准备 | 0
BSQ4002C | 压力变送器C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 200 | 清理检查变送器，要求：外观整洁，标志牌齐全、清晰，油漆完整 | 0
BSQ4002C | 压力变送器C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 210 | 拆下变送器到热控标准室 | 0
BSQ4002C | 压力变送器C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 220 | 按照压力变送器校验规程校验 | 0
BSQ4002C | 压力变送器C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 230 | 详细记录校验结果，填写校验报告 | 0
BSQ4002C | 压力变送器C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 300 | 变送器回装 | 0
BSQ4002C | 压力变送器C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 310 | 就地用通讯器检查变送器参数显示是否正确 | 0
BSQ4002C | 压力变送器C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 400 | 工作结束 | 0
CHQ4002C | 吹灰器（长）C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 100 | 工作准备 | 0
CHQ4002C | 吹灰器（长）C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 200 | 系统设备清扫，要求：外观整洁，标志牌齐全、清晰，油漆完整 | 0
CHQ4002C | 吹灰器（长）C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 210 | 吹灰器电机绝缘检查 | 0
CHQ4002C | 吹灰器（长）C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 220 | 吹灰器电缆检查、整理，必要时更换并记录更换时间 | 0
CHQ4002C | 吹灰器（长）C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 230 | 吹灰器行程开关清理、检查 | 0
HXNB4001C | 钠表C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 110 | 系统设备清扫 | 0
HXNB4001C | 钠表C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 120 | 测量杯及测量管路清洗 | 0
HXNB4001C | 钠表C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 130 | 过滤装置清理检查、必要时更换 | 0
HXNB4001C | 钠表C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 140 | 扩散管及管路垫圈检查，必要时更换 | 0
HXNB4001C | 钠表C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 150 | 参比电极内填充液检查，必要时更换 | 0
HXNB4001C | 钠表C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 160 | 参比电极检查，必要时更换 | 0
HXNB4001C | 钠表C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 170 | 温度探头检查校验 | 0
HXNB4001C | 钠表C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 180 | 检验碱化后被测液PH值 | 0
HXNB4001C | 钠表C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 190 | 仪表内部设置参数检查记录 | 0
HXNB4001C | 钠表C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 200 | 钠表校验，记录校验结果 | 0
HXNB4001C | 钠表C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 300 | 清理现场 | 0
DEH4001A | DEH系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 100 | 工作准备 | 0
DEH4001A | DEH系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 200 | 设备清理卫生 | 0
DEH4001A | DEH系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 205 | 控制柜清灰 | 0
DEH4001A | DEH系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 210 | 对DEH做好预制电缆的标示 | 0
DEH4001A | DEH系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 215 | 电源组件清灰、恢复 | 0
DEH4001A | DEH系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 220 | 操作盘、键盘、CRT清灰、按键用酒精擦洗，结束后恢复 | 0
DEH4001A | DEH系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 300 | DEH系统电源检查 | 0
DEH4001A | DEH系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 305 | 检查每个控制柜和操作员站、工程师站的二路220VAV输入电源（包括电源等级测试、调整、开关测试） | 0
DEH4001A | DEH系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 310 | 检查每个DPU的确24VD电源 | 0
DEH4001A | DEH系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 315 | 检查每个控制柜的冗余地13V电源 | 0
DEH4001A | DEH系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 320 | 做主辅电源切换试验 | 0
DEH4001A | DEH系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 400 | 机动柜内电缆联接及接地线检查 | 0
DEH4001A | DEH系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 405 | 检查机柜内预制电缆及接线检查 | 0
DEH4001A | DEH系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 410 | 检查各控制柜信号地、机柜地接地线完好 | 0
DEH4001A | DEH系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 415 | 检查系统信号地及机柜地接地线完好 | 0
DEH4001A | DEH系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 420 | 测定系统汇流排到电厂总接地网电阻不大于2欧姆 | 0
DEH4001A | DEH系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 500 | 外设及手操面板检查： | 0
DEH4001A | DEH系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 505 | 对打印机进行设置 | 0
DEH4001A | DEH系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 510 | 检查工程师站及操作员站的CRT及打印机工作是否正确 | 0
DEH4001A | DEH系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 515 | 检查DEH及BFPT手操面板按钮和灯是否正常 | 0
DEH4001A | DEH系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 520 | 在工程师站上检查DEH及BFPT的一些重要回路的逻辑和参数是否正确 | 0
DEH4001A | DEH系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 600 | I/0点检查（DEH系统共有模拟点71个，数字点171个）： | 0
DEH4001A | DEH系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 605 | 检查校验模拟量卡件 | 0
DEH4001A | DEH系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 610 | 检查校验数字量卡件 | 0
DEH4001A | DEH系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 700 | 大机系统试验： | 0
DEH4001A | DEH系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 705 | 模拟汽轮机挂闸，在手动、OA方式下进行升速，并网带负荷试验，检查其正确性 | 0
DEH4001A | DEH系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 710 | OPC试验 | 0
DEH4001A | DEH系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 715 | 进汽阀门试验（此试验必须在机组带负荷且BYPASSOFF方式时才能做 | 0
DEH4001A | DEH系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 800 | 小机系统试验： | 0
DEH4001A | DEH系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 805 | 超速试验 | 0
DEH4001A | DEH系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 810 | 进汽阀门试验 | 0
IQZXQ4002C | IQ电动执行器C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 100 | 工作准备 | 0
IQZXQ4002C | IQ电动执行器C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 200 | 设备清理、解体 | 0
IQZXQ4002C | IQ电动执行器C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 205 | 停掉设备电源 | 0
IQZXQ4002C | IQ电动执行器C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 210 | 设备清灰 | 0
IQZXQ4002C | IQ电动执行器C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 215 | 拆下接线端子盒盖，端子紧固 | 0
IQZXQ4002C | IQ电动执行器C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 220 | 拆下减速箱与执行器的连接螺栓 | 0
IQZXQ4002C | IQ电动执行器C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 225 | 连接块及减速箱检查处理 | 0
IQZXQ4002C | IQ电动执行器C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 230 | 执行器及减速箱换油 | 0
IQZXQ4002C | IQ电动执行器C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 235 | 远近选择旋钮检查，必要时更换 | 0
IQZXQ4002C | IQ电动执行器C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 240 | 开关旋钮检查，必要时更换 | 0
IQZXQ4002C | IQ电动执行器C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 300 | 设备安装调整 | 0
IQZXQ4002C | IQ电动执行器C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 305 | 将执行器与减速箱连接好，螺栓紧固 | 0
IQZXQ4002C | IQ电动执行器C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 310 | 检查接线正确，标号清楚齐全，盖上端子盖 | 0
IQZXQ4002C | IQ电动执行器C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 315 | 送上电源，将就地、远方旋钮切至就地 | 0
IQZXQ4002C | IQ电动执行器C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 320 | 打开电池盒盖，更换9V电池 | 0
IQZXQ4002C | IQ电动执行器C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 325 | 手动将执行器摇到机务所确认关位 | 0
IQZXQ4002C | IQ电动执行器C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 330 | 使用设置器对准窗口设置关位 | 0
IQZXQ4002C | IQ电动执行器C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 335 | 手动将执行器摇到机务所确认开位 | 0
IQZXQ4002C | IQ电动执行器C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 340 | 使用设置器对准窗口设置开位 | 0
IQZXQ4002C | IQ电动执行器C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 345 | 使用设置器对准窗口调整开、关力矩 | 0
IQZXQ4002C | IQ电动执行器C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 350 | 就地手动操作执行器，反复几次，检查行程位置相符合 | 0
IQZXQ4002C | IQ电动执行器C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 355 | 将切换开关切至远操位置，在CRT上进行操作，检查开度，状态正确 | 0
IQZXQ4002C | IQ电动执行器C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 360 | 电缆端头封堵，盖上防雨罩 | 0
IQZXQ4002C | IQ电动执行器C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 400 | 清理现场 | 0
MAX4001A | MAX1000系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 100 | 工作准备 | 0
MAX4001A | MAX1000系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 200 | 系统清灰 | 0
MAX4001A | MAX1000系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 205 | 在停电源以前检查、记录系统状态 | 0
MAX4001A | MAX1000系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 210 | 停系统电源 | 0
MAX4001A | MAX1000系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 215 | 拔出控制卡件、电源组件并做好标记 | 0
MAX4001A | MAX1000系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 220 | 抽出各台GP、RTP、AP | 0
MAX4001A | MAX1000系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 225 | 清理各控制机柜的灰尘 | 0
MAX4001A | MAX1000系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 230 | 清理各控制卡件及电源组件的灰尘 | 0
MAX4001A | MAX1000系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 235 | 清理各台GP、RTP、AP的灰尘 | 0
MAX4001A | MAX1000系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 240 | 清理检查电源组件 | 0
CHQ4001A | 吹灰器系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 225 | 膨胀电缆检查，确保无被损导致接地、短路现象 | 0
CHQ4001A | 吹灰器系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 300 | 动力柜检修： | 0
CHQ4001A | 吹灰器系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 305 | 柜内清扫，端子紧固，端子号核对 | 0
CHQ4001A | 吹灰器系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 310 | 电源检查 | 0
CHQ4001A | 吹灰器系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 315 | 保险丝、控制开关检查，适当予以更换 | 0
CHQ4001A | 吹灰器系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 400 | 继电器检修： | 0
CHQ4001A | 吹灰器系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 405 | 接线紧固，线路检查 | 0
CHQ4001A | 吹灰器系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 410 | 电缆绝缘测试 | 0
CHQ4001A | 吹灰器系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 415 | 时间继电器和热继电器整定值 | 0
CHQ4001A | 吹灰器系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 500 | 程控柜检修： | 0
CHQ4001A | 吹灰器系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 505 | 柜内清扫，端子紧固 | 0
CHQ4001A | 吹灰器系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 510 | PL卡件清扫 | 0
CHQ4001A | 吹灰器系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 515 | 检查各控制柜信号地、机柜地接地线完好 | 0
CHQ4001A | 吹灰器系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 520 | 控制面板上按钮、操作开关动作灵活，完好无损，指示灯指示正确 | 0
CHQ4001A | 吹灰器系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 600 | 清理现场 | 0
DDZXQ4001A | 电动执行器A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 100 | 工作准备 | 0
GMJ4002C | 给煤机控制柜C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 255 | 回路接地检查 | 0
GMJ4002C | 给煤机控制柜C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 300 | 设备调整 | 0
GMJ4002C | 给煤机控制柜C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 305 | 将接触器、辅助接点、热继电器安装好，螺丝拧紧 | 0
GMJ4002C | 给煤机控制柜C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 310 | 安装好积算器及变频器 | 0
GMJ4002C | 给煤机控制柜C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 315 | 将上述各配件接线接好，确认端子拧紧 | 0
GMJ4002C | 给煤机控制柜C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 320 | 整体检查确认各部件完好，螺丝、螺栓齐全紧固，标牌、标志清楚 | 0
GMJ4002C | 给煤机控制柜C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 325 | 检查确认接线正确，线号清楚、齐全，紧线端子紧固 | 0
GMJ4002C | 给煤机控制柜C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 330 | 更换保险丝，接通电源，确认电压值正确 | 0
GMJ4002C | 给煤机控制柜C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 335 | 就地操作给煤机正常，且变频器及CRT状态显示也正确，柜上指示都符合要求 | 0
GMJ4002C | 给煤机控制柜C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 340 | 利用链码进行给煤机零点、量程校验，填写校验报告 | 0
GMJ4002C | 给煤机控制柜C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 345 | CRT上检查煤量反馈正确 | 0
GMJ4002C | 给煤机控制柜C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 350 | 控制柜置远操，积算器切远方，变频器切OFF，短接线拆除 | 0
GMJ4002C | 给煤机控制柜C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 355 | 在CRT操作，检查CRT状态正常 | 0
GMJ4002C | 给煤机控制柜C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 400 | 清理现场 | 0
HXCK4002C | 化学水处理程控系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 100 | 工作准备 | 0
HXCK4002C | 化学水处理程控系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 200 | 设备清理检查 | 0
HXCK4002C | 化学水处理程控系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 205 | 卫生清扫 | 0
HXCK4002C | 化学水处理程控系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 210 | 电源回路的检修，包括220VA电源和4VD电源 | 0
HXCK4002C | 化学水处理程控系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 215 | 绝缘测试 | 0
HXCK4002C | 化学水处理程控系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 220 | 压力表、温度表检查 | 0
HXCK4002C | 化学水处理程控系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 225 | 压力、流量液位变送器检查 | 0
HXCK4002C | 化学水处理程控系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 230 | 压缩空气回路检查 | 0
HXCK4002C | 化学水处理程控系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 235 | 电磁阀及其控制回路检修 | 0
HXCK4002C | 化学水处理程控系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 300 | 设备回装、调试 | 0
HXCK4002C | 化学水处理程控系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 305 | 压力表、温度表恢复 | 0
HXCK4002C | 化学水处理程控系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 310 | 压力、流量、液位变送器投运 | 0
HXCK4002C | 化学水处理程控系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 315 | 查看CRT与实际信号是否一致检查计算机系统正常 | 0
HXCK4002C | 化学水处理程控系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 400 | 清理现场 | 0
HJXT4002C | 火检系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 100 | 工作准备 | 0
HJXT4002C | 火检系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 200 | 设备清理检修 | 0
HJXT4002C | 火检系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 205 | 停掉电源 | 0
HJXT4002C | 火检系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 210 | 拆下扫描器，清灰，进行绝缘检查 | 0
HJXT4002C | 火检系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 215 | 拆下光纤及镜头进行检查更换 | 0
HJXT4002C | 火检系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 220 | 拆下控制柜中的控制器输出板进行检查更换 | 0
HJXT4002C | 火检系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 225 | 打开冷却风机控制柜进行绝缘检查，并按照校验规程校验压力开关 | 0
HJXT4002C | 火检系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 300 | 设备安装调整 | 0
HJXT4002C | 火检系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 305 | 回装压力开关 | 0
HJXT4002C | 火检系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 310 | 将更换之后的光纤及镜头回装 | 0
HJXT4002C | 火检系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 315 | 安装好控制柜中控制器 | 0
HJXT4002C | 火检系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 320 | 安装完成各对应的扫描器 | 0
HJXT4002C | 火检系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 325 | 冷却风机控制系统恢复，并送上电源 | 0
HJXT4002C | 火检系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 330 | 按检修规程进行调校，将各扫描器设置至合适的增益，把R20置中间位 | 0
HJXT4002C | 火检系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 335 | 将控制器中的GAIN置最大位，SETPOINT置最小位 | 0
HJXT4002C | 火检系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 340 | 将调节开关“METER”置监视位，此时被检燃烧器熄掉，调背景火焰<*5V | 0
HJXT4002C | 火检系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 345 | 将冷却风机投入运行 | 0
HJXT4002C | 火检系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 350 | 将肘节开关置“ALARMSETPOINT”档，使阀值比背景高1V | 0
HJXT4002C | 火检系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 355 | 点燃被检燃烧器后，将肘节开关打至“METER”档 | 0
HJXT4002C | 火检系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 360 | 调节增益，使表读数在7~8V之间 | 0
HJXT4002C | 火检系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 365 | 最终将扫描器及控制器进行综合调试 | 0
HJXT4002C | 火检系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 400 | 清理现场 | 0
JQQX4002C | 胶球清洗程控系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 100 | 工作准备 | 0
JQQX4002C | 胶球清洗程控系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 200 | 设备清理检查 | 0
JQQX4002C | 胶球清洗程控系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 205 | 检查三相电源 | 0
JQQX4002C | 胶球清洗程控系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 210 | 检查变压器的绝缘性 | 0
JQQX4002C | 胶球清洗程控系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 215 | 检查保险丝是否完好 | 0
JQQX4002C | 胶球清洗程控系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 220 | 检查各电动门控制开关动作灵活，通断正常 | 0
JQQX4002C | 胶球清洗程控系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 225 | 检查控制盘指示灯是否完好 | 0
JQQX4002C | 胶球清洗程控系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 230 | 测试热继电器动作是否正常，能否正常复位 | 0
JQQX4002C | 胶球清洗程控系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 300 | 设备安装与调试： | 0
JQQX4002C | 胶球清洗程控系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 305 | 按“电动门标准作业计划”安装、调试电动门 | 0
XBDF4002C | 循泵蝶阀控制系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 320 | 转换开关打至“联锁”位置，启动循泵，延时5秒，查看蝶阀是否联开，停循泵，查看蝶阀是否关闭 | 0
XBDF4002C | 循泵蝶阀控制系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 325 | 测试蝶阀关循泵是否联锁停循泵 | 0
XBDF4002C | 循泵蝶阀控制系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 330 | 按“事故关阀按钮”，查看蝶阀是否关闭 | 0
XBDF4002C | 循泵蝶阀控制系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 400 | 清理现场 | 0
YLB4002C | 压力表C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 100 | 工作准备 | 0
YLB4002C | 压力表C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 200 | 设备清理检查 | 0
YLB4002C | 压力表C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 205 | 仪表停用：关闭一、二次门，拆下压力表 | 0
YLB4002C | 压力表C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 210 | 仪表外部检查和修整、各部件的检查、清洁 | 0
YLB4002C | 压力表C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 215 | 检查取样管、脉冲管路、接头、一、二次门，排污门应完整、严密 | 0
YLB4002C | 压力表C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 220 | 冲洗取样管 | 0
YLB4002C | 压力表C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 240 | 阀门检查 | 0
YLB4002C | 压力表C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 300 | 仪表检查、校验、填写校验报告 | 0
YLB4002C | 压力表C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 400 | 仪表安装 | 0
YLB4002C | 压力表C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 500 | 仪表投入 | 0
YLB4002C | 压力表C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 600 | 清理现场 | 0
YF4002C | 油阀C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 100 | 工作准备 | 0
YF4002C | 油阀C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 110 | 设备清理检查 | 0
YF4002C | 油阀C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 120 | 切断油阀工作气源，控制柜电源 | 0
YF4002C | 油阀C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 130 | 电磁阀组件清理检查，气回路检查 | 0
YF4002C | 油阀C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 140 | 行程开关组件清理、检查 | 0
YF4002C | 油阀C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 150 | 检查控制柜操作按钮，指示灯有无缺损 | 0
YF4002C | 油阀C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 160 | 控制柜端子排紧线整理 | 0
YF4002C | 油阀C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 170 | 更换保险丝，接通气源及电源，确认气压及电压均合乎要求且无漏气现象 | 0
YF4002C | 油阀C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 180 | 就地操作油阀，检查动作情况行程开关动作状态，CRT反馈状态，控制柜指示灯状态都应符合要求 | 0
YF4002C | 油阀C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 190 | 在CRT上远操试验 | 0
YF4002C | 油阀C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 200 | 清理现场 | 0
YQ4002C | 油枪，点火枪C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 100 | 工作准备 | 0
YQ4002C | 油枪，点火枪C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 110 | 设备清理检查 | 0
YQ4002C | 油枪，点火枪C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 120 | 切断推进器工作气源，控制柜电源 | 0
YQ4002C | 油枪，点火枪C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 130 | 对推进器进行清灰、清油污及外观检查 | 0
YQ4002C | 油枪，点火枪C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 140 | 拆下点火枪检查、更换 | 0
YQ4002C | 油枪，点火枪C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 150 | 气缸及连杆机构清理、检查 | 0
YQ4002C | 油枪，点火枪C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 160 | 电磁阀组件清理、检查 | 0
YQ4002C | 油枪，点火枪C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 170 | 行程开关清理、检查 | 0
YQ4002C | 油枪，点火枪C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 180 | 检查高能点火器 | 0
YQ4002C | 油枪，点火枪C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 190 | 点火枪、点火电缆回装，点火枪位置调整适当，检查电缆头完好、接触良好 | 0
YQ4002C | 油枪，点火枪C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 200 | 更换控制箱、高能点火器保险丝 | 0
YQ4002C | 油枪，点火枪C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 210 | 控制柜清灰，端子排紧线 | 0
YQ4002C | 油枪，点火枪C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 220 | 检查确认工作气管路完好，打开气源，无漏气现象 | 0
YQ4002C | 油枪，点火枪C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 230 | 检查确认电气回路接线正确，接通电源，确认电压正确检查控制柜面板显示，是否同实际位置相符 | 0
YQ4002C | 油枪，点火枪C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 240 | 就地操作油枪、点火枪，检查动作情况，进到位、退到位，CRT状态，控制柜指示灯状态都应符合要求 | 0
YQ4002C | 油枪，点火枪C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 250 | 点火枪推进到位时启动高能点火器，检查点火杆打火情况 | 0
YQ4002C | 油枪，点火枪C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 260 | 从CRT上进行远操试验 | 0
YQ4002C | 油枪，点火枪C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 270 | 清理现场 | 0
JTY4002C | 基调仪C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 100 | 工作准备 | 0
JTY4002C | 基调仪C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 200 | 设备解体检查 | 0
JTY4002C | 基调仪C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 205 | 气源管路漏气检查，检查所有空气管线和接头有无漏气现象 | 0
JTY4002C | 基调仪C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 210 | 关掉分路气源 | 0
JTY4002C | 基调仪C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 215 | 排除空气管线污物，保持气源清洁 | 0
JTY4002C | 基调仪C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 220 | 过滤器、恒节流孔清理、检查、必要时更换 | 0
JTY4002C | 基调仪C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 225 | 调节单元解体，喷嘴清理、检查、必要时更换 | 0
JTY4002C | 基调仪C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 230 | 放大器解体、清理、检查、必要时更换 | 0
JTY4002C | 基调仪C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 235 | 手操单元解体、清理、检查、必要时更换 | 0
JTY4002C | 基调仪C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 240 | 一次检测元件解体、清理检查 | 0
JTY4002C | 基调仪C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 245 | 阀门定位器清理、检查、更换 | 0
JTY4002C | 基调仪C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 250 | 气动执行器膜片的检查、更换 | 0
JTY4002C | 基调仪C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 255 | 气动执行器气室检查、清理 | 0
JTY4002C | 基调仪C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 300 | 系统回装 | 0
JTY4002C | 基调仪C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 305 | 回装检测元件 | 0
JTY4002C | 基调仪C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 310 | 回装调节组件 | 0
JTY4002C | 基调仪C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 315 | 回装气动执行器 | 0
JTY4002C | 基调仪C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 400 | 系统调试 | 0
JTY4002C | 基调仪C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 405 | 打开气源，检查管路是否漏气，进行泄漏试验 | 0
JTY4002C | 基调仪C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 410 | 调节过滤减压阀，使输出压力为140KP | 0
JTY4002C | 基调仪C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 415 | 一次元件检查调整 | 0
JTY4002C | 基调仪C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 420 | 变送单元的调整校验： | 0
JTY4002C | 基调仪C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 425 | 零点调整 | 0
JTY4002C | 基调仪C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 430 | 行程调整 | 0
JTY4002C | 基调仪C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 435 | 差动机构的调整校验 | 0
JTY4002C | 基调仪C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 440 | 调节单元的调整校验 | 0
JTY4002C | 基调仪C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 445 | 比例带的平衡调整 | 0
JTY4002C | 基调仪C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 450 | 积分单元调整校验 | 0
JTY4002C | 基调仪C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 455 | 微分单元调整校验 | 0
JTY4002C | 基调仪C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 460 | 指示机构调整 | 0
JTY4002C | 基调仪C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 465 | 给手动信号，检查气动执行器动作情况，阀门定位器、位置指示检查调整 | 0
JTY4002C | 基调仪C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 500 | 系统联调 | 0
MAX4001A | MAX1000系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 245 | 操作盘、键盘、CRT清灰，按键用无水酒精擦拭 | 0
MAX4001A | MAX1000系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 300 | 系统接地检查 | 0
MAX4001A | MAX1000系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 305 | 检查各控制柜信号地、机柜地接地线完好 | 0
MAX4001A | MAX1000系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 310 | 检查系统信号地及机柜地接地线完好 | 0
MAX4001A | MAX1000系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 315 | 测量系统汇流排到总接地网电阻不大于1欧姆 | 0
MAX4001A | MAX1000系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 400 | 系统电源检查 | 0
MAX4001A | MAX1000系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 405 | 检查电源柜中的输入电源（包括电源的等级测试及开关检查） | 0
MAX4001A | MAX1000系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 410 | 将已清理完成的电源组件恢复原位 | 0
MAX4001A | MAX1000系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 415 | 检查无误后，送上电源 | 0
MAX4001A | MAX1000系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 420 | 检查电源组件的输入及输出 | 0
MAX4001A | MAX1000系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 425 | 确认各控制柜的电源 | 0
MAX4001A | MAX1000系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 430 | 做电源组件的冗余切换试验 | 0
MAX4001A | MAX1000系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 500 | 系统静态恢复 | 0
MAX4001A | MAX1000系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 505 | 将已清理完成的各卡件恢复放置入原插槽 | 0
MAX4001A | MAX1000系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 510 | 将已清理完成的GP、RTP、AP一一恢复原位 | 0
MAX4001A | MAX1000系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 515 | 接线检查无误后，逐一打开电源 | 0
MAX4001A | MAX1000系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 520 | 等到工作站都恢复正常后，进入交互页画面，一一插入各卡件并观察其状态 | 0
MAX4001A | MAX1000系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 525 | 所有卡件状态均正常，且进行DPU切换试验 | 0
MAX4001A | MAX1000系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 600 | 外设设备检查 | 0
MAX4001A | MAX1000系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 605 | 对打印机进行设置及打印试验 | 0
MAX4001A | MAX1000系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 610 | 对键盘输入进行检查 | 0
MAX4001A | MAX1000系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 615 | 检查BTG盘上的所有手操器及按钮 | 0
MAX4001A | MAX1000系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 700 | 卡件校验 | 0
MAX4001A | MAX1000系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 705 | 校验模拟量输出卡 | 0
MAX4001A | MAX1000系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 710 | 校验高电平输入卡，用相应发生器加信号进行校验 | 0
MAX4001A | MAX1000系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 715 | 校验热电阻输入卡，用电阻箱加信号进行校验 | 0
MAX4001A | MAX1000系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 720 | 校验热电偶输入卡，用电位差计加信号进行校验 | 0
MAX4001A | MAX1000系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 725 | 校验输出驱动卡，带执行器进行校验 | 0
MAX4001A | MAX1000系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 730 | 校验数字量输入卡，通过断开或短接信号测试卡件通道及在CRT上的状态 | 0
MAX4001A | MAX1000系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 735 | 校验数字量输出卡，通过强制信号进行测试 | 0
MAX4001A | MAX1000系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 740 | 校验二位式卡，针对输入通道进行断开或短接信号，针对输出通道，进行强制信号的测试 | 0
MAX4001A | MAX1000系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 800 | 逻辑功能检查 | 0
MAX4001A | MAX1000系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 805 | 对FSSS逻辑进行检查 | 0
MAX4001A | MAX1000系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 810 | 对SCS逻辑进行检查 | 0
MAX4001A | MAX1000系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 815 | 对CCS逻辑进行检查 | 0
MAX4001A | MAX1000系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 820 | 对CRT上显示的各重要参数进行检查 | 0
MAX4001A | MAX1000系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 900 | 系统静态试验 | 0
MAX4001A | MAX1000系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 905 | 对FSSS主要逻辑进行试验： | 0
MAX4001A | MAX1000系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 910 | 炉膛吹扫功能 | 0
MAX4001A | MAX1000系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 915 | MFT保护功能 | 0
MAX4001A | MAX1000系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 920 | 磨组保护功能 | 0
MAX4001A | MAX1000系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 925 | 炉前油系统功能 | 0
MAX4001A | MAX1000系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 930 | 对SCS主要逻辑进行试验： | 0
MAX4001A | MAX1000系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 935 | 风烟系统保护 | 0
MAX4001A | MAX1000系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 940 | 给水泵系统保护 | 0
MAX4001A | MAX1000系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 945 | 高低加系统保护 | 0
MAX4001A | MAX1000系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 950 | 凝结水系统保护 | 0
MAX4001A | MAX1000系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 955 | 真空泵系统保护 | 0
MAX4001A | MAX1000系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 1000 | 软件备份 | 0
MAX4001A | MAX1000系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 1005 | 做三套软件备份，分别交档案室、技术支持部及本班组保存 | 0
MAX4001A | MAX1000系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 1100 | 清理现场 | 0
QDZXQ4001A | 气动执行器A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 100 | 工作准备 | 0
QDZXQ4001A | 气动执行器A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 200 | 设备清理检查 | 0
QDZXQ4001A | 气动执行器A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 205 | 设备清理 | 0
QDZXQ4001A | 气动执行器A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 210 | 气缸（膜片）漏气检查更换 | 0
QDZXQ4001A | 气动执行器A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 215 | 膜片盖板螺丝紧固（对称，均力） | 0
QDZXQ4001A | 气动执行器A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 220 | 电气转换器检查，更换 | 0
QDZXQ4001A | 气动执行器A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 225 | 定位器检查清洁，喷嘴疏通 | 0
QDZXQ4001A | 气动执行器A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 230 | 减压阀闭，锁阀检查更换 | 0
QDZXQ4001A | 气动执行器A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 300 | 设备安装调整 | 0
QDZXQ4001A | 气动执行器A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 305 | 将更换的元部件复原，紧固 | 0
QDZXQ4001A | 气动执行器A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 310 | 联系机务校对阀门开关位置 | 0
QDZXQ4001A | 气动执行器A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 315 | 调整开、关位行程开关 | 0
QDZXQ4001A | 气动执行器A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 320 | 打开分支气源 | 0
QDZXQ4001A | 气动执行器A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 325 | 减压阀压力调整 | 0
QDZXQ4001A | 气动执行器A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 330 | 闭锁阀压力调整 | 0
QDZXQ4001A | 气动执行器A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 335 | 电气转换器信号测试 | 0
QDZXQ4001A | 气动执行器A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 340 | 零位调整 | 0
QDZXQ4001A | 气动执行器A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 345 | 行程调整 | 0
QDZXQ4001A | 气动执行器A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 350 | 反馈信号调整远方操试，CRT状态正确，反馈与就地位置相符 | 0
QDZXQ4001A | 气动执行器A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 400 | 清理现场 | 0
CHQ4001A | 吹灰器系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 100 | 工作准备 | 0
CHQ4001A | 吹灰器系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 200 | 设备清理检查现场部分 | 0
CHQ4001A | 吹灰器系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 205 | 端子盒接线紧固，端子盒清灰 | 0
CHQ4001A | 吹灰器系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 210 | 端子盒线铭牌标志完善、清晰 | 0
CHQ4001A | 吹灰器系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 215 | 吹灰器前后行程开关清扫除灰，接线检查，接点动作清况检查及电绝缘测试 | 0
CHQ4001A | 吹灰器系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 220 | 电动门要保持动作正常，调整行程及限位开关，并保证其密封性 | 0
JQQX4002C | 胶球清洗程控系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 310 | 投自动，查看PLC状态、程序步骤，电动门动作状态正常 | 0
JQQX4002C | 胶球清洗程控系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 400 | 清理现场 | 0
JCL4002C | 精处理程控系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 100 | 工作准备 | 0
JCL4002C | 精处理程控系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 200 | 设备清理检查 | 0
JCL4002C | 精处理程控系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 205 | 设备清扫 | 0
JCL4002C | 精处理程控系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 210 | 电源回路检查 | 0
JCL4002C | 精处理程控系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 215 | 绝缘测试 | 0
JCL4002C | 精处理程控系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 220 | 气源系统泄漏检查 | 0
JCL4002C | 精处理程控系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 300 | 设备调试 | 0
JCL4002C | 精处理程控系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 305 | 在就地和计算机上开关气动门、电动门，看其是否正常动作，并检查CRT上阀位显示与实际是否相符 | 0
JCL4002C | 精处理程控系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 400 | 清理现场 | 0
MYZ4002C | 磨煤机油站程控系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 100 | 工作准备 | 0
MYZ4002C | 磨煤机油站程控系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 200 | 设备清理检查 | 0
MYZ4002C | 磨煤机油站程控系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 205 | 清扫设备卫生 | 0
MYZ4002C | 磨煤机油站程控系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 210 | 电源回路检查 | 0
MYZ4002C | 磨煤机油站程控系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 215 | 绝缘测试 | 0
MYZ4002C | 磨煤机油站程控系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 220 | 根据压力开关校验规程校验压力开关 | 0
MYZ4002C | 磨煤机油站程控系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 225 | 根据校验规程校验压力表，差压开关 | 0
MYZ4002C | 磨煤机油站程控系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 300 | 设备调试 | 0
MYZ4002C | 磨煤机油站程控系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 305 | 压力表安装 | 0
MYZ4002C | 磨煤机油站程控系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 310 | 压力开关、差压开关的安装 | 0
MYZ4002C | 磨煤机油站程控系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 315 | 联系机务，测试油泵系统运行是否正常 | 0
MYZ4002C | 磨煤机油站程控系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 400 | 清理现场 | 0
NZM4002C | 逆止门C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 100 | 工作准备 | 0
NZM4002C | 逆止门C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 200 | 设备清理检查 | 0
NZM4002C | 逆止门C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 205 | 切断工作电源并关闭分支气源 | 0
NZM4002C | 逆止门C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 210 | 拆下电磁阀组件，清灰并进行检查更换 | 0
NZM4002C | 逆止门C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 215 | 拆下气缸，抽出活塞，检查更换密封部件 | 0
NZM4002C | 逆止门C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 220 | 拆下行程开关组件，作好线标志，清灰及清洁接点，检查更换 | 0
NZM4002C | 逆止门C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 300 | 设备安装调整 | 0
NZM4002C | 逆止门C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 305 | 将气缸组装完好，回装完成并将螺丝拧紧 | 0
NZM4002C | 逆止门C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 310 | 将电磁阀、行程开关回装并将螺丝拧紧 | 0
NZM4002C | 逆止门C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 315 | 将上述设备接线接好，确认端子牢固 | 0
NZM4002C | 逆止门C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 320 | 整体检查各部件完好齐全，标牌及标志清楚 | 0
NZM4002C | 逆止门C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 325 | 检查确认接线正确，标号清楚齐全 | 0
NZM4002C | 逆止门C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 330 | 接通气源，确认无漏气现象 | 0
NZM4002C | 逆止门C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 335 | 更换保险丝，接通电源，确认电压值正确 | 0
NZM4002C | 逆止门C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 340 | CRT上进行操作，确认气缸动作正确，调整行程开关，确认CRT上反馈正确 | 0
NZM4002C | 逆止门C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 400 | 清理现场 | 0
RDO4002C | 热电偶C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 100 | 工作准备 | 0
RDO4002C | 热电偶C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 200 | 设备清理检查 | 0
RDO4002C | 热电偶C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 205 | 打开接线盒盖 | 0
RDO4002C | 热电偶C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 210 | 拆下固定端子螺丝 | 0
RDO4002C | 热电偶C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 215 | 抽出热电极，检查是否符合要求 | 0
RDO4002C | 热电偶C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 220 | 检查正负端是否有断路或短路 | 0
RDO4002C | 热电偶C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 225 | 绝缘性检查 | 0
RDO4002C | 热电偶C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 230 | 到标准室校验热电偶 | 0
RDO4002C | 热电偶C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 235 | 填写校验报告 | 0
RDO4002C | 热电偶C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 300 | 回装热电偶 | 0
RDO4002C | 热电偶C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 305 | 检查确认接线良好，注意补偿导线的匹配 | 0
RDO4002C | 热电偶C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 320 | 盖紧防水盒盖 | 0
RDO4002C | 热电偶C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 335 | 在CRT上检查其正确性 | 0
RDO4002C | 热电偶C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 400 | 清理现场 | 0
RDZ4002C | 热电阻C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 100 | 工作准备 | 0
RDZ4002C | 热电阻C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 200 | 设备清理检查 | 0
RDZ4002C | 热电阻C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 205 | 打开接线盒盖 | 0
RDZ4002C | 热电阻C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 210 | 拆下固定端子螺丝 | 0
RDZ4002C | 热电阻C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 215 | 抽出热电阻，检查是否符合要求 | 0
RDZ4002C | 热电阻C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 220 | 检查是否有断路或短路 | 0
RDZ4002C | 热电阻C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 225 | 绝缘性检查 | 0
RDZ4002C | 热电阻C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 230 | 按检定规程校验热电阻 | 0
RDZ4002C | 热电阻C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 235 | 填写校验报告 | 0
RDZ4002C | 热电阻C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 300 | 回装热电阻 | 0
RDZ4002C | 热电阻C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 305 | 在CRT上检查显示是否正确 | 0
RDZ4002C | 热电阻C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 400 | 清理现场 | 0
XBDF4002C | 循泵蝶阀控制系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 100 | 工作准备 | 0
XBDF4002C | 循泵蝶阀控制系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 200 | 设备清理检查 | 0
XBDF4002C | 循泵蝶阀控制系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 205 | 检查电源系统 | 0
XBDF4002C | 循泵蝶阀控制系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 210 | 检查保险丝是否完好，保险丝定额正确 | 0
XBDF4002C | 循泵蝶阀控制系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 215 | 检查变压器绝缘 | 0
XBDF4002C | 循泵蝶阀控制系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 220 | 检查各指示灯是否完好 | 0
XBDF4002C | 循泵蝶阀控制系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 225 | 检查转换开关动作是否灵活，对应位置接点通断是否正确 | 0
XBDF4002C | 循泵蝶阀控制系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 230 | 测试各继电器是否完好，动作是否正确否 | 0
XBDF4002C | 循泵蝶阀控制系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 235 | 检查、校验压力表、压力开关 | 0
XBDF4002C | 循泵蝶阀控制系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 240 | 控制柜清理检查、程序检查，静态试验 | 0
XBDF4002C | 循泵蝶阀控制系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 300 | 设备回装调试 | 0
XBDF4002C | 循泵蝶阀控制系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 305 | 安装压力表、压力开关 | 0
XBDF4002C | 循泵蝶阀控制系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 310 | 联系机务，启动油泵，建立油压，测试系统保压性能，保压时间在规定范围内 | 0
XBDF4002C | 循泵蝶阀控制系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 315 | 转换开关打至“单阀”方式，手动开关蝶阀，查看蝶阀动作是否灵活、正确，动作时间在规定范围内 | 0
JTY4002C | 基调仪C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 505 | 系统气路无漏气现象 | 0
JTY4002C | 基调仪C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 510 | 死区调整 | 0
JTY4002C | 基调仪C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 515 | 重复性调整 | 0
JTY4002C | 基调仪C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 520 | 各指示调整 | 0
JTY4002C | 基调仪C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 525 | 放大器耗气量调整 | 0
JTY4002C | 基调仪C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 530 | 动作灵敏、平稳，无卡涩现象 | 0
JTY4002C | 基调仪C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 600 | 结束工作 | 0
MMJ4001C | 磨煤机热控系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 100 | 工作准备 | 0
MMJ4001C | 磨煤机热控系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 200 | 磨煤机系统设备清扫、检查 | 0
MMJ4001C | 磨煤机热控系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 210 | 检查气回路有无漏气现象 | 0
MMJ4001C | 磨煤机热控系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 220 | 检查接线端子对外壳的绝缘应大于20MΩ | 0
MMJ4001C | 磨煤机热控系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 230 | 给煤机控制系统检查 | 0
MMJ4001C | 磨煤机热控系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 240 | 磨煤机油站系统检查 | 0
MMJ4001C | 磨煤机热控系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 250 | 冷风门行程检查、动作试验 | 0
MMJ4001C | 磨煤机热控系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 260 | 热风门行程检查、动作试验 | 0
MMJ4001C | 磨煤机热控系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 270 | 入口快关门行程检查、动作试验 | 0
MMJ4001C | 磨煤机热控系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 280 | 隔绝门控制回路检查、动作试验 | 0
MMJ4001C | 磨煤机热控系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 290 | 磨煤机出口门检查、调整 | 0
MMJ4001C | 磨煤机热控系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 300 | 磨煤机蒸汽门检查、调整 | 0
MMJ4001C | 磨煤机热控系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 310 | 给煤机闸板门检查、调整 | 0
MMJ4001C | 磨煤机热控系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 320 | 系统测点参数检查、确认正确 | 0
MMJ4001C | 磨煤机热控系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 400 | 填写检修数据记录： | 0
MMJ4001C | 磨煤机热控系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 405 | 给煤机校验记录 | 0
MMJ4001C | 磨煤机热控系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 410 | 冷风门校对记录 | 0
DDZXQ4001A | 电动执行器A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 200 | 设备解体、清理检查 | 0
DDZXQ4001A | 电动执行器A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 205 | 停掉电源 | 0
DDZXQ4001A | 电动执行器A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 210 | 拆下马达接线，清灰，进行绝缘检查 | 0
DDZXQ4001A | 电动执行器A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 215 | 力矩开关清灰，接点清洗，必要时更换 | 0
DDZXQ4001A | 电动执行器A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 220 | 行程开关清灰，接点清洗，必要时更换 | 0
DDZXQ4001A | 电动执行器A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 225 | 打开齿轮箱盖，齿轮检查，润滑脂更换 | 0
DDZXQ4001A | 电动执行器A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 230 | 手柄切换检查 | 0
DDZXQ4001A | 电动执行器A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 300 | 设备安装调整 | 0
DDZXQ4001A | 电动执行器A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 305 | 盖好齿轮盖（加密封胶），检查密封，无漏油 | 0
DDZXQ4001A | 电动执行器A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 310 | 马达、行程开关、力矩开关安装好，螺丝拧紧 | 0
DDZXQ4001A | 电动执行器A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 315 | 将接触器、辅助接点、操作器安装好，将上述设备接线接好，确认端子拧紧 | 0
DDZXQ4001A | 电动执行器A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 320 | 整体检查确认各部件完好，螺丝、螺栓、螺帽上紧齐全，标牌、标志清楚 | 0
DDZXQ4001A | 电动执行器A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 325 | 检查确认接线正确，标号清楚齐全，紧线端子紧固 | 0
DDZXQ4001A | 电动执行器A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 330 | 手摇手动把柄，确认电动门来回全行程无卡涩 | 0
DDZXQ4001A | 电动执行器A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 335 | 更换保险丝，接通电源，确认电压值正确 | 0
DDZXQ4001A | 电动执行器A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 340 | 手摇将阀门开至50%位置左右，按“开”按钮，观察阀门是否向开方向运行 | 0
DDZXQ4001A | 电动执行器A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 345 | 转矩调整 | 0
DDZXQ4001A | 电动执行器A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 350 | 手动将阀门摇至关位，用螺丝刀压顶轴，并旋转至卡位为止，使中心齿轮与计数器齿轮脱开 | 0
DDZXQ4001A | 电动执行器A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 355 | 按关向箭头旋转“关向”计数轴，直至转动柱动作 | 0
DDZXQ4001A | 电动执行器A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 360 | 旋回顶轴，使之复位，使中心齿轮与计数齿轮齿合 | 0
DDZXQ4001A | 电动执行器A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 365 | 在阀门关位调好的基础上，将阀门手动或电动（点动）转至预定开位 | 0
DDZXQ4001A | 电动执行器A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 370 | 用螺丝刀压下顶轴，并旋转至卡位为止，使中心齿轮与计数器齿轮脱开 | 0
DDZXQ4001A | 电动执行器A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 375 | 按开向箭头旋转“开向”计数轴，直至转动柱动作 | 0
DDZXQ4001A | 电动执行器A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 380 | 旋回顶轴，使之复位，使中心齿轮与计数齿轮齿合 | 0
DDZXQ4001A | 电动执行器A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 385 | 控制柜置就地，反复操作几次，直至阀门的关、开位，CRT状态，控制柜指示灯都符合要求 | 0
DDZXQ4001A | 电动执行器A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 390 | 控制柜置远操，CRT上反复操作几次，直至阀门的开、关位，CRT状态，配电柜指示灯都符合要求 | 0
DDZXQ4001A | 电动执行器A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 400 | 清理现场 | 0
DDZXQ4002C | 电动执行器C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 100 | 工作准备 | 0
DDZXQ4002C | 电动执行器C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 200 | 设备解体检修 | 0
DDZXQ4002C | 电动执行器C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 205 | 停掉电源 | 0
DDZXQ4002C | 电动执行器C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 210 | 对控制箱整体清灰 | 0
DDZXQ4002C | 电动执行器C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 215 | 交流接触器作好线头标志，对接点清灰进行检查，更换 | 0
DDZXQ4002C | 电动执行器C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 220 | 辅助接点作好标志，对接点清灰进行检查更换 | 0
DDZXQ4002C | 电动执行器C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 225 | 操作器清灰，进行检查 | 0
DDZXQ4002C | 电动执行器C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 230 | 切换开关，检查清理 | 0
DDZXQ4002C | 电动执行器C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 300 | 设备安装调整 | 0
DDZXQ4002C | 电动执行器C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 305 | 将接触器、辅助接点、操作器安装好，螺丝拧紧 | 0
DDZXQ4002C | 电动执行器C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 310 | 将上述各配件接线接好，确认端子拧紧 | 0
DDZXQ4002C | 电动执行器C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 315 | 整体检查确认各部件完好，螺丝、螺栓、螺帽上紧齐全，标牌、标志清楚 | 0
DDZXQ4002C | 电动执行器C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 320 | 检查确认接线正确，标号清楚齐全，紧线端子紧固 | 0
DDZXQ4002C | 电动执行器C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 325 | 更换保险丝，接通电源，确认电压值正确 | 0
DDZXQ4002C | 电动执行器C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 330 | 确认就地执行器完好，反复操作、调整，直至阀门的开、关位，CRT状态，配电柜指示灯都符合要求 | 0
DDZXQ4002C | 电动执行器C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 335 | 配电箱置远操，CRT上反复操作几次，直至阀门的开、关位，CRT状态，配电柜指示灯都符合要求 | 0
DDZXQ4002C | 电动执行器C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 340 | 清理现场 | 0
DPXT4001A | 定排系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 100 | 工作准备 | 0
DPXT4001A | 定排系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 200 | 电动执行器检修 | 0
DPXT4001A | 定排系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 205 | 就地端子盒清灰，接线紧固，电缆及端子标呈核对，电缆头检查，端子盒密封，防雨罩检查 | 0
DPXT4001A | 定排系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 210 | 电动门检查及维修： | 0
DPXT4001A | 定排系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 215 | 动作部件完好，紧固件不得松动和损伤 | 0
DPXT4001A | 定排系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 220 | 接线端子对外壳的绝缘电阻用500V绝缘表测量，应大于200兆欧 | 0
DPXT4001A | 定排系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 225 | 作用方向检查，输入开、关信号，保证其开关正确 | 0
DPXT4001A | 定排系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 230 | 电动门电源线检查，以防有缺相 | 0
DPXT4001A | 定排系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 300 | 动力柜检修： | 0
DPXT4001A | 定排系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 305 | 柜内清扫，端子紧固，端子号核对 | 0
DPXT4001A | 定排系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 310 | 电源检查 | 0
DPXT4001A | 定排系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 315 | 保险丝、控制开关检查，适当予以更换 | 0
DPXT4001A | 定排系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 320 | 继电器接线紧固，线路检查检修： | 0
DPXT4001A | 定排系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 325 | 电缆绝缘测试 | 0
DPXT4001A | 定排系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 330 | 热继电器整定值检查调整 | 0
DPXT4001A | 定排系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 400 | 控制柜检修： | 0
DPXT4001A | 定排系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 405 | 柜内清扫，端子紧固，端子号核对，检查电缆头完好 | 0
DPXT4001A | 定排系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 410 | 电缆、保险、控制开关检查 | 0
DPXT4001A | 定排系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 415 | 控制面板上按钮、操作开关动作灵活，完好无损，指示灯指示正确 | 0
DPXT4001A | 定排系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 500 | 清理现场 | 0
FMDB4002C | 风门挡板执行器C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 100 | 工作准备 | 0
FMDB4002C | 风门挡板执行器C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 200 | 设备清理检查 | 0
FMDB4002C | 风门挡板执行器C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 205 | 卫生清扫 | 0
FMDB4002C | 风门挡板执行器C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 210 | 气缸漏气检查，处理 | 0
FMDB4002C | 风门挡板执行器C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 215 | 关闭分支气源 | 0
FMDB4002C | 风门挡板执行器C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 220 | 反馈弹簧检查，必要时更换 | 0
FMDB4002C | 风门挡板执行器C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 225 | 滑阀组件清灰，拆下滑阀进行清洗，必要时更换 | 0
FMDB4002C | 风门挡板执行器C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 230 | 锁定器检查，必要时更换 | 0
FMDB4002C | 风门挡板执行器C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 300 | 设备调整 | 0
FMDB4002C | 风门挡板执行器C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 305 | 将拆开的滑阀各组件回装好 | 0
FMDB4002C | 风门挡板执行器C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 310 | 安装好反馈弹簧 | 0
FMDB4002C | 风门挡板执行器C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 315 | 连接好气源管路 | 0
FMDB4002C | 风门挡板执行器C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 320 | 打开分支气源 | 0
FMDB4002C | 风门挡板执行器C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 325 | 与机务校对挡板位置 | 0
FMDB4002C | 风门挡板执行器C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 330 | 输出0指令信号，调整反馈弹簧，使门在关位 | 0
FMDB4002C | 风门挡板执行器C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 335 | 输出100指令信号，微调整反馈弹簧，使门在开位 | 0
FMDB4002C | 风门挡板执行器C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 340 | 防护套检查，更换，固定 | 0
FMDB4002C | 风门挡板执行器C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 345 | 断电、断气、断信号保护试验 | 0
FMDB4002C | 风门挡板执行器C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 400 | 清理现场 | 0
GMJ4001A | 给煤机控制柜A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 100 | 工作准备 | 0
GMJ4001A | 给煤机控制柜A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 200 | 设备清理检查 | 0
GMJ4001A | 给煤机控制柜A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 205 | 停掉电源 | 0
GMJ4001A | 给煤机控制柜A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 210 | 对控制箱整体清灰 | 0
GMJ4001A | 给煤机控制柜A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 215 | 交流接触器清灰检查、必要时更换 | 0
GMJ4001A | 给煤机控制柜A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 220 | 辅助接点清灰检查，必要时更换 | 0
GMJ4001A | 给煤机控制柜A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 225 | 热继电器，清灰，检查，必要时更换 | 0
GMJ4001A | 给煤机控制柜A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 230 | 切换开关，检查清理 | 0
GMJ4001A | 给煤机控制柜A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 235 | 变频器检查清灰 | 0
GMJ4001A | 给煤机控制柜A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 240 | 积算器检查清灰 | 0
GMJ4001A | 给煤机控制柜A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 245 | 空气开关检查、清灰，必要时更换 | 0
GMJ4001A | 给煤机控制柜A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 250 | 传感器检查，必要时更换 | 0
GMJ4001A | 给煤机控制柜A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 255 | 回路接地检查 | 0
GMJ4001A | 给煤机控制柜A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 300 | 设备调整 | 0
GMJ4001A | 给煤机控制柜A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 305 | 将接触器、辅助接点、热继电器安装好，螺丝拧紧 | 0
GMJ4001A | 给煤机控制柜A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 310 | 安装好积算器及变频器 | 0
GMJ4001A | 给煤机控制柜A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 315 | 将上述各配件接线接好，确认端子拧紧 | 0
GMJ4001A | 给煤机控制柜A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 320 | 整体检查确认各部件完好，螺丝、螺栓齐全紧固，标牌、标志清楚 | 0
GMJ4001A | 给煤机控制柜A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 325 | 检查确认接线正确，线号清楚、齐全，紧线端子紧固 | 0
GMJ4001A | 给煤机控制柜A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 330 | 更换保险丝，接通电源，确认电压值正确 | 0
GMJ4001A | 给煤机控制柜A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 335 | 就地操作给煤机正常，且变频器及CRT状态显示也正确，柜上指示都符合要求 | 0
GMJ4001A | 给煤机控制柜A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 340 | 利用链码进行给煤机零点、量程校验，填写校验报告 | 0
GMJ4001A | 给煤机控制柜A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 345 | CRT上检查煤量反馈正确 | 0
GMJ4001A | 给煤机控制柜A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 350 | 控制柜置远操，积算器切远方，变频器切OFF，短接线拆除 | 0
GMJ4001A | 给煤机控制柜A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 355 | 在CRT操作，检查CRT状态正常 | 0
GMJ4001A | 给煤机控制柜A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 400 | 清理现场 | 0
HXCK4001A | 化学水处理程控系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 100 | 工作准备 | 0
HXCK4001A | 化学水处理程控系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 200 | 设备清理检查 | 0
HXCK4001A | 化学水处理程控系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 205 | 卫生清扫 | 0
HXCK4001A | 化学水处理程控系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 210 | 电源回路的检修，包括220VA电源和4VD电源 | 0
HXCK4001A | 化学水处理程控系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 215 | 绝缘测试 | 0
HXCK4001A | 化学水处理程控系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 220 | 压力表、温度表检查 | 0
HXCK4001A | 化学水处理程控系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 225 | 压力、流量液位变送器检查 | 0
HXCK4001A | 化学水处理程控系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 230 | 压缩空气回路检查 | 0
HXCK4001A | 化学水处理程控系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 235 | 电磁阀及其控制回路检修 | 0
HXCK4001A | 化学水处理程控系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 300 | 设备回装、调试 | 0
HXCK4001A | 化学水处理程控系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 305 | 压力表、温度表恢复 | 0
HXCK4001A | 化学水处理程控系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 310 | 压力、流量、液位变送器投运 | 0
HXCK4001A | 化学水处理程控系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 315 | 查看CRT与实际信号是否一致检查计算机系统正常 | 0
HXCK4001A | 化学水处理程控系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 400 | 清理现场 | 0
HJXT4001A | 火检系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 100 | 工作准备 | 0
HJXT4001A | 火检系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 200 | 设备清理检修 | 0
HJXT4001A | 火检系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 205 | 停掉电源 | 0
HJXT4001A | 火检系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 210 | 拆下扫描器，清灰，进行绝缘检查 | 0
HJXT4001A | 火检系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 215 | 拆下光纤及镜头进行检查更换 | 0
HJXT4001A | 火检系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 220 | 拆下控制柜中的控制器输出板进行检查更换 | 0
HJXT4001A | 火检系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 225 | 打开冷却风机控制柜进行绝缘检查，并按照校验规程校验压力开关 | 0
HJXT4001A | 火检系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 300 | 设备安装调整 | 0
HJXT4001A | 火检系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 305 | 回装压力开关 | 0
HJXT4001A | 火检系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 310 | 将更换之后的光纤及镜头回装 | 0
HJXT4001A | 火检系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 315 | 安装好控制柜中控制器 | 0
HJXT4001A | 火检系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 320 | 安装完成各对应的扫描器 | 0
HJXT4001A | 火检系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 325 | 冷却风机控制系统恢复，并送上电源 | 0
HJXT4001A | 火检系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 330 | 按检修规程进行调校，将各扫描器设置至合适的增益，把R20置中间位 | 0
HJXT4001A | 火检系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 335 | 将控制器中的GAIN置最大位，SETPOINT置最小位 | 0
HJXT4001A | 火检系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 340 | 将调节开关“METER”置监视位，此时被检燃烧器熄掉，调背景火焰<*5V | 0
HJXT4001A | 火检系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 345 | 将冷却风机投入运行 | 0
HJXT4001A | 火检系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 350 | 将肘节开关置“ALARMSETPOINT”档，使阀值比背景高1V | 0
HJXT4001A | 火检系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 355 | 点燃被检燃烧器后，将肘节开关打至“METER”档 | 0
HJXT4001A | 火检系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 360 | 调节增益，使表读数在7~8V之间 | 0
HJXT4001A | 火检系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 365 | 最终将扫描器及控制器进行综合调试 | 0
HJXT4001A | 火检系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 400 | 清理现场 | 0
JTY4001A | 基调仪A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 100 | 工作准备 | 0
JTY4001A | 基调仪A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 200 | 设备清理检查 | 0
JTY4001A | 基调仪A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 205 | 空气管路，接头漏气检查 | 0
JTY4001A | 基调仪A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 210 | 关掉分路气源 | 0
JTY4001A | 基调仪A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 215 | 过滤器，恒节流孔疏通清洁 | 0
JTY4001A | 基调仪A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 220 | 调节单元解体，喷嘴清洗 | 0
JTY4001A | 基调仪A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 225 | 积分单元解体，清洗 | 0
JTY4001A | 基调仪A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 230 | 放大器解体，清洗 | 0
JTY4001A | 基调仪A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 235 | 检测元件拆下检查 | 0
JTY4001A | 基调仪A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 300 | 设备安装调整 | 0
JTY4001A | 基调仪A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 305 | 回装检测元件 | 0
JTY4001A | 基调仪A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 310 | 将已清洗过后的放大器回装 | 0
JTY4001A | 基调仪A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 315 | 将已清洗过后的积分单元组件回装 | 0
JTY4001A | 基调仪A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 320 | 将已清洗过后的调节单元回装 | 0
JTY4001A | 基调仪A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 325 | 打开分支气源，检查无漏气 | 0
JTY4001A | 基调仪A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 330 | 调节单元校验调整 | 0
JTY4001A | 基调仪A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 335 | 积分微分单元校验调整 | 0
JTY4001A | 基调仪A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 340 | 指示机构调整（指示机构调整必须在完成差动机构调整之后进行） | 0
JTY4001A | 基调仪A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 345 | 变送机构调整 | 0
JTY4001A | 基调仪A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 350 | 检测元件调整 | 0
JTY4001A | 基调仪A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 400 | 清理现场 | 0
JQQX4001A | 胶球清洗程控系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 100 | 工作准备 | 0
JQQX4001A | 胶球清洗程控系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 200 | 设备清理检查 | 0
JQQX4001A | 胶球清洗程控系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 205 | 检查三相电源 | 0
JQQX4001A | 胶球清洗程控系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 210 | 检查变压器的绝缘性 | 0
JQQX4001A | 胶球清洗程控系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 215 | 检查保险丝是否完好 | 0
JQQX4001A | 胶球清洗程控系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 220 | 检查各电动门控制开关动作灵活，通断正常 | 0
JQQX4001A | 胶球清洗程控系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 225 | 检查控制盘指示灯是否完好 | 0
JQQX4001A | 胶球清洗程控系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 230 | 测试热继电器动作是否正常，能否正常复位 | 0
JQQX4001A | 胶球清洗程控系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 300 | 设备安装与调试： | 0
JQQX4001A | 胶球清洗程控系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 305 | 按“电动门标准作业计划”安装、调试电动门 | 0
JQQX4001A | 胶球清洗程控系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 310 | 投自动，查看PL状态、程序步骤，电动门动作状态正常 | 0
JQQX4001A | 胶球清洗程控系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 400 | 清理现场 | 0
JCL4001A | 精处理程控系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 100 | 工作准备 | 0
JCL4001A | 精处理程控系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 200 | 设备清理检查 | 0
JCL4001A | 精处理程控系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 205 | 设备清扫 | 0
JCL4001A | 精处理程控系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 210 | 电源回路检查 | 0
JCL4001A | 精处理程控系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 215 | 绝缘测试 | 0
JCL4001A | 精处理程控系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 220 | 气源系统泄漏检查 | 0
JCL4001A | 精处理程控系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 300 | 设备调试 | 0
JCL4001A | 精处理程控系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 305 | 在就地和CRT上开关气动门、电动门，检查是否正常动作，阀位显示与实际是否相符 | 0
JCL4001A | 精处理程控系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 400 | 清理现场 | 0
MYZ4001A | 磨煤机油站程控系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 100 | 工作准备 | 0
MYZ4001A | 磨煤机油站程控系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 200 | 设备清理检查 | 0
MYZ4001A | 磨煤机油站程控系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 205 | 清扫设备卫生 | 0
MYZ4001A | 磨煤机油站程控系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 210 | 电源回路检查 | 0
MYZ4001A | 磨煤机油站程控系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 215 | 绝缘测试 | 0
MYZ4001A | 磨煤机油站程控系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 220 | 根据压力开关校验规程校验压力开关 | 0
MYZ4001A | 磨煤机油站程控系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 225 | 根据校验规程校验压力表，差压开关 | 0
MYZ4001A | 磨煤机油站程控系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 300 | 设备调试 | 0
MYZ4001A | 磨煤机油站程控系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 305 | 压力表安装 | 0
MYZ4001A | 磨煤机油站程控系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 310 | 压力开关、差压开关的安装 | 0
MYZ4001A | 磨煤机油站程控系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 315 | 联系机务，测试油泵系统运行是否正常 | 0
MYZ4001A | 磨煤机油站程控系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 400 | 清理现场 | 0
NZM4001A | 逆止门A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 100 | 工作准备 | 0
NZM4001A | 逆止门A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 200 | 设备清理检查 | 0
NZM4001A | 逆止门A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 205 | 切断工作电源并关闭分支气源 | 0
NZM4001A | 逆止门A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 210 | 拆下电磁阀组件，清灰并进行检查更换 | 0
NZM4001A | 逆止门A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 215 | 拆下气缸，抽出活塞，检查更换密封部件 | 0
NZM4001A | 逆止门A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 220 | 拆下行程开关组件，作好线标志，清灰及清洁接点，检查更换 | 0
NZM4001A | 逆止门A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 300 | 设备安装调整 | 0
NZM4001A | 逆止门A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 305 | 将气缸组装完好，回装完成并将螺丝拧紧 | 0
NZM4001A | 逆止门A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 310 | 将电磁阀、行程开关回装并将螺丝拧紧 | 0
NZM4001A | 逆止门A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 315 | 将上述设备接线接好，确认端子牢固 | 0
NZM4001A | 逆止门A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 320 | 整体检查各部件完好齐全，标牌及标志清楚 | 0
NZM4001A | 逆止门A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 325 | 检查确认接线正确，标号清楚齐全 | 0
NZM4001A | 逆止门A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 330 | 接通气源，确认无漏气现象 | 0
NZM4001A | 逆止门A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 335 | 更换保险丝，接通电源，确认电压值正确 | 0
NZM4001A | 逆止门A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 340 | CRT上进行操作，确认气缸动作正确，调整行程开关，确认CRT上反馈正确 | 0
NZM4001A | 逆止门A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 400 | 清理现场 | 0
GJM4002C | 磨煤机隔绝门C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 100 | 工作准备 | 0
GJM4002C | 磨煤机隔绝门C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 200 | 设备清理检查 | 0
GJM4002C | 磨煤机隔绝门C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 205 | 切断工作电源，控制柜电源并关闭分支气源 | 0
GJM4002C | 磨煤机隔绝门C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 210 | 拆下行程开关，检查更换，作好线号标志 | 0
GJM4002C | 磨煤机隔绝门C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 215 | 检查活塞、密封圈，检查更换 | 0
GJM4002C | 磨煤机隔绝门C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 220 | 拆下电磁阀组件，清灰，检查更换，电磁头做好标记 | 0
GJM4002C | 磨煤机隔绝门C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 225 | 拆下空气过滤器组件进行清灰、检查更换 | 0
GJM4002C | 磨煤机隔绝门C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 300 | 设备安装调试 | 0
GJM4002C | 磨煤机隔绝门C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 305 | 气缸及行程开关回装，固定牢固，销子锁紧 | 0
GJM4002C | 磨煤机隔绝门C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 310 | 空气过滤器组件及电磁阀组件回装后打开分支气源，无泄漏，接线正确端子紧固 | 0
GJM4002C | 磨煤机隔绝门C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 315 | 整体检查确认各部件完好，螺丝螺栓等各配件齐全且标牌标志等清楚 | 0
GJM4002C | 磨煤机隔绝门C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 320 | 确认电气回路接线正确，接通电源确认电压正确 | 0
GJM4002C | 磨煤机隔绝门C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 325 | 就地操作执行器，检查、确认CRT反馈状态及控制柜指示状态正确 | 0
GJM4002C | 磨煤机隔绝门C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 330 | 远方操作，检查反馈是否正确 | 0
GJM4002C | 磨煤机隔绝门C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 400 | 清理现场 | 0
RDO4001A | 热电偶A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 100 | 工作准备 | 0
RDO4001A | 热电偶A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 200 | 设备清理检查 | 0
RDO4001A | 热电偶A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 205 | 打开接线盒盖 | 0
RDO4001A | 热电偶A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 210 | 拆下固定端子螺丝 | 0
RDO4001A | 热电偶A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 215 | 抽出热电极，检查是否符合要求 | 0
RDO4001A | 热电偶A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 220 | 检查正负端是否有断路或短路 | 0
RDO4001A | 热电偶A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 225 | 绝缘性检查 | 0
RDO4001A | 热电偶A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 230 | 到标准室校验热电偶 | 0
RDO4001A | 热电偶A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 235 | 填写校验报告 | 0
RDO4001A | 热电偶A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 300 | 设备安装调整 | 0
RDO4001A | 热电偶A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 305 | 回装热电偶 | 0
RDO4001A | 热电偶A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 310 | 接线端子 | 0
RDO4001A | 热电偶A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 315 | 检查确认接线良好，注意补偿导线的匹配 | 0
RDO4001A | 热电偶A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 320 | 盖紧防水盒盖 | 0
RDO4001A | 热电偶A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 325 | 在CRT上检查其正确性 | 0
RDO4001A | 热电偶A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 400 | 清理现场 | 0
RDZ4001A | 热电阻A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 100 | 工作准备 | 0
RDZ4001A | 热电阻A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 200 | 设备清理检查 | 0
RDZ4001A | 热电阻A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 205 | 打开接线盒盖 | 0
RDZ4001A | 热电阻A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 210 | 拆下固定端子螺丝 | 0
RDZ4001A | 热电阻A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 215 | 抽出热电阻，检查是否符合要求 | 0
RDZ4001A | 热电阻A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 220 | 检查是否有断路或短路 | 0
RDZ4001A | 热电阻A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 225 | 绝缘性检查 | 0
RDZ4001A | 热电阻A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 230 | 按检定规程校验热电阻 | 0
RDZ4001A | 热电阻A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 235 | 填写校验报告 | 0
RDZ4001A | 热电阻A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 300 | 设备安装调整 | 0
RDZ4001A | 热电阻A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 305 | 回装热电阻 | 0
RDZ4001A | 热电阻A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 310 | 固定接线端子 | 0
RDZ4001A | 热电阻A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 315 | 接线良好 | 0
RDZ4001A | 热电阻A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 320 | 盖紧防水盒盖 | 0
RDZ4001A | 热电阻A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 325 | 在CRT上检查显示是否正确 | 0
RDZ4001A | 热电阻A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 400 | 清理现场 | 0
XBDF4001A | 循泵蝶阀控制系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 100 | 工作准备 | 0
XBDF4001A | 循泵蝶阀控制系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 200 | 设备清理检查 | 0
XBDF4001A | 循泵蝶阀控制系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 205 | 检查三相电源 | 0
XBDF4001A | 循泵蝶阀控制系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 210 | 检查保险丝是否完好，保险丝定额正确 | 0
XBDF4001A | 循泵蝶阀控制系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 215 | 检查变压器绝缘 | 0
XBDF4001A | 循泵蝶阀控制系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 220 | 检查各指示灯是否完好 | 0
XBDF4001A | 循泵蝶阀控制系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 225 | 检查转换开关动作是否灵活，对应位置接点通断是否正确 | 0
XBDF4001A | 循泵蝶阀控制系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 230 | 测试各继电器是否完好，动作是否正确否 | 0
XBDF4001A | 循泵蝶阀控制系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 235 | 校验、检修压力表 | 0
XBDF4001A | 循泵蝶阀控制系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 240 | 控制柜清理检查、程序检查，静态试验 | 0
XBDF4001A | 循泵蝶阀控制系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 300 | 设备回装调试 | 0
XBDF4001A | 循泵蝶阀控制系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 305 | 安装压力表、压力开关 | 0
XBDF4001A | 循泵蝶阀控制系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 310 | 联系机务，启动油泵，建立油压，测试系统保压性能，保压时间在规定范围内 | 0
XBDF4001A | 循泵蝶阀控制系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 315 | 转换开关打至“单阀”方式，手动开关蝶阀，查看蝶阀动作是否正常 | 0
XBDF4001A | 循泵蝶阀控制系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 320 | 转换开关打至“联锁”位置，启动循泵，延时5秒，检查蝶阀是否联开，停循泵，检查蝶阀是否关闭 | 0
XBDF4001A | 循泵蝶阀控制系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 325 | 测试蝶阀关循泵是否联锁停循泵 | 0
XBDF4001A | 循泵蝶阀控制系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 330 | 按“事故关阀按钮”，查看蝶阀是否关闭 | 0
XBDF4001A | 循泵蝶阀控制系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 400 | 清理现场 | 0
YLB4001A | 压力表A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 100 | 工作准备 | 0
YLB4001A | 压力表A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 200 | 设备清理检查 | 0
YLB4001A | 压力表A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 205 | 仪表停用：关闭一、二次门，拆下压力表 | 0
YLB4001A | 压力表A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 210 | 仪表外部检查和修整、各部件的检查、清洁及修配 | 0
YLB4001A | 压力表A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 215 | 检查取样管、脉冲管路、接头、一、二次门，排污门应完整、严密 | 0
YLB4001A | 压力表A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 220 | 冲洗取样管 | 0
YLB4001A | 压力表A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 240 | 阀门检查 | 0
YLB4001A | 压力表A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 300 | 仪表校验、填写校验报告 | 0
YLB4001A | 压力表A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 400 | 仪表安装 | 0
YLB4001A | 压力表A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 500 | 仪表投入 | 0
YLB4001A | 压力表A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 505 | 稍开一次门，脉冲管不漏时，再全开一次门 | 0
YLB4001A | 压力表A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 510 | 脉冲管冷却后，打开二次门投入运行 | 0
YLB4001A | 压力表A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 600 | 清理现场 | 0
YHG4001A | 氧化锆A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 100 | 工作准备 | 0
YHG4001A | 氧化锆A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 200 | 设备清理检查 | 0
YHG4001A | 氧化锆A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 205 | 分析仪元件检查 | 0
YHG4001A | 氧化锆A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 210 | 分析仪内接线检查 | 0
YHG4001A | 氧化锆A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 215 | 将氧化锆探头抽出 | 0
YHG4001A | 氧化锆A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 220 | 保护套管磨损检查 | 0
YHG4001A | 氧化锆A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 225 | 探头内阻测量，检查更换 | 0
YHG4001A | 氧化锆A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 230 | 加热炉丝检查，更换 | 0
YHG4001A | 氧化锆A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 235 | 过滤器清理检查 | 0
YHG4001A | 氧化锆A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 300 | 设备安装调整 | 0
YHG4001A | 氧化锆A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 305 | 回装过滤器 | 0
YHG4001A | 氧化锆A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 310 | 将探头回装后恢复原位 | 0
YHG4001A | 氧化锆A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 315 | 将分析仪恢复原状态 | 0
YHG4001A | 氧化锆A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 320 | 对分析仪表头显示调整 | 0
YHG4001A | 氧化锆A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 325 | 分析仪信号输出调整 | 0
YHG4001A | 氧化锆A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 330 | 分析仪标气校验（投入24小时后） | 0
YHG4001A | 氧化锆A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 335 | 分析仪加热炉参数调整 | 0
YHG4001A | 氧化锆A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 400 | 清理现场 | 0
YF4001A | 油阀A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 100 | 工作准备 | 0
YF4001A | 油阀A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 200 | 设备清理检查 | 0
YF4001A | 油阀A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 205 | 切断油阀工作气源，控制柜电源 | 0
YF4001A | 油阀A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 210 | 拆下电磁阀组件，清灰并进行气回路检查，电磁头检查 | 0
YF4001A | 油阀A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 215 | 拆下行程开关组件，作好线标志，清灰及接点清洗，检查、更换 | 0
YF4001A | 油阀A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 300 | 设备安装调整 | 0
YF4001A | 油阀A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 305 | 电磁阀组件回装，螺丝拧紧，气路管接头拧紧 | 0
YF4001A | 油阀A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 310 | 行程开关组件回装，安装牢靠，接线正确 | 0
YF4001A | 油阀A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 315 | 将电缆插头清洁、扣紧 | 0
YF4001A | 油阀A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 320 | 检查控制柜操作按钮，指示灯有无缺损 | 0
YF4001A | 油阀A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 325 | 控制柜端子排紧线整理 | 0
YF4001A | 油阀A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 330 | 检查确认接线正确，标号清楚齐全，电气回路正确无误 | 0
YF4001A | 油阀A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 335 | 更换保险丝，接通气源及电源，确认气压及电压均合乎要求且无漏气现象 | 0
YF4001A | 油阀A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 340 | 就地操作油阀，检查动作情况行程开关动作状态，CRT反馈状态，控制柜指示灯状态都应符合要求 | 0
YF4001A | 油阀A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 345 | 在CRT上远操试验 | 0
YF4001A | 油阀A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 400 | 清理现场 | 0
YQ4001A | 油枪，点火枪A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 100 | 工作准备 | 0
YQ4001A | 油枪，点火枪A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 200 | 设备清理检查 | 0
YQ4001A | 油枪，点火枪A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 205 | 切断推进器工作气源，控制柜电源 | 0
YQ4001A | 油枪，点火枪A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 210 | 对推进器进行清灰、清油污及外观检查 | 0
YQ4001A | 油枪，点火枪A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 215 | 拆下点火枪检查、更换 | 0
YQ4001A | 油枪，点火枪A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 220 | 拆下气缸及连杆机构，清灰及检查活塞 | 0
YQ4001A | 油枪，点火枪A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 225 | 拆下电磁阀组件，作好线标志并清灰、检查及更换 | 0
YQ4001A | 油枪，点火枪A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 230 | 拆下行程开关，作好线标志并清灰、检查及更换 | 0
YQ4001A | 油枪，点火枪A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 235 | 检查高能点火器 | 0
YQ4001A | 油枪，点火枪A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 300 | 设备安装调整 | 0
YQ4001A | 油枪，点火枪A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 305 | 气缸回装，固定螺丝拧紧，气管路接头拧紧 | 0
YQ4001A | 油枪，点火枪A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 310 | 电磁阀组件回装，气管路接头拧紧，固定牢靠，接线正确 | 0
YQ4001A | 油枪，点火枪A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 315 | 行程开关安装好，螺丝拧紧，检查确认接线正确 | 0
YQ4001A | 油枪，点火枪A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 320 | 点火枪、点火电缆回装，点火枪位置调整适当，检查电缆头完好、接触良好 | 0
YQ4001A | 油枪，点火枪A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 325 | 更换控制箱、高能点火器保险丝 | 0
YQ4001A | 油枪，点火枪A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 330 | 控制柜清灰，端子排紧线 | 0
YQ4001A | 油枪，点火枪A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 335 | 确认工作气管路完好，打开气源，无漏气现象 | 0
YQ4001A | 油枪，点火枪A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 340 | 整体检查确认各部件完好螺丝，螺栓及螺帽上紧、齐全，标牌、标志清楚 | 0
YQ4001A | 油枪，点火枪A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 345 | 确认电气回路接线正确，接通电源，确认电压正确检查控制柜面板显示，是否同实际位置相符 | 0
YQ4001A | 油枪，点火枪A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 350 | 就地操作油枪、点火枪，检查动作情况，进到位、退到位，CRT状态，控制柜指示灯状态都应符合要求 | 0
YQ4001A | 油枪，点火枪A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 355 | 点火枪推进到位时启动高能点火器，检查点火杆打火情况 | 0
YQ4001A | 油枪，点火枪A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 360 | CRT上进行远操试验 | 0
YQ4001A | 油枪，点火枪A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 400 | 清理现场 | 0
YLBSQ4001A | 压力变送器A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 100 | 工作准备 | 0
YLBSQ4001A | 压力变送器A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 200 | 设备清理检查 | 0
YLBSQ4001A | 压力变送器A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 205 | 拆下端子盒 | 0
YLBSQ4001A | 压力变送器A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 210 | 对电气盒检查测试 | 0
YLBSQ4001A | 压力变送器A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 215 | 拆下校验电路板 | 0
YLBSQ4001A | 压力变送器A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 220 | 把传感器组件从电器盒内取下 | 0
YLBSQ4001A | 压力变送器A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 225 | 检查所有密封圈及连接螺纹是否损坏 | 0
YLBSQ4001A | 压力变送器A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 300 | 设备校验、调整 | 0
YLBSQ4001A | 压力变送器A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 305 | 把传感器组件放入电气盒 | 0
YLBSQ4001A | 压力变送器A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 310 | 把补偿电路板，放大板插入插头座 | 0
YLBSQ4001A | 压力变送器A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 315 | 安装流程传感器本体 | 0
YLBSQ4001A | 压力变送器A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 320 | 连接并插入表头 | 0
YLBSQ4001A | 压力变送器A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 325 | 接好各线 | 0
YLBSQ4001A | 压力变送器A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 330 | 零点和量程范围调整 | 0
YLBSQ4001A | 压力变送器A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 335 | 零点和量程的调校 | 0
YLBSQ4001A | 压力变送器A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 340 | 线性调整 | 0
YLBSQ4001A | 压力变送器A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 345 | 阻尼调整 | 0
YLBSQ4001A | 压力变送器A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 350 | 高静压量程修正 | 0
YLBSQ4001A | 压力变送器A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 355 | 变送器回装 | 0
YLBSQ4001A | 压力变送器A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 400 | 清理现场 | 0
RK00002 | 氧量变送器D级预防维护作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 10 | 工作准备 | 0
RK00002 | 氧量变送器D级预防维护作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 20 | 落实安全措施 | 0
RK00002 | 氧量变送器D级预防维护作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 30 | 变送器柜清灰 | 0
RK00002 | 氧量变送器D级预防维护作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 40 | 回路检查 | 0
RK00002 | 氧量变送器D级预防维护作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 50 | 氧化锆头检查 | 0
RK00002 | 氧量变送器D级预防维护作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 60 | 氧量变送器校验 | 0
RK00002 | 氧量变送器D级预防维护作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 70 | 5%标气校验 | 0
RK00002 | 氧量变送器D级预防维护作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 80 | 清理现场，工作结束 | 0
DEH4001A | DEH系统A级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 900 | 清理现场 | 0
DEH4002 | DEH系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 900 | 清理现场 | 0
RJHY | 热控计划化学仪表检修计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 10 | 现场检查，了解实际情况； | 0
RJHY | 热控计划化学仪表检修计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 20 | 仪表系统检查确认仪表良好； | 0
RK10002 | 炉前油系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 10 | 工作准备 | 0
RK10002 | 炉前油系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 20 | 油枪、点火枪控制回路及设备检查、行程调整 | 0
RK10002 | 炉前油系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 30 | 气缸密封性检查，必要时更换密封圈 | 0
RK10002 | 炉前油系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 40 | 油阀控制回路清理、检查、行程调整 | 0
RK10002 | 炉前油系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 50 | 燃油进、回油阀控制回路及设备清理、检查 | 0
RK10002 | 炉前油系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 60 | 清理现场、工作结束 | 0
RK10003 | 制粉系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 10 | 工作准备 | 0
RK10003 | 制粉系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 20 | 磨煤机控制系统设备清理、检查 | 0
RK10003 | 制粉系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 30 | 磨入口快关门行程检查、动作试验 | 0
RK10003 | 制粉系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 40 | 磨入口气动隔绝门控制柜清理、回路检查、动作试验 | 0
RK10003 | 制粉系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 50 | 磨煤机出口门检查、调整 | 0
RK10003 | 制粉系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 60 | 磨煤机蒸汽门检查、调整 | 0
RK10003 | 制粉系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 70 | 煤斗疏通装置置检查、动作试验 | 0
RK10003 | 制粉系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 80 | 给煤机上、下闸板门检查、调整 | 0
RK10003 | 制粉系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 90 | 断煤疏通系统检查 | 0
RK10003 | 制粉系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 100 | 清理现场、工作结束 | 0
RJHY | 热控计划化学仪表检修计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 30 | 仪表校验； | 0
RJHY | 热控计划化学仪表检修计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 40 | 比对校验结果； | 0
RJHY | 热控计划化学仪表检修计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 50 | 清理现场，工作结束。 | 0
RJWZ | 热控计划外围执行机构检修 | 热控 | 热控项目部 |  | 10 | 现场检查，了解实际情况； | 0
RJWZ | 热控计划外围执行机构检修 | 热控 | 热控项目部 |  | 20 | 落实安全措施已经到位； | 0
RJWZ | 热控计划外围执行机构检修 | 热控 | 热控项目部 |  | 30 | 检查、修复、调试、更换； | 0
RJWZ | 热控计划外围执行机构检修 | 热控 | 热控项目部 |  | 40 | 联系运行试操作； | 0
RJWZ | 热控计划外围执行机构检修 | 热控 | 热控项目部 |  | 50 | 清理现场，工作结束。 | 0
HYJH11 | 辅助风挡板检查 | 热控 | 热控项目部 |  | 10 | 现场检查，了解实际情况； | 0
HYJH11 | 辅助风挡板检查 | 热控 | 热控项目部 |  | 20 | 联系运行试操作，对比检查； | 0
HYJH11 | 辅助风挡板检查 | 热控 | 热控项目部 |  | 30 | 检查、修复故障挡板执行器； | 0
HYJH11 | 辅助风挡板检查 | 热控 | 热控项目部 |  | 40 | 通知运行验收； | 0
HYJH11 | 辅助风挡板检查 | 热控 | 热控项目部 |  | 50 | 清理现场，工作结束。 | 0
HYGZ16 | 就地设备检修 | 热控 | 热控项目部 |  | 10 | 现场检查，了解实际情况； | 0
HYGZ16 | 就地设备检修 | 热控 | 热控项目部 |  | 20 | 对比、检查实际情况； | 0
HYGZ16 | 就地设备检修 | 热控 | 热控项目部 |  | 30 | 调整、修复、更换； | 0
HYGZ16 | 就地设备检修 | 热控 | 热控项目部 |  | 40 | 联系运行确认； | 0
HYGZ16 | 就地设备检修 | 热控 | 热控项目部 |  | 50 | 清理现场，工作结束。 | 0
HYGZ16 | 就地设备检修 | 热控 | 热控项目部 |  | 12 | 落实安全措施要到位； | 0
HYGZ16 | 就地设备检修 | 热控 | 热控项目部 |  | 15 | 联系运行试操作，确认故障原因； | 0
RKCDW | 热控测点检查(无安全措施) | 热控 | 热控项目部 |  | 10 | 现场检查，了解实际情况； | 0
RKCDW | 热控测点检查(无安全措施) | 热控 | 热控项目部 |  | 20 | 检查一次元件工作正常； | 0
RKCDW | 热控测点检查(无安全措施) | 热控 | 热控项目部 |  | 30 | 检查控制回路接线良好； | 0
RKCDW | 热控测点检查(无安全措施) | 热控 | 热控项目部 |  | 40 | 检查控制系统工作正常； | 0
RKCDW | 热控测点检查(无安全措施) | 热控 | 热控项目部 |  | 50 | 联系运行检查验收; | 0
RKCDW | 热控测点检查(无安全措施) | 热控 | 热控项目部 |  | 60 | 清理现场，工作结束。 | 0
RKCD | 热控测点检查(有安全措施) | 热控 | 热控项目部 |  | 10 | 现场检查，了解实际情况； | 0
RKCD | 热控测点检查(有安全措施) | 热控 | 热控项目部 |  | 20 | 落实安全措施已经到位; | 0
RKCD | 热控测点检查(有安全措施) | 热控 | 热控项目部 |  | 30 | 检查一次元件工作正常； | 0
RKCD | 热控测点检查(有安全措施) | 热控 | 热控项目部 |  | 40 | 检查控制回路接线良好； | 0
RKCD | 热控测点检查(有安全措施) | 热控 | 热控项目部 |  | 50 | 检查控制系统正常； | 0
RKCD | 热控测点检查(有安全措施) | 热控 | 热控项目部 |  | 60 | 联系运行检查、验收； | 0
RKCD | 热控测点检查(有安全措施) | 热控 | 热控项目部 |  | 70 | 清理现场，工作结束。 | 0
RKXT | 热控系统检查（计算机） | 热控 | 热控项目部 |  | 10 | 现场检查，了解实际情况； | 0
RKXT | 热控系统检查（计算机） | 热控 | 热控项目部 |  | 20 | 检查RTP、AP工作正常； | 0
RKXT | 热控系统检查（计算机） | 热控 | 热控项目部 |  | 30 | 检测卡件工作良好； | 0
RKXT | 热控系统检查（计算机） | 热控 | 热控项目部 |  | 40 | 检查控制设备工作正常； | 0
RKXT | 热控系统检查（计算机） | 热控 | 热控项目部 |  | 50 | 系统恢复； | 0
RKXT | 热控系统检查（计算机） | 热控 | 热控项目部 |  | 60 | 清理现场，工作结束。 | 0
RKDDZ | 热控电动执行机构检修 | 热控 | 热控项目部 |  | 10 | 现场检查，了解实际情况； | 0
RKDDZ | 热控电动执行机构检修 | 热控 | 热控项目部 |  | 20 | 落实安全措施已经到位； | 0
RKDDZ | 热控电动执行机构检修 | 热控 | 热控项目部 |  | 30 | 检查电机工作正常； | 0
RKDDZ | 热控电动执行机构检修 | 热控 | 热控项目部 |  | 40 | 检查控制回路工作正常； | 0
RKDDZ | 热控电动执行机构检修 | 热控 | 热控项目部 |  | 50 | 检查回路接线良好； | 0
RKDDZ | 热控电动执行机构检修 | 热控 | 热控项目部 |  | 60 | 检查控制系统工作正常； | 0
RKDDZ | 热控电动执行机构检修 | 热控 | 热控项目部 |  | 70 | 联系运行试操作； | 0
RKDDZ | 热控电动执行机构检修 | 热控 | 热控项目部 |  | 80 | 清理现场，工作结束。 | 0
RK00009 | 二次风量测点71-FT01A（B）D级预防维护作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 10 | 工作准备 | 0
RK00009 | 二次风量测点71-FT01A（B）D级预防维护作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 20 | 安全措施检查 | 0
RK00009 | 二次风量测点71-FT01A（B）D级预防维护作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 30 | 71-FT01A（B）导压管吹扫 | 0
RK00009 | 二次风量测点71-FT01A（B）D级预防维护作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 40 | 清理现场，工作结束 | 0
RKQDZ | 热控气动执行机构检修 | 热控 | 热控项目部 |  | 10 | 现场检查，了解实际情况； | 0
RKQDZ | 热控气动执行机构检修 | 热控 | 热控项目部 |  | 20 | 落实安全措施已经到位； | 0
RKQDZ | 热控气动执行机构检修 | 热控 | 热控项目部 |  | 30 | 检查气源管路良好； | 0
RKQDZ | 热控气动执行机构检修 | 热控 | 热控项目部 |  | 40 | 检查阀门动作正常； | 0
RKQDZ | 热控气动执行机构检修 | 热控 | 热控项目部 |  | 50 | 检查系统接线良好； | 0
RKQDZ | 热控气动执行机构检修 | 热控 | 热控项目部 |  | 60 | 检查行程开关动作正常； | 0
RKQDZ | 热控气动执行机构检修 | 热控 | 热控项目部 |  | 70 | 联系运行验收； | 0
RKQDZ | 热控气动执行机构检修 | 热控 | 热控项目部 |  | 80 | 清理现场，工作结束。 | 0
RKT | 热控常用检修工单 | 热控 | 热控项目部 |  | 10 | 现场检查，了解实际情况； | 0
RKT | 热控常用检修工单 | 热控 | 热控项目部 |  | 20 | 检查、维修、更换； | 0
RKT | 热控常用检修工单 | 热控 | 热控项目部 |  | 30 | 联系运行验收； | 0
RKT | 热控常用检修工单 | 热控 | 热控项目部 |  | 40 | 现场检查，了解实际情况； | 0
RKHY | 热控化学仪表检修 | 热控 | 热控项目部 |  | 10 | 现场检查，了解实际情况； | 0
RKHY | 热控化学仪表检修 | 热控 | 热控项目部 |  | 20 | 检查、维护、更换、校验； | 0
RKHY | 热控化学仪表检修 | 热控 | 热控项目部 |  | 30 | 联系运行验收； | 0
RKHY | 热控化学仪表检修 | 热控 | 热控项目部 |  | 40 | 清理现场，工作结束。 | 0
RKT1 | 热控专业有安全措施计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 10 | 现场检查，了解实际情况； | 0
RKT1 | 热控专业有安全措施计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 20 | 落实安全措施已经到位； | 0
RKT1 | 热控专业有安全措施计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 30 | 检查缺陷情况、初步判断故障原因； | 0
RKT1 | 热控专业有安全措施计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 40 | 操作试验、确认设备工作正常； | 0
RKT1 | 热控专业有安全措施计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 50 | 清理现场、工作结束。 | 0
RK1 | 磨上下闸板门指示灯状态不对 | 热控 | 热控项目部 |  | 10 | 工作准备 | 0
RK1 | 磨上下闸板门指示灯状态不对 | 热控 | 热控项目部 |  | 20 | 检查缺陷情况，初步判断事故原因 | 0
RK1 | 磨上下闸板门指示灯状态不对 | 热控 | 热控项目部 |  | 30 | 更换指示灯 | 0
RK1 | 磨上下闸板门指示灯状态不对 | 热控 | 热控项目部 |  | 40 | 用万用表测量按钮指示灯状态 | 0
RK1 | 磨上下闸板门指示灯状态不对 | 热控 | 热控项目部 |  | 50 | 恢复正确状态 | 0
RK1 | 磨上下闸板门指示灯状态不对 | 热控 | 热控项目部 |  | 60 | 清理现场，工作结束 | 0
RKMRKGJM | 磨入口隔绝门 | 热控 | 热控项目部 |  | 10 | 工作准备 | 0
RKMRKGJM | 磨入口隔绝门 | 热控 | 热控项目部 |  | 20 | 检查缺陷情况，初步判断事故原因 | 0
RKMRKGJM | 磨入口隔绝门 | 热控 | 热控项目部 |  | 30 | 调整行程开关位置 | 0
RKMRKGJM | 磨入口隔绝门 | 热控 | 热控项目部 |  | 40 | 操作试验，确认动作正常 | 0
RKMRKGJM | 磨入口隔绝门 | 热控 | 热控项目部 |  | 50 | 清理现场，工作结束 | 0
RKHXYB | 化学仪表 | 热控 | 热控项目部 |  | 10 | 工作准备 | 0
RKHXYB | 化学仪表 | 热控 | 热控项目部 |  | 20 | 检查缺陷情况，初步判断事故原因 | 0
RKHXYB | 化学仪表 | 热控 | 热控项目部 |  | 30 | 调校 | 0
RKHXYB | 化学仪表 | 热控 | 热控项目部 |  | 40 | 清理现场，工作结束 | 0
QBSWJ | 汽包水位计 | 热控 | 热控项目部 |  | 10 | 工作准备 | 0
QBSWJ | 汽包水位计 | 热控 | 热控项目部 |  | 20 | 检查缺陷情况，初步判断故障原因 | 0
QBSWJ | 汽包水位计 | 热控 | 热控项目部 |  | 30 | 检查通信线路 | 0
QBSWJ | 汽包水位计 | 热控 | 热控项目部 |  | 40 | 调整镜头角度 | 0
QBSWJ | 汽包水位计 | 热控 | 热控项目部 |  | 50 | 操作试验，确认设备工作正常 | 0
QBSWJ | 汽包水位计 | 热控 | 热控项目部 |  | 60 | 清理现场，工作结束 | 0
RK10004 | 火检系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 10 | 工作准备 | 0
RK10004 | 火检系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 20 | 火检控制柜清理、电源回路检查 | 0
RK00005 | 点火系统D级预防维护作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 10 | 工作准备 | 0
RK00005 | 点火系统D级预防维护作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 20 | 控制柜清理 | 0
RK00005 | 点火系统D级预防维护作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 30 | 控制回路检查 | 0
RK00005 | 点火系统D级预防维护作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 40 | 电磁阀检查 | 0
RK00005 | 点火系统D级预防维护作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 50 | 点火枪及气缸检查 | 0
RK00005 | 点火系统D级预防维护作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 60 | 油枪及气缸检查 | 0
RK00005 | 点火系统D级预防维护作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 70 | 三联阀检查 | 0
RK00005 | 点火系统D级预防维护作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 80 | 清理现场、工作结束 | 0
RK00006 | 反冲洗虑网控制系统D级预防维护作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 10 | 工作准备 | 0
RK00006 | 反冲洗虑网控制系统D级预防维护作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 20 | 控制柜清理、检查 | 0
RK00006 | 反冲洗虑网控制系统D级预防维护作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 30 | 控制回路检查 | 0
RK00006 | 反冲洗虑网控制系统D级预防维护作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 40 | 执行器检查、调整 | 0
RK00006 | 反冲洗虑网控制系统D级预防维护作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 50 | 清理现场、工作结束 | 0
RK00007 | 除灰电动门D级预防维护作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 10 | 工作准备 | 0
RK00007 | 除灰电动门D级预防维护作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 20 | 控制柜清理、检查 | 0
RK00007 | 除灰电动门D级预防维护作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 30 | 控制回路检查 | 0
RK00007 | 除灰电动门D级预防维护作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 40 | 电动门检查、调整 | 0
RK00007 | 除灰电动门D级预防维护作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 50 | 清理现场、工作结束 | 0
RK00008 | 化学仪表D级预防维护作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 10 | 工作准备 | 0
RK00008 | 化学仪表D级预防维护作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 20 | 仪表检查 | 0
RK00008 | 化学仪表D级预防维护作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 30 | 调校 | 0
RK00008 | 化学仪表D级预防维护作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 40 | 清理现场，工作结束 | 0
RK30001 | 仪用空压机控制系统C级预防检修安全计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 10 | 工作准备 | 0
RK30001 | 仪用空压机控制系统C级预防检修安全计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 20 | 控制柜清理、检查 | 0
RK30001 | 仪用空压机控制系统C级预防检修安全计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 30 | 控制系统检查 | 0
RK30001 | 仪用空压机控制系统C级预防检修安全计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 40 | 电磁阀、压力开关检查、校验 | 0
RK30001 | 仪用空压机控制系统C级预防检修安全计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 50 | 显示仪表检查、校验 | 0
RK30001 | 仪用空压机控制系统C级预防检修安全计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 60 | 清理现场、工作结束 | 0
RK10004 | 火检系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 30 | 火检控制卡件清理检查、校验，必要时更换保险 | 0
RK10004 | 火检系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 40 | 火检光纤、电缆、探头板、内外套管清理、检查、必要时更换 | 0
RK10004 | 火检系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 50 | 清理现场、工作结束 | 0
RK10005 | 火检冷却风机控制系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 10 | 工作准备 | 0
RK10005 | 火检冷却风机控制系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 20 | 控制系统检查 | 0
RK10005 | 火检冷却风机控制系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 30 | 压力开关检查、校验 | 0
RK10005 | 火检冷却风机控制系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 40 | 控制柜内设备检查 | 0
RK10005 | 火检冷却风机控制系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 50 | 控制柜清理 | 0
RK10005 | 火检冷却风机控制系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 60 | 清理现场、工作结束 | 0
RK10013 | 辅助风、燃料风执行器系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 10 | 工作准备 | 0
RK10013 | 辅助风、燃料风执行器系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 20 | 控制柜清理检查 | 0
RK10013 | 辅助风、燃料风执行器系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 30 | 控制回路检查 | 0
RK10013 | 辅助风、燃料风执行器系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 40 | 电/气转换器校验 | 0
RK10013 | 辅助风、燃料风执行器系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 60 | 气缸、滑阀组件、锁定器漏气检查 | 0
RK10014 | 给煤机控制系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 10 | 工作准备 | 0
RK10014 | 给煤机控制系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 20 | 给煤机控制柜清理 | 0
RK10014 | 给煤机控制系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 30 | 控制回路检查 | 0
RK10014 | 给煤机控制系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 40 | 控制柜内设备清灰、检查 | 0
RK10014 | 给煤机控制系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 50 | 给煤机校验 | 0
RK10015 | 氧量检测控制系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 10 | 工作准备 | 0
RK10015 | 氧量检测控制系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 20 | 氧化镐头检查 | 0
RK10015 | 氧量检测控制系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 30 | 回路检查 | 0
RK10015 | 氧量检测控制系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 40 | 氧量变送器检查、校验 | 0
RK10015 | 氧量检测控制系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 50 | 5%氧化锆标气校验 | 0
RK10016 | 炉侧CCS主要检测元件检查、校验C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 10 | 工作准备 | 0
RK10016 | 炉侧CCS主要检测元件检查、校验C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 20 | 清理检查变送器，要求：外观整洁，标志牌齐全、清晰，油漆完整 | 0
RK10016 | 炉侧CCS主要检测元件检查、校验C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 40 | 回路检查 | 0
RK10016 | 炉侧CCS主要检测元件检查、校验C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 60 | 清理现场、工作结束 | 0
RK10017 | 过、再热器减温水气动执行器系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 10 | 工作准备 | 0
RK10017 | 过、再热器减温水气动执行器系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 20 | 执行器清理、检查 | 0
RK10017 | 过、再热器减温水气动执行器系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 30 | 减压阀及气路检查 | 0
RK10017 | 过、再热器减温水气动执行器系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 40 | 控制回路检查 | 0
RK10017 | 过、再热器减温水气动执行器系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 50 | 执行器行程、反馈调校 | 0
RK10017 | 过、再热器减温水气动执行器系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 60 | 远操校验 | 0
RK10017 | 过、再热器减温水气动执行器系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 70 | 清理现场、工作结束 | 0
RK10018 | 机侧SCS电动执行器系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 10 | 工作准备 | 0
RK10018 | 机侧SCS电动执行器系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 20 | 电动执行器控制柜清灰、检查 | 0
RK10018 | 机侧SCS电动执行器系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 30 | 控制回路检查 | 0
RK10018 | 机侧SCS电动执行器系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 40 | 电动执行器检查、调整 | 0
RK10018 | 机侧SCS电动执行器系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 50 | 清理现场、工作结束 | 0
RK10019 | 反冲洗控制系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 10 | 工作准备 | 0
RK10019 | 反冲洗控制系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 20 | 控制柜清理 | 0
RK10019 | 反冲洗控制系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 30 | 控制回路检查整理 | 0
RK10019 | 反冲洗控制系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 40 | 执行机构检查、校验 | 0
RK10019 | 反冲洗控制系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 50 | 操作试验 | 0
RK10019 | 反冲洗控制系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 60 | 清理现场、工作结束 | 0
RK10020 | 开式、闭式水控制系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 10 | 工作准备 | 0
RK10020 | 开式、闭式水控制系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 20 | 控制系统回路检查 | 0
RK10020 | 开式、闭式水控制系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 30 | 控制系统表计校验 | 0
RK | 热控D级预防维护标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 40 | 清理现场、工作结束 | 0
YHG10138D | 氧化锆D级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 40 | 氧量变送器通道检查 | 0
YHG10138D | 氧化锆D级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 60 | 5%标气校验 | 0
GMJ10140 | 给煤机D级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 20 | 检查安全措施到位情况 | 0
GMJ10140 | 给煤机D级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 40 | 回路检查 | 0
GMJ10140 | 给煤机D级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 60 | 称重传感器、速度传感器检查 | 0
GMJ10140 | 给煤机D级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 80 | 工作结束，清理现场 | 0
RK10020 | 开式、闭式水控制系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 40 | 清理现场、工作结束 | 0
RK10021 | 机侧SCS气动执行器系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 10 | 工作准备 | 0
RK10021 | 机侧SCS气动执行器系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 20 | 气动执行器清理检查 | 0
RK10021 | 机侧SCS气动执行器系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 30 | 控制电磁阀清理检查 | 0
RK10021 | 机侧SCS气动执行器系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 40 | 控制回路清理检查 | 0
RK10021 | 机侧SCS气动执行器系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 50 | 减压阀及气路检查 | 0
RK10021 | 机侧SCS气动执行器系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 60 | 动作试验、行程调校 | 0
RK10021 | 机侧SCS气动执行器系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 70 | 远方操作、CRT反馈状态正确 | 0
RK10022 | 抽汽逆止门系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 10 | 工作准备 | 0
RK10022 | 抽汽逆止门系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 20 | 气缸及管路检查 | 0
RK10022 | 抽汽逆止门系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 30 | 电磁阀及回路检查 | 0
RK10022 | 抽汽逆止门系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 40 | 手动滑阀及气管路检查 | 0
RK10022 | 抽汽逆止门系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 50 | 动作试验 | 0
RK10022 | 抽汽逆止门系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 60 | 行程调校 | 0
RK10022 | 抽汽逆止门系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 70 | 清理现场、工作结束 | 0
RK10023 | 给水泵组保护测点检查、校验C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 10 | 工作准备 | 0
RK10023 | 给水泵组保护测点检查、校验C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 20 | 电泵、前置泵温度测点检查 | 0
RK10023 | 给水泵组保护测点检查、校验C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 30 | #21、#22汽泵、前置泵温度测点检查 | 0
RK10023 | 给水泵组保护测点检查、校验C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 40 | 小机油系统保护、联锁开关检查、检验 | 0
RK10023 | 给水泵组保护测点检查、校验C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 50 | 清理现场、工作结束 | 0
RK10024 | PSI柜显示仪表C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 10 | 工作准备 | 0
RK10024 | PSI柜显示仪表C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 20 | 控制柜设备清理、检查、校验 | 0
RK10024 | PSI柜显示仪表C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 30 | 系统回路检查 | 0
RK10024 | PSI柜显示仪表C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 40 | 就地检测元件检查、校验 | 0
RK10024 | PSI柜显示仪表C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 50 | 清理现场、工作结束 | 0
RK10025 | 循泵出口碟阀控制系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 10 | 工作准备 | 0
F3SK410142 | FSSS逻辑开关C级维护 | 热控 | 热控项目部 |  | 20 | 压力开关拆下 | 0
F3SK410142 | FSSS逻辑开关C级维护 | 热控 | 热控项目部 |  | 40 | 压力开关校验，记录校验结果 | 0
F3SK410142 | FSSS逻辑开关C级维护 | 热控 | 热控项目部 |  | 60 | 控制回路试验 | 0
RK10143 | 电泵勺管执行器C级维护 | 热控 | 热控项目部 |  | 20 | 系统设备清理、检查 | 0
RK10143 | 电泵勺管执行器C级维护 | 热控 | 热控项目部 |  | 40 | 行程调整 | 0
RK10143 | 电泵勺管执行器C级维护 | 热控 | 热控项目部 |  | 60 | 工作结束 | 0
MAX4002C | MAX1000系统C级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 10 | 工作准备 | 0
10167 | 辅助风、燃料风挡板执行器预防性维护 | 热控 | 热控项目部 |  | 10 | 工作准备 | 0
10167 | 辅助风、燃料风挡板执行器预防性维护 | 热控 | 热控项目部 |  | 20 | 设备清理、外观检查 | 0
10167 | 辅助风、燃料风挡板执行器预防性维护 | 热控 | 热控项目部 |  | 30 | 设备管路、气缸气密性检查 | 0
10167 | 辅助风、燃料风挡板执行器预防性维护 | 热控 | 热控项目部 |  | 40 | 锁定器检查 | 0
10167 | 辅助风、燃料风挡板执行器预防性维护 | 热控 | 热控项目部 |  | 50 | 反馈弹簧检查 | 0
10167 | 辅助风、燃料风挡板执行器预防性维护 | 热控 | 热控项目部 |  | 60 | 动作试验、刻度检查 | 0
10167 | 辅助风、燃料风挡板执行器预防性维护 | 热控 | 热控项目部 |  | 70 | 控制柜设备清理、检查 | 0
10167 | 辅助风、燃料风挡板执行器预防性维护 | 热控 | 热控项目部 |  | 80 | 工作结束，清理现场 | 0
RK10006 | FSSS逻辑开关C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 20 | 压力开关拆下 | 0
RK10006 | FSSS逻辑开关C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 10 | 工作准备 | 0
RK10006 | FSSS逻辑开关C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 30 | 取压管路吹扫、清灰 | 0
RK10006 | FSSS逻辑开关C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 40 | 压力开关校验，记录校验结果 | 0
RK10006 | FSSS逻辑开关C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 50 | 回路检查 | 0
RK10006 | FSSS逻辑开关C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 60 | 控制回路试验 | 0
RK10006 | FSSS逻辑开关C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 70 | 工作结束，清理现场 | 0
RK10007 | 基调仪系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 10 | 工作准备 | 0
RK10007 | 基调仪系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 20 | 气路清理、检查 | 0
RK10007 | 基调仪系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 30 | 调节组件清理检查 | 0
RK10007 | 基调仪系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 40 | 调校 | 0
RK10007 | 基调仪系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 50 | 清理现场、工作结束 | 0
RK10008 | 电泵勺管执行器系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 10 | 工作准备 | 0
RK10008 | 电泵勺管执行器系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 20 | 系统设备清理、检查 | 0
RK10008 | 电泵勺管执行器系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 30 | 控制回路检查 | 0
RK10008 | 电泵勺管执行器系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 40 | 行程调整 | 0
RK10008 | 电泵勺管执行器系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 50 | 系统调试 | 0
RK10008 | 电泵勺管执行器系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 60 | 清理现场、工作结束 | 0
RK10009 | 机侧CCS气动执行器系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 10 | 工作准备 | 0
RK10009 | 机侧CCS气动执行器系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 20 | 清理现场、工作结束 | 0
RK10009 | 机侧CCS气动执行器系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 30 | 减压阀及气路检查 | 0
RK10009 | 机侧CCS气动执行器系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 40 | 控制回路检查 | 0
RK10009 | 机侧CCS气动执行器系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 50 | 执行机构及反馈调校 | 0
RK10009 | 机侧CCS气动执行器系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 60 | 远操校验 | 0
RK10009 | 机侧CCS气动执行器系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 70 | 清理现场、工作结束 | 0
RK10010 | 机侧CCS主要变送器C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 10 | 工作准备 | 0
RK10010 | 机侧CCS主要变送器C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 20 | 清理检查变送器，要求：外观整洁，标志牌齐全、清晰，油漆完整 | 0
RK10010 | 机侧CCS主要变送器C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 30 | 变送器校验 | 0
RK10010 | 机侧CCS主要变送器C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 40 | 回路检查 | 0
RK10010 | 机侧CCS主要变送器C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 50 | 变送器是否迁移检查 | 0
RK00001 | 辅助风、燃料风挡板执行器D级预防维护作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 10 | 工作准备 | 0
RK00001 | 辅助风、燃料风挡板执行器D级预防维护作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 20 | 设备清理、外观检查 | 0
RK00001 | 辅助风、燃料风挡板执行器D级预防维护作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 30 | 设备管路、气缸气密性检查 | 0
RK00001 | 辅助风、燃料风挡板执行器D级预防维护作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 40 | 锁定器检查 | 0
RK00001 | 辅助风、燃料风挡板执行器D级预防维护作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 50 | 反馈弹簧检查 | 0
RK00001 | 辅助风、燃料风挡板执行器D级预防维护作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 60 | 动作试验、刻度检查 | 0
RK10025 | 循泵出口碟阀控制系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 20 | 控制柜清理检查 | 0
RK10025 | 循泵出口碟阀控制系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 30 | 系统检查、控制回路功能试验 | 0
RK10025 | 循泵出口碟阀控制系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 40 | 就地行程开关、压力表及电磁阀清理、检查、调整、试验 | 0
RK10025 | 循泵出口碟阀控制系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 50 | 清理现场、工作结束 | 0
RK10026 | 真空泵控制系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 10 | 工作准备 | 0
RK10026 | 真空泵控制系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 20 | 控制柜清理 | 0
RK10026 | 真空泵控制系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 30 | 控制电磁阀及管路检查 | 0
RK10026 | 真空泵控制系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 50 | 控制回路功能试验 | 0
RK10026 | 真空泵控制系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 60 | 清理现场、工作结束 | 0
RK10027 | 氢油水控制系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 10 | 工作准备 | 0
RK10027 | 氢油水控制系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 20 | 控制柜设备清理、检查、校验 | 0
RK10027 | 氢油水控制系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 30 | 系统回路检查 | 0
RK10027 | 氢油水控制系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 40 | 就地检测设备清理、检查、检验 | 0
RK10027 | 氢油水控制系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 50 | 清理现场、工作结束 | 0
RK10028 | 胶球清洗控制系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 10 | 工作准备 | 0
RK10028 | 胶球清洗控制系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 20 | 控制柜设备清理、检查 | 0
RK10028 | 胶球清洗控制系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 30 | 系统检查、控制回路功能试验 | 0
RK10028 | 胶球清洗控制系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 40 | 电源检查 | 0
RK10028 | 胶球清洗控制系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 50 | 执行器清理、检查、调整、试验 | 0
RK10028 | 胶球清洗控制系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 60 | 清理现场、工作结束 | 0
RK10029 | 炉侧SCS电动执行器系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 10 | 工作准备 | 0
RK10029 | 炉侧SCS电动执行器系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 20 | 电动执行器控制柜清灰、检查 | 0
RK10029 | 炉侧SCS电动执行器系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 30 | 控制回路检查 | 0
RK10029 | 炉侧SCS电动执行器系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 40 | 电动执行器检查、调整 | 0
RK10030 | 风机（送、引、一次风）保护测点检查校验C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 10 | 工作准备 | 0
RK10030 | 风机（送、引、一次风）保护测点检查校验C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 20 | 设备清理检查 | 0
RK10030 | 风机（送、引、一次风）保护测点检查校验C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 30 | 绝缘性检查 | 0
RK10030 | 风机（送、引、一次风）保护测点检查校验C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 40 | 热电阻校验 | 0
RK10030 | 风机（送、引、一次风）保护测点检查校验C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 60 | CRT上检查显示是否正确 | 0
RK10031 | 吹灰控制系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 10 | 工作准备 | 0
RK10031 | 吹灰控制系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 20 | 电源检查 | 0
RK10031 | 吹灰控制系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 30 | 控制柜清理、检查 | 0
RK10031 | 吹灰控制系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 40 | 动力柜清理、检查 | 0
RK10031 | 吹灰控制系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 60 | 控制回路检查、功能试验 | 0
RK10032 | 磨油站控制系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 10 | 工作准备 | 0
RK10032 | 磨油站控制系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 20 | 控制柜清理 | 0
RK10032 | 磨油站控制系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 30 | 设备清理检查 | 0
RK10032 | 磨油站控制系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 40 | 电源回路检查 | 0
RK10032 | 磨油站控制系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 60 | 测点检查、开关校验 | 0
RK10033 | DAS系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 10 | 工作准备 | 0
RK10033 | DAS系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 20 | DAS系统测点检查 | 0
RK10033 | DAS系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 30 | DAS主要测点校验 | 0
RK10033 | DAS系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 40 | DAS信号回路检查 | 0
RK10033 | DAS系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 50 | DAS测点CRT显示校对 | 0
RK10034 | 定子冷却水系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 10 | 工作准备 | 0
RK10034 | 定子冷却水系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 20 | 仪表盘清理 | 0
RK10034 | 定子冷却水系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 30 | 仪表检查、校验 | 0
RK10034 | 定子冷却水系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 40 | 回路检查 | 0
RK10034 | 定子冷却水系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 50 | 清理现场、工作结束 | 0
RK10035 | DEH系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 10 | 工作准备 | 0
RK10035 | DEH系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 20 | 机柜内部清灰、继电器、端子排检查 | 0
RK10035 | DEH系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 30 | 电源检查：系统电源、访问电源检查测试 | 0
RK10035 | DEH系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 40 | I/O卡件状态检查，清扫，卡件通道测试/调整；卡件清扫 | 0
RK10035 | DEH系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 50 | DPU检查；机柜风扇及滤网检查；电池检查，必要时更换；切换试验 | 0
RK10035 | DEH系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 70 | 接地线检查 | 0
RK10036 | 大机ETS系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 10 | 工作准备 | 0
RK10036 | 大机ETS系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 20 | 控制柜清理、回路检查 | 0
RK10036 | 大机ETS系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 30 | 柜内设备检查 | 0
RK10036 | 大机ETS系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 40 | 电源系统检查 | 0
RK10036 | 大机ETS系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 50 | 现场检测元件检查 | 0
RK10039 | DEH系统（就地部分）C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 80 | 就地执行机构回路检查、调校 | 0
RK10039 | DEH系统（就地部分）C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 90 | 清理现场、工作结束 | 0
RK00001 | 辅助风、燃料风挡板执行器D级预防维护作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 70 | 控制柜设备清理、检查 | 0
RK00001 | 辅助风、燃料风挡板执行器D级预防维护作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 80 | 工作结束，清理现场 | 0
RK10010 | 机侧CCS主要变送器C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 60 | 清理现场、工作结束 | 0
RK10011 | 风机（送风、引风、一次风）动叶执行器系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 10 | 工作准备 | 0
RK10011 | 风机（送风、引风、一次风）动叶执行器系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 20 | 执行器检查 | 0
RK10011 | 风机（送风、引风、一次风）动叶执行器系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 30 | 控制回路检查 | 0
RK10011 | 风机（送风、引风、一次风）动叶执行器系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 40 | 行程调整 | 0
RK10011 | 风机（送风、引风、一次风）动叶执行器系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 50 | 清理现场、工作结束 | 0
RK10012 | 热、冷风门执行器系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 10 | 工作准备 | 0
RK10012 | 热、冷风门执行器系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 20 | 执行器清灰、控制回路检查 | 0
RK10012 | 热、冷风门执行器系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 30 | 执行器9V电池检查 | 0
RK10012 | 热、冷风门执行器系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 40 | 执行器行程调整 | 0
RK10012 | 热、冷风门执行器系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 50 | 清理现场、工作结束 | 0
RK00003 | 胶球清洗控制系统D级预防维护作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 10 | 工作准备 | 0
RK00003 | 胶球清洗控制系统D级预防维护作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 20 | 控制柜清理、检查 | 0
RK00003 | 胶球清洗控制系统D级预防维护作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 30 | 控制回路检查 | 0
RK00003 | 胶球清洗控制系统D级预防维护作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 40 | 电动门检查、校验 | 0
RK00003 | 胶球清洗控制系统D级预防维护作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 50 | 清理现场、工作结束 | 0
RK10040 | 汽机旁路系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 50 | 就地执行器清理、检查 | 0
RK10040 | 汽机旁路系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 60 | 就地执行器行程调整 | 0
RK10040 | 汽机旁路系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 70 | 清理现场、工作结束 | 0
RK10041 | 辅盘仪表及热工信号C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 10 | 工作准备 | 0
RK10041 | 辅盘仪表及热工信号C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 20 | 辅盘仪表检查、校验 | 0
RK10041 | 辅盘仪表及热工信号C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 30 | 辅盘热工信号回路检查 | 0
RK10041 | 辅盘仪表及热工信号C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 40 | 电缆检查、整理 | 0
RK10041 | 辅盘仪表及热工信号C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 50 | 清理现场、工作结束 | 0
RK10037 | 小机ETS系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 80 | 系统功能试验 | 0
RK10042 | 炉膛烟温探针控制系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 10 | 工作准备 | 0
RK10042 | 炉膛烟温探针控制系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 20 | 控制回路检查 | 0
RK10042 | 炉膛烟温探针控制系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 30 | 执行机构检查 | 0
RK10042 | 炉膛烟温探针控制系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 40 | 检测元件检查 | 0
RK10042 | 炉膛烟温探针控制系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 50 | 行程调整 | 0
RK10042 | 炉膛烟温探针控制系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 60 | 清理现场、工作结束 | 0
RK10037 | 小机ETS系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 90 | 清理现场、工作结束 | 0
RK10043 | 工业电视系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 10 | 工作准备 | 0
RK10043 | 工业电视系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 20 | 现场设备清理 | 0
RK10043 | 工业电视系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 30 | 控制回路检查 | 0
RK10043 | 工业电视系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 40 | 冷却清扫系统检查 | 0
RK10043 | 工业电视系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 50 | 调整试验 | 0
RK10043 | 工业电视系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 60 | 清理现场、工作结束 | 0
RK10036 | 大机ETS系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 80 | 系统功能试验 | 0
RK10044 | 锅炉本体壁温测点检查、校验C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 10 | 工作准备 | 0
RK10044 | 锅炉本体壁温测点检查、校验C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 20 | 显示仪表检查校验 | 0
RK10044 | 锅炉本体壁温测点检查、校验C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 30 | 锅炉本体测点检查 | 0
RK10044 | 锅炉本体壁温测点检查、校验C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 40 | 电缆检查、整理 | 0
RK10044 | 锅炉本体壁温测点检查、校验C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 50 | 清理现场、工作结束 | 0
RK10036 | 大机ETS系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 90 | 清理现场、工作结束 | 0
RK10035 | DEH系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 80 | 工业PC机(风扇与滤网)、打印机维护 | 0
RK10045 | 汽轮发电机本体测点检查、校验C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 10 | 工作准备 | 0
RK10045 | 汽轮发电机本体测点检查、校验C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 20 | 本体测点检查 | 0
RK10045 | 汽轮发电机本体测点检查、校验C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 30 | 显示仪表检查、校验 | 0
RK10045 | 汽轮发电机本体测点检查、校验C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 40 | 电缆检查整理、必要时更换 | 0
RK10045 | 汽轮发电机本体测点检查、校验C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 50 | 清理现场、工作结束 | 0
RK10035 | DEH系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 90 | 网络通讯线清理、检查 | 0
RK10035 | DEH系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 100 | 软件检查、备份，逻辑及参数检查 | 0
RK10046 | 管路拌热系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 10 | 工作准备 | 0
RK10046 | 管路拌热系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 20 | 仪表柜清扫 | 0
RK10046 | 管路拌热系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 30 | 伴热电源清理、检查 | 0
RK10046 | 管路拌热系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 40 | 伴热电缆清理、检查 | 0
RK10046 | 管路拌热系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 50 | 伴热带检查 | 0
RK10046 | 管路拌热系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 60 | 通电试验 | 0
RK10046 | 管路拌热系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 70 | 清理现场、工作结束 | 0
RK10047 | 定排控制系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 10 | 工作准备 | 0
RK10047 | 定排控制系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 20 | 电源检查 | 0
RK10047 | 定排控制系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 30 | 控制柜清理、检查 | 0
RK10047 | 定排控制系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 40 | 动力柜清理、检查 | 0
RK10047 | 定排控制系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 50 | 系统程序检查 | 0
RK10047 | 定排控制系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 60 | 控制回路检查、功能试验 | 0
RK10047 | 定排控制系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 70 | 电动执行器清理、检查、调校、试验 | 0
RK10047 | 定排控制系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 80 | 清理现场、工作结束 | 0
RK10035 | DEH系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 110 | 磁盘整理、杀毒 | 0
RK10035 | DEH系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 120 | 清理现场、工作结束 | 0
RK10035 | DEH系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 60 | 记录各种卡件的软、硬件版本号 | 0
RK10033 | DAS系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 60 | 清理现场、工作结束 | 0
RK10032 | 磨油站控制系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 50 | 逻辑检查、功能试验 | 0
RK10032 | 磨油站控制系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 70 | 清理现场、工作结束 | 0
RK10031 | 吹灰控制系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 80 | 清理现场、工作结束 | 0
RK10031 | 吹灰控制系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 50 | 系统程序检查 | 0
RK10031 | 吹灰控制系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 70 | 就地执行器清理、检查、调校、试验 | 0
RK00004 | 磨一次风流量、压力变送器D级预防维护作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 10 | 工作准备 | 0
RK00004 | 磨一次风流量、压力变送器D级预防维护作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 20 | 变送器导压管吹扫 | 0
RK00004 | 磨一次风流量、压力变送器D级预防维护作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 30 | 清理现场，工作结束 | 0
RK10001 | MAX1000系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 10 | 工作准备 | 0
RK10001 | MAX1000系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 20 | 机柜内部清灰 | 0
RK10001 | MAX1000系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 30 | 继电器、端子检查紧固 | 0
RK10001 | MAX1000系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 40 | 系统电源、访问电源检查测试 | 0
RK10001 | MAX1000系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 50 | 卡件通道抽检、测试（模拟信号要求就地发信号） | 0
RK10001 | MAX1000系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 60 | DPU检查、电池检查，必要时更换，切换试验 | 0
RK10001 | MAX1000系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 70 | 光电接口OEI检查 | 0
RK10001 | MAX1000系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 80 | GP、AP、RTP内部清灰检查 | 0
RK10001 | MAX1000系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 90 | 软件检查、备份 | 0
RK10001 | MAX1000系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 100 | 逻辑及参数检查 | 0
RK10001 | MAX1000系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 110 | 磁盘整理、病毒检查 | 0
RK10001 | MAX1000系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 120 | 工作结束，清理现场 | 0
RK10036 | 大机ETS系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 60 | 电磁阀检测试验 | 0
RK10036 | 大机ETS系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 70 | 逻辑开关检查、校验 | 0
RK10037 | 小机ETS系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 10 | 工作准备 | 0
RK10037 | 小机ETS系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 20 | 控制柜清理、回路检查 | 0
RK10037 | 小机ETS系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 30 | 柜内设备检查 | 0
RK10037 | 小机ETS系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 40 | 电源系统检查 | 0
RK10037 | 小机ETS系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 50 | 现场检测元件检查 | 0
RK10037 | 小机ETS系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 60 | 电磁阀检查、试验 | 0
RK10037 | 小机ETS系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 70 | 逻辑开关检查、校验 | 0
RK10038 | 汽机TSI系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 10 | 工作准备 | 0
RK10038 | 汽机TSI系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 20 | 控制柜清理 | 0
RK10038 | 汽机TSI系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 30 | 显示仪检查、校验 | 0
RK10038 | 汽机TSI系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 40 | 传感器系统检测器检查、校验 | 0
RK10038 | 汽机TSI系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 50 | 回路检查 | 0
RK10038 | 汽机TSI系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 60 | 清理现场、工作结束 | 0
RK10039 | DEH系统（就地部分）C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 10 | 工作准备 | 0
RK10039 | DEH系统（就地部分）C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 20 | DEH系统就地测点检查 | 0
RK10039 | DEH系统（就地部分）C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 30 | DEH系统就地电缆检查、整理 | 0
RK10039 | DEH系统（就地部分）C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 40 | 主要变送器检查、校验 | 0
RK10039 | DEH系统（就地部分）C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 50 | 保护、联锁用逻辑开关检查、校验 | 0
RK10039 | DEH系统（就地部分）C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 60 | 润滑油系统压力开关检查、校验 | 0
RK10039 | DEH系统（就地部分）C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 70 | 大机盘车系统检查调整 | 0
RK10040 | 汽机旁路系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 10 | 工作准备 | 0
RK10040 | 汽机旁路系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 20 | 控制柜清理、检查 | 0
RK10040 | 汽机旁路系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 30 | 控制回路检查 | 0
RK10040 | 汽机旁路系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 40 | 控制系统电源检查 | 0
RK | 热控D级预防维护标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 10 | 工作准备 | 0
RK | 热控D级预防维护标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 20 | 检查缺陷情况、初步判断故障原因 | 0
RK | 热控D级预防维护标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 30 | 回路检查 | 0
YHG10138D | 氧化锆D级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 10 | 工作准备 | 0
YHG10138D | 氧化锆D级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 20 | 检查安全措施到位情况 | 0
YHG10138D | 氧化锆D级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 30 | 氧化镐探头检查 | 0
YHG10138D | 氧化锆D级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 50 | 回路检查 | 0
YHG10138D | 氧化锆D级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 70 | 变送器柜清理 | 0
YHG10138D | 氧化锆D级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 80 | 工作结束，清理现场 | 0
GMJ10140 | 给煤机D级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 10 | 工作准备 | 0
GMJ10140 | 给煤机D级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 30 | 设备清理、端子紧固 | 0
GMJ10140 | 给煤机D级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 50 | 柜内设备检查 | 0
GMJ10140 | 给煤机D级标准作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 70 | 零点、量程校验 | 0
F3SK410142 | FSSS逻辑开关C级维护 | 热控 | 热控项目部 |  | 10 | 工作准备 | 0
F3SK410142 | FSSS逻辑开关C级维护 | 热控 | 热控项目部 |  | 30 | 取压管路吹扫、清灰 | 0
F3SK410142 | FSSS逻辑开关C级维护 | 热控 | 热控项目部 |  | 50 | 回路检查 | 0
F3SK410142 | FSSS逻辑开关C级维护 | 热控 | 热控项目部 |  | 70 | 工作结束，清理现场 | 0
RK10143 | 电泵勺管执行器C级维护 | 热控 | 热控项目部 |  | 10 | 工作准备 | 0
RK10143 | 电泵勺管执行器C级维护 | 热控 | 热控项目部 |  | 30 | 控制回路检查 | 0
RK10143 | 电泵勺管执行器C级维护 | 热控 | 热控项目部 |  | 50 | 系统调试 | 0
RK10030 | 风机（送、引、一次风）保护测点检查校验C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 50 | 电机油站压力开关校验 | 0
RK10030 | 风机（送、引、一次风）保护测点检查校验C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 70 | 清理现场、工作结束 | 0
RK10029 | 炉侧SCS电动执行器系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 50 | 清理现场、工作结束 | 0
RK10026 | 真空泵控制系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 40 | 回路检查、表计校验 | 0
RK10021 | 机侧SCS气动执行器系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 80 | 清理现场、工作结束 | 0
RK10016 | 炉侧CCS主要检测元件检查、校验C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 30 | 压力变送器校验 | 0
RK10016 | 炉侧CCS主要检测元件检查、校验C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 50 | 就地用通讯器检查变送器参数及迁移量 | 0
RK10015 | 氧量检测控制系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 60 | 清理现场、工作结束 | 0
RK10014 | 给煤机控制系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 60 | 清理现场、工作结束 | 0
RK10013 | 辅助风、燃料风执行器系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 80 | 执行器校验 | 0
RK10013 | 辅助风、燃料风执行器系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 90 | 清理现场、工作结束 | 0
RK10013 | 辅助风、燃料风执行器系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 50 | 设备清理检查 | 0
RK10013 | 辅助风、燃料风执行器系统C级预防检修作业计划 | 热控 | 热控项目部 |  | 70 | 气源管路检查 | 0
ZKB4001C | 真空泵C级检修标准作业计划 | 热控 | 热工计划项目部 |  | 10 | 现场部分 | 0
ZKB4001C | 真空泵C级检修标准作业计划 | 热控 | 热工计划项目部 |  | 20 | 控制电源、空气开关检查 | 0
ZKB4001C | 真空泵C级检修标准作业计划 | 热控 | 热工计划项目部 |  | 30 | 就地控制柜清灰、端子排紧固 | 0
ZKB4001C | 真空泵C级检修标准作业计划 | 热控 | 热工计划项目部 |  | 40 | 电缆铭牌标志完善、清晰 | 0
ZKB4001C | 真空泵C级检修标准作业计划 | 热控 | 热工计划项目部 |  | 50 | 蝶阀行程开关清扫除灰，接线检查，接点动作清况检查及电绝缘测试 | 0
ZKB4001C | 真空泵C级检修标准作业计划 | 热控 | 热工计划项目部 |  | 60 | 蝶阀要保持动作正常，调整行程及限位开关，并保证其密封性 | 0
ZKB4001C | 真空泵C级检修标准作业计划 | 热控 | 热工计划项目部 |  | 70 | 就地真空表、温度表检查、校验 | 0
ZKB4001C | 真空泵C级检修标准作业计划 | 热控 | 热工计划项目部 |  | 80 | 电磁阀检修 | 0
ZKB4001C | 真空泵C级检修标准作业计划 | 热控 | 热工计划项目部 |  | 90 | 电磁阀线圈电阻测量 | 0
ZKB4001C | 真空泵C级检修标准作业计划 | 热控 | 热工计划项目部 |  | 100 | 用酒精清洗阀芯 | 0
ZKB4001C | 真空泵C级检修标准作业计划 | 热控 | 热工计划项目部 |  | 110 | 电磁阀动作检查、试验 | 0
ZKB4001C | 真空泵C级检修标准作业计划 | 热控 | 热工计划项目部 |  | 120 | 接头检查、更换生料带，保证无渗漏 | 0
ZKB4001C | 真空泵C级检修标准作业计划 | 热控 | 热工计划项目部 |  | 130 | 继电器检修 | 0
ZKB4001C | 真空泵C级检修标准作业计划 | 热控 | 热工计划项目部 |  | 140 | 触点清扫打磨，并用无水酒精清洗触头 | 0
ZKB4001C | 真空泵C级检修标准作业计划 | 热控 | 热工计划项目部 |  | 150 | 触点清扫打磨，复装 | 0
ZKB4001C | 真空泵C级检修标准作业计划 | 热控 | 热工计划项目部 |  | 160 | 继电器动作值、返回值、测量和校验 | 0
ZKB4001C | 真空泵C级检修标准作业计划 | 热控 | 热工计划项目部 |  | 170 | 接线紧固，线路检查 | 0
ZKB4001C | 真空泵C级检修标准作业计划 | 热控 | 热工计划项目部 |  | 180 | 电缆绝缘测试 | 0
ZKB4001C | 真空泵C级检修标准作业计划 | 热控 | 热工计划项目部 |  | 190 | 开关校验 | 0
ZKB4001C | 真空泵C级检修标准作业计划 | 热控 | 热工计划项目部 |  | 200 | 系统停电 | 0
ZKB4001C | 真空泵C级检修标准作业计划 | 热控 | 热工计划项目部 |  | 210 | 将真空开关拆回,并作好标记 | 0
ZKB4001C | 真空泵C级检修标准作业计划 | 热控 | 热工计划项目部 |  | 220 | 按照真空开关校验规程校验真空开关 | 0
ZKB4001C | 真空泵C级检修标准作业计划 | 热控 | 热工计划项目部 |  | 230 | 将真空开关回装 | 0
ZKB4001C | 真空泵C级检修标准作业计划 | 热控 | 热工计划项目部 |  | 240 | 检查接线正确、接头紧固无渗漏 | 0
ZKB4001C | 真空泵C级检修标准作业计划 | 热控 | 热工计划项目部 |  | 250 | 系统整体调试 | 0
ZKB4001C | 真空泵C级检修标准作业计划 | 热控 | 热工计划项目部 |  | 260 | 工作结束 | 0
TSI4002C | TSI系统C级标准作业计划 | 热控 | 热工计划项目部 |  | 10 | 工作准备 | 0
TSI4002C | TSI系统C级标准作业计划 | 热控 | 热工计划项目部 |  | 20 | 传感器系统各监测器的拆卸,校验 | 0
TSI4002C | TSI系统C级标准作业计划 | 热控 | 热工计划项目部 |  | 30 | 记录下各传感器的间隙电压,停电 | 0
TSI4002C | TSI系统C级标准作业计划 | 热控 | 热工计划项目部 |  | 40 | 将就地传感器,前置器拆下,接线做好记录,线头包好 | 0
TSI4002C | TSI系统C级标准作业计划 | 热控 | 热工计划项目部 |  | 50 | 将监测器拆下,接线做好记录,线头包好 | 0
TSI4002C | TSI系统C级标准作业计划 | 热控 | 热工计划项目部 |  | 60 | 清理这些设备卫生 | 0
TSI4002C | TSI系统C级标准作业计划 | 热控 | 热工计划项目部 |  | 70 | 将设备送至中试所进行校验 | 0
TSI4002C | TSI系统C级标准作业计划 | 热控 | 热工计划项目部 |  | 80 | 各传感器系统和监测器的安装 | 0
TSI4002C | TSI系统C级标准作业计划 | 热控 | 热工计划项目部 |  | 90 | 从省中试所取回各监测仪表和校验报告 | 0
TSI4002C | TSI系统C级标准作业计划 | 热控 | 热工计划项目部 |  | 100 | 将传感器和前置器、延伸电缆安装好 | 0
TSI4002C | TSI系统C级标准作业计划 | 热控 | 热工计划项目部 |  | 120 | 探头基本安装到位 | 0
TSI4002C | TSI系统C级标准作业计划 | 热控 | 热工计划项目部 |  | 130 | 将各监测器装回并按原来的接线进行恢复 | 0
TSI4002C | TSI系统C级标准作业计划 | 热控 | 热工计划项目部 |  | 140 | 将前置器、延伸电缆、监测器上的端子紧固，特别是探头和延伸电缆以及延伸电缆和前置器之间的连接要牢固、不得有松动、脱落 | 0
TSI4002C | TSI系统C级标准作业计划 | 热控 | 热工计划项目部 |  | 150 | 送电 | 0
TSI4002C | TSI系统C级标准作业计划 | 热控 | 热工计划项目部 |  | 160 | 按照校验报告上的要求(间隙或间隙电压)将探头完全安装到位 | 0
TSI4002C | TSI系统C级标准作业计划 | 热控 | 热工计划项目部 |  | 170 | 差胀探头安装到位后要进行模拟试验 | 0
TSI4002C | TSI系统C级标准作业计划 | 热控 | 热工计划项目部 |  | 180 | 监测器的调整 | 0
TSI4002C | TSI系统C级标准作业计划 | 热控 | 热工计划项目部 |  | 190 | 报警点的调整 | 0
TSI4002C | TSI系统C级标准作业计划 | 热控 | 热工计划项目部 |  | 200 | 1 打开前面板 | 0
TSI4002C | TSI系统C级标准作业计划 | 热控 | 热工计划项目部 |  | 210 | 2 将调整通道开关A(AA)拨到左侧(ON) | 0
TSI4002C | TSI系统C级标准作业计划 | 热控 | 热工计划项目部 |  | 220 | 3 按住前面板上的ALERT或DANGER键同时按住系统监测器上的↑或↓键,即可将ALERT或DANGER值调整到预定数值 | 0
TSI4002C | TSI系统C级标准作业计划 | 热控 | 热工计划项目部 |  | 230 | 4 将开关AA拨回OFF位置 | 0
TSI4002C | TSI系统C级标准作业计划 | 热控 | 热工计划项目部 |  | 240 | 5 调整通道报警点时只要将B通道开关AB拨到ON,重复第3步 | 0
TSI4002C | TSI系统C级标准作业计划 | 热控 | 热工计划项目部 |  | 250 | 6 将开关AB拨回OFF位置 | 0
TSI4002C | TSI系统C级标准作业计划 | 热控 | 热工计划项目部 |  | 260 | 7 关上前面板 | 0
TSI4002C | TSI系统C级标准作业计划 | 热控 | 热工计划项目部 |  | 270 | 危险旁路 | 0
TSI4002C | TSI系统C级标准作业计划 | 热控 | 热工计划项目部 |  | 280 | 1 打开前面板□ | 0
TSI4002C | TSI系统C级标准作业计划 | 热控 | 热工计划项目部 |  | 290 | 2 将开关DB(危险旁路)拨到左边(ON) | 0
TSI4002C | TSI系统C级标准作业计划 | 热控 | 热工计划项目部 |  | 300 | 读取和清除自检错误代码 | 0
TSI4002C | TSI系统C级标准作业计划 | 热控 | 热工计划项目部 |  | 310 | 1. 用螺丝刀短接两个自检针(ST)启动用户自检 | 0
TSI4002C | TSI系统C级标准作业计划 | 热控 | 热工计划项目部 |  | 320 | 2. 根据监测器上闪铄的液晶的段数得到第一个错误代码 | 0
TSI4002C | TSI系统C级标准作业计划 | 热控 | 热工计划项目部 |  | 330 | 3. 按住ALERT键约1秒钟读取其它已存贮在监测器中的错误代码 | 0
TSI4002C | TSI系统C级标准作业计划 | 热控 | 热工计划项目部 |  | 340 | 4. 按下并按住DANGER键约1秒钟将错误代码从内存中清掉 | 0
TSI4002C | TSI系统C级标准作业计划 | 热控 | 热工计划项目部 |  | 350 | 5. OK发光二极管以1HZ频率闪烁 | 0
TSI4002C | TSI系统C级标准作业计划 | 热控 | 热工计划项目部 |  | 360 | 6. 按系统监测器上的RESET键OK灯应停止闪烁 | 0
TSI4002C | TSI系统C级标准作业计划 | 热控 | 热工计划项目部 |  | 370 | 清理现场、工作结束 | 0
ETS4001C | ETS系统标准作业计划 | 热控 | 热工计划项目部 |  | 400 | 2. 将通道选择开关1旋至LP位置则试验AS#1指示灯亮 | 0
ETS4001C | ETS系统标准作业计划 | 热控 | 热工计划项目部 |  | 410 | 3. 按下试验遮断按钮LP1和LP3指示灯亮,接着遮断AS#1指示灯亮 | 0
ETS4001C | ETS系统标准作业计划 | 热控 | 热工计划项目部 |  | 420 | 4. 释放试验遮断按钮LP1和LP3指示灯将自行熄灭 | 0
ETS4001C | ETS系统标准作业计划 | 热控 | 热工计划项目部 |  | 430 | 5. 按下复置试验遮断按钮,遮断AS#1指示灯将熄灭 | 0
ETS4001C | ETS系统标准作业计划 | 热控 | 热工计划项目部 |  | 440 | 7.LV,OS,TB(GEN),TB(GOV)通道试验和LP,LBO类似 | 0
ETS4001C | ETS系统标准作业计划 | 热控 | 热工计划项目部 |  | 450 | 8.将通道选择开关1旋回OFF位置 | 0
ETS4001C | ETS系统标准作业计划 | 热控 | 热工计划项目部 |  | 460 | 9. 将通道选择开关2旋至LP,LB0......即可进行相应信号的AS#2试验.OS,TB(GEN),TB(GOV)通道试验只以遮断AS#1指示灯发光来验证 | 0
ETS4001C | ETS系统标准作业计划 | 热控 | 热工计划项目部 |  | 470 | 10. 如果试验出现故障记下结果作为检修依据并继续试验 | 0
ETS4001C | ETS系统标准作业计划 | 热控 | 热工计划项目部 |  | 480 | 工作结束 | 0
ETS4001C | ETS系统标准作业计划 | 热控 | 热工计划项目部 |  | 5 | 工作准备 | 0
ETS4001C | ETS系统标准作业计划 | 热控 | 热工计划项目部 |  | 10 | 控制柜设备清理卫生 | 0
ETS4001C | ETS系统标准作业计划 | 热控 | 热工计划项目部 |  | 20 | 端子排接线紧固、线缆整理 | 0
ETS4001C | ETS系统标准作业计划 | 热控 | 热工计划项目部 |  | 30 | 控制电源、空气开关检查、保险更换 | 0
ETS4001C | ETS系统标准作业计划 | 热控 | 热工计划项目部 |  | 40 | 控制面板按钮、指示灯功能检查、必要时更换 | 0
ETS4001C | ETS系统标准作业计划 | 热控 | 热工计划项目部 |  | 50 | 就地压力表、真空表检查、校验 | 0
ETS4001C | ETS系统标准作业计划 | 热控 | 热工计划项目部 |  | 60 | 现场超速探头检查、校验 | 0
ETS4001C | ETS系统标准作业计划 | 热控 | 热工计划项目部 |  | 70 | 控制柜内变压器、互感器线圈检查、绝缘测试、输入输出电压测量、记录 | 0
ETS4001C | ETS系统标准作业计划 | 热控 | 热工计划项目部 |  | 80 | 控制柜内超速保护通道卡件检查、测试. | 0
ETS4001C | ETS系统标准作业计划 | 热控 | 热工计划项目部 |  | 90 | 通道试验电电磁阀.危急遮断电磁阀检修 | 0
ETS4001C | ETS系统标准作业计划 | 热控 | 热工计划项目部 |  | 100 | 1．电磁阀线圈电阻测量、绝缘测试 | 0
ETS4001C | ETS系统标准作业计划 | 热控 | 热工计划项目部 |  | 110 | 2．用酒精清洗阀芯 | 0
ETS4001C | ETS系统标准作业计划 | 热控 | 热工计划项目部 |  | 120 | 3．电磁阀动作检查、试验 | 0
ETS4001C | ETS系统标准作业计划 | 热控 | 热工计划项目部 |  | 130 | 4．更换垫圈，保证无渗漏 | 0
ETS4001C | ETS系统标准作业计划 | 热控 | 热工计划项目部 |  | 140 | 继电器检修： | 0
ETS4001C | ETS系统标准作业计划 | 热控 | 热工计划项目部 |  | 150 | 1．触点清扫打磨，并用无水酒精清洗触头。 | 0
ETS4001C | ETS系统标准作业计划 | 热控 | 热工计划项目部 |  | 160 | 2．触点清扫打磨，复装 | 0
ETS4001C | ETS系统标准作业计划 | 热控 | 热工计划项目部 |  | 170 | 3．继电器动作值、返回值、测量和校验 | 0
ETS4001C | ETS系统标准作业计划 | 热控 | 热工计划项目部 |  | 180 | 4．接线紧固，线路检查 | 0
ETS4001C | ETS系统标准作业计划 | 热控 | 热工计划项目部 |  | 190 | 设备校验,调整 | 0
ETS4001C | ETS系统标准作业计划 | 热控 | 热工计划项目部 |  | 200 | 压力开关 | 0
ETS4001C | ETS系统标准作业计划 | 热控 | 热工计划项目部 |  | 210 | 1．系统停电 | 0
ETS4001C | ETS系统标准作业计划 | 热控 | 热工计划项目部 |  | 220 | 2．将压力开关、真空开关拆回,并作好标记 | 0
ETS4001C | ETS系统标准作业计划 | 热控 | 热工计划项目部 |  | 230 | 3．按照压力开关、真空开关校验规程依据"汽轮机控制定值"上规定的压力校验压力、真空开关. | 0
ETS4001C | ETS系统标准作业计划 | 热控 | 热工计划项目部 |  | 240 | 4．将压力开关、真空开关回装 | 0
ETS4001C | ETS系统标准作业计划 | 热控 | 热工计划项目部 |  | 250 | 5．检查接线正确、接头紧固无渗漏 | 0
ETS4001C | ETS系统标准作业计划 | 热控 | 热工计划项目部 |  | 260 | 转速通道 | 0
ETS4001C | ETS系统标准作业计划 | 热控 | 热工计划项目部 |  | 270 | 1 转速通道通电,至少一小时以上 | 0
ETS4001C | ETS系统标准作业计划 | 热控 | 热工计划项目部 |  | 280 | 2 将一频率计数器连接到转速插件面板上的输出插孔,并将振荡电位计整定在000 | 0
ETS4001C | ETS系统标准作业计划 | 热控 | 热工计划项目部 |  | 290 | 3 调整振荡器板B-122上的R1,以使计数器正好读到额定频率,估量R2的范围以确保可以得到遮断频率,置R1于额定转速并记录电位计整定值标定F/DC板B-116C(4-6) | 0
ETS4001C | ETS系统标准作业计划 | 热控 | 热工计划项目部 |  | 300 | 4 从TP3(该板黄色端)到TP3(转速板上绿色端)连接一短接线,把数字电压表接入该板的TP4 (蓝色)和转速板上的TP3(绿色)之间,调整R22直到数字电压表读数为0VDC,断开TP3(黄色)和TP3(绿色)间的跳线并将TP2(振荡器板上红色端) | 0
ETS4001C | ETS系统标准作业计划 | 热控 | 热工计划项目部 |  | 310 | 5 整定振荡器为额定频率(用计数器校核) | 0
ETS4001C | ETS系统标准作业计划 | 热控 | 热工计划项目部 |  | 320 | 6 调整R21使得数字电压表读数为4.5伏 | 0
ETS4001C | ETS系统标准作业计划 | 热控 | 热工计划项目部 |  | 330 | 7.把额定频率输入F/DC板,调整R20使得表计读到额定转速 | 0
ETS4001C | ETS系统标准作业计划 | 热控 | 热工计划项目部 |  | 340 | 8. 整定遮断整定电位计到999 | 0
ETS4001C | ETS系统标准作业计划 | 热控 | 热工计划项目部 |  | 350 | 9 .整定振荡器至遮断频. | 0
ETS4001C | ETS系统标准作业计划 | 热控 | 热工计划项目部 |  | 360 | 10 在试验盘上按下复置试验遮断按钮,降低遮.记录下电位器上此数值,再升高整定值到系可重新复置,然后降低遮断整定值,尽可能接近到记录数据而不引起系统遮断,把电位器锁在最后位置上,振荡器须整定在至少高于遮断频率50 | 0
ETS4001C | ETS系统标准作业计划 | 热控 | 热工计划项目部 |  | 370 | 11 将振荡器从U2-35处断开,并重新连接好超速探头的输入□ 2.12 清理转速通道标定设备 | 0
ETS4001C | ETS系统标准作业计划 | 热控 | 热工计划项目部 |  | 380 | 危急遮断通道试验(在汽机挂闸后进行) | 0
ETS4001C | ETS系统标准作业计划 | 热控 | 热工计划项目部 |  | 390 | 1. 按下指示灯试验按钮,验证全部指示灯点亮 | 0
RKZXQ | 电动执行器故障常规检查(热控） |  |  |  | 10 | 工作准备 | 0
RKZXQ | 电动执行器故障常规检查(热控） |  |  |  | 20 | 根据故障现象初步判断故障原因 | 0
RKZXQ | 电动执行器故障常规检查(热控） |  |  |  | 30 | 控制柜停电、控制回路检查 | 0
RKZXQ | 电动执行器故障常规检查(热控） |  |  |  | 40 | 控制柜送电、执行器操作试验 | 0
RKZXQ | 电动执行器故障常规检查(热控） |  |  |  | 50 | 检查执行器开到位、关到位及反馈附和设备运行要求 | 0
RKZXQ | 电动执行器故障常规检查(热控） |  |  |  | 60 | 检修系统恢复 | 0
RKZXQ | 电动执行器故障常规检查(热控） |  |  |  | 70 | 清理现场工作结束 | 0
DEH4002C | DEH系统C级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 对打印机进行设置 | 0
DEH4002C | DEH系统C级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 检查工程师站及操作员站的CRT及打印机工作是否正确 | 0
DEH4002C | DEH系统C级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 检查DEH及BFPT手操面板按钮和灯是否正常 | 0
DEH4002C | DEH系统C级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 在工程师站上检查DEH及BFPT的一些重要回路的逻辑和参数是否正确 | 0
DEH4002C | DEH系统C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 抽查I/0点 | 0
DEH4002C | DEH系统C级标准作业计划 |  |  |  | 605 | 抽校模拟量卡件 | 0
DEH4002C | DEH系统C级标准作业计划 |  |  |  | 610 | 抽校数字量卡件 | 0
DEH4002C | DEH系统C级标准作业计划 |  |  |  | 700 | 大机系统试验： | 0
DEH4002C | DEH系统C级标准作业计划 |  |  |  | 705 | 模拟汽轮机挂闸，在手动、OA方式下进行升速，并网带负荷试验，检查其正确性 | 0
DEH4002C | DEH系统C级标准作业计划 |  |  |  | 710 | OPC试验 | 0
DEH4002C | DEH系统C级标准作业计划 |  |  |  | 800 | 小机系统试验： | 0
DEH4002C | DEH系统C级标准作业计划 |  |  |  | 805 | 超速试验 | 0
DEH4002C | DEH系统C级标准作业计划 |  |  |  | 810 | 进汽阀门试验 | 0
DEH4002C | DEH系统C级标准作业计划 |  |  |  | 900 | 清理现场 | 0
RK00010 | 脱硫风烟变送器D级预防维护 |  |  |  | 10 | 工作准备 | 0
RK00010 | 脱硫风烟变送器D级预防维护 |  |  |  | 20 | 安全措施检查 | 0
RK00010 | 脱硫风烟变送器D级预防维护 |  |  |  | 30 | 脱硫风烟变送器导压管吹扫 | 0
RK00010 | 脱硫风烟变送器D级预防维护 |  |  |  | 40 | 清理现场，工作结束 | 0

## 继保
标准作业计划 | 标准作业计划描述 | 专业 | 班组 | 主管人 | 任务标识 | 任务描述 | 任务持续时间
BH3008C | 线路保护检修C级标准作业计划 | 继保 | 继电保护项目部 |  | 10 | 落实安全措施； | 0
BH3008C | 线路保护检修C级标准作业计划 | 继保 | 继电保护项目部 |  | 20 | 保护柜、控制屏、就地端子箱清扫检查，端子紧固； | 0
BH3008C | 线路保护检修C级标准作业计划 | 继保 | 继电保护项目部 |  | 30 | 保护插件外观清扫检查； | 0
BH3008C | 线路保护检修C级标准作业计划 | 继保 | 继电保护项目部 |  | 40 | 直流回路绝缘检查； | 0
BH3008C | 线路保护检修C级标准作业计划 | 继保 | 继电保护项目部 |  | 50 | 正常工作状态下输出电压检测； | 0
BH3008C | 线路保护检修C级标准作业计划 | 继保 | 继电保护项目部 |  | 60 | 软件版本和程序校验码核查； | 0
BH3008C | 线路保护检修C级标准作业计划 | 继保 | 继电保护项目部 |  | 70 | 时钟的整定与校核； | 0
BH3008C | 线路保护检修C级标准作业计划 | 继保 | 继电保护项目部 |  | 80 | 定值设定值检查； | 0
BH3008C | 线路保护检修C级标准作业计划 | 继保 | 继电保护项目部 |  | 90 | 定值修改允许开关功能校验； | 0
BH3008C | 线路保护检修C级标准作业计划 | 继保 | 继电保护项目部 |  | 100 | 检验零漂； | 0
BH3008C | 线路保护检修C级标准作业计划 | 继保 | 继电保护项目部 |  | 110 | 检查实际重合闸为“单故三重”方式时不同类型故障动作情况； | 0
BH3008C | 线路保护检修C级标准作业计划 | 继保 | 继电保护项目部 |  | 120 | 中央信号及事故音响回路检查； | 0
BH3008C | 线路保护检修C级标准作业计划 | 继保 | 继电保护项目部 |  | 130 | 检查至故障录波回路信号应正确； | 0
BH3008C | 线路保护检修C级标准作业计划 | 继保 | 继电保护项目部 |  | 140 | 检查失灵保护至母差保护回路应正确； | 0
BH3008C | 线路保护检修C级标准作业计划 | 继保 | 继电保护项目部 |  | 150 | 高频保护相关设备检查； | 0
BH3008C | 线路保护检修C级标准作业计划 | 继保 | 继电保护项目部 |  | 160 | 整组试验； | 0
BH3008C | 线路保护检修C级标准作业计划 | 继保 | 继电保护项目部 |  | 170 | 手合手跳开关应正常； | 0
BH3008C | 线路保护检修C级标准作业计划 | 继保 | 继电保护项目部 |  | 180 | 模拟单相故障开关三跳重合； | 0
BH3008C | 线路保护检修C级标准作业计划 | 继保 | 继电保护项目部 |  | 190 | 模拟相间故障开关三跳不重合； | 0
DQ01014 | 6KV电动机保护C级检修作业计划 | 继保 | 继电保护项目部 |  | 50 | 就地及远方合分开关试验； | 0
DQ01014 | 6KV电动机保护C级检修作业计划 | 继保 | 继电保护项目部 |  | 60 | 合上开关,用事故按钮跳开关试验； | 0
DQ01014 | 6KV电动机保护C级检修作业计划 | 继保 | 继电保护项目部 |  | 70 | 开关防跳试验； | 0
DQ01014 | 6KV电动机保护C级检修作业计划 | 继保 | 继电保护项目部 |  | 80 | 保护传动试验； | 0
DQ01014 | 6KV电动机保护C级检修作业计划 | 继保 | 继电保护项目部 |  | 90 | 相关仪表校验； | 0
DQ01014 | 6KV电动机保护C级检修作业计划 | 继保 | 继电保护项目部 |  | 100 | 清理现场结束工作。 | 0
DQ01016 | 106C电气干式变压器保护C级检修作业计划 | 继保 | 继电保护项目部 |  | 10 | 落实安全措施； | 0
DQ00003 | 6KV干式变压器保护C级检修标准作业计划 | 继保 | 继电保护项目部 |  | 10 | 落实安全措施； | 0
DQ00003 | 6KV干式变压器保护C级检修标准作业计划 | 继保 | 继电保护项目部 |  | 20 | 清扫检查、端子紧固(开关柜内、立盘及就地事故按钮）； | 0
DQ00003 | 6KV干式变压器保护C级检修标准作业计划 | 继保 | 继电保护项目部 |  | 30 | 绝缘检查； | 0
DQ00003 | 6KV干式变压器保护C级检修标准作业计划 | 继保 | 继电保护项目部 |  | 40 | 继电器定值校验调整； | 0
DQ00003 | 6KV干式变压器保护C级检修标准作业计划 | 继保 | 继电保护项目部 |  | 50 | 相关仪表校验； | 0
DQ00003 | 6KV干式变压器保护C级检修标准作业计划 | 继保 | 继电保护项目部 |  | 60 | 就地及远方合分开关试验； | 0
DQ00003 | 6KV干式变压器保护C级检修标准作业计划 | 继保 | 继电保护项目部 |  | 70 | 开关防跳试验； | 0
DQ00003 | 6KV干式变压器保护C级检修标准作业计划 | 继保 | 继电保护项目部 |  | 80 | 保护传动试验； | 0
DQ00003 | 6KV干式变压器保护C级检修标准作业计划 | 继保 | 继电保护项目部 |  | 90 | 清理现场结束工作。 | 0
BH3008C | 线路保护检修C级标准作业计划 | 继保 | 继电保护项目部 |  | 200 | 清理现场结束工作。 | 0
DQ01016 | 106C电气干式变压器保护C级检修作业计划 | 继保 | 继电保护项目部 |  | 20 | 清扫检查、端子紧固(开关柜内、立盘及就地事故按钮）； | 0
DQ01016 | 106C电气干式变压器保护C级检修作业计划 | 继保 | 继电保护项目部 |  | 30 | 绝缘检查； | 0
DQ01016 | 106C电气干式变压器保护C级检修作业计划 | 继保 | 继电保护项目部 |  | 40 | 继电器定值校验调整； | 0
DQ01016 | 106C电气干式变压器保护C级检修作业计划 | 继保 | 继电保护项目部 |  | 50 | 相关仪表校验； | 0
DQ01016 | 106C电气干式变压器保护C级检修作业计划 | 继保 | 继电保护项目部 |  | 60 | 就地及远方合分开关试验； | 0
DQ01016 | 106C电气干式变压器保护C级检修作业计划 | 继保 | 继电保护项目部 |  | 70 | 开关防跳试验； | 0
DQ01016 | 106C电气干式变压器保护C级检修作业计划 | 继保 | 继电保护项目部 |  | 80 | 保护传动试验； | 0
DQ01016 | 106C电气干式变压器保护C级检修作业计划 | 继保 | 继电保护项目部 |  | 90 | 清理现场结束工作。 | 0
DQ00005 | 6KV母线、PT、电源开关保护、仪表预防检修作业计划 | 继保 | 继电保护项目部 |  | 10 | 落实安全措施； | 0
DQ00005 | 6KV母线、PT、电源开关保护、仪表预防检修作业计划 | 继保 | 继电保护项目部 |  | 20 | 清扫检查、端子紧固； | 0
DQ00005 | 6KV母线、PT、电源开关保护、仪表预防检修作业计划 | 继保 | 继电保护项目部 |  | 30 | 控制回路绝缘检查； | 0
DQ00005 | 6KV母线、PT、电源开关保护、仪表预防检修作业计划 | 继保 | 继电保护项目部 |  | 40 | 继电器定值校验调整； | 0
DQ00005 | 6KV母线、PT、电源开关保护、仪表预防检修作业计划 | 继保 | 继电保护项目部 |  | 50 | 保护传动试验； | 0
DQ00005 | 6KV母线、PT、电源开关保护、仪表预防检修作业计划 | 继保 | 继电保护项目部 |  | 60 | 电气仪表校验； | 0
DQ00005 | 6KV母线、PT、电源开关保护、仪表预防检修作业计划 | 继保 | 继电保护项目部 |  | 70 | 结束工作。 | 0
BH3006C | 6KV电动机保护C级检修标准作业计划 | 继保 | 继电保护项目部 |  | 10 | 试验前的准备工作； | 0
BH3006C | 6KV电动机保护C级检修标准作业计划 | 继保 | 继电保护项目部 |  | 20 | 清扫检查、端子紧固(开关柜内、立盘及就地事故按钮）； | 0
BH3006C | 6KV电动机保护C级检修标准作业计划 | 继保 | 继电保护项目部 |  | 30 | 绝缘检查； | 0
BH3006C | 6KV电动机保护C级检修标准作业计划 | 继保 | 继电保护项目部 |  | 40 | 继电器定值校验调整； | 0
BH3006C | 6KV电动机保护C级检修标准作业计划 | 继保 | 继电保护项目部 |  | 50 | 就地及远方合分开关试验； | 0
BH3006C | 6KV电动机保护C级检修标准作业计划 | 继保 | 继电保护项目部 |  | 60 | 合上开关,用事故按钮跳开关试验； | 0
BH3006C | 6KV电动机保护C级检修标准作业计划 | 继保 | 继电保护项目部 |  | 70 | 开关防跳试验； | 0
BH3006C | 6KV电动机保护C级检修标准作业计划 | 继保 | 继电保护项目部 |  | 80 | 保护传动试验； | 0
BH3006C | 6KV电动机保护C级检修标准作业计划 | 继保 | 继电保护项目部 |  | 90 | 相关仪表校验； | 0
BH3006C | 6KV电动机保护C级检修标准作业计划 | 继保 | 继电保护项目部 |  | 100 | 清理现场结束工作。 | 0
DQ01022 | #1柴油发电机组二次回路C级预防检修作业计划 | 继保 | 继电保护项目部 |  | 10 | 落实安全措施； | 0
DQ01022 | #1柴油发电机组二次回路C级预防检修作业计划 | 继保 | 继电保护项目部 |  | 20 | 清扫检查、端子紧固,标志完善； | 0
DQ01001 | 发变组保护C级检修作业计划 | 继保 | 继电保护项目部 |  | 10 | 落实安全措施； | 0
DQ01001 | 发变组保护C级检修作业计划 | 继保 | 继电保护项目部 |  | 20 | 发变组保护柜检修： | 0
DQ01001 | 发变组保护C级检修作业计划 | 继保 | 继电保护项目部 |  | 30 | 清扫、检查、螺丝紧固、标志完善； | 0
DQ01001 | 发变组保护C级检修作业计划 | 继保 | 继电保护项目部 |  | 40 | 保护部分校验 | 0
DQ01001 | 发变组保护C级检修作业计划 | 继保 | 继电保护项目部 |  | 50 | 继电器校验； | 0
DQ01001 | 发变组保护C级检修作业计划 | 继保 | 继电保护项目部 |  | 60 | 开关试操； | 0
DQ01001 | 发变组保护C级检修作业计划 | 继保 | 继电保护项目部 |  | 70 | 保护传动试验。 | 0
DQ01001 | 发变组保护C级检修作业计划 | 继保 | 继电保护项目部 |  | 80 | 自动励磁调节器检修： | 0
DQ01001 | 发变组保护C级检修作业计划 | 继保 | 继电保护项目部 |  | 90 | 清扫、检查、螺丝紧固、标志完善； | 0
DQ01001 | 发变组保护C级检修作业计划 | 继保 | 继电保护项目部 |  | 100 | 二次回路检查、测试。 | 0
DQ01001 | 发变组保护C级检修作业计划 | 继保 | 继电保护项目部 |  | 110 | 自动准同期装置检修： | 0
DQ01001 | 发变组保护C级检修作业计划 | 继保 | 继电保护项目部 |  | 120 | 清扫、检查、螺丝紧固、标志完善； | 0
DQ01001 | 发变组保护C级检修作业计划 | 继保 | 继电保护项目部 |  | 130 | 继电器校验 | 0
DQ01001 | 发变组保护C级检修作业计划 | 继保 | 继电保护项目部 |  | 140 | 相关电气仪表校验： | 0
DQ01001 | 发变组保护C级检修作业计划 | 继保 | 继电保护项目部 |  | 150 | 高厂变电度表校验； | 0
DQ01001 | 发变组保护C级检修作业计划 | 继保 | 继电保护项目部 |  | 160 | 控制盘面仪表校验； | 0
DQ01001 | 发变组保护C级检修作业计划 | 继保 | 继电保护项目部 |  | 170 | 发电机及主变电度表回路检查、整理； | 0
DQ01001 | 发变组保护C级检修作业计划 | 继保 | 继电保护项目部 |  | 180 | 发变组变送器、辅机变送器和就地变送器校验； | 0
DQ01001 | 发变组保护C级检修作业计划 | 继保 | 继电保护项目部 |  | 190 | 结束工作。 | 0
DQ01022 | #1柴油发电机组二次回路C级预防检修作业计划 | 继保 | 继电保护项目部 |  | 30 | 蓄电池检查充电； | 0
DQ01022 | #1柴油发电机组二次回路C级预防检修作业计划 | 继保 | 继电保护项目部 |  | 40 | 信号传动试验； | 0
DQ01022 | #1柴油发电机组二次回路C级预防检修作业计划 | 继保 | 继电保护项目部 |  | 50 | 柴油机启动试验； | 0
DQ01022 | #1柴油发电机组二次回路C级预防检修作业计划 | 继保 | 继电保护项目部 |  | 60 | 开关试操； | 0
DQ01022 | #1柴油发电机组二次回路C级预防检修作业计划 | 继保 | 继电保护项目部 |  | 70 | 保护传动试验； | 0
DQ01022 | #1柴油发电机组二次回路C级预防检修作业计划 | 继保 | 继电保护项目部 |  | 80 | 一次定值 | 0
DQ01022 | #1柴油发电机组二次回路C级预防检修作业计划 | 继保 | 继电保护项目部 |  | 90 | 结束工作。 | 0
DQ01003 | 6KV厂用段母线、PT、开关保护、仪表C级检修作业计划 | 继保 | 继电保护项目部 |  | 10 | 落实安全措施； | 0
DQ01003 | 6KV厂用段母线、PT、开关保护、仪表C级检修作业计划 | 继保 | 继电保护项目部 |  | 20 | 清扫检查、端子紧固； | 0
DQ01003 | 6KV厂用段母线、PT、开关保护、仪表C级检修作业计划 | 继保 | 继电保护项目部 |  | 30 | 控制回路绝缘检查； | 0
BH3001C | 6KV油浸变压器保护C级检修标准作业计划 | 继保 | 继电保护项目部 |  | 10 | 落实安全措施； | 0
BH3001C | 6KV油浸变压器保护C级检修标准作业计划 | 继保 | 继电保护项目部 |  | 20 | 清扫检查、端子紧固（开关柜内、控制柜）； | 0
BH3001C | 6KV油浸变压器保护C级检修标准作业计划 | 继保 | 继电保护项目部 |  | 30 | 绝缘检查； | 0
BH3001C | 6KV油浸变压器保护C级检修标准作业计划 | 继保 | 继电保护项目部 |  | 40 | 继电器定值校验调整； | 0
BH3001C | 6KV油浸变压器保护C级检修标准作业计划 | 继保 | 继电保护项目部 |  | 50 | 就地及远方合分开关试验； | 0
BH3001C | 6KV油浸变压器保护C级检修标准作业计划 | 继保 | 继电保护项目部 |  | 60 | 合上开关,用事故按钮跳开关试验； | 0
BH3001C | 6KV油浸变压器保护C级检修标准作业计划 | 继保 | 继电保护项目部 |  | 70 | 开关防跳试验； | 0
DQ01003 | 6KV厂用段母线、PT、开关保护、仪表C级检修作业计划 | 继保 | 继电保护项目部 |  | 40 | 综合保护装置、继电器定值校验调整； | 0
DQ01003 | 6KV厂用段母线、PT、开关保护、仪表C级检修作业计划 | 继保 | 继电保护项目部 |  | 50 | 保护传动试验； | 0
DQ01003 | 6KV厂用段母线、PT、开关保护、仪表C级检修作业计划 | 继保 | 继电保护项目部 |  | 60 | 电气仪表校验； | 0
DQ01003 | 6KV厂用段母线、PT、开关保护、仪表C级检修作业计划 | 继保 | 继电保护项目部 |  | 70 | 结束工作。 | 0
BH3001C | 6KV油浸变压器保护C级检修标准作业计划 | 继保 | 继电保护项目部 |  | 80 | 瓦斯保护试验； | 0
BH3001C | 6KV油浸变压器保护C级检修标准作业计划 | 继保 | 继电保护项目部 |  | 90 | 保护传动试验； | 0
BH3001C | 6KV油浸变压器保护C级检修标准作业计划 | 继保 | 继电保护项目部 |  | 100 | 清理现场结束工作。 | 0
DQ01014 | 6KV电动机保护C级检修作业计划 | 继保 | 继电保护项目部 |  | 10 | 试验前的准备工作,落实安全措施； | 0
DQ01014 | 6KV电动机保护C级检修作业计划 | 继保 | 继电保护项目部 |  | 20 | 清扫检查、端子紧固(开关柜内、立盘及就地事故按钮）； | 0
DQ01014 | 6KV电动机保护C级检修作业计划 | 继保 | 继电保护项目部 |  | 30 | 绝缘检查； | 0
DQ01014 | 6KV电动机保护C级检修作业计划 | 继保 | 继电保护项目部 |  | 40 | 继电器定值校验调整； | 0
DQ10001 | 6KV电动机保护C级检修标准作业计划 | 继保 | 继电保护项目部 |  | 10 | 试验前的准备工作,落实安全措施； | 0
DQ10001 | 6KV电动机保护C级检修标准作业计划 | 继保 | 继电保护项目部 |  | 20 | 清扫检查、端子紧固(开关柜内、立盘及就地事故按钮）； | 0
DQ10001 | 6KV电动机保护C级检修标准作业计划 | 继保 | 继电保护项目部 |  | 30 | 绝缘检查； | 0
DQ10001 | 6KV电动机保护C级检修标准作业计划 | 继保 | 继电保护项目部 |  | 40 | 继电器定值校验调整； | 0
DQ10001 | 6KV电动机保护C级检修标准作业计划 | 继保 | 继电保护项目部 |  | 50 | 就地及远方合分开关试验； | 0
DQ10001 | 6KV电动机保护C级检修标准作业计划 | 继保 | 继电保护项目部 |  | 60 | 合上开关,用事故按钮跳开关试验； | 0
DQ10001 | 6KV电动机保护C级检修标准作业计划 | 继保 | 继电保护项目部 |  | 70 | 开关防跳试验； | 0
DQ10001 | 6KV电动机保护C级检修标准作业计划 | 继保 | 继电保护项目部 |  | 80 | 保护传动试验； | 0
DQ10001 | 6KV电动机保护C级检修标准作业计划 | 继保 | 继电保护项目部 |  | 90 | 相关仪表校验； | 0
DQ10001 | 6KV电动机保护C级检修标准作业计划 | 继保 | 继电保护项目部 |  | 100 | 清理现场结束工作。 | 0
BH3010C | 发变组保护检修C级标准作业计划 |  |  |  | 250 | 解除启动失灵回路；带电的PT回路 | 1
BH3010C | 发变组保护检修C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 直流回路绝缘检查 | 3
BH3010C | 发变组保护检修C级标准作业计划 |  |  |  | 650 | 保护传动试验 | 6
BH3010C | 发变组保护检修C级标准作业计划 |  |  |  | 550 | 开关操作试验 | 3
BH3010C | 发变组保护检修C级标准作业计划 |  |  |  | 700 | 瓦斯保护检查 | 1
BH3005A | 6KV电动机保护C级检修标准作业计划 |  |  |  | 100 | 试验前的准备工作 | 1
BH3005A | 6KV电动机保护C级检修标准作业计划 |  |  |  | 200 | 清扫检查、端子紧固(开关柜内、立盘及就地事故按钮） | 1.5
BH3005A | 6KV电动机保护C级检修标准作业计划 |  |  |  | 300 | 继电器定值校验调整 | 6
BH3011C | ME开关保护检修C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 试验前的准备工作 | 1
BH3011C | ME开关保护检修C级标准作业计划 |  |  |  | 208 | 绝缘检查(用1000V摇表) | 1
BH3005A | 6KV电动机保护C级检修标准作业计划 |  |  |  | 510 | 就地及远方合分开关试验。 | 1
BH3005A | 6KV电动机保护C级检修标准作业计划 |  |  |  | 515 | 合上开关,用事故按钮跳开关试验。 | 0.5
BH3005A | 6KV电动机保护C级检修标准作业计划 |  |  |  | 520 | 开关防跳试验。 | 0.5
BH3011C | ME开关保护检修C级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 二次回路清扫检查。 | 1
BH3011C | ME开关保护检修C级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 继电器机械检查 | 1
BH3005A | 6KV电动机保护C级检修标准作业计划 |  |  |  | 600 | 清理现场 | 0.5
BH3011C | ME开关保护检修C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 继电器定值校验 | 3
BH3011C | ME开关保护检修C级标准作业计划 |  |  |  | 325 | 开关本体速断及过流定值检查。 | 1
BH3011C | ME开关保护检修C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 绝缘检查(用1000V摇表) | 0
BH3011C | ME开关保护检修C级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 开关操作试验。 | 1
BH3011C | ME开关保护检修C级标准作业计划 |  |  |  | 550 | 保护传动试验 | 1
KGGM3001C | MCC开关C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 清理现场 | 0
JDJL3006C | YMQS型高压电机C级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 检查轴承内外滚道应完好无伤，滚子无异状，清洁。 | 0
JDJL3006C | YMQS型高压电机C级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查轴承外圆与轴套配合紧固，无伤痕。 | 0
JDJL3006C | YMQS型高压电机C级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 检查轴承内圈与轴径配合紧固不窜动。 | 0
JDJL3006C | YMQS型高压电机C级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 检查、补充轴承润滑脂。 | 0
JDJL3006C | YMQS型高压电机C级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 对不合格轴承进行更换。 | 0
JDJL3006C | YMQS型高压电机C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 电气试验符合试验规程要求。 | 0
JDJL3006C | YMQS型高压电机C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 设备组装 | 0
JDJL3006C | YMQS型高压电机C级标准作业计划 |  |  |  | 605 | 装配电机外油盖。 | 0
JDJL3006C | YMQS型高压电机C级标准作业计划 |  |  |  | 610 | 用手盘动电机转子，应转动灵活，无摩擦声，无卡涩。 | 0
JDJL3006C | YMQS型高压电机C级标准作业计划 |  |  |  | 615 | 接电源线、接地线。 | 0
JDJL3006C | YMQS型高压电机C级标准作业计划 |  |  |  | 700 | 清理现场。 | 0
LCJ3001C | 1650KW无刷励磁机C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修前准备工作。 | 2
LCJ3001C | 1650KW无刷励磁机C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 用０.２-０.３ＭＰＡ干燥压缩空气对定、转子永磁机，整流器进行吹扫。 | 2
LCJ3001C | 1650KW无刷励磁机C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 主励磁机检修。 | 4
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 试验前的准备工作 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 清扫检查 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 升压站、主变、高厂变就地端子检查、清扫、紧固。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 发电机CT、PT二次接线箱内检查、清扫、紧固。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 变压器本体端子箱,瓦斯继电器,CT端子箱,压力释放阀检查、清扫、紧固。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 检查二次设备标志齐全。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 解线 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 310 | A柜需拆除的启动失灵回路:051和052 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 315 | B柜需拆除的电压回路: | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 325 | 3x:11:B600;3x:12:C622;4x:4:S601;4x:3:N601;4x:1:B600; 4x:2:L630 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 330 | B柜需拆除的启动失灵回路： | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 335 | 051和052。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 340 | C柜需拆除的电压回路： | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 350 | C柜需拆除的启动失灵回路： | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 355 | 051和052。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 继电器校验 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 405 | CZ-9型： | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 415 | CZ-7型： | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 425 | XZ-4型： | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 435 | 发变组辅助继电器： | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 440 | 2JJ、TWJ、1HWJ、2HWJ、1BZJ、2BZJ、3BZJ、4BZJ、1ZZJ、2ZZJ、3ZZJ、4ZZJ、1TBJ、2TBJ、1JJ、3JJ | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 445 | 高厂变辅助继电器： | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 450 | 1TWJ、2TWJ、1HWJ、2HWJ、1BSJ、2BSJ、1ZJ、2ZJ、3ZJ、4ZJ、5ZJ、6ZJ、ZJ、1SJ、2SJ、1XJ、2XJ。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 455 | 厂用自投低电压继电器： | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 460 | 11YJ、12YJ、13YJ、21YJ、22YJ、23YJ。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 465 | B柜需拆除的启动失灵回路： | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 470 | 051和052。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | A、B、C柜电源检查 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 工作电源1NWT-2启动值及输出电压测试。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 备用电源3NWT-2启动值及输出电压测试。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 电源自投检查。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 520 | A、B、C柜时间元件检查 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 525 | A：1-14：SX-1A；A：1-17；SX-1A；A：5-5：SX-1A；B：1-8；SX-1A； | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 530 | B：1-9：SX-1A；B：1-14；SX-1A；B：2-16：SX-1A；B：3-7；SX-1A；B：3-8：SX-1A；B：3-9；SX-1A；B：1-12：SX-1A；B：3-13；SX-1A； | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 535 | B：3-16：SX-1A；B：3-18；SX-1A；B：5-5：SX-1A；C：2-5；SX-1A； | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 540 | C：2-7：SX-1A；C：2-8；SX-1A；C：2-10：SX-1A；C：2-11；SX-1A； | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 545 | C：3-8：SX-1A；C：3-9；X-1A；C：4-6：X-1A；C：4-12；X-1A； | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 550 | C：6-12：X-6；C：7-5；X-1A。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 600 | A、B、C柜交流模件检查 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 605 | 电流变换器： | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 615 | 电压变换器： | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 700 | A柜第一层发电机对称与不对称过负荷、程序跳闸、逆功率、过电压 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 705 | 对称过负荷保护FSL-2 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 710 | 1 FSL-2(1)运放调零及整流波形调对称。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 715 | 2 FSL-2(2)运放调零,门槛预调。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 720 | 3 FSL-2(3)运放调零,乘法器调整及门槛预调。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 725 | 4 额定电流校验。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 730 | 6A。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 735 | 5A | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 740 | 7 上限速断4FSL-2(2)整定 I2d=23A。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 745 | 8 反时限特性测试 K=40。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 750 | 9 传动至出口。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 755 | 不对称过负荷保护 FFS-2 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 760 | 1 FFS-2(1)运放调零及整流波形调对称。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 765 | 2 FFS-2(2)运放调零,门槛预调。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 770 | 3 FFS-2(3)运放调零,乘法器调整及门槛预调。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 775 | 4 FFS-2(1)负序电流滤过器检查。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 780 | 5 FFS-2(1)额定电流校验。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 785 | 23A。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 790 | 51A。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 795 | 5A。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 800 | 9 反时限特性测试 A=8。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 805 | 10 保护传动至出口。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1355 | 12GL-2定值整定 Izd=4A。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1360 | 负序过流13FGL-1运放调零及整流波形调对称。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1365 | 13FGL-1负序电流滤过器调整。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1370 | 5a。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1375 | 保护传动至出口。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1400 | B柜第二层:发电机失步、过激磁 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1405 | 阻挡器4SB-1(3)动作区测定。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1410 | 电抗线5SB-1(4)定值整定。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1415 | 透镜3SB-1(2)定值整定。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1420 | 低电压闭锁7SB-1(5)定值整定。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1425 | 开断电流闭锁12GL-3B逻辑回路检查。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1430 | 12GL-3B调零。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1435 | 12GL-3B电平检测器门槛电压调整。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1440 | 12GL-3B定值整定 Izd=40a。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1445 | 失步保护传动至出口。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1450 | 过激磁14FGC-1(1)、15FGC-1(2)零漂调试。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1455 | 07 f=50HZ。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1460 | 12 t1=9" t2=240"。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1465 | 3 t1=3"。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1470 | 过激磁保护传动至出口。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1500 | B柜第三层：失磁、逆功率、定子接地保护 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1505 | 电压平衡继电器3YP-1检查。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1510 | 负序电压5FGY-2运放调零及整流波形调对称。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1515 | 5FGY-2负序电压滤过器检查。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1520 | 5FGY-2五次谐波带阻器滤波器的滤过比检查。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1525 | 阻抗器4ZK-1调方波对称。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1530 | 4ZK-1上限定值整定。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1535 | 4ZK-1下限定值整定。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1540 | 低电压6DY-2运放调零及整流回路波形调对称。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1545 | 6DY-2定值整定。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1550 | 失磁保护传动至出口。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1555 | 逆功率10NG-2、11NG-2运放调零。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1560 | 10NG-2、11NG-2电流整定回路检查。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1565 | 10NG-2、11NG-2移相回路调整。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1570 | 10NG-2、11NG-2乘法器调整。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1575 | 10NG-2、11NG-2定值整定。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1580 | 逆功率保护传动至出口。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1585 | 定子接地15DJ-1(1)运放调零。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1590 | 15DJ-1(1)滤波器的中心频率及滤过比检查。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1595 | 15DJ-1(1)两侧相位及幅值平衡调整试验。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1600 | 15DJ-1(1)β值测定。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1605 | 15DJ-1(1)动作特性测定。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1610 | 滤过式电压17LGY-1运放调零。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1615 | 17LGY-1三次谐波带阻器的滤过比检查。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1620 | 17LGY-1定值整定 3UOZ=10V 。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1700 | B柜第四层: 发变组大差保护 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1705 | CD -1零漂及整流桥对称性调整。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1710 | 对CD-1的交流输入端同极性串联，加1A电流，用示波器观察1XJ1、XJ2、XJ3输出应同相位。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1715 | CD-1各侧平衡调整回路试验。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1720 | 涌流判别元件的闭锁角校验。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1725 | 涌流判别元件的动作波宽校验。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1730 | CD-1拐点电流测试。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1735 | CD-1制动特性测试。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1740 | CD-1涌流动作值测试。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1745 | 36In。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1750 | 4In。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1755 | CD-1速断动作值整定，定值为7In。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1760 | 保护传动至出口。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1800 | C柜第二层：主变零序、主变通风启动 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1805 | 过电压3GY-1运放调零。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1810 | 5”。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1815 | 滤过式电流4LGL-2三次谐波带阻滤波器的滤过比检查。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1820 | 4LGL-2运放调零 。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1825 | 4LGL-2定值整定。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1830 | 过电流6GL-3E逻辑回路检查。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1835 | 6GL-3E调零。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1840 | 6GL-3E电平检测器门槛电压调整。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1845 | 6”。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1850 | 过电流9GL-3E逻辑回路检查。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1855 | 过电流9GL-3E调零。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1860 | 9GL-3E电平检测器门槛电压调整。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1865 | 6”。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1870 | 过电流12GL-1运放调零及整流波形调对称。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1875 | 9A。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1880 | 保护传动至出口。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1900 | C柜第三层: 高压厂变复合电压过流及启动通风保护 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 810 | 发电机逆功率保护 NG-2 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 815 | 1 运放调零。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 820 | 2 电流整定回路检查。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 825 | 3 移相回路调整、乘法器调整。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 830 | 01Pe。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 835 | 5 保护传动至出口。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 840 | ???? 发电机过电压保护GY-1A | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 845 | 1 运放调零。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 850 | 2 发信定值整定 U2d=110V。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 855 | 3 出口定值整定 U2d=130V。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 860 | 4 保护传动至出口。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 865 | ?线闭琐 7DXX-1 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 870 | 1 运放调零、加法器校验。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 875 | 2 校验整定值。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 880 | A柜第二层：发电机差动、匝间保护分板调试、整定实验 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 885 | CD-10(1)电流电压变换回路的检查。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 890 | CD-10(2)运放调零及整流波形调对称。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 895 | CD-10(2)加法器和减法器的检查。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 900 | CD-10(2)截波整流回路的检查 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 905 | 0In）检查。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 910 | 85A。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 915 | 5。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 920 | 负序电压继电器9FGY-2运放调零及整流波形调对称。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 925 | 9FGY-2负序电压滤过器检查。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 930 | 9FGY-2五次谐波带阻滤波器的滤过比检查。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 935 | 9FGY-2定值整定。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 940 | 负序功率方向继电器12FGF-1方波形成回路门槛电压调整。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 945 | 12FGF-1负序电压滤过器检查。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 950 | 12FGD-1负序电流滤过器检查。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 955 | 12FGF-1 50HZ带通检查。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 960 | 12FGF-1动作区检查与灵敏角调整。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 965 | 12FGF-1最小动作电压与最小动作电流测试。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 970 | 滤过式电压14LGY-1、15LGY-1运放调零。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 975 | 14LGY-1、15LGY-1三次谐波带阻滤波器的滤过比检查。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 980 | 14LGY-1、15LGY-1定值整定 3U0zd=3V | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 985 | 断线闭琐8DXX-1运放调零。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 990 | 8DXX-1加法器校验。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 995 | 8DXX-1校验整定值。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1000 | 保护传动至出口。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1100 | A柜第三层: 主变差动 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1105 | CD-1零漂及整流桥对称性调整。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1110 | 对CD-1的交流输入端同极性串联，加1A电流，用示波器观察1XJ1、XJ2、XJ3输出应同相位。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1115 | CD-1各侧平衡调整回路试验。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1120 | 涌流判别元件的闭锁角校验。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1125 | 涌流判别元件的动作波宽校验。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1130 | CD-1拐点电流测试。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1135 | CD-1制动特性测试。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1140 | CD-1涌流动作值测试。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1145 | 36In。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1150 | 4In。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1155 | CD-1速断动作值整定，定值为10In。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1160 | 保护传动至出口。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1200 | A柜第四层：高厂变差动 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1205 | CD-1零漂极整流桥对称性调整。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1210 | 对CD-1的交流输入端同极性串联，加1A电流，用示波器观察1XJ1、XJ2、XJ3输出应同相位。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1215 | CD-1各侧平衡调整回路试验。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1220 | 涌流判别元件的闭锁角校验。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1225 | 涌流判别元件的动作波宽校验。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1230 | CD-1拐点电流测试。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1235 | CD-1制动特性测试。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1240 | CD-1涌流动作值测试。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1245 | 36In。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1250 | 4In。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1255 | CD-1速断动作值整定，定值为8In。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1260 | 保护传动至出口。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1300 | B柜第一层：阻抗、非全相、启动失灵、中断检测 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1305 | PT断线闭锁3DXB-2调整方波对称及运放调零、检查带通。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1310 | 3DXB-2门槛电位器校验。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1315 | 3DXB-2零序电压平衡校验。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1320 | 3DXB-2动作值测试。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1325 | 5a。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1330 | 阻抗ZK-2调方波对称。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1335 | 阻抗ZK-2检查减法器。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1340 | 5ZK-2、6ZK-2、7ZK-2定值整定。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1345 | 5ZK-2、6ZK-2、7ZK-2阻抗特性测试。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1905 | 复合电压3FHY-1、4FHY-1、负序滤过器的检查。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1910 | 3FHY-1、4FHY-1五次谐波带阻滤波器的滤过比检查。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1915 | 3FHY-1、4FHY-1调零及整流波形调对称。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1920 | 3FHY-1、4FHY-1定值整定 Uzd=65V， Uzd负序=7V（相电压）。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1925 | 过电流5GL-1、6GL-1、7GL-1运放调零及整流波形调对称。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1930 | 15a。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1935 | 过电流10GL-1运放调零及整流波形调对称。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1940 | 7a。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1945 | 保护传动至出口。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 2000 | C柜第四层：6KVA、B分支过流 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 2005 | 过电流3GY-3A、4GY-3A、5GY-3A逻辑回路检查。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 2010 | 3GY-3A、4GY-3A、5GY-3A调零。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 2015 | 3GY-3A、4GY-3A、5GY-3A电平检测器门槛电压调整。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 2020 | 7”。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 2025 | 过电流9GL-3A、10GL-3A、11GL-3A逻辑回路检查。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 2030 | 9GL-3A、10 GL-3A、11GL-3A逻辑回路检查。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 2035 | 9GL-3A、10 GL-3A、11GL-3A电平检测器门槛电压调整。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 2040 | 7”。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 2045 | 保护传动至出口。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 2100 | C柜第五层:低频保护 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 2200 | C柜第六层:非电量保护 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 2205 | 主变轻、重瓦斯。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 2210 | 主变压力、油位。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 2215 | 主变冷却器故障。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 2220 | 厂变轻、重瓦斯。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 2225 | 厂变冷却器故障。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 2230 | 热工断水。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 2235 | 主变温度、厂变温度。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 2240 | 厂变压力释放、厂变油位。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 2245 | 主变绕组温度。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 2250 | 励磁系统故障。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 2255 | 各非电量保护传动至出口。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 2300 | 交、直流回路绝缘检查（用1000V摇表） | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 2305 | 1 交流电流回路绝缘检查。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 2310 | 在发电机出口CT端子箱,继保小室保护屏后,集控室控制屏后断开CT二次回路。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 2315 | 拆除CT回路所有的接地点。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 2320 | 确认需测量的电流回路如下： | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 2325 | 111、121、131、141、211、221、231、241、331、411、421、441、451、461、611、711、721、731、741、811、911 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 2330 | 测量同一电缆内交流电流回路相与相间的绝缘电阻。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 2335 | 测量交流电流回路相与地间的绝缘电阻。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 2340 | 测量绝缘完毕，恢复拆除的接地点。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 2345 | 2 发电机交流电压回路绝缘检查 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 2350 | 在发电机PT, 0米端子箱,继保小室保护屏后,集控室控制屏后拆除所有的电压回路接地点B600。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 2355 | 断开保护屏与控制屏后的电压回路。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 2360 | 确认需测量的电压回路如下：A630、B630、C630、L630、A640、B640、 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 2365 | C640、L640、A633、B633、C633、S601。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 2370 | 测量交流电压回路相与地间的绝缘电阻。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 2375 | 测量完毕，恢复拆除的电压线及接地点。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 2380 | 3厂高变电压回路绝缘检查 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 2385 | 拆除电压回路中的接地点B600及与负载相连的电压回路。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 2390 | 确认需测量的电压回路如下:A630、B630、C630、L630、A640、B640、C640、L640。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 2395 | 测量各电压回路对地的绝缘电阻。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 2400 | 测量完毕,恢复拆除的电压线及接地点。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 2405 | 直流回路绝缘检查 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 2410 | 断开有关直流回路的电源。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 2415 | 测量直流回路对地的绝缘电阻。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 2420 | CT二次回路通流 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 2425 | 检查所有电流二次回路接线正确、无开路现象、极性、接地线、击穿保险、柜内滤波电容接线正确。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 2430 | 确认需通流的电流回路如下：111、121、131、141、211、221、231、241、331、411、421、441、451、461、611、711、721、731、741、811、911 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 2435 | 0A，测量电流注入点的电压。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 2500 | PT二次回路加压 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 2505 | 检查所有电流二次回路接线正确、无短路现象、极性、接地线、击穿保险、柜内滤波电容接线正确。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 2510 | 将电压回路在PT端子箱与PT断开。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 2515 | 在保护屏与控制屏后电压回路分相升高电压与额定。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 2520 | 在PT端子箱几保护屏、控制屏后测量该相几邻相电压，对应相有额定电压，而相邻相没有电压。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 2600 | 发变组保护带开关整组传动试验 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 2605 | 1 A柜 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 2610 | 合4601(4602)、41MK、611（621）、612（622）开关。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 2615 | 实际通流至定值，发电机差动保护动作，全停Ⅰ出口，4601（4602）、41MK、611（621）、612（622）开关全跳，音响及相应信号正常。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 2620 | 合4601（4602）、41MK、611（621）、612（622）开关。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 2625 | 实际通流至定值，主变差动保护动作，全停Ⅰ出口，4601（4602）、41MK、611（621）、612（622）开关。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 2630 | 2 B柜 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 2635 | 合4601(4602)、41MK、611（621）、612（622）开关。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 2640 | 实际通流至定值,发变组大差动作,全停Ⅰ出口,开关全跳,音响及相应信号正常。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 2645 | 3????????? C柜 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 2650 | 合4601(4602)、41MK、611（621）、612（622）开关。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 2655 | 短接"110V+"和4XH的"2",模拟主变重瓦斯保护动作,全停Ⅱ出口, 4601(4602)、41MK、611（621）、612（622）开关全跳,音响及相应信号正常。 | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 2700 | 清扫现场 | 0
BH3011A | ME开关保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 试验前的准备工作 | 0
BH3011A | ME开关保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 外观清扫检查 | 0
BH3011A | ME开关保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 保护盘内二次线清扫检查。 | 0
BH3011A | ME开关保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 继电器机械检查、调整。 | 0
BH3011A | ME开关保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 继电器电气检验和定值校验 | 0
BH3011A | ME开关保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 试验接线并经第二人核查。 | 0
BH3011A | ME开关保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 中间继电器动作值返回值检验。 | 0
BH3011A | ME开关保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 时间继电器保持电流检验及保持电流调整。 | 0
BH3011A | ME开关保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 信号继电器动作值检验。 | 0
BH3011A | ME开关保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 325 | 开关本体速断及过流定值检查。 | 0
BH3011A | ME开关保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 绝缘检查(用1000V摇表) | 0
BH3011A | ME开关保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 直流回路端子"1"、“2”、“3”、“33”对地及“1”与“33”之间。 | 0
BH3011A | ME开关保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 传动试验 | 0
BH3011A | ME开关保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 把开关送至试验位置给上开关的二次保险，合分开关试验。 | 0
BH3011A | ME开关保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 从零序保护外分别从CT二次根部通电流至各保护定值，观察保护动作情况。 | 0
BH3011A | ME开关保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 将开关合上，用事故按钮跳闸试验。 | 0
BH3011A | ME开关保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 将联锁开关投“远方”，进行远方分合闸试验。 | 0
BH3012A | KVA可控硅装置检修A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 试验前的准备工作 | 0
BH3012A | KVA可控硅装置检修A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 主电路检查 | 0
BH3012A | KVA可控硅装置检修A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 整流变压器ZB检查。 | 0
BH3012A | KVA可控硅装置检修A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 晶闸管整流电路及元件检查。 | 0
BH3012A | KVA可控硅装置检修A级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 滤波器元件检查。 | 0
BH3012A | KVA可控硅装置检修A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 控制电路检查 | 0
BH3012A | KVA可控硅装置检修A级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 操作回路交流接触器及电磁继电器检查。 | 0
BH3012A | KVA可控硅装置检修A级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 信号回路熔断器检查。 | 0
BH3012A | KVA可控硅装置检修A级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 过电流信号、保护回路检查。 | 0
BH3012A | KVA可控硅装置检修A级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 电压过高信号、保护回路检查。 | 0
BH3012A | KVA可控硅装置检修A级标准作业计划 |  |  |  | 325 | 控制电源变压器GB检查。 | 0
BH3012A | KVA可控硅装置检修A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 脉冲及触发器检查 | 0
BH3012A | KVA可控硅装置检修A级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 同步变压器YB检查。 | 0
BH3012A | KVA可控硅装置检修A级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 脉冲形成回路及移相触发器元件测试。 | 0
BH3012A | KVA可控硅装置检修A级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 脉冲驱动变压器MB检查。 | 0
BH3012A | KVA可控硅装置检修A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 自动控制回路检查 | 0
BH3012A | KVA可控硅装置检修A级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 电压环回路检查。 | 0
BH3012A | KVA可控硅装置检修A级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 电流环回路检查。 | 0
BH3012A | KVA可控硅装置检修A级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 通电调试 | 0
BH3012A | KVA可控硅装置检修A级标准作业计划 |  |  |  | 605 | 将各旋钮逆时针调至零，检查插头插接是否正确。 | 0
BH3012A | KVA可控硅装置检修A级标准作业计划 |  |  |  | 610 | 将主电路刀闸DK向下掷于稳压状态，合空气开关ZK，控制面板“停止”灯亮。 | 0
BH3012A | KVA可控硅装置检修A级标准作业计划 |  |  |  | 615 | 测量信号变压器XB初级、次极电压。 | 0
BH3012A | KVA可控硅装置检修A级标准作业计划 |  |  |  | 620 | 分别按“运行”“停止”按钮，检查接触器吸合情况，指示灯指示是否正常。 | 0
BH3012A | KVA可控硅装置检修A级标准作业计划 |  |  |  | 625 | 测量整流变压器ZB次极电压是否平衡。 | 0
BH3012A | KVA可控硅装置检修A级标准作业计划 |  |  |  | 630 | 停机状态下拔下信号熔断器RXa、RXb、RXc，检查告警信号是否正常。 | 0
BH3012A | KVA可控硅装置检修A级标准作业计划 |  |  |  | 635 | 手动运行并测试输出波形。 | 0
BH3012A | KVA可控硅装置检修A级标准作业计划 |  |  |  | 640 | 将主回路刀闸DK向上掷于稳流状态，合上直流母线刀闸，待手动运行正常后，切至自动稳流状态，检查稳流输出。 | 0
BH3012A | KVA可控硅装置检修A级标准作业计划 |  |  |  | 645 | 稳流正常后，停机将主电路刀闸DK向下掷于稳压状态，合上直流母线刀闸，检查稳压输出。 | 0
BH3012A | KVA可控硅装置检修A级标准作业计划 |  |  |  | 700 | 清理现场 | 0
JY3001A | 电流表校验A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 试验前的准备工作 | 0
JY3001A | 电流表校验A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 拆下表计 | 0
JY3001A | 电流表校验A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 将电流表电流回路短接。 | 0
JY3001A | 电流表校验A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 拆下电流表并做好标记。 | 0
JY3001A | 电流表校验A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 电压表校验 | 0
JY3001A | 电流表校验A级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 调整被检表零位，并接入测量回路。 | 0
JY3001A | 电流表校验A级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 缓慢地增加电流，使指示器顺序地指在每个数字分度线上，并记录这些点的实际值。 | 0
JY3001A | 电流表校验A级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 增加电流至量程的上限以上，立刻缓慢地减少，使指示器顺序指在2项程序的分度线上，并记录这些点的实际值。 | 0
JY3001A | 电流表校验A级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 根据所记录下来的数据计算被检表的基本误差和升降变差，并判断被检表是否合格。 | 0
JY3001A | 电流表校验A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 清理现场 | 0
JY3002A | 电压表校验A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 试验前的准备工作 | 0
JY3002A | 电压表校验A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 拆下表计 | 0
JY3002A | 电压表校验A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 将电压表电压回路拆除,并包绝缘。 | 0
JY3002A | 电压表校验A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 拆下电压表并做好标记。 | 0
JY3002A | 电压表校验A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 电压表校验 | 0
JY3002A | 电压表校验A级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 调整被检表零位，并接入测量回路。 | 0
JY3002A | 电压表校验A级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 缓慢地增加电压，使指示器顺序地指在每个数字分度线上，并记录这些点的实际值。 | 0
JY3002A | 电压表校验A级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 增加电压至量程的上限以上，立刻缓慢地减少，使指示器顺序指在2项程序的分度线上，并记录这些点的实际值。 | 0
JY3002A | 电压表校验A级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 根据所记录下来的数据计算被检表的基本误差和升降变差，并判断被检表是否合格。 | 0
JY3002A | 电压表校验A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 清理现场 | 0
JY3003A | 三相无功电度表校验A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 试验前的准备工作 | 0
JY3003A | 三相无功电度表校验A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 拆下表计 | 0
JY3003A | 三相无功电度表校验A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 将电度表电压回路拆除，并包绝缘。 | 0
JY3003A | 三相无功电度表校验A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 将电度表电流回路短接。 | 0
JY3003A | 三相无功电度表校验A级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 拆下电度表并做好标记。 | 0
JY3003A | 三相无功电度表校验A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 电度表校验 | 0
JY3003A | 三相无功电度表校验A级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 电压功放箱功能旋钮旋至“无功900”或“无功600”挡位置。 | 0
JY3003A | 三相无功电度表校验A级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 根据被检表接线方式将表接好。 | 0
JY3003A | 三相无功电度表校验A级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 按“4/3”键灯灭表示三相三线制，灯亮表示三相四线制，应与被检表接线方式一致。 | 0
JY3003A | 三相无功电度表校验A级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 开启装置电源并预热一小时。 | 0
JY3003A | 三相无功电度表校验A级标准作业计划 |  |  |  | 325 | 键盘输入电压、电流，相位等数值，待转盘转速均匀后即可。 | 0
JY3003A | 三相无功电度表校验A级标准作业计划 |  |  |  | 330 | 计算并输入标准预置数，再根据被检表是“无功900”或“无功600”接线方式选择PS43-B型标准电能表的“无功900”键或“无功600”键，确认后即可读出误差数。 | 0
JY3003A | 三相无功电度表校验A级标准作业计划 |  |  |  | 335 | 校验结束按RES键复位，依次断开电源。 | 0
JY3003A | 三相无功电度表校验A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 清理现场 | 0
JY3004A | 三相有功电度表校验A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 试验前的准备工作 | 0
JY3004A | 三相有功电度表校验A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 拆下表计 | 0
JY3004A | 三相有功电度表校验A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 将电度表电压回路拆除，并包绝缘。 | 0
JY3004A | 三相有功电度表校验A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 将电度表电流回路短接。 | 0
JY3004A | 三相有功电度表校验A级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 拆下电度表并做好标记。 | 0
JY3004A | 三相有功电度表校验A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 电度表校验 | 0
JY3004A | 三相有功电度表校验A级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 电压功放箱功能旋钮旋至“有功”挡位置。 | 0
JY3004A | 三相有功电度表校验A级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 根据被检表接线方式将表接好。 | 0
JY3004A | 三相有功电度表校验A级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 按“4/3”键灯灭表示三相三线制，灯亮表示三相四线制，应与被检表接线方式一致。 | 0
JY3004A | 三相有功电度表校验A级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 开启装置电源并预热一小时。 | 0
JY3004A | 三相有功电度表校验A级标准作业计划 |  |  |  | 325 | 键盘输入电压、电流，相位等数值，待转盘转速均匀后即可。 | 0
JY3004A | 三相有功电度表校验A级标准作业计划 |  |  |  | 330 | 计算并输入标准预置数，确认后即可读出误差数。 | 0
JY3004A | 三相有功电度表校验A级标准作业计划 |  |  |  | 335 | 校验结束按RES键复位，依次断开电源。 | 0
JY3004A | 三相有功电度表校验A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 清理现场 | 0
JY3006A | 单相电度表校验A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 试验前的准备工作 | 0
JY3006A | 单相电度表校验A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 拆下表计 | 0
JY3006A | 单相电度表校验A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 将电度表电压回路拆除,并包绝缘。 | 0
JY3006A | 单相电度表校验A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 将电度表电流回路短接。 | 0
JY3006A | 单相电度表校验A级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 拆下电度表并做好标记。 | 0
JY3006A | 单相电度表校验A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 电度表校验 | 0
JY3006A | 单相电度表校验A级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 电压功放箱功能旋钮旋至“有功”挡位置。 | 0
JY3006A | 单相电度表校验A级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 将被检表接好。 | 0
JY3006A | 单相电度表校验A级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 将电压、电流量程开关旋至相应量程。 | 0
JY3006A | 单相电度表校验A级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 接通电源，预热一小时。 | 0
JY3006A | 单相电度表校验A级标准作业计划 |  |  |  | 325 | 键盘输入电压、电流，相位等数值，待转盘转速均匀后即可。 | 0
JY3006A | 单相电度表校验A级标准作业计划 |  |  |  | 330 | 计算并输入标准预置数，确认后即可读出误差数。 | 0
JY3006A | 单相电度表校验A级标准作业计划 |  |  |  | 335 | 校验结束按RES键复位，依次断开电源。 | 0
JY3006A | 单相电度表校验A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 清理现场 | 0
BH3005A | 6KV电动机保护C级检修标准作业计划 |  |  |  | 550 | 保护传动试验 | 1
BH3005A | 6KV电动机保护C级检修标准作业计划 |  |  |  | 250 | 绝缘检查(用1000V摇表，绝缘电阻应大于10MΩ) | 1
BH3010C | 发变组保护检修C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 试验前的准备工作 | 2
BH3010C | 发变组保护检修C级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 端子检查、清扫、紧固（升压站开关端子箱、主变、高厂变就地；发电机CT、PT二次接线箱；变压器本体端子箱,瓦斯继电器,CT端子箱,压力释放阀）。 | 6
BH3010C | 发变组保护检修C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 交流继电器校验 | 64
10127 | 220KV母线清扫、母线PT预试 |  |  |  | 10 | 工作准备 | 0
10127 | 220KV母线清扫、母线PT预试 |  |  |  | 20 | 母线瓷瓶清扫检查 | 0
10127 | 220KV母线清扫、母线PT预试 |  |  |  | 30 | 母线、母线伸缩节检查 | 0
10127 | 220KV母线清扫、母线PT预试 |  |  |  | 40 | PT、避雷器清扫检查 | 0
10127 | 220KV母线清扫、母线PT预试 |  |  |  | 50 | PT、避雷器预试 | 0
10127 | 220KV母线清扫、母线PT预试 |  |  |  | 25 | 母线支持瓷瓶更换 | 0
10127 | 220KV母线清扫、母线PT预试 |  |  |  | 45 | 避雷器加装在线检测装置 | 0
10127 | 220KV母线清扫、母线PT预试 |  |  |  | 60 | 工作结束 | 0
10128 | 发变组继电保护检修C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 准备工作 | 2
10128 | 发变组继电保护检修C级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 端子检查、清扫、紧固（升压站开关端子箱、主变、高厂变就地；发电机CT、PT二次接线箱；变压器本体端子箱,瓦斯继电器,CT端子箱,压力释放阀）。 | 6
10128 | 发变组继电保护检修C级标准作业计划 |  |  |  | 250 | 解除启动失灵回路；带电的PT回路 | 1
10128 | 发变组继电保护检修C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 自动励磁调节器检修 | 3
10128 | 发变组继电保护检修C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 自动准同期装置检修 | 64
10128 | 发变组继电保护检修C级标准作业计划 |  |  |  | 550 | 切机装置检修 | 3
10128 | 发变组继电保护检修C级标准作业计划 |  |  |  | 650 | 电气仪表校验 | 6
10128 | 发变组继电保护检修C级标准作业计划 |  |  |  | 700 | 工作结束 | 1
10128 | 发变组继电保护检修C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 发变组保护检修 | 0
10128 | 发变组继电保护检修C级标准作业计划 |  |  |  | 260 | 直流回路绝缘检查 | 0
10128 | 发变组继电保护检修C级标准作业计划 |  |  |  | 270 | 交、直流继电器校验 | 0
10128 | 发变组继电保护检修C级标准作业计划 |  |  |  | 280 | 瓦斯保护检查 | 0
10128 | 发变组继电保护检修C级标准作业计划 |  |  |  | 290 | 保护传动试验 | 0
10128 | 发变组继电保护检修C级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 端子检查、清扫、紧固 | 0
10128 | 发变组继电保护检修C级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 二次回路检查、测试；定值校验。 | 0
10128 | 发变组继电保护检修C级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 继电器校验 | 0
10128 | 发变组继电保护检修C级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 定值校验、装置测试 | 0
10085 | #01启动变保护校验作业计划 |  |  |  | 100 | 试验前的准备工作 | 2
10085 | #01启动变保护校验作业计划 |  |  |  | 205 | 端子检查、清扫、紧固（变压器本体端子箱,瓦斯继电器,CT端子箱,压力释放阀）。 | 6
10085 | #01启动变保护校验作业计划 |  |  |  | 250 | 解除启动失灵回路；带电的PT回路 | 1
10085 | #01启动变保护校验作业计划 |  |  |  | 300 | 直流回路绝缘检查 | 3
10085 | #01启动变保护校验作业计划 |  |  |  | 400 | 交流继电器校验 | 64
10085 | #01启动变保护校验作业计划 |  |  |  | 550 | 开关操作试验 | 3
10085 | #01启动变保护校验作业计划 |  |  |  | 650 | 保护传动试验 | 6
10085 | #01启动变保护校验作业计划 |  |  |  | 700 | 瓦斯保护检查 | 1
10085 | #01启动变保护校验作业计划 |  |  |  | 800 | 工作结束 | 0

## 燃运
标准作业计划 | 标准作业计划描述 | 专业 | 班组 | 主管人 | 任务标识 | 任务描述 | 任务持续时间
RYD-10013 | 燃（机）除细木器A级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 200 | 准备工作 | 0.5
RYD-10013 | 燃（机）除细木器A级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 210 | 作标记拆除电机、减速器（作标记拆除减速器输入、输出联轴器） | 0.33333
RYD-10013 | 燃（机）除细木器A级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 220 | 拆除传动箱输出联轴器及上盖 | 0.66667
RYD-10013 | 燃（机）除细木器A级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 230 | 检查各道齿轮的啮合、磨损及轴承磨损情况 | 0.5
RYD-10013 | 燃（机）除细木器A级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 240 | 检查传动箱各道输出轴颈是否有裂纹及键槽是否有缺陷 | 0.5
RYD-10013 | 燃（机）除细木器A级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 250 | 检查各道主轴、轴承座、轴承磨损情况 | 0.5
RYD-10013 | 燃（机）除细木器A级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 260 | 更换部分齿轮、轴套、轴承及输出轴 | 3
RYD-10013 | 燃（机）除细木器A级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 270 | 更换部分主轴、轴承座、轴承 | 2
RYD-10013 | 燃（机）除细木器A级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 280 | 清洗传动箱、输出主轴、轴承座、轴承 | 1
RYD-10013 | 燃（机）除细木器A级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 290 | 组装传动箱、输出主轴（传动箱、主轴承座加油） | 2
RYD-10013 | 燃（机）除细木器A级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 300 | 减速器清洗检查换油 | 1
RYD-10013 | 燃（机）除细木器A级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 310 | 电机、减速器找正 | 1
RYD-10013 | 燃（机）除细木器A级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 320 | 清理现场、试运转 | 0.5
RYD-10017 | 燃（机）重调大臂A级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 220 | 坐标记 ，拆除轴承上盖、油缸，吊出大臂 | 2
RYD-10017 | 燃（机）重调大臂A级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 230 | 拆除铜套、清除焊缝 | 1
RYD-10017 | 燃（机）重调大臂A级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 240 | 撞击轴颈，恢复原位，焊接 | 4
RYD-10017 | 燃（机）重调大臂A级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 250 | 组装大臂、油缸 | 4
RYD-10017 | 燃（机）重调大臂A级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 260 | 清理现场 | 0.33333
RYD-10017 | 燃（机）重调大臂A级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 270 | 试运转 | 0.5
RYD-10019 | 燃（机）#11、#12皮带机C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 210 | 减速器清洗换油 | 2.5
RYD-10019 | 燃（机）#11、#12皮带机C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 220 | 液力偶合器清洗换油，逆制器检查、换油 | 1.5
RYD-10019 | 燃（机）#11、#12皮带机C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 230 | 主滚筒、张紧滚筒、导向滚筒轴承清洗、检查换油 | 4
RYD-10019 | 燃（机）#11、#12皮带机C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 240 | 检查托辊，更换损坏托辊 | 1
RYD-10019 | 燃（机）#11、#12皮带机C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 250 | 检查皮带，修整毛刺、粘接开胶接头 | 1
RYD-10019 | 燃（机）#11、#12皮带机C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 260 | 检查导料槽两侧皮子，更换损坏皮子 | 1
RYD-10019 | 燃（机）#11、#12皮带机C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 270 | 检查强力调偏托辊组，更换损坏零件 | 1
RYD-10019 | 燃（机）#11、#12皮带机C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 280 | 清理现场、试运转 | 0.5
RYD-10021 | 燃（机）#21、#22皮带机C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 200 | 准备工作 | 0.5
RYD-10019 | 燃（机）#11、#12皮带机C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 200 | 准备工作 | 0.5
RYD-10021 | 燃（机）#21、#22皮带机C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 210 | 减速器清洗换油 | 2.5
RYD-10021 | 燃（机）#21、#22皮带机C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 220 | 液力偶合器清洗换油，逆制器检查、换油 | 1.5
RYD-10021 | 燃（机）#21、#22皮带机C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 230 | 主滚筒、张紧滚筒、导向滚筒轴承清洗、检查换油 | 4
RYD-10021 | 燃（机）#21、#22皮带机C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 240 | 检查托辊，更换损坏托辊 | 1
RYD-10021 | 燃（机）#21、#22皮带机C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 250 | 检查皮带，修整毛刺、粘接开胶接头 | 1
RYD-10021 | 燃（机）#21、#22皮带机C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 260 | 检查导料槽两侧皮子，更换损坏皮子 | 1
RYD-10021 | 燃（机）#21、#22皮带机C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 270 | 检查强力调偏托辊组，更换损坏零件 | 1
RYD-10021 | 燃（机）#21、#22皮带机C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 280 | 清理现场、试运转 | 0.5
RYD-10022 | 燃（机）#51、#52皮带机C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 200 | 准备工作 | 1
RYD-10022 | 燃（机）#51、#52皮带机C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 210 | 减速器清洗换油 | 3
RYD-10022 | 燃（机）#51、#52皮带机C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 220 | 液力偶合器清洗换油，逆制器检查、换油 | 2
RYD-10022 | 燃（机）#51、#52皮带机C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 230 | 主滚筒、张紧滚筒、导向滚筒轴承清洗、检查换油 | 5
RYD-10022 | 燃（机）#51、#52皮带机C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 240 | 检查托辊，更换损坏托辊 | 1.5
RYD-10022 | 燃（机）#51、#52皮带机C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 250 | 检查皮带，修整毛刺、粘接开胶接头 | 1.5
RYD-10022 | 燃（机）#51、#52皮带机C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 260 | 检查导料槽两侧皮子，更换损坏皮子 | 2
RYD-10022 | 燃（机）#51、#52皮带机C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 270 | 检查强力调偏托辊组，更换损坏零件 | 2
RYD-10022 | 燃（机）#51、#52皮带机C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 280 | 清理现场、试运转 | 1
RYD-10017 | 燃（机）重调大臂A级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 200 | 准备工作 | 1
RYD-10017 | 燃（机）重调大臂A级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 210 | 拆除轴承座地脚螺栓 | 0.83333
RYD-10023 | 燃（机）小布袋除尘器系统C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 200 | 准备工作 | 0.5
RYD-10031 | 燃（机）排污泵C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 200 | 准备工作 | 0.5
RYD-10031 | 燃（机）排污泵C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 210 | 检查联轴梅花块是否损坏、转动联轴器检查叶轮是否卡死（手感） | 0.16667
RYD-10031 | 燃（机）排污泵C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 220 | 转动联轴器检查轴承（手感），轴承加稀油 | 0.5
RYD-10031 | 燃（机）排污泵C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 230 | 检查逆止阀 | 0.5
RYD-10031 | 燃（机）排污泵C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 240 | 清理现场 | 0.16667
RYD-10032 | 燃（机）#31、#32皮带机C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 200 | 准备工作 | 0.5
RYD-10032 | 燃（机）#31、#32皮带机C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 210 | 减速器清洗换油 | 2.5
RYD-10032 | 燃（机）#31、#32皮带机C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 220 | 液力偶合器清洗换油，逆制器检查、换油 | 1.5
RYD-10032 | 燃（机）#31、#32皮带机C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 230 | 主滚筒、张紧滚筒、导向滚筒轴承清洗、检查换油 | 4
RYD-10032 | 燃（机）#31、#32皮带机C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 240 | 检查托辊，更换损坏托辊 | 1
RYD-10032 | 燃（机）#31、#32皮带机C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 250 | 检查皮带，修整毛刺、粘接开胶接头 | 1
RYD-10032 | 燃（机）#31、#32皮带机C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 260 | 检查导料槽两侧皮子，更换损坏皮子 | 1
RYD-10032 | 燃（机）#31、#32皮带机C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 270 | 检查强力调偏托辊组，更换损坏零件 | 1
RYD-10032 | 燃（机）#31、#32皮带机C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 280 | 清理现场、试运转 | 0.5
RYD-10033 | 燃（机）#41、#42皮带机C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 200 | 准备工作 | 0.5
RYD-10033 | 燃（机）#41、#42皮带机C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 210 | 减速器清洗换油 | 2.5
RYD-10033 | 燃（机）#41、#42皮带机C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 220 | 液力偶合器清洗换油，逆制器检查、换油 | 1.5
RYD-10033 | 燃（机）#41、#42皮带机C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 230 | 主滚筒、张紧滚筒、导向滚筒轴承清洗、检查换油 | 4
RYD-10033 | 燃（机）#41、#42皮带机C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 240 | 检查托辊，更换损坏托辊 | 1
RYD-10033 | 燃（机）#41、#42皮带机C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 250 | 检查皮带，修整毛刺、粘接开胶接头 | 1
RYD-10033 | 燃（机）#41、#42皮带机C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 260 | 检查导料槽两侧皮子，更换损坏皮子 | 1
RYD-10033 | 燃（机）#41、#42皮带机C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 270 | 检查强力调偏托辊组，更换损坏零件 | 1
RYD-10033 | 燃（机）#41、#42皮带机C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 280 | 清理现场、试运转 | 0.5
RYD-10034 | 燃（机）电子皮带秤C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 200 | 准备工作 | 0.5
RYD-10034 | 燃（机）电子皮带秤C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 210 | 检查上、下托辊磨损情况，必要时更换 | 0.5
RYD-10034 | 燃（机）电子皮带秤C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 220 | 检查各处铰链、轴承加油 | 0.5
RYD-10034 | 燃（机）电子皮带秤C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 230 | 清理现场 | 0.16667
RYD-10023 | 燃（机）小布袋除尘器系统C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 210 | 清理布袋 | 1
RYD-10023 | 燃（机）小布袋除尘器系统C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 220 | 清理振打机构（齿轮、铰链清洗加油） | 2
RYD-10023 | 燃（机）小布袋除尘器系统C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 230 | 检查观察门密封垫、铰链，必要时更换密封垫，铰链加油 | 1
RYD-10023 | 燃（机）小布袋除尘器系统C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 240 | 清理现场，试运转 | 0.33333
RYD-10043 | 燃（机）除细木器C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 200 | 准备工作 | 0.5
RYD-10043 | 燃（机）除细木器C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 210 | 减速机清洗、检查、换油 | 1
RYD-10043 | 燃（机）除细木器C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 220 | 传动箱清洗、检查、换油 | 2
RYD-10043 | 燃（机）除细木器C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 230 | 各主转动轴承座清洗、检查、换油 | 1
RYD-10043 | 燃（机）除细木器C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 240 | 清理现场 | 0.33333
RYD-10045 | 燃（机）带式除铁器C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 200 | 准备工作 | 0.5
RYD-10045 | 燃（机）带式除铁器C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 210 | 减速机清洗、检查、换油 | 1
RYD-10045 | 燃（机）带式除铁器C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 220 | 链轮链条清洗、检查、换油 | 1
RYD-10045 | 燃（机）带式除铁器C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 230 | 主滚筒、张紧滚筒轴承清洗、检查、换油 | 1
RYD-10045 | 燃（机）带式除铁器C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 240 | 检查托辊，必要时更换，修整皮带毛边 | 0.5
RYD-10045 | 燃（机）带式除铁器C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 250 | 调整除铁器角度及平行度 | 0.5
RYD-10045 | 燃（机）带式除铁器C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 260 | 清理现场、试运行 | 0
RYD-10047 | 燃（机）#61P、#62P犁煤器C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 200 | 准备工作 | 0.5
RYD-10047 | 燃（机）#61P、#62P犁煤器C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 210 | 电动推杆丝杠清洗、检查、换油 | 0.5
RYD-10047 | 燃（机）#61P、#62P犁煤器C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 220 | 犁煤皮子检查、调整（须更换时更换） | 1
RYD-10047 | 燃（机）#61P、#62P犁煤器C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 230 | 各处铰链、小行走轮清洗、检查、加油 | 0.5
RYD-10047 | 燃（机）#61P、#62P犁煤器C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 240 | 检查各处托辊犁（须更换时更换） | 0.5
RYD-10047 | 燃（机）#61P、#62P犁煤器C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 250 | 清理现场、试运行 | 0.33333
RYD-10048 | 燃（机）水冲洗泵C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 200 | 准备工作 | 0.5
RYD-10048 | 燃（机）水冲洗泵C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 210 | 回转轴承座清洗、检查、换油 | 0.5
RYD-10048 | 燃（机）水冲洗泵C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 220 | 检查轴颈处盘根，紧固端盖螺栓（必要时更换盘根） | 1
RYD-10048 | 燃（机）水冲洗泵C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 230 | 联轴器找整，紧固地脚螺栓 | 1
RYD-10048 | 燃（机）水冲洗泵C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 240 | 清理现场，试运行 | 0.33333
RYD-10051 | 燃（机）#01、#02皮带机C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 200 | 准备工作 | 0.5
RYD-10051 | 燃（机）#01、#02皮带机C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 210 | 减速器清洗换油 | 4
RYD-10051 | 燃（机）#01、#02皮带机C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 220 | 液力偶合器清洗、换油，制动器检查、换油 | 2.5
RYD-10051 | 燃（机）#01、#02皮带机C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 230 | 主滚筒、张紧滚筒、导向滚筒轴承清洗、检查换油 | 4
RYD-10051 | 燃（机）#01、#02皮带机C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 240 | 检查托辊，更换损坏托辊 | 1
RYD-10051 | 燃（机）#01、#02皮带机C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 250 | 检查皮带，修整毛刺、粘接开胶接头 | 1
RYD-10051 | 燃（机）#01、#02皮带机C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 260 | 检查导料槽两侧皮子，更换损坏皮子 | 1
RYD-10051 | 燃（机）#01、#02皮带机C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 270 | 检查强力调偏托辊组，更换损坏零件 | 1
RYD-10051 | 燃（机）#01、#02皮带机C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 280 | 清理现场、试运转 | 0.5
RYD-10106 | 燃（机）斗轮机行走机构C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 250 | 夹轨器液压站换油，各处铰链清洗、加油 | 0
RYD-10106 | 燃（机）斗轮机行走机构C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 260 | 清理现场 | 0
RYD-10108 | 燃（机）斗轮机尾车C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 200 | 准备工作 | 0
RYD-10108 | 燃（机）斗轮机尾车C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 210 | 尾车液压站油箱清洗、换油 | 0
RYD-10108 | 燃（机）斗轮机尾车C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 220 | 尾车行走轮轴承清洗、加油 | 0
RYD-10108 | 燃（机）斗轮机尾车C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 230 | 动力卷筒减速器清洗、加油 | 0
RYD-10108 | 燃（机）斗轮机尾车C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 240 | 动力卷筒制动器油缸清洗、换油，检查闸瓦磨损情况，调整闸瓦与制动轮间隙 | 0
RYD-10108 | 燃（机）斗轮机尾车C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 250 | 信号卷筒轴承清洗、加油 | 0
RYD-10108 | 燃（机）斗轮机尾车C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 260 | 过力矩制动器油缸清洗、换油，检查闸瓦磨损情况，调整闸瓦与制动轮间隙 | 0
RYD-10108 | 燃（机）斗轮机尾车C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 270 | 动力、信号压带轮、弹簧、轴承检查、清洗、加油 | 0
RYD-10108 | 燃（机）斗轮机尾车C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 280 | 尾车上、下导向滚筒轴承清洗、加油 | 0
RYD-10108 | 燃（机）斗轮机尾车C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 290 | 尾车压带轮装置检查，清洗轴承、加油 | 0
RYD-10108 | 燃（机）斗轮机尾车C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 300 | 尾车上、下托辊检查，更换损坏的托辊 | 0
RYD-10108 | 燃（机）斗轮机尾车C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 310 | 尾车上、下强力调偏托辊检查，更换损坏的托辊 | 0
RYD-10108 | 燃（机）斗轮机尾车C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 320 | 清理现场 | 0
RYD-10109 | 燃（机）斗轮机俯仰机构C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 200 | 准备工作 | 0
RYD-10109 | 燃（机）斗轮机俯仰机构C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 210 | 俯仰液压站油箱清洗、换油 | 0
RYD-10109 | 燃（机）斗轮机俯仰机构C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 220 | 平衡阀组、管路、滤油器清洗、检查，更换损坏的零件 | 0
RYD-10109 | 燃（机）斗轮机俯仰机构C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 230 | 支撑大油缸铰链及各处铰链清洗、加油 | 0
RYD-10109 | 燃（机）斗轮机俯仰机构C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 240 | 清理现场 | 0
RYD-10071 | 燃（机）皮带粘接（A级检修）标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 200 | 准备工作 | 1.5
RYD-10071 | 燃（机）皮带粘接（A级检修）标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 210 | 划线、截割皮带接头 | 1
RYD-10071 | 燃（机）皮带粘接（A级检修）标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 220 | 制做皮带接头，（N-1）个台阶，N为尼龙布层数 | 4
RYD-10071 | 燃（机）皮带粘接（A级检修）标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 230 | 打磨、清洗接头 | 2
RYD-10071 | 燃（机）皮带粘接（A级检修）标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 240 | 涂胶、粘接 | 1.5
RYD-10071 | 燃（机）皮带粘接（A级检修）标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 250 | 清理现场 | 0.5
RYD-10101 | 燃（机）#41、#42碎煤机C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 200 | 准备工作 | 0
RYD-10101 | 燃（机）#41、#42碎煤机C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 210 | 液力偶合器清洗、换油 | 0
RYD-10101 | 燃（机）#41、#42碎煤机C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 220 | 回转主轴轴承清洗、检查、换油 | 0
RYD-10101 | 燃（机）#41、#42碎煤机C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 230 | 各处衬板螺栓检查是否松动，紧固松动螺栓 | 0
RYD-10101 | 燃（机）#41、#42碎煤机C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 240 | 破碎板调整装置、调整板及各处铰链清洗、检查、加油 | 0
RYD-10101 | 燃（机）#41、#42碎煤机C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 250 | 各处观察没密封垫检查、修整 | 0
RYD-10102 | 燃（机）#11、#12叶轮给煤机C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 200 | 准备工作 | 0
RYD-10102 | 燃（机）#11、#12叶轮给煤机C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 210 | 大车行走摆线针轮减速机清洗、换油 | 0
RYD-10102 | 燃（机）#11、#12叶轮给煤机C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 220 | 大车行走蜗轮蜗杆减速机清洗、换油 | 0
RYD-10102 | 燃（机）#11、#12叶轮给煤机C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 230 | 叶轮回转立式减速机清洗、换油 | 0
RYD-10102 | 燃（机）#11、#12叶轮给煤机C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 240 | 大车行走轮轴承清洗、换油 | 0
RYD-10102 | 燃（机）#11、#12叶轮给煤机C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 250 | 传动杆联轴器清洗、检查、换油 | 0
RYD-10102 | 燃（机）#11、#12叶轮给煤机C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 260 | 润滑油泵张紧皮带调整 | 0
RYD-10102 | 燃（机）#11、#12叶轮给煤机C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 270 | 清理现场 | 0
RYD-10101 | 燃（机）#41、#42碎煤机C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 260 | 清理现场 | 0
RYD-10134 | 燃（机）卸油泵C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 200 | 准备工作 | 0
RYD-10134 | 燃（机）卸油泵C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 210 | 活塞环清洗、检查、更换 | 0
RYD-10134 | 燃（机）卸油泵C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 220 | 活塞杆填料密封更换 | 0
RYD-10134 | 燃（机）卸油泵C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 230 | 十字滑道盘根更换 | 0
RYD-10134 | 燃（机）卸油泵C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 240 | 阀组件清洗、检查 | 0
RYD-10134 | 燃（机）卸油泵C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 250 | 安全阀清洗、检查、调整 | 0
RYD-10134 | 燃（机）卸油泵C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 260 | 减速器清洗、检查、换油 | 0
RYD-10134 | 燃（机）卸油泵C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 270 | 曲轴、连杆检查 | 0
RYD-10134 | 燃（机）卸油泵C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 280 | 润滑系统检修 | 0
RYD-10134 | 燃（机）卸油泵C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 290 | 滤油器清洗、检查 | 0
RYD-10134 | 燃（机）卸油泵C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 300 | 更换润滑油滤油器清洗、检查 | 0
RYD-10134 | 燃（机）卸油泵C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 310 | 清理现场，试运行 | 0
RYD-10103 | 燃（机）斗轮机悬臂皮带机C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 200 | 准备工作 | 0
RYD-10103 | 燃（机）斗轮机悬臂皮带机C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 210 | 液力偶合器清洗、换油 | 0
RYD-10103 | 燃（机）斗轮机悬臂皮带机C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 220 | 减速机拆除观察孔，清洗、检查齿轮磨损情况，换油 | 0
RYD-10103 | 燃（机）斗轮机悬臂皮带机C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 230 | 液压推杆制动器清洗、换油，检查闸瓦磨损情况，调整制动轮与闸瓦间隙，各处铰链清洗加油 | 0
RYD-10103 | 燃（机）斗轮机悬臂皮带机C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 240 | 头部、尾部、改向、配重滚筒轴承清洗加油 | 0
RYD-10103 | 燃（机）斗轮机悬臂皮带机C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 250 | 检查、休整皮带接头、毛边 | 0
RYD-10103 | 燃（机）斗轮机悬臂皮带机C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 260 | 检查上、下托辊，更换部分损坏托辊 | 0
RYD-10103 | 燃（机）斗轮机悬臂皮带机C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 270 | 检查上、下强力调偏托辊装置，更换部分损坏托辊 | 0
RYD-10103 | 燃（机）斗轮机悬臂皮带机C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 280 | 检查头、尾导料槽皮子，更换损坏皮子 | 0
RYD-10103 | 燃（机）斗轮机悬臂皮带机C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 290 | 检查主滚筒联轴器及链条磨损情况，清洗、加油 | 0
RYD-10103 | 燃（机）斗轮机悬臂皮带机C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 300 | 检查头部清扫器，更换损坏皮子 | 0
RYD-10103 | 燃（机）斗轮机悬臂皮带机C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 310 | 清理现场 | 0
RYD-10104 | 燃（机）斗轮机轮斗机构C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 200 | 准备工作 | 0
RYD-10104 | 燃（机）斗轮机轮斗机构C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 210 | 减速机清洗、换油 | 0
RYD-10104 | 燃（机）斗轮机轮斗机构C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 220 | 液力偶合器清洗、换油 | 0
RYD-10104 | 燃（机）斗轮机轮斗机构C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 230 | 减速机输出轴轴承加油 | 0
RYD-10104 | 燃（机）斗轮机轮斗机构C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 240 | 过桥轴轴承加油 | 0
RYD-10104 | 燃（机）斗轮机轮斗机构C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 250 | 检查液力偶合器、减速机输入轴联轴器梅花块磨损情况，更换损坏的梅花块 | 0
RYD-10104 | 燃（机）斗轮机轮斗机构C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 260 | 论斗齿检查，更换损坏的斗齿 | 0
RYD-10104 | 燃（机）斗轮机轮斗机构C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 270 | 清理现场 | 0
RYD-10105 | 燃（机）斗轮机回转机构C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 200 | 准备工作 | 0
RYD-10105 | 燃（机）斗轮机回转机构C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 210 | 回转减速机清洗、换油 | 0
RYD-10105 | 燃（机）斗轮机回转机构C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 220 | 检查联轴器闸瓦磨损情况，调整闸瓦与制动轮间隙，清洗、更换制动器液压油 | 0
RYD-10105 | 燃（机）斗轮机回转机构C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 230 | 清洗、检查大回转齿与小回转齿磨损情况 | 0
RYD-10105 | 燃（机）斗轮机回转机构C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 240 | 大回转轴承加油 | 0
RYD-10105 | 燃（机）斗轮机回转机构C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 250 | 清理现场 | 0
RYD-10106 | 燃（机）斗轮机行走机构C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 200 | 准备工作 | 0
RYD-10106 | 燃（机）斗轮机行走机构C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 210 | 行走减速机清洗、检查、换油 | 0
RYD-10106 | 燃（机）斗轮机行走机构C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 220 | 检查联轴器闸瓦磨损情况，调整闸瓦与制动轮间隙，清洗、更换制动器液压油 | 0
RYD-10106 | 燃（机）斗轮机行走机构C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 230 | 行走传动机构齿轮清洗、检查、换油 | 0
RYD-10106 | 燃（机）斗轮机行走机构C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 240 | 各处行走轮轴承加油 | 0
RYD-10110 | 燃（机）翻车机C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 200 | 准备工作 | 0
RYD-10110 | 燃（机）翻车机C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 210 | 打开减速机观察孔，观察齿轮磨损情况，清洗、换油 | 0
RYD-10110 | 燃（机）翻车机C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 220 | 液压推杆制动器清洗、换油，检查闸瓦磨损情况，调整制动轮与闸瓦间隙，各处铰链清洗加油 | 0
RYD-10110 | 燃（机）翻车机C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 230 | 止挡器铰链清洗加油 | 0
RYD-10110 | 燃（机）翻车机C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 240 | 各处喷淋阀门、喷嘴检查、更换 | 0
RYD-10110 | 燃（机）翻车机C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 250 | 检查小齿轮、转盘销子的磨损情况，小齿轮轴承座加油 | 0
RYD-10111 | 燃（机）空调机C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 200 | 准备工作 | 0
RYD-10111 | 燃（机）空调机C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 210 | 打开减速机观察孔，观察齿轮磨损情况，清洗、换油 | 0
RYD-10111 | 燃（机）空调机C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 220 | 液压推杆制动器清洗、换油，检查闸瓦磨损情况，调整制动轮与闸瓦间隙，各处铰链清洗加油 | 0
RYD-10111 | 燃（机）空调机C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 230 | 检查钢丝绳卡是否松动，张紧装置转动是否灵活，张紧装置、钢丝绳加油 | 0
RYD-10111 | 燃（机）空调机C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 240 | 检查滚筒钢丝绳卡是否松动，滚筒轴承加油 | 0
RYD-10111 | 燃（机）空调机C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 250 | 行走轮轴承清洗、检查、加油 | 0
RYD-10111 | 燃（机）空调机C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 260 | 导向轮轴承清洗、检查、加油 | 0
RYD-10112 | 燃（机）迁车台C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 200 | 准备工作 | 0
RYD-10112 | 燃（机）迁车台C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 210 | 打开减速机观察孔，观察齿轮磨损情况，清洗、换油 | 0
RYD-10112 | 燃（机）迁车台C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 220 | 液压推杆制动器清洗、换油，检查闸瓦磨损情况，调整制动轮与闸瓦间隙，各处铰链清洗加油 | 0
RYD-10112 | 燃（机）迁车台C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 230 | 检查钢丝绳是否断股，张紧装置（棘轮棘爪）铰链是否灵活，绳卡是否松动，张紧装置、钢丝绳加油 | 0
RYD-10112 | 燃（机）迁车台C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 240 | 检查滚筒钢丝绳卡是否松动，滚筒轴承加油 | 0
RYD-10112 | 燃（机）迁车台C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 250 | 行走轮轴承清洗、检查、加油 | 0
RYD-10112 | 燃（机）迁车台C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 260 | 导向轮轴承清洗、检查、加油 | 0
RYD-10111 | 燃（机）空调机C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 270 | 清理现场 | 0
RYD-10112 | 燃（机）迁车台C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 270 | 迁车台缓冲器清洗、检查、加油 | 0
RYD-10112 | 燃（机）迁车台C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 280 | 迁车台止挡器铰链清洗、检查、加油 | 0
RYD-10112 | 燃（机）迁车台C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 290 | 地面止挡器铰链清洗、检查、加油 | 0
RYD-10112 | 燃（机）迁车台C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 300 | 减速机输出轴联轴器清洗、检查、加油 | 0
RYD-10112 | 燃（机）迁车台C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 310 | 清理现场 | 0
RYD-10110 | 燃（机）翻车机C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 260 | 清理现场 | 0
RYD-10113 | 燃（机）重调机C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 200 | 准备工作 | 0
RYD-10113 | 燃（机）重调机C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 210 | 减速机清洗、换油 | 0
RYD-10113 | 燃（机）重调机C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 220 | 减速机制动器清洗、检查，更换损坏的零件（摩察片、密封圈等） | 0
RYD-10113 | 燃（机）重调机C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 230 | 大臂油缸铰链清洗、加油 | 0
RYD-10113 | 燃（机）重调机C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 240 | 检查钩头弹簧、导向轴承、销轴，轴承、销轴清洗、加油 | 0
RYD-10113 | 燃（机）重调机C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 250 | 大臂轴承清洗、检查，测量轴承顶间隙及侧间隙 | 0
RYD-10113 | 燃（机）重调机C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 260 | 行走轮轴承清洗、检查、加油 | 0
RYD-10113 | 燃（机）重调机C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 270 | 导向轮轴承清洗、检查、加油 | 0
RYD-10113 | 燃（机）重调机C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 280 | 液压站各工资控制阀清洗、检查，油箱 | 0
RYD-10113 | 燃（机）重调机C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 290 | 行走小齿轮、大齿条加油 | 0
RYD-10113 | 燃（机）重调机C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 300 | 清理现场 | 0
RYD-10115 | 燃（机）稳压泵C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 200 | 准备工作 | 0
RYD-10115 | 燃（机）稳压泵C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 210 | 检查轴承油位，更换新润滑油 | 0
RYD-10115 | 燃（机）稳压泵C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 220 | 检查各处螺栓是否松动，紧固螺栓 | 0
RYD-10115 | 燃（机）稳压泵C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 230 | 输入轴连轴器检查，调整端面间隙、同心度误差 | 0
RYD-10115 | 燃（机）稳压泵C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 240 | 检查稳压表精度是否符合要求 | 0
RYD-10115 | 燃（机）稳压泵C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 250 | 检查各冷却管路及阀门是否漏水 | 0
RYD-10115 | 燃（机）稳压泵C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 260 | 清理现场 | 0
RYD-10120 | 燃（机）实煤校验装置C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 200 | 准备工作 | 0
RYD-10120 | 燃（机）实煤校验装置C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 210 | 电动推杆传动齿轮、撕杆加油 | 0
RYD-10120 | 燃（机）实煤校验装置C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 220 | 调整配重丝杆、 | 0
RYD-10120 | 燃（机）实煤校验装置C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 230 | 清理现场 | 0
RYD-10121 | 燃（机）抓斗门式起重机C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 200 | 准备工作 | 0
RYD-10121 | 燃（机）抓斗门式起重机C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 210 | 大车行走弹性联轴器检查调整，蜗轮、蜗杆减速器清洗、检查、换油，消除漏油 | 0
RYD-10121 | 燃（机）抓斗门式起重机C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 220 | 主动、从动齿轮清洗、检查、加油 | 0
RYD-10121 | 燃（机）抓斗门式起重机C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 230 | 主动轮、从动轮滑动轴承加油 | 0
RYD-10121 | 燃（机）抓斗门式起重机C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 240 | 抓斗上、下滑轮组轴套加油 | 0
RYD-10121 | 燃（机）抓斗门式起重机C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 250 | 钢丝绳、绳卡检查、紧固 | 0
RYD-10121 | 燃（机）抓斗门式起重机C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 260 | 检查各处螺栓是否松动、紧固 | 0
RYD-10121 | 燃（机）抓斗门式起重机C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 270 | 清理现场，试运行 | 0
RYD-10122 | 燃（机）#01P、#02P犁煤器C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 210 | 电动推杆丝杠清洗、检查、换油 | 0
RYD-10122 | 燃（机）#01P、#02P犁煤器C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 200 | 准备工作 | 0
RYD-10122 | 燃（机）#01P、#02P犁煤器C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 220 | 犁煤皮子检查、调整（须更换时更换） | 0
RYD-10122 | 燃（机）#01P、#02P犁煤器C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 230 | 各处铰链、小行走轮清洗、检查、加油 | 0
RYD-10122 | 燃（机）#01P、#02P犁煤器C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 240 | 各处铰链、小行走轮清洗、检查、加油 | 0
RYD-10122 | 燃（机）#01P、#02P犁煤器C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 250 | 清理现场、试运行 | 0
RYD-10117 | 燃（机）供油泵C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 200 | 准备工作 | 0
RYD-10117 | 燃（机）供油泵C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 210 | 检查轴承油位，更换新润滑油 | 0
RYD-10117 | 燃（机）供油泵C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 220 | 检查各处螺栓是否松动（底座、泵、电机），紧固螺栓 | 0
RYD-10117 | 燃（机）供油泵C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 230 | 输入轴连轴器检查，调整端面间隙、同心度误差，更换损坏螺栓及胶皮圈 | 0
RYD-10117 | 燃（机）供油泵C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 240 | 检查压力表精度是否符合要求，必要时更换 | 0
RYD-10117 | 燃（机）供油泵C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 250 | 检查各冷却管路、油管路、轴承端盖及阀门是否漏油、漏水 | 0
RYD-10117 | 燃（机）供油泵C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 260 | 清理现场 | 0
RYD-10117 | 燃（机）供油泵C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 270 | 试运行 | 0
RYD-10118 | 燃（机）油水分离器C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 200 | 准备工作 | 0
RYD-10118 | 燃（机）油水分离器C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 210 | 污水泵检修 | 0
RYD-10118 | 燃（机）油水分离器C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 220 | 二次过滤器清洗、检查 | 0
RYD-10118 | 燃（机）油水分离器C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 230 | 排油电磁阀检修、实验 | 0
RYD-10118 | 燃（机）油水分离器C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 240 | 系统管路检查 | 0
RYD-10118 | 燃（机）油水分离器C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 250 | 各排水放气阀检修 | 0
RYD-10118 | 燃（机）油水分离器C级检修标准作业计划 | 燃运 | 燃运检修项目部 |  | 260 | 清理现场 | 0
SMCK4001C | 输煤系统程控小修 标准作业计划 | 燃运 | 燃运电气项目部 |  | 10 | 检修准备工作 | 0
SMCK4001C | 输煤系统程控小修 标准作业计划 | 燃运 | 燃运电气项目部 |  | 20 | 程控室程控柜检修 | 0
SMCK4001C | 输煤系统程控小修 标准作业计划 | 燃运 | 燃运电气项目部 |  | 30 | 壳体检修 | 0
SMCK4001C | 输煤系统程控小修 标准作业计划 | 燃运 | 燃运电气项目部 |  | 40 | 壳体卫生清理 | 0
SMCK4001C | 输煤系统程控小修 标准作业计划 | 燃运 | 燃运电气项目部 |  | 50 | 检查壳体无损、变形、锈蚀、接地可靠 | 0
SMCK4001C | 输煤系统程控小修 标准作业计划 | 燃运 | 燃运电气项目部 |  | 60 | 检修 门锁有效完好、转柱 灵活、稳固 | 0
SMCK4001C | 输煤系统程控小修 标准作业计划 | 燃运 | 燃运电气项目部 |  | 70 | 检查箱体构架无螺丝松动、无变形、无锈蚀，型位正确 | 0
SMCK4001C | 输煤系统程控小修 标准作业计划 | 燃运 | 燃运电气项目部 |  | 80 | 柜门封条严密、清洁 | 0
SMCK4001C | 输煤系统程控小修 标准作业计划 | 燃运 | 燃运电气项目部 |  | 90 | 二次线检修 | 0
SMCK4001C | 输煤系统程控小修 标准作业计划 | 燃运 | 燃运电气项目部 |  | 100 | 气元件安全距离、温度散热，符合要求 | 0
SMCK4001C | 输煤系统程控小修 标准作业计划 | 燃运 | 燃运电气项目部 |  | 110 | 保护定值、指示信号正常 | 0
SMCK4001C | 输煤系统程控小修 标准作业计划 | 燃运 | 燃运电气项目部 |  | 120 | 重点检修电流表计回路（含上位机回路） | 0
SMCK4001C | 输煤系统程控小修 标准作业计划 | 燃运 | 燃运电气项目部 |  | 130 | 配齐各分路熔断器 | 0
SMCK4001C | 输煤系统程控小修 标准作业计划 | 燃运 | 燃运电气项目部 |  | 140 | 配齐155继电器 | 0
SMCK4001C | 输煤系统程控小修 标准作业计划 | 燃运 | 燃运电气项目部 |  | 150 | 控制台检修 | 0
SMCK4001C | 输煤系统程控小修 标准作业计划 | 燃运 | 燃运电气项目部 |  | 160 | 转换开关、按钮检修 | 0
SMCK4001C | 输煤系统程控小修 标准作业计划 | 燃运 | 燃运电气项目部 |  | 170 | 光字牌、指示灯完好有效 | 0
SMCK4001C | 输煤系统程控小修 标准作业计划 | 燃运 | 燃运电气项目部 |  | 180 | 电流电压表计检修 | 0
SMCK4001C | 输煤系统程控小修 标准作业计划 | 燃运 | 燃运电气项目部 |  | 190 | 接线端子排补齐线号 | 0
SMCK4001C | 输煤系统程控小修 标准作业计划 | 燃运 | 燃运电气项目部 |  | 200 | 模拟屏检修 | 0
SMCK4001C | 输煤系统程控小修 标准作业计划 | 燃运 | 燃运电气项目部 |  | 210 | 上位机检修 | 0
SMCK4001C | 输煤系统程控小修 标准作业计划 | 燃运 | 燃运电气项目部 |  | 220 | 开盖清灰除尘 | 0
SMCK4001C | 输煤系统程控小修 标准作业计划 | 燃运 | 燃运电气项目部 |  | 230 | 各连接件检查修整 | 0
SMCK4001C | 输煤系统程控小修 标准作业计划 | 燃运 | 燃运电气项目部 |  | 240 | 远程站检修 | 0
SMCK4001C | 输煤系统程控小修 标准作业计划 | 燃运 | 燃运电气项目部 |  | 250 | 远程站程控柜检修 | 0
SMCK4001C | 输煤系统程控小修 标准作业计划 | 燃运 | 燃运电气项目部 |  | 260 | 柜体卫生清理 | 0
SMCK4001C | 输煤系统程控小修 标准作业计划 | 燃运 | 燃运电气项目部 |  | 270 | 检查壳体无损、变形、锈蚀、接地可靠 | 0
SMCK4001C | 输煤系统程控小修 标准作业计划 | 燃运 | 燃运电气项目部 |  | 280 | 检修 门锁有效完好、转柱 灵活、稳固 | 0
SMCK4001C | 输煤系统程控小修 标准作业计划 | 燃运 | 燃运电气项目部 |  | 290 | 检查箱体构架无螺丝松动、无变形、无锈蚀，型位正确 | 0
SMCK4001C | 输煤系统程控小修 标准作业计划 | 燃运 | 燃运电气项目部 |  | 300 | 柜门封条严密、清洁 | 0
SMCK4001C | 输煤系统程控小修 标准作业计划 | 燃运 | 燃运电气项目部 |  | 310 | 防火封堵检查 | 0
SMCK4001C | 输煤系统程控小修 标准作业计划 | 燃运 | 燃运电气项目部 |  | 320 | 二次线检修 | 0
SMCK4001C | 输煤系统程控小修 标准作业计划 | 燃运 | 燃运电气项目部 |  | 330 | 电气元件安全距离、温度散热，符合要求 | 0
SMCK4001C | 输煤系统程控小修 标准作业计划 | 燃运 | 燃运电气项目部 |  | 340 | 保护定值、指示信号正常 | 0
SMCK4001C | 输煤系统程控小修 标准作业计划 | 燃运 | 燃运电气项目部 |  | 350 | 配齐各分路熔断器 | 0
SMCK4001C | 输煤系统程控小修 标准作业计划 | 燃运 | 燃运电气项目部 |  | 360 | 配齐155继电器 | 0
SMCK4001C | 输煤系统程控小修 标准作业计划 | 燃运 | 燃运电气项目部 |  | 370 | 直流电源解体清灰检修 | 0
SMCK4001C | 输煤系统程控小修 标准作业计划 | 燃运 | 燃运电气项目部 |  | 380 | 程控各就地端子箱 | 0
SMCK4001C | 输煤系统程控小修 标准作业计划 | 燃运 | 燃运电气项目部 |  | 390 | 箱体检修 | 0
SMCK4001C | 输煤系统程控小修 标准作业计划 | 燃运 | 燃运电气项目部 |  | 400 | 端子排检修 | 0
SMCK4001C | 输煤系统程控小修 标准作业计划 | 燃运 | 燃运电气项目部 |  | 410 | 工作场地清理 | 0
SMCK4001C | 输煤系统程控小修 标准作业计划 | 燃运 | 燃运电气项目部 |  | 420 | 通电试运行各功能符合系统要求 | 0
SMCK4001C | 输煤系统程控小修 标准作业计划 | 燃运 | 燃运电气项目部 |  | 430 | 工作结束 | 0
RYD-101 | 燃（电）电子皮带秤C级检修 | 燃运 | 燃运电气项目部 |  | 200 | MCC抽屉检修 | 0
RYD-101 | 燃（电）电子皮带秤C级检修 | 燃运 | 燃运电气项目部 |  | 210 | 检查称重传感器完好、无损，做防水封堵 | 0
RYD-101 | 燃（电）电子皮带秤C级检修 | 燃运 | 燃运电气项目部 |  | 220 | 检查速度传感器完好、无损，检查感应间隙 | 0
RYD-101 | 燃（电）电子皮带秤C级检修 | 燃运 | 燃运电气项目部 |  | 230 | 加固速度接近开关底座 | 0
RYD-101 | 燃（电）电子皮带秤C级检修 | 燃运 | 燃运电气项目部 |  | 240 | 电缆检修 | 0
RYD-101 | 燃（电）电子皮带秤C级检修 | 燃运 | 燃运电气项目部 |  | 250 | 就地端子箱检修 | 0
RYD-101 | 燃（电）电子皮带秤C级检修 | 燃运 | 燃运电气项目部 |  | 260 | 二次仪表参数校正 | 0
RYD-101 | 燃（电）电子皮带秤C级检修 | 燃运 | 燃运电气项目部 |  | 300 | 结束工作 | 0
RYD-101 | 燃（电）电子皮带秤C级检修 | 燃运 | 燃运电气项目部 |  | 100 | 工作前准备 | 0
RY04000 | 带式除铁器C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 10 | 落实安全措施及准备工作 | 0
RY04000 | 带式除铁器C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 20 | 减速机清洗、换油 | 0
RY04000 | 带式除铁器C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 30 | 链传动清洗、检查、换油 | 0
RY04000 | 带式除铁器C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 40 | 轴承检查、加润滑脂 | 0
RY04000 | 带式除铁器C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 50 | 检查皮带、修整 | 0
RY04000 | 带式除铁器C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 60 | 检查、更换损坏托辊 | 0
RY04000 | 带式除铁器C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 70 | 张紧装置检查、调整 | 0
RY04000 | 带式除铁器C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 80 | 清理设备油污 | 0
RY02001 | 皮带机C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 10 | 落实安全措施及准备工作 | 0
RY02001 | 皮带机C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 20 | 检查、清洗减速机并换油 | 0
RY02001 | 皮带机C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 30 | 液力偶合器检查清洗、换油 | 0
RY02001 | 皮带机C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 40 | 逆止器检查、更换损坏蝶簧、弹性片 | 0
RY02001 | 皮带机C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 50 | 检查更换液偶弹性块 | 0
RY02001 | 皮带机C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 60 | 各滚筒轴承检查、加油 | 0
RY02001 | 皮带机C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 70 | 调偏、槽型、缓冲托辊及托辊架检修、更换损坏托辊 | 0
RY02001 | 皮带机C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 80 | 张紧装置检修、加油 | 0
RY02001 | 皮带机C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 90 | 头、尾部清扫器检修、更换损坏皮子 | 0
RY02001 | 皮带机C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 100 | 机架护栏检修 | 0
RY02001 | 皮带机C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 110 | 皮带检修、去除飞边、接口修补 | 0
RY01000 | 排污泵C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 20 | 泵体解体、取出转子及各零件并进行清扫 | 0
RY01000 | 排污泵C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 30 | 检查所有零件、测量磨损、腐蚀和冲刷程度、必要时更换 | 0
RY01000 | 排污泵C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 40 | 检查和调整泵的水平度与联轴器的同心度 | 0
RY01000 | 排污泵C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 50 | 检查轴套、压盖、填料及各密封等部件 | 0
RY01000 | 排污泵C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 60 | 测量各处间隙并做好记录 | 0
RY01000 | 排污泵C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 70 | 检查轴承、必要时更换 | 0
RY01000 | 排污泵C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 80 | 更换润滑油 | 0
RY01000 | 排污泵C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 90 | 检查、调整轴的弯曲及转子的跳动情况 | 0
RY01000 | 排污泵C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 100 | 充填更换盘根 | 0
RY02000 | 盘式除铁器C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 50 | 调整吸铁盘角度 | 0
RY01000 | 排污泵C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 10 | 落实安全措施及准备工作 | 0
RYD-10035 | 燃（机）盘式除铁器C级检修标准作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 200 | 准备工作 | 0.5
RYD-10035 | 燃（机）盘式除铁器C级检修标准作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 210 | 检查轨道磨损情况 | 0.5
RYD-10035 | 燃（机）盘式除铁器C级检修标准作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 220 | 检查电动跑车行走轮轴承、齿轮磨损情况，加油 | 1
RYD-10035 | 燃（机）盘式除铁器C级检修标准作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 230 | 调整吸盘高度及角度（#11、#12皮带机角度） | 1
RYD-10035 | 燃（机）盘式除铁器C级检修标准作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 240 | 清理现场 | 0.33333
RY07004 | 斗轮机C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 120 | 轮斗齿检查、更换损坏斗齿 | 0
RY07004 | 斗轮机C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 130 | 大、小回转齿磨损情况检查、加油 | 0
RY07004 | 斗轮机C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 140 | 各平台、通道、楼梯、扶手检查、消缺 | 0
RY07004 | 斗轮机C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 150 | 各承重结构检查、消缺 | 0
RY07004 | 斗轮机C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 160 | 轨道检查、保养 | 0
RY07004 | 斗轮机C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 170 | 试运行、清理现场、工作终结 | 0
RY07006 | #0皮带机C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 10 | 落实安全措施及准备工作 | 0
RY07006 | #0皮带机C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 20 | 检查、清洗减速机并换油 | 0
RY07006 | #0皮带机C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 30 | 液力偶合器检查清洗、换油 | 0
RY07006 | #0皮带机C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 40 | 制动器检查、调整 | 0
RY07006 | #0皮带机C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 50 | 检查更换液偶弹性块 | 0
RY07006 | #0皮带机C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 60 | 各滚筒轴承检查、加油 | 0
RY07006 | #0皮带机C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 70 | 调偏、槽型、缓冲托辊及托辊架检修、更换损坏托辊 | 0
RY07006 | #0皮带机C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 80 | 张紧小车检修、加油 | 0
RY07006 | #0皮带机C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 90 | 头、尾部清扫器检修、更换损坏皮子 | 0
RY07006 | #0皮带机C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 100 | 机架护栏检修 | 0
RY07006 | #0皮带机C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 110 | 皮带检修、去除飞边、接口修补 | 0
RY07006 | #0皮带机C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 120 | 试运行、清理现场、工作终结 | 0
RY07007 | #0皮带机电机、开关C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 10 | 落实安全措施及准备工作 | 0
RY07007 | #0皮带机电机、开关C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 20 | 电机检修 | 0
RY07007 | #0皮带机电机、开关C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 30 | ME开关、电缆、接触器及一次回路检修 | 0
RY07007 | #0皮带机电机、开关C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 40 | 控制回路及元件检修 | 0
RY07007 | #0皮带机电机、开关C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 50 | 程控回路及传感器检修 | 0
RY07007 | #0皮带机电机、开关C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 60 | 开关柜及柜门检修 | 0
RY07007 | #0皮带机电机、开关C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 70 | 传感器电缆、柜内接线整理、紧固 | 0
RY07007 | #0皮带机电机、开关C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 80 | 电气预防性试验、防水封堵 | 0
RY07007 | #0皮带机电机、开关C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 90 | 试运行、清理现场、工作终结 | 0
RY06004 | 炉扁布袋除尘器C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 10 | 落实安全措施及准备工作 | 0
RY06004 | 炉扁布袋除尘器C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 20 | 振打机构检查、加油 | 0
RY06004 | 炉扁布袋除尘器C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 30 | 各部位销轴、铰链清洗、检查、加油 | 0
RY06004 | 炉扁布袋除尘器C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 40 | 各齿轮、铰链、轴承清洗、检查、加油 | 0
RY06004 | 炉扁布袋除尘器C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 50 | 风叶检查、除垢 | 0
RY06004 | 炉扁布袋除尘器C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 60 | 布袋清理、振打、必要时更换 | 0
RY06004 | 炉扁布袋除尘器C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 70 | 观察门检查、更换损坏密封条 | 0
RY06004 | 炉扁布袋除尘器C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 80 | 试运行、清理现场、工作终结 | 0
RY00001 | 除大木器C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 90 | 试运行、清理现场、工作终结 | 0
RY06002 | #6皮带犁煤器C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 10 | 落实安全措施及准备工作 | 0
RY06002 | #6皮带犁煤器C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 20 | 各犁煤器机架检修、调整 | 0
RY06002 | #6皮带犁煤器C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 30 | 各犁煤器电动推杆机械检查、换油 | 0
RY06002 | #6皮带犁煤器C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 40 | 各犁头皮子检查、调整，必要时更换 | 0
RY06002 | #6皮带犁煤器C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 50 | 检查、更换损坏的托辊 | 0
RY06002 | #6皮带犁煤器C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 60 | 各联动机构检查、加油、各铰链、滑轮清洗检查、加油 | 0
RY06002 | #6皮带犁煤器C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 70 | 试运行、清理现场、工作终结 | 0
RY09010 | 浮油收集器C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 50 | 更换必要的配件、管件、消除漏油缺陷 | 0
RY09010 | 浮油收集器C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 60 | 浮油收集器及管路防腐 | 0
RY09010 | 浮油收集器C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 70 | 试运行、清理现场、工作终结 | 0
RY07004 | 斗轮机C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 10 | 落实安全措施及准备工作 | 0
RY07004 | 斗轮机C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 20 | 各减速机清洗、检查、加油（必要时换油） | 0
RY07004 | 斗轮机C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 30 | 各液偶清洗、检查、换油 | 0
RY07004 | 斗轮机C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 40 | 各制动器清洗、检查、加油、调整 | 0
RY07004 | 斗轮机C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 50 | 各滚筒轴承清洗、检查、加油 | 0
RY07004 | 斗轮机C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 60 | 各托辊检查、更换损坏的托辊 | 0
RY07004 | 斗轮机C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 70 | 检查、修整皮带接头、毛边 | 0
RY07004 | 斗轮机C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 80 | 各导料槽及皮子检查、调整、必要时更换 | 0
RY07004 | 斗轮机C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 90 | 各油站清洗、检查、换油 | 0
RY07004 | 斗轮机C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 100 | 各液压系统管阀清洗、检查、必要时更换配件 | 0
RY07004 | 斗轮机C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 110 | 各铰链清洗、检查、加油 | 0
RY05000 | 除细木器C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 10 | 落实安全措施及准备工作 | 0
RY05000 | 除细木器C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 20 | 减速器清洗、检查、换油 | 0
RY05000 | 除细木器C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 30 | 减速器输入、出轴联轴器检查，更换损坏尼龙销轴及胶皮圈 | 0
RY05000 | 除细木器C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 40 | 传动箱清洗、检查、换油 | 0
RY05000 | 除细木器C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 50 | 传动轴轴承清洗、检查、换油 | 0
RY05000 | 除细木器C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 60 | 传动轴齿形检查、修整 | 0
RY05000 | 除细木器C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 70 | 各处支架检查、加固 | 0
RY05000 | 除细木器C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 80 | 联轴器中心找正 | 0
RY05000 | 除细木器C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 90 | 试运行、清理现场、工作终结 | 0
GL01006 | 炉前燃油系统C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 70 | 清理现场工作结束 | 0
RY08000 | 翻车机系统C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 10 | 落实安全措施及准备工作 | 0
RY08000 | 翻车机系统C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 20 | 各减速机清洗、检查、换油 | 0
RY08000 | 翻车机系统C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 30 | 各制动器清洗、检查、换油 | 0
RY08000 | 翻车机系统C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 40 | 各齿轮联轴器清洗、检查、换油 | 0
RY08000 | 翻车机系统C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 50 | 翻车机本体主轴承清洗、检查、换油 | 0
RY08000 | 翻车机系统C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 60 | 翻车机本体托车梁皮子及压板检查，必要时更换 | 0
RY08000 | 翻车机系统C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 70 | 翻车机系统水除尘检查，必要时更换喷嘴 | 0
RY08000 | 翻车机系统C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 80 | 检查翻车机本体、迁车平台的对轨情况，必要时进行调整 | 0
RY08000 | 翻车机系统C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 90 | 翻车机本体棘轮棘爪装置检查、加油 | 0
RY08000 | 翻车机系统C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 100 | 翻车机本体传动小齿轮、端盘销齿清洗、检查、加润滑油 | 0
RY08000 | 翻车机系统C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 110 | 各行走轮、导向轮检查，轴承清洗、检查、换油 | 0
RY08000 | 翻车机系统C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 120 | 重调液压站清洗、检查、消除漏油 | 0
RY08000 | 翻车机系统C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 130 | 迁车平台地面及双向止挡器清洗、检查、加润滑油 | 0
RY08000 | 翻车机系统C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 140 | 所有导向轮轨道清洗、加润滑油 | 0
RY08000 | 翻车机系统C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 150 | 重调机的齿轮、齿条传动装置清洗、检查、加润滑油 | 0
RY08000 | 翻车机系统C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 160 | 迁车平台液压缓冲器清洗、检查 | 0
RY08000 | 翻车机系统C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 170 | 所有钢丝绳清洗、检查、加油 | 0
RY08000 | 翻车机系统C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 180 | 钢丝绳卷筒及其轴承座轴承清洗、检查、加油 | 0
RY08000 | 翻车机系统C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 190 | 检查所有钢结构件，变形修整、开焊焊补，并对修整及焊补部位进行防腐处理 | 0
RY08000 | 翻车机系统C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 200 | 试运行、清理现场、工作终结 | 0
RY01000 | 排污泵C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 110 | 试运行、清理现场、工作终结 | 0
RY02005 | 皮带机电机、开关C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 10 | 落实安全措施及准备工作 | 0
RY02005 | 皮带机电机、开关C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 20 | 电机检修 | 0
RY02005 | 皮带机电机、开关C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 30 | ME开关、电缆、接触器及一次回路检修 | 0
RY02005 | 皮带机电机、开关C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 40 | 控制回路及元件检修 | 0
RY02005 | 皮带机电机、开关C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 50 | 程控回路及传感器检修 | 0
RY02005 | 皮带机电机、开关C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 60 | 开关柜及柜门检修 | 0
RY02005 | 皮带机电机、开关C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 70 | 传感器电缆、柜内接线整理、紧固 | 0
RY02005 | 皮带机电机、开关C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 80 | 电气预防性试验 | 0
RY02005 | 皮带机电机、开关C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 90 | 试运行、清理现场、工作终结 | 0
RY02001 | 皮带机C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 120 | 试运行、清理现场、工作终结 | 0
RY02002 | 布袋除尘器C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 80 | 试运行、清理现场、工作终结 | 0
RY07002 | 沉煤池抓斗机C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 10 | 落实安全措施及准备工作 | 0
RY07002 | 沉煤池抓斗机C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 20 | 抓斗机构头部上滑轮组清洗、检查、加油 | 0
RY07002 | 沉煤池抓斗机C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 30 | 头部闭合导向装置检查、加油 | 0
RY07002 | 沉煤池抓斗机C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 40 | 横架下滑轮组清洗、检查、加油 | 0
RY07002 | 沉煤池抓斗机C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 50 | 抓斗钢丝绳清洗、检查、加油 | 0
RY07002 | 沉煤池抓斗机C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 60 | 大车行走机构弹性联轴器检修 | 0
RY07002 | 沉煤池抓斗机C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 70 | 蜗轮减速器清洗、检查、换油 | 0
RY07002 | 沉煤池抓斗机C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 80 | 主动齿轮、从动齿轮检查、换油 | 0
RY07002 | 沉煤池抓斗机C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 90 | 小齿轮、齿圈、主动轮轴承检查、加油 | 0
RY07002 | 沉煤池抓斗机C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 100 | 下横梁机构从动轮轴承清洗、检查、换油 | 0
RY07002 | 沉煤池抓斗机C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 120 | 抓斗小跑车机构主动、从动齿轮检查。 | 0
RY07002 | 沉煤池抓斗机C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 130 | 试运行、清理现场、工作终结 | 0
RY02007 | 冲洗泵C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 10 | 落实安全措施及准备工作 | 0
RY02007 | 冲洗泵C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 20 | 泵体解体、取出转子及各零件并进行清洗 | 0
RY02007 | 冲洗泵C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 30 | 检查所有零件、测量磨损、腐蚀和冲刷程度、必要时更换 | 0
RY02007 | 冲洗泵C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 40 | 检查和调整泵的水平度与联轴器的同心度 | 0
RY02007 | 冲洗泵C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 50 | 检查轴套、压盖、填料及各密封等部件 | 0
RY02007 | 冲洗泵C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 60 | 测量各处间隙并做好记录 | 0
RY02007 | 冲洗泵C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 70 | 检查轴承、必要时更换 | 0
RY02007 | 冲洗泵C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 80 | 校对压力表和更换润滑油 | 0
RY02007 | 冲洗泵C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 90 | 检查、调整轴的弯曲及转子的跳动情况 | 0
RY02007 | 冲洗泵C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 100 | 充填更换盘根 | 0
RY02007 | 冲洗泵C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 110 | 试运行、清理现场、工作终结 | 0
RY09001 | 供油泵C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 10 | 落实安全措施及准备工作 | 0
RY09001 | 供油泵C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 20 | 油泵及细滤器检修 | 0
RY09001 | 供油泵C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 30 | 清洗检查轴承及润滑系统 | 0
RY09001 | 供油泵C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 40 | 清洗检查冷却系统 | 0
RY09001 | 供油泵C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 50 | 检查各油管、水管阀门是否渗漏、紧固盘根 | 0
RY09001 | 供油泵C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 60 | 检查地脚螺栓是否松动 | 0
RY09001 | 供油泵C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 70 | 检查、找正联轴器 | 0
RY03000 | #0皮带犁煤器C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 10 | 落实安全措施及准备工作 | 0
RY03000 | #0皮带犁煤器C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 20 | 犁煤器机架检修、调整 | 0
RY03000 | #0皮带犁煤器C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 30 | 犁煤器电动推杆机械检查、换油 | 0
RY03000 | #0皮带犁煤器C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 40 | 犁头皮子检查、调整，必要时更换 | 0
RY03000 | #0皮带犁煤器C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 50 | 检查、更换损坏的托辊 | 0
RY03000 | #0皮带犁煤器C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 60 | 联动机构检查、加油、各铰链、滑轮清洗检查、加油 | 0
RY04000 | 带式除铁器C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 90 | 试运行、清理现场、工作终结 | 0
RY07000 | 链斗卸车机C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 90 | 试运行、清理现场、工作终结 | 0
RY03000 | #0皮带犁煤器C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 70 | 试运行、清理现场、工作终结 | 0
RY09012 | 稳压泵C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 10 | 落实安全措施及准备工作 | 0
RY09012 | 稳压泵C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 20 | 清洗检查油泵冷却系统消除漏、堵处，必要时更换阀门。 | 0
RY09012 | 稳压泵C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 30 | 清洗检查油泵润滑系统。 | 0
RY09012 | 稳压泵C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 40 | 检查油泵轴承、补充润滑油 | 0
RY09012 | 稳压泵C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 50 | 检查机械密封是否渗漏、必要时更换密封 | 0
RY09012 | 稳压泵C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 60 | 检查、紧固油泵各连接处螺栓 | 0
RY09012 | 稳压泵C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 70 | 联轴器及同心度检查、必要时调整 | 0
RY09012 | 稳压泵C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 80 | 检查紧固各阀门盘根、必要时更换 | 0
RY09012 | 稳压泵C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 90 | 试运行、清理现场、工作终结 | 0
RY09001 | 供油泵C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 80 | 紧固泵与管道接口处螺栓、压力表检查校验 | 0
RY09001 | 供油泵C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 90 | 试运行、清理现场、工作终结 | 0
RY09003 | 污油泵C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 10 | 落实安全措施及准备工作 | 0
RY09003 | 污油泵C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 20 | 污油泵检修 | 0
RY09003 | 污油泵C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 30 | 逆止阀解体检修 | 0
RY09003 | 污油泵C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 40 | 管路、阀门检修 | 0
RY09003 | 污油泵C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 50 | 试运行、清理现场、工作终结 | 0
RY09005 | 油水分离器C级检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 10 | 落实安全措施及准备工作 | 0
RY09005 | 油水分离器C级检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 20 | 清洗检查柱塞泵消除漏油 | 0
RY09005 | 油水分离器C级检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 30 | 清洗油水分离器滤网 | 0
RY09005 | 油水分离器C级检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 40 | 解体清洗检查油水分离器安全阀 | 0
RY09005 | 油水分离器C级检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 50 | 检查油管路接头 | 0
RY09005 | 油水分离器C级检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 60 | 联轴器找正 | 0
RY09005 | 油水分离器C级检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 70 | 试运行、清理现场、工作终结 | 0
RY02000 | 盘式除铁器C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 60 | 试运行、清理现场、工作终结 | 0
RY07008 | 煤场水喷淋系统D级预防维护 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 10 | 落实安全措施及准备工作（检修自理） | 0
RY07008 | 煤场水喷淋系统D级预防维护 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 20 | 检查各处水枪、更换损坏的水枪 | 0
RY07008 | 煤场水喷淋系统D级预防维护 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 30 | 检查各处阀门、更换损坏的阀门 | 0
RY07008 | 煤场水喷淋系统D级预防维护 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 40 | 管路检修、消除渗漏缺陷 | 0
RY07008 | 煤场水喷淋系统D级预防维护 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 50 | 管路防腐、恢复保温 | 0
RY07008 | 煤场水喷淋系统D级预防维护 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 60 | 加压试运、清理现场、工作终结 | 0
RY04008 | 滚轴筛A级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 40 | 筛轴检修、必要时更换 | 0
RY04008 | 滚轴筛A级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 50 | 筛片更换 | 0
RY04008 | 滚轴筛A级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 60 | 各轴承清洗检修、必要时更换 | 0
RY04008 | 滚轴筛A级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 70 | 旁路三通挡板及电动推杆检修调整 | 0
RY04008 | 滚轴筛A级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 80 | 附件检查、修理 | 0
RY04008 | 滚轴筛A级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 90 | 试运行、清理现场、工作终结 | 0
RY00001 | 除大木器C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 10 | 落实安全措施及准备工作 | 0
RY00001 | 除大木器C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 20 | 减速机清洗、换油 | 0
RY00001 | 除大木器C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 30 | 传动机构清理、检查、加油 | 0
RY00001 | 除大木器C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 40 | 各轴承座清理、检查、加油 | 0
RY00001 | 除大木器C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 50 | 传动轴端密封环更换 | 0
RY00001 | 除大木器C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 60 | 更换进出口帆布帘 | 0
RY00001 | 除大木器C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 70 | 检查传动轴拨齿、调整变形 | 0
RY00001 | 除大木器C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 80 | 溜煤板磨损部位补焊 | 0
RY1 | 皮带托辊坏消缺作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 10 | 落实安全措施及准备工作 | 0
RY1 | 皮带托辊坏消缺作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 20 | 检查托辊损坏情况 | 0
RY1 | 皮带托辊坏消缺作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 30 | 修复故障托辊 | 0
RY1 | 皮带托辊坏消缺作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 40 | 必要时更换托辊、消除设备缺陷 | 0
RY1 | 皮带托辊坏消缺作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 50 | 清理现场、工作终结 | 0
RY3 | 落煤筒漏煤消缺作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 10 | 落实安全措施及准备工作（检修自理） | 0
RY3 | 落煤筒漏煤消缺作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 20 | 漏点检查、清理 | 0
RY3 | 落煤筒漏煤消缺作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 30 | 漏点敷衍板焊接 | 0
RY3 | 落煤筒漏煤消缺作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 40 | 焊接部位防腐 | 0
RY3 | 落煤筒漏煤消缺作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 50 | 清理现场、工作终结 | 0
RY4 | 水冲洗管件坏消缺作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 10 | 落实安全措施及准备工作(检修自理) | 0
RY4 | 水冲洗管件坏消缺作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 20 | 检查水冲洗漏水部位 | 0
RY4 | 水冲洗管件坏消缺作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 30 | 拆除漏水管件 | 0
RY4 | 水冲洗管件坏消缺作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 40 | 更换管件密封、必要时更换损坏的管件 | 0
RY4 | 水冲洗管件坏消缺作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 50 | 加压试验、消除漏水缺陷 | 0
RY4 | 水冲洗管件坏消缺作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 60 | 清理现场、工作终结 | 0
RY09013 | 油罐机械式油位计D级预防维护作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 10 | 落实安全措施及准备工作（检修自理） | 0
RY09013 | 油罐机械式油位计D级预防维护作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 20 | 油位计连接钢丝绳检查 | 0
RY09013 | 油罐机械式油位计D级预防维护作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 30 | 油位计固定螺栓检查、紧固 | 0
RY09013 | 油罐机械式油位计D级预防维护作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 40 | 油位计连接钢丝绳及滑轮加油 | 0
RY06000 | 双盘式除铁器C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 10 | 落实安全措施及准备工作 | 0
RY06000 | 双盘式除铁器C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 20 | 检查行走轮磨损情况、加油 | 0
RY06000 | 双盘式除铁器C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 30 | 检查行走机构齿轮磨损情况、加油 | 0
RY06000 | 双盘式除铁器C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 40 | 检查、修复、打磨轨道 | 0
RY06000 | 双盘式除铁器C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 50 | 调整吸铁盘角度 | 0
RY06000 | 双盘式除铁器C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 60 | 试运行、清理现场、工作终结 | 0
RY01002 | 叶轮给煤机C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 10 | 落实安全措施及准备工作 | 0
RY01002 | 叶轮给煤机C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 20 | 各减速机检查、换油 | 0
RY01002 | 叶轮给煤机C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 30 | 各轴承清洗、检查、换油 | 0
RY01002 | 叶轮给煤机C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 40 | 导料槽及挡煤皮子检查、调整 | 0
RY01002 | 叶轮给煤机C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 50 | 钢结构件检查 | 0
RY01002 | 叶轮给煤机C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 60 | 紧固螺栓检查有无损坏和松动现象 | 0
RY01002 | 叶轮给煤机C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 70 | 清理叶爪杂物 | 0
RY01002 | 叶轮给煤机C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 80 | 各传动连接检查、联轴器找正 | 0
RY01002 | 叶轮给煤机C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 90 | 试运行、清理现场、工作终结 | 0
RY02000 | 盘式除铁器C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 10 | 落实安全措施及准备工作 | 0
RY02000 | 盘式除铁器C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 20 | 检查行走轮磨损情况、加油 | 0
RY02000 | 盘式除铁器C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 30 | 检查行走机构齿轮磨损情况、加油 | 0
RY02000 | 盘式除铁器C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 40 | 检查、修复、打磨轨道 | 0
RY02002 | 布袋除尘器C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 10 | 落实安全措施及准备工作 | 0
RY02002 | 布袋除尘器C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 20 | 振打机构齿轮清洗、检查，加油 | 0
RY02002 | 布袋除尘器C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 30 | 各部位销轴、铰链清洗、检查，加油 | 0
RY02002 | 布袋除尘器C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 40 | 各齿轮、铰链轴承清洗、检查，加油 | 0
RY02002 | 布袋除尘器C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 50 | 风叶检查、除垢 | 0
RY02002 | 布袋除尘器C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 60 | 布袋振打、拆除、清洗、凉干、组装 | 0
RY02002 | 布袋除尘器C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 70 | 观察门检查、更换损坏密封条 | 0
RY04002 | 滚轴筛C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 10 | 落实安全措施及准备工作 | 0
RY04002 | 滚轴筛C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 20 | 减速机清洗、检查、换油 | 0
RY04002 | 滚轴筛C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 30 | 传动箱清洗、检查、换油 | 0
RY04002 | 滚轴筛C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 40 | 三个观察门检查、更换密封 | 0
RY09013 | 油罐机械式油位计D级预防维护作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 50 | 清理现场、工作终结 | 0
RY00005 | 输煤采暖系统D级预防维护作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 10 | 落实安全措施及准备工作(检修自理) | 0
RY00005 | 输煤采暖系统D级预防维护作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 20 | 各阀门检查、维护 | 0
RY00005 | 输煤采暖系统D级预防维护作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 30 | 各管路检查、维护 | 0
RY00005 | 输煤采暖系统D级预防维护作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 40 | 各管路保温检查、维护 | 0
RY00005 | 输煤采暖系统D级预防维护作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 50 | 各暖气包检查、维护 | 0
RY00005 | 输煤采暖系统D级预防维护作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 60 | 各疏水管、阀检查、维护 | 0
RY00005 | 输煤采暖系统D级预防维护作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 70 | 系统加压试验、消除泄漏缺陷 | 0
RY00005 | 输煤采暖系统D级预防维护作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 80 | 清理现场、工作终结 | 0
RY04008 | 滚轴筛A级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 10 | 落实安全措施及准备工作 | 0
RY04008 | 滚轴筛A级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 20 | 减速机和齿轮箱解体检修 | 0
RY04008 | 滚轴筛A级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 30 | 各联轴器检修调整 | 0
RY09010 | 浮油收集器C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 10 | 落实安全措施及准备工作 | 0
RY09010 | 浮油收集器C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 20 | 清洗、检查浮油收集器的收集装置 | 0
RY09010 | 浮油收集器C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 30 | 浮油收集器的油泵检修 | 0
RY09010 | 浮油收集器C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 40 | 浮油收集器管路检修 | 0
RY04002 | 滚轴筛C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 50 | 主传动轴轴承清洗、检查、加油 | 0
RY04002 | 滚轴筛C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 60 | 电动推杆清洗、检查、换油，旁路挡板检查及轴承清洗、检查、加油 | 0
RY04002 | 滚轴筛C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 70 | 联轴器检查、更换损坏的销轴螺 | 0
RY04002 | 滚轴筛C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 80 | 消除漏粉、清理滚齿杂物 | 0
RY04002 | 滚轴筛C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 90 | 试运行、清理现场、工作终结 | 0
RY07000 | 链斗卸车机C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 10 | 落实安全措施及准备工作 | 0
RY07000 | 链斗卸车机C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 20 | 斗式提升机械检修 | 0
RY07000 | 链斗卸车机C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 30 | 行走、卷扬机械检修 | 0
RY07000 | 链斗卸车机C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 40 | 通道、楼梯、栏杆检修 | 0
RY07000 | 链斗卸车机C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 50 | 输送机档煤板、挡煤斗及落煤管检修 | 0
RY07000 | 链斗卸车机C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 60 | 拉杆及固定括板装置检修 | 0
RY07000 | 链斗卸车机C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 70 | 链杆机构及电动推杆检修 | 0
RY07000 | 链斗卸车机C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 80 | 皮带输送机检修 | 0
RY04004 | 碎煤机C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 10 | 落实安全措施及准备工作 | 0
RY04004 | 碎煤机C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 20 | 液力偶合器清洗、检查、换油 | 0
RY04004 | 碎煤机C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 30 | 主轴轴承清洗、检查、换油 | 0
RY04004 | 碎煤机C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 40 | 三个观察门检查、更换密封，清理杂物 | 0
RY04004 | 碎煤机C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 50 | 破碎衬板螺栓检查、紧固 | 0
RY04004 | 碎煤机C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 60 | 消除漏粉、清理滚齿杂物 | 0
RY04004 | 碎煤机C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 70 | 联轴器找正 | 0
RY04004 | 碎煤机C级预防检修作业计划 | 锅炉 | 机械项目三部 |  | 80 | 试运行、清理现场、工作终结 | 0
RY05002 | 皮带秤定期校验作业计划 |  |  |  | 10 | 落实安全措施(检修自理)及准备工作 | 0
RY05002 | 皮带秤定期校验作业计划 |  |  |  | 20 | 电气柜、控制台清灰检查 | 0
RY05002 | 皮带秤定期校验作业计划 |  |  |  | 30 | 开启皮带空运，皮带秤及煤斗“0”点校验 | 0
RY05002 | 皮带秤定期校验作业计划 |  |  |  | 40 | 煤斗“0”位校验 | 0
RY05002 | 皮带秤定期校验作业计划 |  |  |  | 50 | 实煤校验 | 0
RY05002 | 皮带秤定期校验作业计划 |  |  |  | 60 | 清理现场、工作终结 | 0
RY09007 | 卸油泵C级预防检修作业计划 |  |  |  | 10 | 落实安全措施及准备工作 | 0
RY09007 | 卸油泵C级预防检修作业计划 |  |  |  | 20 | 清洗、检查卸油泵润滑系统并更换润滑油 | 0
RY09007 | 卸油泵C级预防检修作业计划 |  |  |  | 30 | 清洗、检查减速机构及曲轴、连杆与活塞 | 0
RY09007 | 卸油泵C级预防检修作业计划 |  |  |  | 40 | 检查、紧固活塞连杆盘根必要时更换 | 0
RY09007 | 卸油泵C级预防检修作业计划 |  |  |  | 50 | 排气阀密封检查、紧固 | 0
RY09007 | 卸油泵C级预防检修作业计划 |  |  |  | 60 | 紧固油泵进、出口法兰连接处螺栓 | 0
RY09007 | 卸油泵C级预防检修作业计划 |  |  |  | 70 | 更换必要的密封件、消除漏油现象 | 0
RY09007 | 卸油泵C级预防检修作业计划 |  |  |  | 80 | 检查压力表准确度、必要时更换 | 0
RY09007 | 卸油泵C级预防检修作业计划 |  |  |  | 90 | 试运行、清理现场、工作终结 | 0
RY00003 | 输煤系统照明D级预防维护作业计划 |  |  |  | 10 | 落实安全措施及准备工作 | 0
RY00003 | 输煤系统照明D级预防维护作业计划 |  |  |  | 20 | 各栈桥、转运站照明检查、确定维修目标 | 0
RY00003 | 输煤系统照明D级预防维护作业计划 |  |  |  | 30 | 故障照明灯具检查 | 0
RY00003 | 输煤系统照明D级预防维护作业计划 |  |  |  | 40 | 故障照明回路检查 | 0
RY00003 | 输煤系统照明D级预防维护作业计划 |  |  |  | 50 | 更换损坏的灯具及线路、消除设备缺陷 | 0
RY00003 | 输煤系统照明D级预防维护作业计划 |  |  |  | 60 | 防水封堵 | 0
RY00003 | 输煤系统照明D级预防维护作业计划 |  |  |  | 70 | 试运行、清理现场、工作终结 | 0
RYD-10119 | 燃（机）浮油收集器C级检修标准作业计划 |  |  |  | 250 | 浮子及滤网清洗、检查 | 0
RYD-10119 | 燃（机）浮油收集器C级检修标准作业计划 |  |  |  | 260 | 管路清洗检查 | 0
10141 | 更换阀门消缺 |  |  |  | 40 | 工作结束，清理现场 | 0
RYD-10119 | 燃（机）浮油收集器C级检修标准作业计划 |  |  |  | 200 | 准备工作 | 0
RYD-10119 | 燃（机）浮油收集器C级检修标准作业计划 |  |  |  | 210 | 柱塞泵检修 | 0
RYD-10119 | 燃（机）浮油收集器C级检修标准作业计划 |  |  |  | 220 | 传动机构检修 | 0
RYD-10119 | 燃（机）浮油收集器C级检修标准作业计划 |  |  |  | 230 | 泵进、出口单向阀清洗、检查 | 0
RYD-10119 | 燃（机）浮油收集器C级检修标准作业计划 |  |  |  | 240 | 污油池内轴流泵检修 | 0
RY2 | 皮带接头开胶消缺作业计划 |  |  |  | 20 | 检查、清理皮带开胶部位 | 0
RY2 | 皮带接头开胶消缺作业计划 |  |  |  | 30 | 皮带开胶部位打磨、涂胶、粘接 | 0
RY2 | 皮带接头开胶消缺作业计划 |  |  |  | 40 | 粘接部位烘烤 | 0
RY2 | 皮带接头开胶消缺作业计划 |  |  |  | 50 | 粘接部位毛边修整 | 0
RY2 | 皮带接头开胶消缺作业计划 |  |  |  | 10 | 落实安全措施及准备工作 | 0
RY2 | 皮带接头开胶消缺作业计划 |  |  |  | 60 | 清理现场、工作终结 | 0
RY0406 | 碎煤机A级预防检修作业计划 |  |  |  | 10 | 落实安全措施及准备工作 | 0
RY0406 | 碎煤机A级预防检修作业计划 |  |  |  | 20 | 碎煤机解体 | 0
RY0406 | 碎煤机A级预防检修作业计划 |  |  |  | 30 | 轴承清洗、检查、换油、必要时更换 | 0
RY0406 | 碎煤机A级预防检修作业计划 |  |  |  | 40 | 环锤检修及更换 | 0
RY0406 | 碎煤机A级预防检修作业计划 |  |  |  | 50 | 衬板、落煤筒检修 | 0
RY0406 | 碎煤机A级预防检修作业计划 |  |  |  | 60 | 转子部件检修 | 0
RY0406 | 碎煤机A级预防检修作业计划 |  |  |  | 70 | 箱体磨损情况检查、处理 | 0
RY0406 | 碎煤机A级预防检修作业计划 |  |  |  | 80 | 液力偶合器检查及换油 | 0
RY0406 | 碎煤机A级预防检修作业计划 |  |  |  | 90 | 附件检查、修理 | 0
RY0406 | 碎煤机A级预防检修作业计划 |  |  |  | 100 | 碎煤机组装、试转 | 0
RY0406 | 碎煤机A级预防检修作业计划 |  |  |  | 110 | 清理现场、工作终结 | 0

## 燃运电气
标准作业计划 | 标准作业计划描述 | 专业 | 班组 | 主管人 | 任务标识 | 任务描述 | 任务持续时间
RY07005 | 斗轮机电气系统C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 10 | 落实安全措施及准备工作 | 0
RY07005 | 斗轮机电气系统C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 20 | 高压开关及刀闸检修 | 0
RY07005 | 斗轮机电气系统C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 30 | 斗轮变压器及母线检修 | 0
RY07005 | 斗轮机电气系统C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 40 | 高低压电缆及地面箱检修 | 0
RY07005 | 斗轮机电气系统C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 50 | 卷筒力矩电机、风机及滑环接线检修 | 0
RY07005 | 斗轮机电气系统C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 60 | 滑缆、滑车检修 | 0
RY07005 | 斗轮机电气系统C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 70 | 各电机检修 | 0
RY07005 | 斗轮机电气系统C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 80 | 各电机轴承检查、加油（必要时更换） | 0
RY07005 | 斗轮机电气系统C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 90 | 各空开、接触器等一次回路及元件检修 | 0
RY07005 | 斗轮机电气系统C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 100 | 各控制回路及二次元件检修 | 0
RY07005 | 斗轮机电气系统C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 110 | 各测量回路及表计检查、校验 | 0
RY07005 | 斗轮机电气系统C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 120 | 各电气箱、柜及柜门检修 | 0
RY07005 | 斗轮机电气系统C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 130 | 整机照明检修 | 0
RY07005 | 斗轮机电气系统C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 140 | 保护校验 | 0
RY07005 | 斗轮机电气系统C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 150 | 电气预试、防水封堵 | 0
RY07005 | 斗轮机电气系统C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 160 | 分步调试、试运行 | 0
RY07005 | 斗轮机电气系统C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 170 | 清理现场、工作终结 | 0
RY06005 | 炉扁布袋除尘器电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 10 | 落实安全措施及准备工作 | 0
RY06005 | 炉扁布袋除尘器电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 20 | 风机、振打电机检修 | 0
RY06005 | 炉扁布袋除尘器电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 30 | MCC开关、各接触器及一次回路检修 | 0
RY06005 | 炉扁布袋除尘器电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 40 | 控制回路及二次元件检修 | 0
RY00002 | 除大木器电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 10 | 落实安全措施及准备工作 | 0
RY00002 | 除大木器电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 20 | 电机检修 | 0
RY00002 | 除大木器电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 30 | MCC开关、接触器及一次回路检修 | 0
RY00002 | 除大木器电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 40 | 二次回路及元件检修 | 0
RY00002 | 除大木器电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 50 | 程控回路及元件检修 | 0
RY00002 | 除大木器电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 60 | 电气柜及柜门检修 | 0
RY00002 | 除大木器电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 70 | 电气预试 | 0
RY00002 | 除大木器电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 80 | 试运行、清理现场、工作终结 | 0
RY06003 | #6皮带犁煤器电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 10 | 落实安全措施及准备工作 | 0
RY06003 | #6皮带犁煤器电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 20 | 各电动推杆电机检修 | 0
RY06003 | #6皮带犁煤器电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 30 | 各就地箱清扫 | 0
RY06003 | #6皮带犁煤器电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 40 | 各MCC开关、电缆、接触器及一次回路检修 | 0
RY06003 | #6皮带犁煤器电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 50 | 各控制回路及二次元件检修 | 0
RY06003 | #6皮带犁煤器电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 60 | 各程控回路及元件检修 | 0
RY06003 | #6皮带犁煤器电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 70 | 各犁煤器限位开关、接近开关检查、调整 | 0
RY06003 | #6皮带犁煤器电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 80 | 电气预试、防水封堵 | 0
RY06003 | #6皮带犁煤器电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 90 | 各犁煤器试运行、清理现场、工作终结 | 0
RY09009 | 浮油收集器电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 10 | 落实安全措施及准备工作 | 0
RY09009 | 浮油收集器电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 20 | 油泵电机检修 | 0
RY09009 | 浮油收集器电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 30 | MCC开关、接触器及一次回路检修 | 0
RY09009 | 浮油收集器电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 40 | 就地控制箱检修 | 0
RY09009 | 浮油收集器电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 50 | 控制回路及元件检修 | 0
RY09009 | 浮油收集器电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 60 | 更换必要的元件、消除设备缺陷 | 0
RY09009 | 浮油收集器电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 70 | 电缆检修、必要时更换电机电缆 | 0
RY09009 | 浮油收集器电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 80 | 电气预试、防水封堵 | 0
RY09009 | 浮油收集器电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 90 | 试运行、清理现场、工作终结 | 0
RY05001 | 除细木器电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 20 | 电机检修 | 0
RY05001 | 除细木器电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 30 | MCC开关、接触器及一次回路检修 | 0
RY05001 | 除细木器电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 40 | 二次回路及元件检修 | 0
RY05001 | 除细木器电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 50 | 程控回路及元件检修 | 0
RY05001 | 除细木器电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 60 | 电气柜及柜门检修 | 0
RY05001 | 除细木器电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 70 | 电气预试 | 0
RY05001 | 除细木器电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 80 | 试运行、清理现场、工作终结 | 0
RY01001 | 排污泵电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 10 | 落实安全措施及准备工作 | 0
RY01001 | 排污泵电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 20 | 电机检修 | 0
RY01001 | 排污泵电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 30 | MCC开关、接触器及一次回路检修 | 0
RY01001 | 排污泵电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 40 | 控制回路及二次元件检修 | 0
RY01001 | 排污泵电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 50 | 控制箱及柜门检修 | 0
RY01001 | 排污泵电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 60 | 电气预试 | 0
RY01001 | 排污泵电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 70 | 试运行、清理现场、工作终结 | 0
RY02004 | 盘式除铁器电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 10 | 落实安全措施及准备工作 | 0
RY02004 | 盘式除铁器电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 20 | 除铁盘及一次回路检修 | 0
RY02004 | 盘式除铁器电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 30 | 行走电机、电缆及滑索检修 | 0
RY02004 | 盘式除铁器电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 40 | 就地控制柜及元件检修 | 0
RY02004 | 盘式除铁器电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 50 | 控制电缆及传感器检修 | 0
RY02004 | 盘式除铁器电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 60 | 电气预试、防水封堵 | 0
RY02004 | 盘式除铁器电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 70 | 试运行、清理现场、工作终结 | 0
RY02006 | 布袋除尘器电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 10 | 落实安全措施及准备工作 | 0
RY02006 | 布袋除尘器电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 20 | 风机、振打电机检修 | 0
RY02006 | 布袋除尘器电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 30 | MCC开关、各接触器及一次回路检修 | 0
RY02006 | 布袋除尘器电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 40 | 控制回路及二次元件检修 | 0
RY02006 | 布袋除尘器电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 50 | 控制箱及柜门检修 | 0
RY02006 | 布袋除尘器电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 60 | 电气预试、防水封堵 | 0
RY02006 | 布袋除尘器电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 70 | 观察门检查、更换损坏密封条 | 0
RY02006 | 布袋除尘器电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 80 | 试运行、清理现场、工作终结 | 0
RY04001 | 带式除铁器电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 10 | 落实安全措施及准备工作 | 0
RY04001 | 带式除铁器电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 20 | 电机及除铁盘检修 | 0
RY04001 | 带式除铁器电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 30 | MCC开关、接触器及一次回路检修 | 0
RY04001 | 带式除铁器电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 40 | 二次回路及元件检修 | 0
RY04001 | 带式除铁器电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 50 | 程控回路及元件检修 | 0
RY04001 | 带式除铁器电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 60 | 电气柜及柜门检修 | 0
RY04001 | 带式除铁器电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 70 | 防水封堵、电气预试 | 0
RY04001 | 带式除铁器电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 80 | 清理设备油污 | 0
RY04001 | 带式除铁器电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 90 | 试运行、清理现场、工作终结 | 0
RY05001 | 除细木器电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 10 | 落实安全措施及准备工作 | 0
RY07003 | 沉煤池抓斗机电气设备C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 10 | 落实安全措施及准备工作 | 0
RY07003 | 沉煤池抓斗机电气设备C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 20 | 各电机检修 | 0
RY07003 | 沉煤池抓斗机电气设备C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 30 | 各开关、电缆、接触器及一次回路检修 | 0
RY07003 | 沉煤池抓斗机电气设备C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 40 | 控制回路及元件检修 | 0
RY07003 | 沉煤池抓斗机电气设备C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 50 | 电阻箱检修 | 0
RY07003 | 沉煤池抓斗机电气设备C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 60 | 开关柜及柜门检修 | 0
RY07003 | 沉煤池抓斗机电气设备C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 70 | 电缆、柜内接线整理、紧固 | 0
RY07003 | 沉煤池抓斗机电气设备C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 80 | 各制动器及限位开关检修调整 | 0
RY07003 | 沉煤池抓斗机电气设备C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 90 | 电气预防性试验 | 0
RY07003 | 沉煤池抓斗机电气设备C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 100 | 试运行、清理现场、工作终结 | 0
RY02008 | 冲洗泵电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 10 | 落实安全措施及准备工作 | 0
RY02008 | 冲洗泵电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 20 | 电机检修 | 0
RY02008 | 冲洗泵电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 30 | MCC开关、接触器及一次回路检修 | 0
RY02008 | 冲洗泵电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 40 | 控制回路及二次元件检修 | 0
RY02008 | 冲洗泵电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 50 | 控制箱及柜门检修 | 0
RY02008 | 冲洗泵电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 60 | 电气预试 | 0
RY02008 | 冲洗泵电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 70 | 试运行、清理现场、工作终结 | 0
RY06005 | 炉扁布袋除尘器电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 50 | 控制箱及柜门检修 | 0
RY06005 | 炉扁布袋除尘器电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 60 | 电气预试、防水封堵 | 0
RY06005 | 炉扁布袋除尘器电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 70 | 观察门检查、更换损坏密封条 | 0
RY06005 | 炉扁布袋除尘器电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 80 | 试运行、清理现场、工作终结 | 0
RY07001 | 链斗卸车机电气系统C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 10 | 落实安全措施及准备工作 | 0
RY07001 | 链斗卸车机电气系统C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 20 | 各电机检修 | 0
RY07001 | 链斗卸车机电气系统C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 30 | 各开关、电缆、接触器及一次回路检修 | 0
RY07001 | 链斗卸车机电气系统C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 40 | 控制回路及元件检修 | 0
RY07001 | 链斗卸车机电气系统C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 50 | 各电阻箱检修 | 0
RY07001 | 链斗卸车机电气系统C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 60 | 开关柜及柜门检修 | 0
RY07001 | 链斗卸车机电气系统C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 70 | 电缆、柜内接线整理、紧固 | 0
RY07001 | 链斗卸车机电气系统C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 80 | 各制动器及限位开关检修调整 | 0
RY07001 | 链斗卸车机电气系统C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 90 | 电气预防性试验 | 0
RY07001 | 链斗卸车机电气系统C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 100 | 试运行、清理现场、工作终结 | 0
RY03001 | #0皮带犁煤器电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 10 | 落实安全措施及准备工作 | 0
RY03001 | #0皮带犁煤器电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 20 | 电动推杆电机检修 | 0
RY03001 | #0皮带犁煤器电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 30 | MCC开关、电缆、接触器及一次回路检修 | 0
RY03001 | #0皮带犁煤器电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 40 | 控制回路及二次元件检修 | 0
RY03001 | #0皮带犁煤器电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 50 | 程控回路及元件检修 | 0
RY03001 | #0皮带犁煤器电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 60 | 限位开关、接近开关检查、调整 | 0
RY03001 | #0皮带犁煤器电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 70 | 电气预试、防水封堵 | 0
RY03001 | #0皮带犁煤器电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 80 | 试运行、清理现场、工作终结 | 0
RY09011 | 稳压泵电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 10 | 落实安全措施及准备工作 | 0
RY09011 | 稳压泵电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 20 | 电机检修 | 0
RY09011 | 稳压泵电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 30 | MCC开关检修 | 0
RY09011 | 稳压泵电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 40 | 接触器及一次回路元件检修 | 0
RY09011 | 稳压泵电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 50 | 控制回路及元件检修 | 0
RY09011 | 稳压泵电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 60 | 电缆检修 | 0
RY09011 | 稳压泵电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 70 | 各防静电接地联接、检查 | 0
RY09011 | 稳压泵电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 80 | 电气柜及柜门检修 | 0
RY09011 | 稳压泵电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 90 | 电气预防性试验 | 0
RY09011 | 稳压泵电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 100 | 试运行、清理现场、工作终结 | 0
RY08001 | 翻车机电气系统C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 10 | 落实安全措施及准备工作 | 0
RY08001 | 翻车机电气系统C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 20 | 各电机检修 | 0
RY08001 | 翻车机电气系统C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 30 | 各频敏变阻隔器检修 | 0
RY08001 | 翻车机电气系统C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 40 | 各开关、接触器及电缆等一次回路检修 | 0
RY08001 | 翻车机电气系统C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 50 | 各控制回路及二次元件检修 | 0
RY08001 | 翻车机电气系统C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 60 | 程控系统回路、各传感器及元件检修 | 0
RY08001 | 翻车机电气系统C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 70 | 各电气柜及柜门检修 | 0
RY08001 | 翻车机电气系统C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 80 | 各主令控制器、限位开关检修 | 0
RY08001 | 翻车机电气系统C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 90 | 电缆拖车润滑及检修 | 0
RY08001 | 翻车机电气系统C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 100 | 实验及校正各参数整定值 | 0
RY08001 | 翻车机电气系统C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 110 | 电气预试、防水封堵 | 0
RY08001 | 翻车机电气系统C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 120 | 调试、试运行 | 0
RY08001 | 翻车机电气系统C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 130 | 清理现场、工作终结 | 0
RY09002 | 供油泵电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 10 | 落实安全措施及准备工作 | 0
RY09002 | 供油泵电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 20 | 电机检查、小修 | 0
RY09002 | 供油泵电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 30 | ME开关检修 | 0
RY09002 | 供油泵电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 40 | 接触器及一次回路元件检修 | 0
RY09002 | 供油泵电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 50 | 控制回路及元件检修 | 0
RY09002 | 供油泵电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 60 | 电缆检修 | 0
RY09002 | 供油泵电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 70 | 各防静电接地联接、检查 | 0
RY09002 | 供油泵电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 80 | 配电柜检修 | 0
RY09002 | 供油泵电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 90 | 电气预防性试验 | 0
RY09002 | 供油泵电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 100 | 试运行、清理现场、工作终结 | 0
RY09004 | 污油泵电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 10 | 落实安全措施及准备工作 | 0
RY09004 | 污油泵电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 20 | 电机检修 | 0
RY09004 | 污油泵电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 30 | MCC开关、接触器等一次回路及元件检修 | 0
RY09004 | 污油泵电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 40 | 电缆检修 | 0
RY09004 | 污油泵电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 50 | 电气柜及柜门检修 | 0
RY09004 | 污油泵电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 60 | 电气预试 | 0
RY09004 | 污油泵电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 70 | 试运行、清理现场、工作终结 | 0
RY05006 | 油水分离器电机、开关C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 10 | 落实安全措施及准备工作 | 0
RY05006 | 油水分离器电机、开关C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 20 | 电机检修 | 0
RY05006 | 油水分离器电机、开关C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 30 | MCC开关、接触器及一次回路检修 | 0
RY05006 | 油水分离器电机、开关C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 40 | 控制回路及元件检修 | 0
RY05006 | 油水分离器电机、开关C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 50 | 电缆检修 | 0
RY05006 | 油水分离器电机、开关C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 60 | 电气柜及柜门检修 | 0
RY05006 | 油水分离器电机、开关C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 70 | 电气预防性试验 | 0
RY05006 | 油水分离器电机、开关C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 80 | 防静电接地连接检查 | 0
RY05006 | 油水分离器电机、开关C级检修作业计划 | 电气 |  |  | 90 | 试运行、清理现场、工作终结 | 0
RY09008 | 卸油泵电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 10 | 落实安全措施及准备工作 | 0
RY09008 | 卸油泵电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 20 | 电机检修 | 0
RY09008 | 卸油泵电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 30 | ME（MCC）开关检修 | 0
RY09008 | 卸油泵电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 40 | 接触器及一次回路元件检修 | 0
RY09008 | 卸油泵电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 50 | 控制回路及元件检修 | 0
RY09008 | 卸油泵电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 60 | 电缆检修 | 0
RY09008 | 卸油泵电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 70 | 各防静电接地联接、检查 | 0
RY09008 | 卸油泵电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 80 | 电气箱、柜及柜门检修 | 0
RY09008 | 卸油泵电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 90 | 电气预防性试验 | 0
RY09008 | 卸油泵电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 100 | 试运行、清理现场、工作终结 | 0
RY08009 | 滚轴筛电机、开关A级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 10 | 落实安全措施及准备工作 | 0
RY08009 | 滚轴筛电机、开关A级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 20 | 主电机、及电动推杆电机解体检修 | 0
RY08009 | 滚轴筛电机、开关A级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 30 | 轴承清洗检修、必要时更换 | 0
RY08009 | 滚轴筛电机、开关A级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 40 | MCC开关、电缆检修 | 0
RY08009 | 滚轴筛电机、开关A级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 50 | 就地开关、接触器一次回路及元件检修 | 0
RY08009 | 滚轴筛电机、开关A级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 60 | 控制回路及元件检修 | 0
RY08009 | 滚轴筛电机、开关A级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 70 | 程控回路及元件检修、旁路推杆限位调整 | 0
RY08009 | 滚轴筛电机、开关A级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 80 | 电气预试、防水封堵 | 0
RY08009 | 滚轴筛电机、开关A级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 90 | 试运行、清理现场、工作终结 | 0
RY50 | 排污泵不启停消缺作业计划 | 电气 |  |  | 10 | 落实安全措施及准备工作 | 0
RY50 | 排污泵不启停消缺作业计划 | 电气 |  |  | 20 | 电机、开关、接触器等一次回路及元件检查 | 0
RY50 | 排污泵不启停消缺作业计划 | 电气 |  |  | 30 | 控制回路及二次元件检查 | 0
RY50 | 排污泵不启停消缺作业计划 | 电气 |  |  | 40 | 热控回路及元件检查 | 0
RY50 | 排污泵不启停消缺作业计划 | 电气 |  |  | 50 | 消除设备缺陷、必要时更换损坏的元件 | 0
RY50 | 排污泵不启停消缺作业计划 | 电气 |  |  | 60 | 试运行、清理现场、工作终结 | 0
RY51 | 电气设备跳闸消缺作业计划 | 电气 |  |  | 10 | 落实安全措施及准备工作 | 0
RY51 | 电气设备跳闸消缺作业计划 | 电气 |  |  | 20 | 电机、开关、接触器等一次回路及元件检查 | 0
RY51 | 电气设备跳闸消缺作业计划 | 电气 |  |  | 30 | 控制回路及二次元件检查 | 0
RY51 | 电气设备跳闸消缺作业计划 | 电气 |  |  | 40 | 程控回路及传感器检查 | 0
RY51 | 电气设备跳闸消缺作业计划 | 电气 |  |  | 50 | 消除设备缺陷、必要时更换损坏的元件 | 0
RY51 | 电气设备跳闸消缺作业计划 | 电气 |  |  | 60 | 试运行、清理现场、工作终结 | 0
RY06001 | 双盘式除铁器电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 10 | 落实安全措施及准备工作 | 0
RY06001 | 双盘式除铁器电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 20 | 除铁盘及一次回路检修 | 0
RY06001 | 双盘式除铁器电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 30 | 行走电机、电缆及滑索检修 | 0
RY06001 | 双盘式除铁器电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 40 | 就地控制柜及元件检修 | 0
RY06001 | 双盘式除铁器电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 50 | 控制电缆及传感器检修 | 0
RY06001 | 双盘式除铁器电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 60 | 电气预试、防水封堵 | 0
RY06001 | 双盘式除铁器电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 70 | 试运行、清理现场、工作终结 | 0
RY01003 | 叶轮给煤机电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 10 | 落实安全措施及准备工作 | 0
RY01003 | 叶轮给煤机电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 20 | 各电机检修 | 0
RY01003 | 叶轮给煤机电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 30 | 开关、接触器及一次回路检修 | 0
RY01003 | 叶轮给煤机电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 40 | 二次回路及元件检修 | 0
RY01003 | 叶轮给煤机电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 50 | 变频器清扫、检查 | 0
RY01003 | 叶轮给煤机电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 60 | 程控回路及元件检修 | 0
RY01003 | 叶轮给煤机电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 70 | 滑缆、支架及滑车检修 | 0
RY01003 | 叶轮给煤机电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 80 | 各限位检查、调整 | 0
RY01003 | 叶轮给煤机电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 90 | 电气柜及柜门检修 | 0
RY01003 | 叶轮给煤机电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 100 | 电气预试、防水封堵 | 0
RY01003 | 叶轮给煤机电机、开关C级预防检修作业计划 | 电气 |  |  | 110 | 试运行、清理现场、工作终结 | 0
RY00008 | 输煤工业电视系统D级预防维护作业计划 |  |  |  | 50 | 各传感器接线检查 | 0
RY00008 | 输煤工业电视系统D级预防维护作业计划 |  |  |  | 60 | 各传感器试验 | 0
RY00008 | 输煤工业电视系统D级预防维护作业计划 |  |  |  | 70 | 清理现场、工作终结 | 0
RY00008 | 输煤工业电视系统D级预防维护作业计划 |  |  |  | 40 | 现场各就地箱清扫、接线检查 | 0
RYDQ0001 | 燃运（电气）皮带机系统C级检修标准作业计划 |  |  |  | 100 | 工作准备 | 1
RYDQ0001 | 燃运（电气）皮带机系统C级检修标准作业计划 |  |  |  | 200 | 电机检修 | 6
RYDQ0001 | 燃运（电气）皮带机系统C级检修标准作业计划 |  |  |  | 300 | 电源开关检修 | 6
RYDQ0001 | 燃运（电气）皮带机系统C级检修标准作业计划 |  |  |  | 310 | ME开关本体检修 | 0
RYDQ0001 | 燃运（电气）皮带机系统C级检修标准作业计划 |  |  |  | 330 | 二次回路、元件检修、保护校验 | 0
RYDQ0001 | 燃运（电气）皮带机系统C级检修标准作业计划 |  |  |  | 400 | 程控系统检修 | 6
RYDQ0001 | 燃运（电气）皮带机系统C级检修标准作业计划 |  |  |  | 320 | 交流接触器检修 | 0
RYDQ0001 | 燃运（电气）皮带机系统C级检修标准作业计划 |  |  |  | 410 | 程控系统元件检修 | 0
RYDQ0001 | 燃运（电气）皮带机系统C级检修标准作业计划 |  |  |  | 420 | 程控系统回路检修 | 0
RYDQ0001 | 燃运（电气）皮带机系统C级检修标准作业计划 |  |  |  | 500 | 试转 | 3
RYDQ0001 | 燃运（电气）皮带机系统C级检修标准作业计划 |  |  |  | 510 | 就地试转 | 0
RYDQ0001 | 燃运（电气）皮带机系统C级检修标准作业计划 |  |  |  | 520 | 程控试转 | 0
RYDQ0001 | 燃运（电气）皮带机系统C级检修标准作业计划 |  |  |  | 210 | 电机接线、风叶检查 | 0
RYDQ0001 | 燃运（电气）皮带机系统C级检修标准作业计划 |  |  |  | 220 | 电机轴承检查换油 | 0
RYDQ0001 | 燃运（电气）皮带机系统C级检修标准作业计划 |  |  |  | 600 | 工作结束 | 1
RYDQ0002 | 燃运（电气）卸油泵系统C级检修标准作业计划 |  |  |  | 100 | 工作准备 | 1
RYDQ0002 | 燃运（电气）卸油泵系统C级检修标准作业计划 |  |  |  | 200 | 电机检修 | 6
RYDQ0002 | 燃运（电气）卸油泵系统C级检修标准作业计划 |  |  |  | 210 | 电机接线、风叶检查 | 0
RYDQ0002 | 燃运（电气）卸油泵系统C级检修标准作业计划 |  |  |  | 220 | 电机轴承检查换油 | 0
RYDQ0002 | 燃运（电气）卸油泵系统C级检修标准作业计划 |  |  |  | 300 | 电源开关检修 | 6
RYDQ0002 | 燃运（电气）卸油泵系统C级检修标准作业计划 |  |  |  | 310 | ME开关本体检修 | 0
RYDQ0003 | 燃运（电气）小布袋除尘器系统C级检修标准作业计划 |  |  |  | 100 | 工作准备 | 1
RYDQ0002 | 燃运（电气）卸油泵系统C级检修标准作业计划 |  |  |  | 500 | 试转 | 3
RYDQ0002 | 燃运（电气）卸油泵系统C级检修标准作业计划 |  |  |  | 510 | 开关空试、连锁试验 | 0
RYDQ0002 | 燃运（电气）卸油泵系统C级检修标准作业计划 |  |  |  | 520 | 带负荷试转 | 0
RYDQ0002 | 燃运（电气）卸油泵系统C级检修标准作业计划 |  |  |  | 600 | 工作结束 | 1
RYDQ0002 | 燃运（电气）卸油泵系统C级检修标准作业计划 |  |  |  | 320 | 二次回路检修、保护校验 | 0
RYDQ0002 | 燃运（电气）卸油泵系统C级检修标准作业计划 |  |  |  | 330 | 就地箱内元件及回路检修 | 0
RYDQ0003 | 燃运（电气）小布袋除尘器系统C级检修标准作业计划 |  |  |  | 200 | 电机检修 | 4
RYDQ0003 | 燃运（电气）小布袋除尘器系统C级检修标准作业计划 |  |  |  | 210 | 电机接线、风叶检查 | 0
RYDQ0003 | 燃运（电气）小布袋除尘器系统C级检修标准作业计划 |  |  |  | 220 | 电机轴承检查换油 | 0
RYDQ0003 | 燃运（电气）小布袋除尘器系统C级检修标准作业计划 |  |  |  | 300 | 电源开关检修 | 4
RYDQ0003 | 燃运（电气）小布袋除尘器系统C级检修标准作业计划 |  |  |  | 310 | 开关主回路元件、接线检修 | 0
RYDQ0003 | 燃运（电气）小布袋除尘器系统C级检修标准作业计划 |  |  |  | 320 | 二次回路、元件检修、保护校验 | 0
RYDQ0001 | 燃运（电气）皮带机系统C级检修标准作业计划 |  |  |  | 230 | 电机绝缘电阻、直流电阻测量 | 0
RYDQ0003 | 燃运（电气）小布袋除尘器系统C级检修标准作业计划 |  |  |  | 500 | 试转 | 3
RYDQ0002 | 燃运（电气）卸油泵系统C级检修标准作业计划 |  |  |  | 230 | 电机绝缘电阻、直流电阻检修 | 0
RYDQ0003 | 燃运（电气）小布袋除尘器系统C级检修标准作业计划 |  |  |  | 600 | 工作结束 | 1
RYDQ0003 | 燃运（电气）小布袋除尘器系统C级检修标准作业计划 |  |  |  | 230 | 电机直流电阻、绝缘电阻测量 | 0
RYDQ0003 | 燃运（电气）小布袋除尘器系统C级检修标准作业计划 |  |  |  | 400 | 程控系统系统回路、元件检修 | 3
RY00006 | 输煤工业电视系统D级预防维护作业计划 |  |  |  | 10 | 落实安全措施（检修自理）及准备工作 | 0
RY00006 | 输煤工业电视系统D级预防维护作业计划 |  |  |  | 20 | 输煤工业电视电源回路及元件检查 | 0
RY00006 | 输煤工业电视系统D级预防维护作业计划 |  |  |  | 30 | 信号回路及元件检查 | 0
RY00006 | 输煤工业电视系统D级预防维护作业计划 |  |  |  | 40 | 现场各镜头清理、接线检查 | 0
RY00006 | 输煤工业电视系统D级预防维护作业计划 |  |  |  | 50 | 各调焦镜头试验、检查 | 0
RY00006 | 输煤工业电视系统D级预防维护作业计划 |  |  |  | 60 | 监视器清灰检查 | 0
RY00006 | 输煤工业电视系统D级预防维护作业计划 |  |  |  | 70 | 清理现场、工作终结 | 0
RY00007 | 翻车机系统照明D级预防维护作业计划 |  |  |  | 10 | 落实安全措施及准备工作 | 0
RY00007 | 翻车机系统照明D级预防维护作业计划 |  |  |  | 20 | 各层照明检查、确定维修目标 | 0
RY00007 | 翻车机系统照明D级预防维护作业计划 |  |  |  | 30 | 故障照明灯具检查 | 0
RY00007 | 翻车机系统照明D级预防维护作业计划 |  |  |  | 40 | 故障照明回路检查 | 0
RY00007 | 翻车机系统照明D级预防维护作业计划 |  |  |  | 50 | 更换损坏的灯具及线路、消除设备缺陷 | 0
RY00007 | 翻车机系统照明D级预防维护作业计划 |  |  |  | 60 | 防水封堵 | 0
RY00007 | 翻车机系统照明D级预防维护作业计划 |  |  |  | 70 | 试运行、清理现场、工作终结 | 0
RY00008 | 输煤工业电视系统D级预防维护作业计划 |  |  |  | 10 | 落实安全措施（检修自理）及准备工作 | 0
RY00008 | 输煤工业电视系统D级预防维护作业计划 |  |  |  | 20 | 输煤程控电源回路及元件清扫检查 | 0
RY00008 | 输煤工业电视系统D级预防维护作业计划 |  |  |  | 30 | 各程控柜接线及元件清扫检查 | 0
RY07009 | 斗轮机照明D级预防维护作业计划 |  |  |  | 10 | 落实安全措施及准备工作 | 0
RY07009 | 斗轮机照明D级预防维护作业计划 |  |  |  | 20 | 各开关室、操作室、平台、悬臂及皮带照明检查、确定维修目标 | 0
RY07009 | 斗轮机照明D级预防维护作业计划 |  |  |  | 30 | 故障照明灯具检查 | 0
RY07009 | 斗轮机照明D级预防维护作业计划 |  |  |  | 40 | 故障照明回路检查 | 0
RY07009 | 斗轮机照明D级预防维护作业计划 |  |  |  | 50 | 更换损坏的灯具及线路、消除设备缺陷 | 0
RY07009 | 斗轮机照明D级预防维护作业计划 |  |  |  | 60 | 防水封堵 | 0
RY07009 | 斗轮机照明D级预防维护作业计划 |  |  |  | 70 | 试运行、清理现场、工作终结 | 0
RY09014 | 燃油区照明D级预防维护作业计划 |  |  |  | 10 | 落实安全措施及准备工作 | 0
RY09014 | 燃油区照明D级预防维护作业计划 |  |  |  | 20 | 开关室、油泵房、油区照明检查、确定维修目标 | 0
RY09014 | 燃油区照明D级预防维护作业计划 |  |  |  | 30 | 故障照明灯具检查 | 0
RY09014 | 燃油区照明D级预防维护作业计划 |  |  |  | 40 | 故障照明回路检查 | 0
RY09014 | 燃油区照明D级预防维护作业计划 |  |  |  | 50 | 更换损坏的灯具及线路、消除设备缺陷 | 0
RY09014 | 燃油区照明D级预防维护作业计划 |  |  |  | 60 | 恢复防爆装置、防水封堵 | 0
RY09014 | 燃油区照明D级预防维护作业计划 |  |  |  | 70 | 试运行、清理现场、工作终结 | 0

## Sheet1
标准作业计划 | 标准作业计划描述 | 专业 | 班组 | 主管人 | 任务标识 | 任务描述 | 序列 | 任务持续时间
LGKYJ1001A | 罗杆式压缩机A级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 100 | 空气滤清器的检修 | 0 | 0
LGKYJ1001A | 罗杆式压缩机A级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 105 | 松开元宝螺丝，拿掉端盖。 | 0 | 0
LGKYJ1001A | 罗杆式压缩机A级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 110 | 取下滤芯。 | 0 | 0
LGKYJ1001A | 罗杆式压缩机A级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 115 | 清理壳体积灰。 | 0 | 0
LGKYJ1001A | 罗杆式压缩机A级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 120 | 滤清器芯子检查。 | 0 | 0
LGKYJ1001A | 罗杆式压缩机A级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 125 | 装上新滤芯。 | 0 | 0
LGKYJ1001A | 罗杆式压缩机A级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 130 | 装上顶盖和螺母。 | 0 | 0
LGKYJ1001A | 罗杆式压缩机A级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 200 | 油分离器的检修 | 0 | 0
LGKYJ1001A | 罗杆式压缩机A级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 205 | 拆主机回油管。 | 0 | 0
LGKYJ1001A | 罗杆式压缩机A级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 210 | 松开油分离器顶盖上的回油管接头，抽出回油管。 | 0 | 0
LGKYJ1001A | 罗杆式压缩机A级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 215 | 拆分离器顶盖所有连接管道。 | 0 | 0
LGKYJ1001A | 罗杆式压缩机A级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 220 | 拆顶盖固定螺母，吊走顶盖。 | 0 | 0
LGKYJ1001A | 罗杆式压缩机A级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 225 | 缓慢取出芯子，并检查。 | 0 | 0
LGKYJ1001A | 罗杆式压缩机A级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 230 | 清理各密封点。。 | 0 | 0
LGKYJ1001A | 罗杆式压缩机A级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 235 | 分离器内部检查。 | 0 | 0
LGKYJ1001A | 罗杆式压缩机A级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 240 | 装分离器芯子。。 | 0 | 0
LGKYJ1001A | 罗杆式压缩机A级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 245 | 吊顶盖，紧螺栓。 | 0 | 0
LGKYJ1001A | 罗杆式压缩机A级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 250 | 装回油管组件。 | 0 | 0
LGKYJ1001A | 罗杆式压缩机A级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 255 | 装所有管接头。 | 0 | 0
LGKYJ1001A | 罗杆式压缩机A级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 300 | 冷却器的检修 | 0 | 0
LGKYJ1001A | 罗杆式压缩机A级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 305 | 解开冷却器外部所有管连接。 | 0 | 0
LGKYJ1001A | 罗杆式压缩机A级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 310 | 拆冷却器定位架螺栓。 | 0 | 0
LGKYJ1001A | 罗杆式压缩机A级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 315 | 吊出冷却器。 | 0 | 0
LGKYJ1001A | 罗杆式压缩机A级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 320 | 拆一端封头螺栓，取下封头。 | 0 | 0
LGKYJ1001A | 罗杆式压缩机A级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 335 | 抽出冷却器芯子。 | 0 | 0
LGKYJ1001A | 罗杆式压缩机A级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 340 | 用蒸汽清洗冷却器芯子外表和筒体内表面。 | 0 | 0
LGKYJ1001A | 罗杆式压缩机A级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 345 | 用101结碳清洗剂清洗冷却器芯子内表面。 | 0 | 0
LGKYJ1001A | 罗杆式压缩机A级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 350 | 清理各结合面。 | 0 | 0
LGKYJ1001A | 罗杆式压缩机A级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 355 | 装冷却器芯子于筒体内。 | 0 | 0
LGKYJ1001A | 罗杆式压缩机A级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 360 | 装封头。 | 0 | 0
LGKYJ1001A | 罗杆式压缩机A级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 365 | 水压试验。 | 0 | 0
LGKYJ1001A | 罗杆式压缩机A级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 370 | 吊冷却器于原径。 | 0 | 0
LGKYJ1001A | 罗杆式压缩机A级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 375 | 连接接头。 | 0 | 0
LGKYJ1001A | 罗杆式压缩机A级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 400 | 过滤器检修 | 0 | 0
LGKYJ1001A | 罗杆式压缩机A级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 405 | 在油过滤的底部放一个适当的容器。 | 0 | 0
LGKYJ1001A | 罗杆式压缩机A级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 410 | 旋下壳体底部的油塞，放出润滑油。 | 0 | 0
LGKYJ1001A | 罗杆式压缩机A级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 415 | 旋下过滤器壳体。 | 0 | 0
LGKYJ1001A | 罗杆式压缩机A级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 420 | 检查壳体和滤芯。 | 0 | 0
LGKYJ1001A | 罗杆式压缩机A级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 425 | 清洗壳体。 | 0 | 0
LGKYJ1001A | 罗杆式压缩机A级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 430 | 装新的滤芯。 | 0 | 0
LGKYJ1001A | 罗杆式压缩机A级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 500 | 整机试运 | 0 | 0
LGKYJ1001A | 罗杆式压缩机A级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 505 | 检查油位。 | 0 | 0
LGKYJ1001A | 罗杆式压缩机A级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 510 | 确认控制电路有电。 | 0 | 0
LGKYJ1001A | 罗杆式压缩机A级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 515 | 显示“正常/空载”选择开头于“空载”位置，控制选择开关于“ON/OFF 控制”位置。 | 0 | 0
LGKYJ1001A | 罗杆式压缩机A级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 520 | 点动检查主电机转向。 | 0 | 0
LGKYJ1001A | 罗杆式压缩机A级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 525 | 观察油位。 | 0 | 0
LGKYJ1001A | 罗杆式压缩机A级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 530 | 检查各接头的密封性能。 | 0
LGKYJ1001A | 罗杆式压缩机A级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 535 | 起动压缩机，在“空载”和“ON/OFF控制”状态下预热二分钟 | 0
LGKYJ1001A | 罗杆式压缩机A级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 540 | 观察油压。 | 0
LGKYJ1001A | 罗杆式压缩机A级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 545 | 置控制开关“正常”位置。 | 0
MG1001A | 磨 煤 机 磨 辊A级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 1415 | 把辊架加热到70-80℃。 | 0
MG1001A | 磨 煤 机 磨 辊A级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 1420 | 装键。 | 0
LGKYJ1001C | 罗杆式压缩机C级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 120 | 滤清器芯子检查。 | 0
LGKYJ1001C | 罗杆式压缩机C级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 125 | 装上新滤芯。 | 0
LGKYJ1001C | 罗杆式压缩机C级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 130 | 装上顶盖和螺母。 | 0
LGKYJ1001C | 罗杆式压缩机C级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 200 | 油分离器的检修 | 0
LGKYJ1001C | 罗杆式压缩机C级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 205 | 拆主机回油管。 | 0
LGKYJ1001C | 罗杆式压缩机C级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 210 | 松开油分离器顶盖上的回油管接头，抽出回油管。 | 0
LGKYJ1001C | 罗杆式压缩机C级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 215 | 拆分离器顶盖所有连接管道。 | 0
LGKYJ1001C | 罗杆式压缩机C级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 220 | 拆顶盖固定螺母，吊走顶盖。 | 0
LGKYJ1001C | 罗杆式压缩机C级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 225 | 缓慢取出芯子，并检查。 | 0
LGKYJ1001C | 罗杆式压缩机C级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 230 | 清理各密封点。。 | 0
LGKYJ1001C | 罗杆式压缩机C级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 235 | 分离器内部检查。 | 0
LGKYJ1001C | 罗杆式压缩机C级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 240 | 装分离器芯子。。 | 0
LGKYJ1001C | 罗杆式压缩机C级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 245 | 吊顶盖，紧螺栓。 | 0
LGKYJ1001C | 罗杆式压缩机C级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 250 | 装回油管组件。 | 0
LGKYJ1001C | 罗杆式压缩机C级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 255 | 装所有管接头。 | 0
LGKYJ1001C | 罗杆式压缩机C级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 300 | 冷却器的检修 | 0
LGKYJ1001C | 罗杆式压缩机C级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 305 | 解开冷却器外部所有管连接。 | 0
LGKYJ1001C | 罗杆式压缩机C级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 310 | 拆冷却器定位架螺栓。 | 0
LGKYJ1001C | 罗杆式压缩机C级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 315 | 吊出冷却器。 | 0
LGKYJ1001C | 罗杆式压缩机C级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 320 | 拆一端封头螺栓，取下封头。 | 0
LGKYJ1001C | 罗杆式压缩机C级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 335 | 抽出冷却器芯子。 | 0
LGKYJ1001C | 罗杆式压缩机C级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 340 | 用蒸汽清洗冷却器芯子外表和筒体内表面。 | 0
LGKYJ1001C | 罗杆式压缩机C级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 345 | 用101结碳清洗剂清洗冷却器芯子内表面。 | 0
LGKYJ1001C | 罗杆式压缩机C级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 350 | 清理各结合面。 | 0
LGKYJ1001C | 罗杆式压缩机C级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 355 | 装冷却器芯子于筒体内。 | 0
LGKYJ1001C | 罗杆式压缩机C级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 360 | 装封头。 | 0
LGKYJ1001C | 罗杆式压缩机C级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 365 | 水压试验。 | 0
LGKYJ1001C | 罗杆式压缩机C级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 370 | 吊冷却器于原径。 | 0
LGKYJ1001C | 罗杆式压缩机C级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 375 | 连接接头。 | 0
LGKYJ1001C | 罗杆式压缩机C级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 400 | 过滤器检修 | 0
LGKYJ1001C | 罗杆式压缩机C级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 405 | 在油过滤的底部放一个适当的容器。 | 0
LGKYJ1001C | 罗杆式压缩机C级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 410 | 旋下壳体底部的油塞，放出润滑油。 | 0
LGKYJ1001C | 罗杆式压缩机C级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 415 | 旋下过滤器壳体。 | 0
LGKYJ1001C | 罗杆式压缩机C级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 420 | 检查壳体和滤芯。 | 0
LGKYJ1001C | 罗杆式压缩机C级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 425 | 清洗壳体。 | 0
LGKYJ1001C | 罗杆式压缩机C级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 430 | 装新的滤芯。 | 0
LGKYJ1001C | 罗杆式压缩机C级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 500 | 整机试运 | 0
LGKYJ1001C | 罗杆式压缩机C级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 505 | 检查油位。 | 0
LGKYJ1001C | 罗杆式压缩机C级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 510 | 确认控制电路有电。 | 0
LGKYJ1001C | 罗杆式压缩机C级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 515 | 显示“正常/空载”选择开头于“空载”位置，控制选择开关于“ON/OFF 控制”位置。 | 0
LGKYJ1001C | 罗杆式压缩机C级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 520 | 点动检查主电机转向。 | 0
LGKYJ1001C | 罗杆式压缩机C级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 525 | 观察油位。 | 0
LGKYJ1001C | 罗杆式压缩机C级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 530 | 检查各接头的密封性能。 | 0
LGKYJ1001C | 罗杆式压缩机C级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 535 | 起动压缩机，在“空载”和“ON/OFF控制”状态下预热二分钟 | 0
LGKYJ1001C | 罗杆式压缩机C级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 540 | 观察油压。 | 0
LGKYJ1001C | 罗杆式压缩机C级标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 545 | 置控制开关“正常”位置。 | 0
10041 | 除灰空压机C级检修标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 100 | 拆除电动机 | 4
10041 | 除灰空压机C级检修标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 200 | 拆除冷却水管及冷却器 | 4
10041 | 除灰空压机C级检修标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 300 | 拆一\二级缸及活塞 | 6
10041 | 除灰空压机C级检修标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 400 | 拆卸曲轴 | 4
10041 | 除灰空压机C级检修标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 500 | 冷却系统检修 | 4
10041 | 除灰空压机C级检修标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 600 | 润滑系统检修 | 6
10041 | 除灰空压机C级检修标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 700 | 配气系统检修 | 10
10041 | 除灰空压机C级检修标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 800 | 曲轴与主轴承检修 | 6
10041 | 除灰空压机C级检修标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 900 | 活塞\气缸及连杆检修 | 6
10041 | 除灰空压机C级检修标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 1000 | 曲轴组装 | 4
10041 | 除灰空压机C级检修标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 1100 | 冷却器组装 | 4
10041 | 除灰空压机C级检修标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 1200 | 油系统组装 | 4
10041 | 除灰空压机C级检修标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 1300 | 试转 | 4
10041 | 除灰空压机C级检修标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 1400 | 工作结束清理现场 | 1
10041 | 除灰空压机C级检修标准作业计划 | 锅炉 | 机械检修项目三部 |  | 50 | 检修前准备 | 2

## 总表(参考）
标准作业计划 | 标准作业计划描述 | 专业 | 班组 | 主管人 | 任务标识 | 任务描述 | 序列 | 任务持续时间
CHQ4002C | 吹灰器（长）C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 300 | 动作试验 |  | 0
CHQ4002C | 吹灰器（长）C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 305 | 检查确认执行器动作灵敏、平稳、无卡涩现象 |  | 0
CHQ4002C | 吹灰器（长）C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 310 | 检查确认位置反馈全行程正确无异常 |  | 0
CHQ4002C | 吹灰器（长）C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 315 | 检查确认全行程位置与机务要求相符 |  | 0
CHQ4002C | 吹灰器（长）C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 400 | 工作结束 |  | 0
CHQ4003C | 吹灰器（短）C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 100 | 工作准备 |  | 0
CHQ4003C | 吹灰器（短）C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 200 | 系统设备清理、检查 |  | 0
CHQ4003C | 吹灰器（短）C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 205 | 检查确认外观整洁，标志牌齐全、清晰，油漆完整 |  | 0
CHQ4003C | 吹灰器（短）C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 210 | 检查确认安装牢固可靠，紧固件不得有松动和损伤 |  | 0
CHQ4003C | 吹灰器（短）C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 215 | 吹灰器电机绝缘检查 |  | 0
CHQ4003C | 吹灰器（短）C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 220 | 吹灰器行程开关清理、检查 |  | 0
CHQ4003C | 吹灰器（短）C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 300 | 动作试验 |  | 0
CHQ4003C | 吹灰器（短）C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 305 | 检查确认执行器动作灵敏、平稳、无卡涩现象 |  | 0
CHQ4003C | 吹灰器（短）C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 310 | 检查确认位置反馈全行程正确无异常 |  | 0
CHQ4003C | 吹灰器（短）C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 315 | 检查确认全行程位置与机务要求相符 |  | 0
CHQ4003C | 吹灰器（短）C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 400 | 清理现场 |  | 0
HXDDY4001C | 电导仪C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 100 | 工作准备 |  | 0
HXDDY4001C | 电导仪C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 200 | 系统设备清理、检查 |  | 0
HXDDY4001C | 电导仪C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 300 | 检查电极和电缆的连接是否可靠，有无腐蚀现象 |  | 0
HXDDY4001C | 电导仪C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 400 | 检查电缆屏蔽线及系统接地是否良好 |  | 0
HXDDY4001C | 电导仪C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 500 | 检查内部电极表面有无污染物，必要时用5%稀盐酸清洗电极 |  | 0
HXDDY4001C | 电导仪C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 600 | 校验二次表及电极常数，必要时更换电极 |  | 0
HXDDY4001C | 电导仪C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 700 | 校验二次表零点，满度输出电流 |  | 0
HXDDY4001C | 电导仪C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 800 | 清理现场 |  | 0
FJDY4001A | AQ电动执行器C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 100 | 工作准备 |  | 0
FJDY4001A | AQ电动执行器C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 200 | 设备解体检查 |  | 0
FJDY4001A | AQ电动执行器C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 205 | 停掉设备电源 |  | 0
FJDY4001A | AQ电动执行器C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 210 | 配合机务使执行器与机务的连接脱开 |  | 0
FJDY4001A | AQ电动执行器C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 215 | 拆下接线端子、控制箱盒盖，清理积灰 |  | 0
FJDY4001A | AQ电动执行器C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 220 | 进行板路及线路检查 |  | 0
FJDY4001A | AQ电动执行器C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 225 | 检查、或更换机内电池 |  | 0
FJDY4001A | AQ电动执行器C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 230 | 检查“就地\远操”切换钮动作是否准确灵活 |  | 0
FJDY4001A | AQ电动执行器C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 235 | 检查“电动/手动”切换杆是否灵活可靠 |  | 0
FJDY4001A | AQ电动执行器C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 240 | 电机绝缘检查 |  | 0
FJDY4001A | AQ电动执行器C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 245 | 接线端子绝缘检查 |  | 0
FJDY4001A | AQ电动执行器C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 250 | 行程开关检查、更换、接点清理 |  | 0
FJDY4001A | AQ电动执行器C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 255 | 接触器接点、接线，清理检查 |  | 0
FJDY4001A | AQ电动执行器C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 260 | 拆下位置反馈机构检查、必要时更换 |  | 0
FJDY4001A | AQ电动执行器C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 265 | 机械润滑检查、添加润滑油 |  | 0
FJDY4001A | AQ电动执行器C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 300 | 设备安装与调整 |  | 0
FJDY4001A | AQ电动执行器C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 305 | 配合机务将执行器与液压机构连接好 |  | 0
FJDY4001A | AQ电动执行器C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 310 | 正确接线、接插板件 |  | 0
FJDY4001A | AQ电动执行器C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 315 | 正确安装位置反馈元件，检查确认接线正确 |  | 0
FJDY4001A | AQ电动执行器C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 320 | 正确安装位置行程开关组件，检查确认接线正确 |  | 0
FJDY4001A | AQ电动执行器C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 325 | 送上电源，将“就地/远操”切换开关切至“就地”位 |  | 0
FJDY4001A | AQ电动执行器C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 330 | 手动将执行器摇到机务所确认关位（与机务限位保留1℃余量） |  | 0
FJDY4001A | AQ电动执行器C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 335 | 手动旋转辅助开关凸轮，设定CCS、SCS关位 |  | 0
FJDY4001A | AQ电动执行器C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 340 | 手动将执行器摇到机务所确认开位（与机务限位保留1℃余量） |  | 0
FJDY4001A | AQ电动执行器C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 345 | 手动旋转辅助开关凸轮，设定CCS、SCS开位 |  | 0
FJDY4001A | AQ电动执行器C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 350 | 手动摇动手轮，使输出轴转动900，检查全行程位置反馈是否正确 |  | 0
FJDY4001A | AQ电动执行器C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 355 | 将“就地/远操”切换开关切至“远操”位 |  | 0
FJDY4001A | AQ电动执行器C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 360 | 远控依次输入0、20、40、60、80、100信号，读取各点相应正行程数值 |  | 0
FJDY4001A | AQ电动执行器C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 365 | 远控依次输入100、80、60、40、20、0信号，读取各点相应反行程数值 |  | 0
FJDY4001A | AQ电动执行器C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 370 | 灵敏度校准：分别在25%、50%、75%位置上执行， |  | 0
FJDY4001A | AQ电动执行器C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 375 | 全行程时间调整 |  | 0
FJDY4001A | AQ电动执行器C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 380 | 自锁性能校准：输入信号为50%，执行机构处于正常工作状态，切断电源或信号线，执行机构应能自锁 |  | 0
FJDY4001A | AQ电动执行器C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 400 | 清理现场 |  | 0
FMDB4001A | 风门挡板执行器A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 100 | 工作准备 |  | 0
FMDB4001A | 风门挡板执行器A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 200 | 设备解体检查 |  | 0
FMDB4001A | 风门挡板执行器A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 205 | 全面清理设备卫生 |  | 0
FMDB4001A | 风门挡板执行器A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 210 | 气缸漏气检查、处理 |  | 0
FMDB4001A | 风门挡板执行器A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 215 | 关闭分支气源 |  | 0
FMDB4001A | 风门挡板执行器A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 220 | 反馈弹簧检查，必要时更换 |  | 0
FMDB4001A | 风门挡板执行器A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 225 | 滑阀组件清灰，拆下滑阀进行清洗 |  | 0
FMDB4001A | 风门挡板执行器A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 230 | 锁定器清理、检查，必要时更换 |  | 0
FMDB4001A | 风门挡板执行器A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 300 | 设备安装调整 |  | 0
FMDB4001A | 风门挡板执行器A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 305 | 回装滑阀组件 |  | 0
FMDB4001A | 风门挡板执行器A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 310 | 回装反馈弹簧 |  | 0
FMDB4001A | 风门挡板执行器A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 315 | 连接好气源管路 |  | 0
FMDB4001A | 风门挡板执行器A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 320 | 打开分支气源 |  | 0
FMDB4001A | 风门挡板执行器A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 325 | 联系机务校对挡板位置 |  | 0
FMDB4001A | 风门挡板执行器A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 330 | 输出0%指令信号，调整反馈弹簧，使门在关位 |  | 0
FMDB4001A | 风门挡板执行器A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 335 | 输出100%指令信号，微调整反馈弹簧，使门在开位 |  | 0
FMDB4001A | 风门挡板执行器A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 340 | 反复以上两步使执行器位置与指令相符 |  | 0
FMDB4001A | 风门挡板执行器A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 345 | 要求执行器动作、准确、灵敏、平稳，无卡涩现象 |  | 0
FMDB4001A | 风门挡板执行器A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 350 | 防护套检查，更换，固定 |  | 0
FMDB4001A | 风门挡板执行器A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 355 | 断电、断气、断信号保护试验 |  | 0
FMDB4001A | 风门挡板执行器A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 360 | 清理现场 |  | 0
HXGB4001C | 硅表C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 100 | 工作准备 |  | 0
HXGB4001C | 硅表C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 200 | 系统设备清扫 |  | 0
HXGB4001C | 硅表C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 300 | 输液管路检查清理、必要时更换 |  | 0
HXGB4001C | 硅表C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 400 | 泵管检查清理、必要时更 |  | 0
HXGB4001C | 硅表C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 500 | 液位池清理 |  | 0
HXGB4001C | 硅表C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 600 | 样品液位检测器清理 |  | 0
HXGB4001C | 硅表C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 700 | R1、R2、R3、R4、Cal检查，必要时换药 |  | 0
HXGB4001C | 硅表C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 800 | 硅表检验，记录校验结果 |  | 0
HXGB4001C | 硅表C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 900 | 清理现场 |  | 0
LGXL4001C | 炉管泄漏装置C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 100 | 工作准备 |  | 0
LGXL4001C | 炉管泄漏装置C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 200 | 集控室监控柜清理检查，记录测点原始状态 |  | 0
LGXL4001C | 炉管泄漏装置C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 300 | 就地传导管清理、疏通 |  | 0
LGXL4001C | 炉管泄漏装置C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 400 | 就地传感器检查 |  | 0
LGXL4001C | 炉管泄漏装置C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 500 | 集控室监控柜测点系统设定（泄漏值、堵灰值、实际值）检查、调整，记录调整结果 |  | 0
LGXL4001C | 炉管泄漏装置C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 600 | 清理现场 |  | 0
LQY4002C | 炉前油系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 100 | 工作准备 |  | 0
LQY4002C | 炉前油系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 200 | 设备清理、解体检查 |  | 0
LQY4002C | 炉前油系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 205 | 切断工作气源 |  | 0
LQY4002C | 炉前油系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 210 | 推进器清灰、请油污及外观检查 |  | 0
LQY4002C | 炉前油系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 215 | 拆下气缸及连杆组件，检查更换活塞 |  | 0
LQY4002C | 炉前油系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 220 | 电磁阀组件清理检查 |  | 0
LQY4002C | 炉前油系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 225 | 点火枪检查更换 |  | 0
LQY4002C | 炉前油系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 230 | 气回路检查 |  | 0
LQY4002C | 炉前油系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 235 | 行程开关清理、接点清洗检查、更换 |  | 0
LQY4002C | 炉前油系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 240 | 接线端子检查紧固 |  | 0
LQY4002C | 炉前油系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 245 | 点火器检查、更换保险 |  | 0
LQY4002C | 炉前油系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 300 | 控制柜检查 |  | 0
LQY4002C | 炉前油系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 305 | 控制柜清理、电缆整理、端子排紧固 |  | 0
LQY4002C | 炉前油系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 310 | 控制柜操作按钮检查，必要时更换 |  | 0
LQY4002C | 炉前油系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 315 | 检查确认接线正确，标号清楚齐全 |  | 0
LQY4002C | 炉前油系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 400 | 设备恢复 |  | 0
LQY4002C | 炉前油系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 405 | 检查确认外观整洁，标志牌齐全、清晰，油漆完整 |  | 0
LQY4002C | 炉前油系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 410 | 检查确认安装牢固可靠，紧固件不得有松动和损伤 |  | 0
LQY4002C | 炉前油系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 415 | 检查确认接线端子对外壳的绝缘电阻用500V绝缘表测量应不大于20MΩ |  | 0
LQY4002C | 炉前油系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 500 | 设备操作试验 |  | 0
LQY4002C | 炉前油系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 505 | 更换保险，送上电源、接通气源，检查电源及气源合乎要求，气回路无漏气现象 |  | 0
LQY4002C | 炉前油系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 510 | 检查确认执行器动作灵敏、平稳、无卡涩现象 |  | 0
LQY4002C | 炉前油系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 515 | 检查确认各附属部件之间配合灵活 |  | 0
LQY4002C | 炉前油系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 520 | 检查确认位置反馈全行程正确无异常 |  | 0
LQY4002C | 炉前油系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 525 | 检查确认全行程位置与机务要求相符 |  | 0
LQY4002C | 炉前油系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 530 | 就地操作油枪、点火枪、点火器、油阀检查动作及反馈是否准确 |  | 0
LQY4002C | 炉前油系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 535 | CRT远操油枪、点火枪、点火器、油阀检查动作及反馈是否准确 |  | 0
LQY4002C | 炉前油系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 600 | 清理现场 |  | 0
YHG4002C | 氧化锆C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 100 | 工作准备 |  | 0
YHG4002C | 氧化锆C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 200 | 检查采样气路系统 |  | 0
YHG4002C | 氧化锆C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 205 | 检查旁路烟道，应严密不漏风和保温良好 |  | 0
YHG4002C | 氧化锆C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 210 | 检查吹扫旁路烟道，保证管路畅通 |  | 0
YHG4002C | 氧化锆C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 215 | 检查气泵、空气过滤器、流量计，必要时清洗，保证清洁、畅通、严密不漏 |  | 0
YHG4002C | 氧化锆C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 300 | 清理、检查氧化锆探头 |  | 0
YHG4002C | 氧化锆C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 305 | 检查确认碳化硅滤尘器应清洁、畅通、无机械损伤 |  | 0
YHG4002C | 氧化锆C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 310 | 检查确认氧化锆管应清洁，无裂纹、弯曲，无严重磨损和腐蚀 |  | 0
YHG4002C | 氧化锆C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 315 | 检查确认铂电极引线完好，粘结剂无脱落 |  | 0
YHG4002C | 氧化锆C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 320 | 检查确认氧化锆管和氧化铝管封结严密、不漏气 |  | 0
YHG4002C | 氧化锆C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 325 | 检查确认法兰结合面无腐蚀，密封垫完好严密 |  | 0
YHG4002C | 氧化锆C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 330 | 探头内阻的检查：在探头温度为700℃时，其内阻一般不应大于100Ω |  | 0
YHG4002C | 氧化锆C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 335 | 加热炉丝检查、更换 |  | 0
YHG4002C | 氧化锆C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 400 | 分析仪元件检查 |  | 0
YHG4002C | 氧化锆C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 405 | 检查分析仪接线是否正确 |  | 0
YHG4002C | 氧化锆C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 410 | 检查分析仪参数设置、显示是否正确 |  | 0
YHG4002C | 氧化锆C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 500 | 设备回装调试 |  | 0
YHG4002C | 氧化锆C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 505 | 回装过滤器 |  | 0
YHG4002C | 氧化锆C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 510 | 将探头回装后恢复原位 |  | 0
YHG4002C | 氧化锆C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 515 | 分析仪信号输出调整 |  | 0
YHG4002C | 氧化锆C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 520 | 分析仪加热炉参数调整 |  | 0
YHG4002C | 氧化锆C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 525 | 检查确认池温 |  | 0
YHG4002C | 氧化锆C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 600 | 分析仪表校验 |  | 0
YHG4002C | 氧化锆C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 605 | 测量精度调整 |  | 0
YHG4002C | 氧化锆C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 610 | 系统响应时间调整 |  | 0
YHG4002C | 氧化锆C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 700 | 清理现场 |  | 0
HXNB4001C | 钠表C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 100 | 工作准备 |  | 0
FJDY4002C | AQ电动执行器C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 100 | 工作准备 |  | 0
FJDY4002C | AQ电动执行器C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 200 | 设备清理检查 |  | 0
FJDY4002C | AQ电动执行器C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 205 | 停掉设备电源 |  | 0
FJDY4002C | AQ电动执行器C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 215 | 拆下接线端子、控制箱盒盖，清理积灰 |  | 0
FJDY4002C | AQ电动执行器C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 220 | 进行板路及线路检查 |  | 0
FJDY4002C | AQ电动执行器C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 225 | 检查、或更换机内电池 |  | 0
FJDY4002C | AQ电动执行器C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 230 | 检查“就地\远操”切换钮动作是否准确灵活 |  | 0
FJDY4002C | AQ电动执行器C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 235 | 检查“电动/手动”切换杆是否灵活可靠 |  | 0
FJDY4002C | AQ电动执行器C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 240 | 电机绝缘检查 |  | 0
FJDY4002C | AQ电动执行器C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 245 | 接线端子绝缘检查 |  | 0
FJDY4002C | AQ电动执行器C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 250 | 行程开关检查、更换、接点清理 |  | 0
FJDY4002C | AQ电动执行器C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 255 | 接触器接点、接线，清理检查 |  | 0
FJDY4002C | AQ电动执行器C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 260 | 位置反馈机构检查、必要时更换 |  | 0
FJDY4002C | AQ电动执行器C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 265 | 机械润滑检查、添加润滑油 |  | 0
FJDY4002C | AQ电动执行器C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 300 | 设备调整 |  | 0
FJDY4002C | AQ电动执行器C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 310 | 正确接线、接插板件 |  | 0
FJDY4002C | AQ电动执行器C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 315 | 检查确认接线正确 |  | 0
FJDY4002C | AQ电动执行器C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 320 | 正确安装位置行程开关组件，检查确认接线正确 |  | 0
FJDY4002C | AQ电动执行器C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 325 | 送上电源，将“就地/远操”切换开关切至“就地”位 |  | 0
FJDY4002C | AQ电动执行器C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 330 | 手动将执行器摇到机务所确认关位（与机务限位保留1℃余量） |  | 0
FJDY4002C | AQ电动执行器C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 335 | 手动旋转辅助开关凸轮，设定CCS、SCS关位 |  | 0
FJDY4002C | AQ电动执行器C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 340 | 手动将执行器摇到机务所确认开位（与机务限位保留1℃余量） |  | 0
FJDY4002C | AQ电动执行器C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 345 | 手动旋转辅助开关凸轮，设定CCS、SCS开位 |  | 0
FJDY4002C | AQ电动执行器C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 350 | 手动摇动手轮，使输出轴转动900，检查全行程位置反馈是否正确 |  | 0
FJDY4002C | AQ电动执行器C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 355 | 将“就地/远操”切换开关切至“远操”位 |  | 0
FJDY4002C | AQ电动执行器C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 360 | 远控依次输入0、20、40、60、80、100信号，读取各点相应正行程数值 |  | 0
FJDY4002C | AQ电动执行器C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 365 | 远控依次输入100、80、60、40、20、0信号，读取各点相应反行程数值 |  | 0
FJDY4002C | AQ电动执行器C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 370 | 灵敏度校准：分别在25%、50%、75%位置上执行， |  | 0
FJDY4002C | AQ电动执行器C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 375 | 全行程时间调整 |  | 0
FJDY4002C | AQ电动执行器C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 380 | 自锁性能校准：输入信号为50%，执行机构处于正常工作状态，切断电源或信号线，执行机构应能自锁 |  | 0
FJDY4002C | AQ电动执行器C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 400 | 清理现场 |  | 0
DEH4002 | DEH系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 100 | 工作准备 |  | 0
DEH4002 | DEH系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 200 | 设备清理卫生 |  | 0
DEH4002 | DEH系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 205 | 控制柜清灰 |  | 0
DEH4002 | DEH系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 215 | 电源组件清灰、恢复 |  | 0
DEH4002 | DEH系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 220 | 操作盘、键盘、CRT清灰、按键用酒精擦洗，结束后恢复 |  | 0
DEH4002 | DEH系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 300 | DEH系统电源检查 |  | 0
DEH4002 | DEH系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 305 | 检查每个控制柜和操作员站、工程师站的二路220VAV输入电源 |  | 0
DEH4002 | DEH系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 310 | 检查每个DPU的确24VD电源 |  | 0
DEH4002 | DEH系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 315 | 检查每个控制柜的冗余地13V电源 |  | 0
DEH4002 | DEH系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 320 | 做主辅电源切换试验 |  | 0
DEH4002 | DEH系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 400 | 机动柜内电缆联接及接地线检查 |  | 0
DEH4002 | DEH系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 405 | 检查机柜内预制电缆及接线检查 |  | 0
DEH4002 | DEH系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 410 | 检查各控制柜信号地、机柜地接地线完好 |  | 0
DEH4002 | DEH系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 415 | 检查系统信号地及机柜地接地线完好 |  | 0
DEH4002 | DEH系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 420 | 测定系统汇流排到电厂总接地网电阻不大于2欧姆 |  | 0
DEH4002 | DEH系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 500 | 外设及手操面板检查： |  | 0
DEH4002 | DEH系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 505 | 对打印机进行设置 |  | 0
DEH4002 | DEH系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 510 | 检查工程师站及操作员站的CRT及打印机工作是否正确 |  | 0
DEH4002 | DEH系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 515 | 检查DEH及BFPT手操面板按钮和灯是否正常 |  | 0
DEH4002 | DEH系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 520 | 在工程师站上检查DEH及BFPT的一些重要回路的逻辑和参数是否正确 |  | 0
DEH4002 | DEH系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 600 | 抽查I/0点 |  | 0
DEH4002 | DEH系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 605 | 抽校模拟量卡件 |  | 0
DEH4002 | DEH系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 610 | 抽校数字量卡件 |  | 0
DEH4002 | DEH系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 700 | 大机系统试验： |  | 0
DEH4002 | DEH系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 705 | 模拟汽轮机挂闸，在手动、OA方式下进行升速，并网带负荷试验，检查其正确性 |  | 0
DEH4002 | DEH系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 710 | OPC试验 |  | 0
DEH4002 | DEH系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 800 | 小机系统试验： |  | 0
DEH4002 | DEH系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 805 | 超速试验 |  | 0
DEH4002 | DEH系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 810 | 进汽阀门试验 |  | 0
MAX4002C | MAX1000系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 200 | 系统清灰 |  | 0
MAX4002C | MAX1000系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 205 | 在停电源以前检查、记录系统状态 |  | 0
MAX4002C | MAX1000系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 210 | 停系统电源 |  | 0
MAX4002C | MAX1000系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 215 | 拔出控制卡件、电源组件并做好标记 |  | 0
MAX4002C | MAX1000系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 220 | 抽出各台GP、RTP、AP |  | 0
MAX4002C | MAX1000系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 225 | 清理各控制机柜的灰尘 |  | 0
MAX4002C | MAX1000系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 230 | 清理各控制卡件及电源组件的灰尘 |  | 0
MAX4002C | MAX1000系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 235 | 清理各台GP、RTP、AP的灰尘 |  | 0
MAX4002C | MAX1000系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 240 | 清理检查电源组件 |  | 0
MAX4002C | MAX1000系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 245 | 操作盘、键盘、CRT清灰，按键用无水酒精擦拭 |  | 0
MAX4002C | MAX1000系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 300 | 系统接地检查 |  | 0
MAX4002C | MAX1000系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 305 | 检查各控制柜信号地、机柜地接地线完好 |  | 0
MAX4002C | MAX1000系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 310 | 检查系统信号地及机柜地接地线完好 |  | 0
MAX4002C | MAX1000系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 315 | 测量系统汇流排到总接地网电阻不大于1欧姆 |  | 0
MAX4002C | MAX1000系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 400 | 系统电源检查 |  | 0
MAX4002C | MAX1000系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 405 | 检查电源柜中的输入电源（包括电源的等级测试及开关检查） |  | 0
MAX4002C | MAX1000系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 410 | 将已清理完成的电源组件恢复原位 |  | 0
MAX4002C | MAX1000系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 415 | 检查无误后，送上电源 |  | 0
MAX4002C | MAX1000系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 420 | 检查电源组件的输入及输出 |  | 0
MAX4002C | MAX1000系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 425 | 确认各控制柜的电源 |  | 0
MAX4002C | MAX1000系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 430 | 做电源组件的冗余切换试验 |  | 0
MAX4002C | MAX1000系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 500 | 系统静态恢复 |  | 0
MAX4002C | MAX1000系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 505 | 将已清理完成的各卡件恢复放置入原插槽 |  | 0
MAX4002C | MAX1000系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 510 | 将已清理完成的GP、RTP、AP一一恢复原位 |  | 0
MAX4002C | MAX1000系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 515 | 接线检查无误后，逐一打开电源 |  | 0
MAX4002C | MAX1000系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 520 | 等到工作站都恢复正常后，进入交互页画面，一一插入各卡件并观察其状态 |  | 0
MAX4002C | MAX1000系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 525 | 所有卡件状态均正常，且进行DPU切换试验 |  | 0
MAX4002C | MAX1000系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 600 | 外设设备检查 |  | 0
MAX4002C | MAX1000系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 605 | 对打印机进行设置及打印试验 |  | 0
MAX4002C | MAX1000系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 610 | 对键盘输入进行检查 |  | 0
MAX4002C | MAX1000系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 615 | 检查BTG盘上的所有手操器及按钮 |  | 0
MAX4002C | MAX1000系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 700 | 卡件校验 |  | 0
MAX4002C | MAX1000系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 705 | 抽校模拟量输出卡 |  | 0
MAX4002C | MAX1000系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 710 | 抽校高电平输入卡，用相应发生器加信号进行抽校 |  | 0
MAX4002C | MAX1000系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 715 | 抽校热电阻输入卡，用电阻箱加信号进行抽校 |  | 0
MAX4002C | MAX1000系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 720 | 抽校热电偶输入卡，用电位差计加信号进行抽校 |  | 0
MAX4002C | MAX1000系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 725 | 抽校输出驱动卡，带执行器进行抽校 |  | 0
MAX4002C | MAX1000系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 730 | 抽校数字量输入卡，通过断开或短接信号测试卡件通道及在CRT上的状态 |  | 0
MAX4002C | MAX1000系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 735 | 抽校数字量输出卡，通过强制信号进行测试 |  | 0
MAX4002C | MAX1000系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 740 | 抽校二位式卡，针对输入通道进行断开或短接信号，针对输出通道，进行强制信号的测试 |  | 0
MAX4002C | MAX1000系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 800 | 逻辑功能检查 |  | 0
MAX4002C | MAX1000系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 805 | 对FSSS逻辑进行检查 |  | 0
MAX4002C | MAX1000系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 810 | 对SCS逻辑进行检查 |  | 0
MAX4002C | MAX1000系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 815 | 对CCS逻辑进行检查 |  | 0
MAX4002C | MAX1000系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 820 | 对CRT上显示的各重要参数进行检查 |  | 0
MAX4002C | MAX1000系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 900 | 系统静态试验 |  | 0
MAX4002C | MAX1000系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 905 | 对FSSS主要逻辑进行试验： |  | 0
MAX4002C | MAX1000系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 910 | 炉膛吹扫功能 |  | 0
MAX4002C | MAX1000系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 915 | MFT保护功能 |  | 0
MAX4002C | MAX1000系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 920 | 磨组保护功能 |  | 0
MAX4002C | MAX1000系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 925 | 炉前油系统功能 |  | 0
MAX4002C | MAX1000系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 930 | 对SCS主要逻辑进行试验： |  | 0
MAX4002C | MAX1000系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 935 | 风烟系统保护 |  | 0
MAX4002C | MAX1000系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 940 | 给水泵系统保护 |  | 0
MAX4002C | MAX1000系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 945 | 高低加系统保护 |  | 0
MAX4002C | MAX1000系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 950 | 凝结水系统保护 |  | 0
MAX4002C | MAX1000系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 955 | 真空泵系统保护 |  | 0
MAX4002C | MAX1000系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 1000 | 软件备份 |  | 0
MAX4002C | MAX1000系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 1005 | 做三套软件备份，分别交档案室、技术支持部及本班组保存 |  | 0
MAX4002C | MAX1000系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 1100 | 清理现场 |  | 0
QDZXQ4002C | 气动执行器C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 100 | 工作准备 |  | 0
QDZXQ4002C | 气动执行器C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 200 | 设备清理检查 |  | 0
QDZXQ4002C | 气动执行器C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 205 | 设备清理 |  | 0
QDZXQ4002C | 气动执行器C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 210 | 气缸（膜片）漏气检查 |  | 0
QDZXQ4002C | 气动执行器C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 220 | 电气转换器检查，更换 |  | 0
QDZXQ4002C | 气动执行器C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 225 | 定位器检查清洁，喷嘴疏通 |  | 0
QDZXQ4002C | 气动执行器C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 230 | 减压阀、闭锁阀检查更换 |  | 0
QDZXQ4002C | 气动执行器C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 300 | 设备安装调整 |  | 0
QDZXQ4002C | 气动执行器C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 305 | 将更换的元部件复原，紧固 |  | 0
QDZXQ4002C | 气动执行器C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 310 | 联系机务校对阀门开关位置 |  | 0
QDZXQ4002C | 气动执行器C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 315 | 调整开、关位行程开关 |  | 0
QDZXQ4002C | 气动执行器C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 320 | 打开分支气源 |  | 0
QDZXQ4002C | 气动执行器C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 325 | 减压阀压力调整 |  | 0
QDZXQ4002C | 气动执行器C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 330 | 闭锁阀压力调整 |  | 0
QDZXQ4002C | 气动执行器C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 335 | 电气转换器信号测试 |  | 0
QDZXQ4002C | 气动执行器C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 340 | 零位调整 |  | 0
QDZXQ4002C | 气动执行器C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 345 | 行程调整 |  | 0
QDZXQ4002C | 气动执行器C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 350 | 远方操试，CRT状态正确，反馈与就地位置相符 |  | 0
QDZXQ4002C | 气动执行器C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 400 | 清理现场 |  | 0
CHQ4004C | 吹灰器系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 100 | 工作准备 |  | 0
CHQ4004C | 吹灰器系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 200 | 设备清理检查现场部分 |  | 0
CHQ4004C | 吹灰器系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 205 | 端子盒接线紧固，端子盒清灰 |  | 0
CHQ4004C | 吹灰器系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 210 | 端子盒线铭牌标志完善、清晰 |  | 0
CHQ4004C | 吹灰器系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 215 | 吹灰器前后行程开关清扫除灰，接线检查，接点动作清况检查及电绝缘测试 |  | 0
CHQ4004C | 吹灰器系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 220 | 电动门要保持动作正常，调整行程及限位开关，并保证其密封性 |  | 0
CHQ4004C | 吹灰器系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 225 | 膨胀电缆检查，确保无被损导致接地、短路现象 |  | 0
CHQ4004C | 吹灰器系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 300 | 动力柜检查 |  | 0
CHQ4004C | 吹灰器系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 305 | 柜内清扫，端子紧固，端子号核对 |  | 0
CHQ4004C | 吹灰器系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 310 | 电源检查 |  | 0
CHQ4004C | 吹灰器系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 315 | 保险丝、控制开关检查，适当予以更换 |  | 0
CHQ4004C | 吹灰器系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 400 | 继电器检检查 |  | 0
CHQ4004C | 吹灰器系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 405 | 接线紧固，线路检查 |  | 0
CHQ4004C | 吹灰器系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 410 | 电缆绝缘测试 |  | 0
CHQ4004C | 吹灰器系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 415 | 时间继电器和热继电器整定值 |  | 0
CHQ4004C | 吹灰器系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 500 | 程控柜检查 |  | 0
CHQ4004C | 吹灰器系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 505 | 柜内清扫，端子紧固 |  | 0
CHQ4004C | 吹灰器系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 510 | PLC卡件清扫 |  | 0
CHQ4004C | 吹灰器系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 515 | 检查各控制柜信号地、机柜地接地线完好 |  | 0
CHQ4004C | 吹灰器系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 520 | 控制面板上按钮、操作开关动作灵活，完好无损，指示灯指示正确 |  | 0
CHQ4004C | 吹灰器系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 600 | 清理现场 |  | 0
DPXT4002C | 定排系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 100 | 工作准备 |  | 0
DPXT4002C | 定排系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 200 | 电动执行器检修 |  | 0
DPXT4002C | 定排系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 205 | 就地端子盒清灰，接线紧固，电缆及端子标呈核对，电缆头检查，端子盒密封，防雨罩检查 |  | 0
DPXT4002C | 定排系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 210 | 电动门检查 |  | 0
DPXT4002C | 定排系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 215 | 动作部件完好，紧固件不得松动和损伤 |  | 0
DPXT4002C | 定排系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 220 | 接线端子对外壳的绝缘检查 |  | 0
DPXT4002C | 定排系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 225 | 作用方向检查，输入开、关信号，保证其开关正确 |  | 0
DPXT4002C | 定排系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 230 | 电动门电源线检查，以防有缺相 |  | 0
DPXT4002C | 定排系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 300 | 动力柜检修 |  | 0
DPXT4002C | 定排系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 305 | 柜内清扫，端子紧固，端子号核对 |  | 0
DPXT4002C | 定排系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 310 | 电源检查 |  | 0
DPXT4002C | 定排系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 315 | 保险丝、控制开关检查，适当予以更换 |  | 0
DPXT4002C | 定排系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 320 | 继电器接线紧固，线路检查 |  | 0
DPXT4002C | 定排系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 325 | 电缆绝缘测试 |  | 0
DPXT4002C | 定排系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 330 | 热继电器整定值检查调整 |  | 0
DPXT4002C | 定排系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 400 | 控制柜检修： |  | 0
DPXT4002C | 定排系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 405 | 柜内清扫，端子紧固，端子号核对，检查电缆头完好 |  | 0
DPXT4002C | 定排系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 410 | 电缆、保险、控制开关检查 |  | 0
DPXT4002C | 定排系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 415 | 控制面板上按钮、操作开关动作灵活，完好无损，指示灯指示正确 |  | 0
DPXT4002C | 定排系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 500 | 清理现场 |  | 0
GMJ4002C | 给煤机控制柜C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 100 | 工作准备 |  | 0
GMJ4002C | 给煤机控制柜C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 200 | 设备清理检查 |  | 0
GMJ4002C | 给煤机控制柜C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 205 | 停掉电源 |  | 0
GMJ4002C | 给煤机控制柜C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 210 | 对控制箱整体清灰 |  | 0
GMJ4002C | 给煤机控制柜C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 215 | 交流接触器清灰检查、必要时更换 |  | 0
GMJ4002C | 给煤机控制柜C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 220 | 辅助接点清灰检查，必要时更换 |  | 0
GMJ4002C | 给煤机控制柜C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 225 | 热继电器，清灰，检查，必要时更换 |  | 0
GMJ4002C | 给煤机控制柜C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 230 | 切换开关，检查清理 |  | 0
GMJ4002C | 给煤机控制柜C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 235 | 变频器检查清灰 |  | 0
GMJ4002C | 给煤机控制柜C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 240 | 积算器检查清灰 |  | 0
GMJ4002C | 给煤机控制柜C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 245 | 空气开关检查、清灰，必要时更换 |  | 0
GMJ4002C | 给煤机控制柜C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 250 | 传感器检查，必要时更换 |  | 0
MMJ4001C | 磨煤机热控系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 415 | 热风门校验记录 |  | 0
MMJ4001C | 磨煤机热控系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 420 | 主要测点检查校验记录 |  | 0
MMJ4001C | 磨煤机热控系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 500 | 工作结束 |  | 0
GP4001C | GP C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 100 | 工作准备 |  | 0
GP4001C | GP C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 200 | 外观检查，要求外观整洁，标志牌齐全、清晰 |  | 0
GP4001C | GP C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 210 | 接插件清理、检查，要求牢固可靠，紧固件不得有松动和损伤 |  | 0
GP4001C | GP C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 220 | 画面更新速度检查 |  | 0
GP4001C | GP C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 230 | 检查参数显示是否正确 |  | 0
GP4001C | GP C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 240 | 磁盘检查、整理 |  | 0
GP4001C | GP C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 250 | 病毒检查、清理，记录检查结果 |  | 0
GP4001C | GP C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 260 | 系统恢复 |  | 0
GP4001C | GP C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 270 | 系统参数、画面、趋势图调用检查 |  | 0
GP4001C | GP C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 300 | 工作结束 |  | 0
AP4001C | AP C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 100 | 工作准备 |  | 0
AP4001C | AP C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 200 | 外观检查，要求外观整洁，标志牌齐全、清晰 |  | 0
AP4001C | AP C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 210 | 接插件清理、检查，要求牢固可靠，紧固件不得有松动和损伤 |  | 0
AP4001C | AP C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 220 | 磁盘检查、整理 |  | 0
AP4001C | AP C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 230 | 病毒检查、清理，记录检查结果 |  | 0
AP4001C | AP C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 240 | 检查参数显示是否正确 |  | 0
AP4001C | AP C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 250 | 检查阶梯图显示是否正确 |  | 0
AP4001C | AP C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 260 | 检查事故打印是否正常 |  | 0
AP4001C | AP C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 270 | 系统软件检查、备份 |  | 0
AP4001C | AP C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 280 | 系统恢复 |  | 0
AP4001C | AP C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 290 | 画面更新速度检查 |  | 0
AP4001C | AP C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 300 | 工作结束 |  | 0
BSQ4002C | 压力变送器C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 100 | 工作准备 |  | 0
BSQ4002C | 压力变送器C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 200 | 清理检查变送器，要求：外观整洁，标志牌齐全、清晰，油漆完整 |  | 0
BSQ4002C | 压力变送器C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 210 | 拆下变送器到热控标准室 |  | 0
BSQ4002C | 压力变送器C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 220 | 按照压力变送器校验规程校验 |  | 0
BSQ4002C | 压力变送器C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 230 | 详细记录校验结果，填写校验报告 |  | 0
BSQ4002C | 压力变送器C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 300 | 变送器回装 |  | 0
BSQ4002C | 压力变送器C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 310 | 就地用通讯器检查变送器参数显示是否正确 |  | 0
BSQ4002C | 压力变送器C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 400 | 工作结束 |  | 0
CHQ4002C | 吹灰器（长）C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 100 | 工作准备 |  | 0
CHQ4002C | 吹灰器（长）C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 200 | 系统设备清扫，要求：外观整洁，标志牌齐全、清晰，油漆完整 |  | 0
CHQ4002C | 吹灰器（长）C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 210 | 吹灰器电机绝缘检查 |  | 0
CHQ4002C | 吹灰器（长）C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 220 | 吹灰器电缆检查、整理，必要时更换并记录更换时间 |  | 0
CHQ4002C | 吹灰器（长）C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 230 | 吹灰器行程开关清理、检查 |  | 0
HXNB4001C | 钠表C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 110 | 系统设备清扫 |  | 0
HXNB4001C | 钠表C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 120 | 测量杯及测量管路清洗 |  | 0
HXNB4001C | 钠表C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 130 | 过滤装置清理检查、必要时更换 |  | 0
HXNB4001C | 钠表C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 140 | 扩散管及管路垫圈检查，必要时更换 |  | 0
HXNB4001C | 钠表C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 150 | 参比电极内填充液检查，必要时更换 |  | 0
HXNB4001C | 钠表C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 160 | 参比电极检查，必要时更换 |  | 0
HXNB4001C | 钠表C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 170 | 温度探头检查校验 |  | 0
HXNB4001C | 钠表C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 180 | 检验碱化后被测液PH值 |  | 0
HXNB4001C | 钠表C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 190 | 仪表内部设置参数检查记录 |  | 0
HXNB4001C | 钠表C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 200 | 钠表校验，记录校验结果 |  | 0
HXNB4001C | 钠表C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 300 | 清理现场 |  | 0
DEH4001A | DEH系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 100 | 工作准备 |  | 0
DEH4001A | DEH系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 200 | 设备清理卫生 |  | 0
DEH4001A | DEH系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 205 | 控制柜清灰 |  | 0
DEH4001A | DEH系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 210 | 对DEH做好预制电缆的标示 |  | 0
DEH4001A | DEH系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 215 | 电源组件清灰、恢复 |  | 0
DEH4001A | DEH系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 220 | 操作盘、键盘、CRT清灰、按键用酒精擦洗，结束后恢复 |  | 0
DEH4001A | DEH系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 300 | DEH系统电源检查 |  | 0
DEH4001A | DEH系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 305 | 检查每个控制柜和操作员站、工程师站的二路220VAV输入电源（包括电源等级测试、调整、开关测试） |  | 0
DEH4001A | DEH系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 310 | 检查每个DPU的确24VD电源 |  | 0
DEH4001A | DEH系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 315 | 检查每个控制柜的冗余地13V电源 |  | 0
DEH4001A | DEH系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 320 | 做主辅电源切换试验 |  | 0
DEH4001A | DEH系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 400 | 机动柜内电缆联接及接地线检查 |  | 0
DEH4001A | DEH系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 405 | 检查机柜内预制电缆及接线检查 |  | 0
DEH4001A | DEH系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 410 | 检查各控制柜信号地、机柜地接地线完好 |  | 0
DEH4001A | DEH系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 415 | 检查系统信号地及机柜地接地线完好 |  | 0
DEH4001A | DEH系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 420 | 测定系统汇流排到电厂总接地网电阻不大于2欧姆 |  | 0
DEH4001A | DEH系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 500 | 外设及手操面板检查： |  | 0
DEH4001A | DEH系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 505 | 对打印机进行设置 |  | 0
DEH4001A | DEH系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 510 | 检查工程师站及操作员站的CRT及打印机工作是否正确 |  | 0
DEH4001A | DEH系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 515 | 检查DEH及BFPT手操面板按钮和灯是否正常 |  | 0
DEH4001A | DEH系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 520 | 在工程师站上检查DEH及BFPT的一些重要回路的逻辑和参数是否正确 |  | 0
DEH4001A | DEH系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 600 | I/0点检查（DEH系统共有模拟点71个，数字点171个）： |  | 0
DEH4001A | DEH系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 605 | 检查校验模拟量卡件 |  | 0
DEH4001A | DEH系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 610 | 检查校验数字量卡件 |  | 0
DEH4001A | DEH系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 700 | 大机系统试验： |  | 0
DEH4001A | DEH系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 705 | 模拟汽轮机挂闸，在手动、OA方式下进行升速，并网带负荷试验，检查其正确性 |  | 0
DEH4001A | DEH系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 710 | OPC试验 |  | 0
DEH4001A | DEH系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 715 | 进汽阀门试验（此试验必须在机组带负荷且BYPASSOFF方式时才能做 |  | 0
DEH4001A | DEH系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 800 | 小机系统试验： |  | 0
DEH4001A | DEH系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 805 | 超速试验 |  | 0
DEH4001A | DEH系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 810 | 进汽阀门试验 |  | 0
IQZXQ4002C | IQ电动执行器C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 100 | 工作准备 |  | 0
IQZXQ4002C | IQ电动执行器C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 200 | 设备清理、解体 |  | 0
IQZXQ4002C | IQ电动执行器C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 205 | 停掉设备电源 |  | 0
IQZXQ4002C | IQ电动执行器C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 210 | 设备清灰 |  | 0
IQZXQ4002C | IQ电动执行器C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 215 | 拆下接线端子盒盖，端子紧固 |  | 0
IQZXQ4002C | IQ电动执行器C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 220 | 拆下减速箱与执行器的连接螺栓 |  | 0
IQZXQ4002C | IQ电动执行器C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 225 | 连接块及减速箱检查处理 |  | 0
IQZXQ4002C | IQ电动执行器C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 230 | 执行器及减速箱换油 |  | 0
IQZXQ4002C | IQ电动执行器C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 235 | 远近选择旋钮检查，必要时更换 |  | 0
IQZXQ4002C | IQ电动执行器C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 240 | 开关旋钮检查，必要时更换 |  | 0
IQZXQ4002C | IQ电动执行器C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 300 | 设备安装调整 |  | 0
IQZXQ4002C | IQ电动执行器C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 305 | 将执行器与减速箱连接好，螺栓紧固 |  | 0
IQZXQ4002C | IQ电动执行器C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 310 | 检查接线正确，标号清楚齐全，盖上端子盖 |  | 0
IQZXQ4002C | IQ电动执行器C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 315 | 送上电源，将就地、远方旋钮切至就地 |  | 0
IQZXQ4002C | IQ电动执行器C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 320 | 打开电池盒盖，更换9V电池 |  | 0
IQZXQ4002C | IQ电动执行器C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 325 | 手动将执行器摇到机务所确认关位 |  | 0
IQZXQ4002C | IQ电动执行器C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 330 | 使用设置器对准窗口设置关位 |  | 0
IQZXQ4002C | IQ电动执行器C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 335 | 手动将执行器摇到机务所确认开位 |  | 0
IQZXQ4002C | IQ电动执行器C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 340 | 使用设置器对准窗口设置开位 |  | 0
IQZXQ4002C | IQ电动执行器C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 345 | 使用设置器对准窗口调整开、关力矩 |  | 0
IQZXQ4002C | IQ电动执行器C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 350 | 就地手动操作执行器，反复几次，检查行程位置相符合 |  | 0
IQZXQ4002C | IQ电动执行器C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 355 | 将切换开关切至远操位置，在CRT上进行操作，检查开度，状态正确 |  | 0
IQZXQ4002C | IQ电动执行器C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 360 | 电缆端头封堵，盖上防雨罩 |  | 0
IQZXQ4002C | IQ电动执行器C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 400 | 清理现场 |  | 0
MAX4001A | MAX1000系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 100 | 工作准备 |  | 0
MAX4001A | MAX1000系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 200 | 系统清灰 |  | 0
MAX4001A | MAX1000系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 205 | 在停电源以前检查、记录系统状态 |  | 0
MAX4001A | MAX1000系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 210 | 停系统电源 |  | 0
MAX4001A | MAX1000系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 215 | 拔出控制卡件、电源组件并做好标记 |  | 0
MAX4001A | MAX1000系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 220 | 抽出各台GP、RTP、AP |  | 0
MAX4001A | MAX1000系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 225 | 清理各控制机柜的灰尘 |  | 0
MAX4001A | MAX1000系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 230 | 清理各控制卡件及电源组件的灰尘 |  | 0
MAX4001A | MAX1000系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 235 | 清理各台GP、RTP、AP的灰尘 |  | 0
MAX4001A | MAX1000系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 240 | 清理检查电源组件 |  | 0
CHQ4001A | 吹灰器系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 225 | 膨胀电缆检查，确保无被损导致接地、短路现象 |  | 0
CHQ4001A | 吹灰器系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 300 | 动力柜检修： |  | 0
CHQ4001A | 吹灰器系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 305 | 柜内清扫，端子紧固，端子号核对 |  | 0
CHQ4001A | 吹灰器系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 310 | 电源检查 |  | 0
CHQ4001A | 吹灰器系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 315 | 保险丝、控制开关检查，适当予以更换 |  | 0
CHQ4001A | 吹灰器系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 400 | 继电器检修： |  | 0
CHQ4001A | 吹灰器系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 405 | 接线紧固，线路检查 |  | 0
CHQ4001A | 吹灰器系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 410 | 电缆绝缘测试 |  | 0
CHQ4001A | 吹灰器系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 415 | 时间继电器和热继电器整定值 |  | 0
CHQ4001A | 吹灰器系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 500 | 程控柜检修： |  | 0
CHQ4001A | 吹灰器系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 505 | 柜内清扫，端子紧固 |  | 0
CHQ4001A | 吹灰器系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 510 | PL卡件清扫 |  | 0
CHQ4001A | 吹灰器系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 515 | 检查各控制柜信号地、机柜地接地线完好 |  | 0
CHQ4001A | 吹灰器系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 520 | 控制面板上按钮、操作开关动作灵活，完好无损，指示灯指示正确 |  | 0
CHQ4001A | 吹灰器系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 600 | 清理现场 |  | 0
DDZXQ4001A | 电动执行器A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 100 | 工作准备 |  | 0
GMJ4002C | 给煤机控制柜C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 255 | 回路接地检查 |  | 0
GMJ4002C | 给煤机控制柜C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 300 | 设备调整 |  | 0
GMJ4002C | 给煤机控制柜C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 305 | 将接触器、辅助接点、热继电器安装好，螺丝拧紧 |  | 0
GMJ4002C | 给煤机控制柜C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 310 | 安装好积算器及变频器 |  | 0
GMJ4002C | 给煤机控制柜C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 315 | 将上述各配件接线接好，确认端子拧紧 |  | 0
GMJ4002C | 给煤机控制柜C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 320 | 整体检查确认各部件完好，螺丝、螺栓齐全紧固，标牌、标志清楚 |  | 0
GMJ4002C | 给煤机控制柜C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 325 | 检查确认接线正确，线号清楚、齐全，紧线端子紧固 |  | 0
GMJ4002C | 给煤机控制柜C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 330 | 更换保险丝，接通电源，确认电压值正确 |  | 0
GMJ4002C | 给煤机控制柜C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 335 | 就地操作给煤机正常，且变频器及CRT状态显示也正确，柜上指示都符合要求 |  | 0
GMJ4002C | 给煤机控制柜C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 340 | 利用链码进行给煤机零点、量程校验，填写校验报告 |  | 0
GMJ4002C | 给煤机控制柜C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 345 | CRT上检查煤量反馈正确 |  | 0
GMJ4002C | 给煤机控制柜C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 350 | 控制柜置远操，积算器切远方，变频器切OFF，短接线拆除 |  | 0
GMJ4002C | 给煤机控制柜C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 355 | 在CRT操作，检查CRT状态正常 |  | 0
GMJ4002C | 给煤机控制柜C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 400 | 清理现场 |  | 0
HXCK4002C | 化学水处理程控系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 100 | 工作准备 |  | 0
HXCK4002C | 化学水处理程控系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 200 | 设备清理检查 |  | 0
HXCK4002C | 化学水处理程控系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 205 | 卫生清扫 |  | 0
HXCK4002C | 化学水处理程控系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 210 | 电源回路的检修，包括220VA电源和4VD电源 |  | 0
HXCK4002C | 化学水处理程控系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 215 | 绝缘测试 |  | 0
HXCK4002C | 化学水处理程控系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 220 | 压力表、温度表检查 |  | 0
HXCK4002C | 化学水处理程控系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 225 | 压力、流量液位变送器检查 |  | 0
HXCK4002C | 化学水处理程控系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 230 | 压缩空气回路检查 |  | 0
HXCK4002C | 化学水处理程控系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 235 | 电磁阀及其控制回路检修 |  | 0
HXCK4002C | 化学水处理程控系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 300 | 设备回装、调试 |  | 0
HXCK4002C | 化学水处理程控系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 305 | 压力表、温度表恢复 |  | 0
HXCK4002C | 化学水处理程控系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 310 | 压力、流量、液位变送器投运 |  | 0
HXCK4002C | 化学水处理程控系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 315 | 查看CRT与实际信号是否一致检查计算机系统正常 |  | 0
HXCK4002C | 化学水处理程控系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 400 | 清理现场 |  | 0
HJXT4002C | 火检系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 100 | 工作准备 |  | 0
HJXT4002C | 火检系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 200 | 设备清理检修 |  | 0
HJXT4002C | 火检系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 205 | 停掉电源 |  | 0
HJXT4002C | 火检系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 210 | 拆下扫描器，清灰，进行绝缘检查 |  | 0
HJXT4002C | 火检系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 215 | 拆下光纤及镜头进行检查更换 |  | 0
HJXT4002C | 火检系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 220 | 拆下控制柜中的控制器输出板进行检查更换 |  | 0
HJXT4002C | 火检系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 225 | 打开冷却风机控制柜进行绝缘检查，并按照校验规程校验压力开关 |  | 0
HJXT4002C | 火检系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 300 | 设备安装调整 |  | 0
HJXT4002C | 火检系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 305 | 回装压力开关 |  | 0
HJXT4002C | 火检系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 310 | 将更换之后的光纤及镜头回装 |  | 0
HJXT4002C | 火检系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 315 | 安装好控制柜中控制器 |  | 0
HJXT4002C | 火检系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 320 | 安装完成各对应的扫描器 |  | 0
HJXT4002C | 火检系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 325 | 冷却风机控制系统恢复，并送上电源 |  | 0
HJXT4002C | 火检系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 330 | 按检修规程进行调校，将各扫描器设置至合适的增益，把R20置中间位 |  | 0
HJXT4002C | 火检系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 335 | 将控制器中的GAIN置最大位，SETPOINT置最小位 |  | 0
HJXT4002C | 火检系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 340 | 将调节开关“METER”置监视位，此时被检燃烧器熄掉，调背景火焰<*5V |  | 0
HJXT4002C | 火检系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 345 | 将冷却风机投入运行 |  | 0
HJXT4002C | 火检系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 350 | 将肘节开关置“ALARMSETPOINT”档，使阀值比背景高1V |  | 0
HJXT4002C | 火检系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 355 | 点燃被检燃烧器后，将肘节开关打至“METER”档 |  | 0
HJXT4002C | 火检系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 360 | 调节增益，使表读数在7~8V之间 |  | 0
HJXT4002C | 火检系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 365 | 最终将扫描器及控制器进行综合调试 |  | 0
HJXT4002C | 火检系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 400 | 清理现场 |  | 0
JQQX4002C | 胶球清洗程控系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 100 | 工作准备 |  | 0
JQQX4002C | 胶球清洗程控系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 200 | 设备清理检查 |  | 0
JQQX4002C | 胶球清洗程控系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 205 | 检查三相电源 |  | 0
JQQX4002C | 胶球清洗程控系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 210 | 检查变压器的绝缘性 |  | 0
JQQX4002C | 胶球清洗程控系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 215 | 检查保险丝是否完好 |  | 0
JQQX4002C | 胶球清洗程控系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 220 | 检查各电动门控制开关动作灵活，通断正常 |  | 0
JQQX4002C | 胶球清洗程控系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 225 | 检查控制盘指示灯是否完好 |  | 0
JQQX4002C | 胶球清洗程控系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 230 | 测试热继电器动作是否正常，能否正常复位 |  | 0
JQQX4002C | 胶球清洗程控系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 300 | 设备安装与调试： |  | 0
JQQX4002C | 胶球清洗程控系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 305 | 按“电动门标准作业计划”安装、调试电动门 |  | 0
XBDF4002C | 循泵蝶阀控制系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 320 | 转换开关打至“联锁”位置，启动循泵，延时5秒，查看蝶阀是否联开，停循泵，查看蝶阀是否关闭 |  | 0
XBDF4002C | 循泵蝶阀控制系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 325 | 测试蝶阀关循泵是否联锁停循泵 |  | 0
XBDF4002C | 循泵蝶阀控制系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 330 | 按“事故关阀按钮”，查看蝶阀是否关闭 |  | 0
XBDF4002C | 循泵蝶阀控制系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 400 | 清理现场 |  | 0
YLB4002C | 压力表C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 100 | 工作准备 |  | 0
YLB4002C | 压力表C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 200 | 设备清理检查 |  | 0
YLB4002C | 压力表C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 205 | 仪表停用：关闭一、二次门，拆下压力表 |  | 0
YLB4002C | 压力表C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 210 | 仪表外部检查和修整、各部件的检查、清洁 |  | 0
YLB4002C | 压力表C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 215 | 检查取样管、脉冲管路、接头、一、二次门，排污门应完整、严密 |  | 0
YLB4002C | 压力表C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 220 | 冲洗取样管 |  | 0
YLB4002C | 压力表C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 240 | 阀门检查 |  | 0
YLB4002C | 压力表C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 300 | 仪表检查、校验、填写校验报告 |  | 0
YLB4002C | 压力表C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 400 | 仪表安装 |  | 0
YLB4002C | 压力表C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 500 | 仪表投入 |  | 0
YLB4002C | 压力表C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 600 | 清理现场 |  | 0
YF4002C | 油阀C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 100 | 工作准备 |  | 0
YF4002C | 油阀C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 110 | 设备清理检查 |  | 0
YF4002C | 油阀C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 120 | 切断油阀工作气源，控制柜电源 |  | 0
YF4002C | 油阀C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 130 | 电磁阀组件清理检查，气回路检查 |  | 0
YF4002C | 油阀C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 140 | 行程开关组件清理、检查 |  | 0
YF4002C | 油阀C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 150 | 检查控制柜操作按钮，指示灯有无缺损 |  | 0
YF4002C | 油阀C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 160 | 控制柜端子排紧线整理 |  | 0
YF4002C | 油阀C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 170 | 更换保险丝，接通气源及电源，确认气压及电压均合乎要求且无漏气现象 |  | 0
YF4002C | 油阀C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 180 | 就地操作油阀，检查动作情况行程开关动作状态，CRT反馈状态，控制柜指示灯状态都应符合要求 |  | 0
YF4002C | 油阀C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 190 | 在CRT上远操试验 |  | 0
YF4002C | 油阀C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 200 | 清理现场 |  | 0
YQ4002C | 油枪，点火枪C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 100 | 工作准备 |  | 0
YQ4002C | 油枪，点火枪C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 110 | 设备清理检查 |  | 0
YQ4002C | 油枪，点火枪C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 120 | 切断推进器工作气源，控制柜电源 |  | 0
YQ4002C | 油枪，点火枪C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 130 | 对推进器进行清灰、清油污及外观检查 |  | 0
YQ4002C | 油枪，点火枪C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 140 | 拆下点火枪检查、更换 |  | 0
YQ4002C | 油枪，点火枪C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 150 | 气缸及连杆机构清理、检查 |  | 0
YQ4002C | 油枪，点火枪C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 160 | 电磁阀组件清理、检查 |  | 0
YQ4002C | 油枪，点火枪C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 170 | 行程开关清理、检查 |  | 0
YQ4002C | 油枪，点火枪C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 180 | 检查高能点火器 |  | 0
YQ4002C | 油枪，点火枪C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 190 | 点火枪、点火电缆回装，点火枪位置调整适当，检查电缆头完好、接触良好 |  | 0
YQ4002C | 油枪，点火枪C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 200 | 更换控制箱、高能点火器保险丝 |  | 0
YQ4002C | 油枪，点火枪C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 210 | 控制柜清灰，端子排紧线 |  | 0
YQ4002C | 油枪，点火枪C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 220 | 检查确认工作气管路完好，打开气源，无漏气现象 |  | 0
YQ4002C | 油枪，点火枪C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 230 | 检查确认电气回路接线正确，接通电源，确认电压正确检查控制柜面板显示，是否同实际位置相符 |  | 0
YQ4002C | 油枪，点火枪C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 240 | 就地操作油枪、点火枪，检查动作情况，进到位、退到位，CRT状态，控制柜指示灯状态都应符合要求 |  | 0
YQ4002C | 油枪，点火枪C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 250 | 点火枪推进到位时启动高能点火器，检查点火杆打火情况 |  | 0
YQ4002C | 油枪，点火枪C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 260 | 从CRT上进行远操试验 |  | 0
YQ4002C | 油枪，点火枪C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 270 | 清理现场 |  | 0
JTY4002C | 基调仪C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 100 | 工作准备 |  | 0
JTY4002C | 基调仪C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 200 | 设备解体检查 |  | 0
JTY4002C | 基调仪C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 205 | 气源管路漏气检查，检查所有空气管线和接头有无漏气现象 |  | 0
JTY4002C | 基调仪C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 210 | 关掉分路气源 |  | 0
JTY4002C | 基调仪C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 215 | 排除空气管线污物，保持气源清洁 |  | 0
JTY4002C | 基调仪C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 220 | 过滤器、恒节流孔清理、检查、必要时更换 |  | 0
JTY4002C | 基调仪C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 225 | 调节单元解体，喷嘴清理、检查、必要时更换 |  | 0
JTY4002C | 基调仪C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 230 | 放大器解体、清理、检查、必要时更换 |  | 0
JTY4002C | 基调仪C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 235 | 手操单元解体、清理、检查、必要时更换 |  | 0
JTY4002C | 基调仪C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 240 | 一次检测元件解体、清理检查 |  | 0
JTY4002C | 基调仪C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 245 | 阀门定位器清理、检查、更换 |  | 0
JTY4002C | 基调仪C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 250 | 气动执行器膜片的检查、更换 |  | 0
JTY4002C | 基调仪C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 255 | 气动执行器气室检查、清理 |  | 0
JTY4002C | 基调仪C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 300 | 系统回装 |  | 0
JTY4002C | 基调仪C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 305 | 回装检测元件 |  | 0
JTY4002C | 基调仪C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 310 | 回装调节组件 |  | 0
JTY4002C | 基调仪C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 315 | 回装气动执行器 |  | 0
JTY4002C | 基调仪C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 400 | 系统调试 |  | 0
JTY4002C | 基调仪C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 405 | 打开气源，检查管路是否漏气，进行泄漏试验 |  | 0
JTY4002C | 基调仪C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 410 | 调节过滤减压阀，使输出压力为140KP |  | 0
JTY4002C | 基调仪C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 415 | 一次元件检查调整 |  | 0
JTY4002C | 基调仪C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 420 | 变送单元的调整校验： |  | 0
JTY4002C | 基调仪C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 425 | 零点调整 |  | 0
JTY4002C | 基调仪C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 430 | 行程调整 |  | 0
JTY4002C | 基调仪C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 435 | 差动机构的调整校验 |  | 0
JTY4002C | 基调仪C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 440 | 调节单元的调整校验 |  | 0
JTY4002C | 基调仪C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 445 | 比例带的平衡调整 |  | 0
JTY4002C | 基调仪C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 450 | 积分单元调整校验 |  | 0
JTY4002C | 基调仪C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 455 | 微分单元调整校验 |  | 0
JTY4002C | 基调仪C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 460 | 指示机构调整 |  | 0
JTY4002C | 基调仪C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 465 | 给手动信号，检查气动执行器动作情况，阀门定位器、位置指示检查调整 |  | 0
JTY4002C | 基调仪C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 500 | 系统联调 |  | 0
MAX4001A | MAX1000系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 245 | 操作盘、键盘、CRT清灰，按键用无水酒精擦拭 |  | 0
MAX4001A | MAX1000系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 300 | 系统接地检查 |  | 0
MAX4001A | MAX1000系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 305 | 检查各控制柜信号地、机柜地接地线完好 |  | 0
MAX4001A | MAX1000系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 310 | 检查系统信号地及机柜地接地线完好 |  | 0
MAX4001A | MAX1000系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 315 | 测量系统汇流排到总接地网电阻不大于1欧姆 |  | 0
MAX4001A | MAX1000系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 400 | 系统电源检查 |  | 0
MAX4001A | MAX1000系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 405 | 检查电源柜中的输入电源（包括电源的等级测试及开关检查） |  | 0
MAX4001A | MAX1000系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 410 | 将已清理完成的电源组件恢复原位 |  | 0
MAX4001A | MAX1000系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 415 | 检查无误后，送上电源 |  | 0
MAX4001A | MAX1000系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 420 | 检查电源组件的输入及输出 |  | 0
MAX4001A | MAX1000系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 425 | 确认各控制柜的电源 |  | 0
MAX4001A | MAX1000系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 430 | 做电源组件的冗余切换试验 |  | 0
MAX4001A | MAX1000系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 500 | 系统静态恢复 |  | 0
MAX4001A | MAX1000系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 505 | 将已清理完成的各卡件恢复放置入原插槽 |  | 0
MAX4001A | MAX1000系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 510 | 将已清理完成的GP、RTP、AP一一恢复原位 |  | 0
MAX4001A | MAX1000系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 515 | 接线检查无误后，逐一打开电源 |  | 0
MAX4001A | MAX1000系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 520 | 等到工作站都恢复正常后，进入交互页画面，一一插入各卡件并观察其状态 |  | 0
MAX4001A | MAX1000系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 525 | 所有卡件状态均正常，且进行DPU切换试验 |  | 0
MAX4001A | MAX1000系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 600 | 外设设备检查 |  | 0
MAX4001A | MAX1000系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 605 | 对打印机进行设置及打印试验 |  | 0
MAX4001A | MAX1000系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 610 | 对键盘输入进行检查 |  | 0
MAX4001A | MAX1000系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 615 | 检查BTG盘上的所有手操器及按钮 |  | 0
MAX4001A | MAX1000系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 700 | 卡件校验 |  | 0
MAX4001A | MAX1000系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 705 | 校验模拟量输出卡 |  | 0
MAX4001A | MAX1000系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 710 | 校验高电平输入卡，用相应发生器加信号进行校验 |  | 0
MAX4001A | MAX1000系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 715 | 校验热电阻输入卡，用电阻箱加信号进行校验 |  | 0
MAX4001A | MAX1000系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 720 | 校验热电偶输入卡，用电位差计加信号进行校验 |  | 0
MAX4001A | MAX1000系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 725 | 校验输出驱动卡，带执行器进行校验 |  | 0
MAX4001A | MAX1000系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 730 | 校验数字量输入卡，通过断开或短接信号测试卡件通道及在CRT上的状态 |  | 0
MAX4001A | MAX1000系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 735 | 校验数字量输出卡，通过强制信号进行测试 |  | 0
MAX4001A | MAX1000系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 740 | 校验二位式卡，针对输入通道进行断开或短接信号，针对输出通道，进行强制信号的测试 |  | 0
MAX4001A | MAX1000系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 800 | 逻辑功能检查 |  | 0
MAX4001A | MAX1000系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 805 | 对FSSS逻辑进行检查 |  | 0
MAX4001A | MAX1000系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 810 | 对SCS逻辑进行检查 |  | 0
MAX4001A | MAX1000系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 815 | 对CCS逻辑进行检查 |  | 0
MAX4001A | MAX1000系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 820 | 对CRT上显示的各重要参数进行检查 |  | 0
MAX4001A | MAX1000系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 900 | 系统静态试验 |  | 0
MAX4001A | MAX1000系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 905 | 对FSSS主要逻辑进行试验： |  | 0
MAX4001A | MAX1000系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 910 | 炉膛吹扫功能 |  | 0
MAX4001A | MAX1000系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 915 | MFT保护功能 |  | 0
MAX4001A | MAX1000系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 920 | 磨组保护功能 |  | 0
MAX4001A | MAX1000系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 925 | 炉前油系统功能 |  | 0
MAX4001A | MAX1000系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 930 | 对SCS主要逻辑进行试验： |  | 0
MAX4001A | MAX1000系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 935 | 风烟系统保护 |  | 0
MAX4001A | MAX1000系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 940 | 给水泵系统保护 |  | 0
MAX4001A | MAX1000系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 945 | 高低加系统保护 |  | 0
MAX4001A | MAX1000系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 950 | 凝结水系统保护 |  | 0
MAX4001A | MAX1000系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 955 | 真空泵系统保护 |  | 0
MAX4001A | MAX1000系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 1000 | 软件备份 |  | 0
MAX4001A | MAX1000系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 1005 | 做三套软件备份，分别交档案室、技术支持部及本班组保存 |  | 0
MAX4001A | MAX1000系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 1100 | 清理现场 |  | 0
QDZXQ4001A | 气动执行器A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 100 | 工作准备 |  | 0
QDZXQ4001A | 气动执行器A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 200 | 设备清理检查 |  | 0
QDZXQ4001A | 气动执行器A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 205 | 设备清理 |  | 0
QDZXQ4001A | 气动执行器A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 210 | 气缸（膜片）漏气检查更换 |  | 0
QDZXQ4001A | 气动执行器A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 215 | 膜片盖板螺丝紧固（对称，均力） |  | 0
QDZXQ4001A | 气动执行器A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 220 | 电气转换器检查，更换 |  | 0
QDZXQ4001A | 气动执行器A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 225 | 定位器检查清洁，喷嘴疏通 |  | 0
QDZXQ4001A | 气动执行器A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 230 | 减压阀闭，锁阀检查更换 |  | 0
QDZXQ4001A | 气动执行器A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 300 | 设备安装调整 |  | 0
QDZXQ4001A | 气动执行器A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 305 | 将更换的元部件复原，紧固 |  | 0
QDZXQ4001A | 气动执行器A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 310 | 联系机务校对阀门开关位置 |  | 0
QDZXQ4001A | 气动执行器A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 315 | 调整开、关位行程开关 |  | 0
QDZXQ4001A | 气动执行器A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 320 | 打开分支气源 |  | 0
QDZXQ4001A | 气动执行器A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 325 | 减压阀压力调整 |  | 0
QDZXQ4001A | 气动执行器A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 330 | 闭锁阀压力调整 |  | 0
QDZXQ4001A | 气动执行器A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 335 | 电气转换器信号测试 |  | 0
QDZXQ4001A | 气动执行器A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 340 | 零位调整 |  | 0
QDZXQ4001A | 气动执行器A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 345 | 行程调整 |  | 0
QDZXQ4001A | 气动执行器A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 350 | 反馈信号调整远方操试，CRT状态正确，反馈与就地位置相符 |  | 0
QDZXQ4001A | 气动执行器A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 400 | 清理现场 |  | 0
CHQ4001A | 吹灰器系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 100 | 工作准备 |  | 0
CHQ4001A | 吹灰器系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 200 | 设备清理检查现场部分 |  | 0
CHQ4001A | 吹灰器系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 205 | 端子盒接线紧固，端子盒清灰 |  | 0
CHQ4001A | 吹灰器系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 210 | 端子盒线铭牌标志完善、清晰 |  | 0
CHQ4001A | 吹灰器系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 215 | 吹灰器前后行程开关清扫除灰，接线检查，接点动作清况检查及电绝缘测试 |  | 0
CHQ4001A | 吹灰器系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 220 | 电动门要保持动作正常，调整行程及限位开关，并保证其密封性 |  | 0
JQQX4002C | 胶球清洗程控系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 310 | 投自动，查看PLC状态、程序步骤，电动门动作状态正常 |  | 0
JQQX4002C | 胶球清洗程控系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 400 | 清理现场 |  | 0
JCL4002C | 精处理程控系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 100 | 工作准备 |  | 0
JCL4002C | 精处理程控系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 200 | 设备清理检查 |  | 0
JCL4002C | 精处理程控系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 205 | 设备清扫 |  | 0
JCL4002C | 精处理程控系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 210 | 电源回路检查 |  | 0
JCL4002C | 精处理程控系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 215 | 绝缘测试 |  | 0
JCL4002C | 精处理程控系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 220 | 气源系统泄漏检查 |  | 0
JCL4002C | 精处理程控系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 300 | 设备调试 |  | 0
JCL4002C | 精处理程控系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 305 | 在就地和计算机上开关气动门、电动门，看其是否正常动作，并检查CRT上阀位显示与实际是否相符 |  | 0
JCL4002C | 精处理程控系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 400 | 清理现场 |  | 0
MYZ4002C | 磨煤机油站程控系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 100 | 工作准备 |  | 0
MYZ4002C | 磨煤机油站程控系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 200 | 设备清理检查 |  | 0
MYZ4002C | 磨煤机油站程控系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 205 | 清扫设备卫生 |  | 0
MYZ4002C | 磨煤机油站程控系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 210 | 电源回路检查 |  | 0
MYZ4002C | 磨煤机油站程控系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 215 | 绝缘测试 |  | 0
MYZ4002C | 磨煤机油站程控系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 220 | 根据压力开关校验规程校验压力开关 |  | 0
MYZ4002C | 磨煤机油站程控系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 225 | 根据校验规程校验压力表，差压开关 |  | 0
MYZ4002C | 磨煤机油站程控系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 300 | 设备调试 |  | 0
MYZ4002C | 磨煤机油站程控系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 305 | 压力表安装 |  | 0
MYZ4002C | 磨煤机油站程控系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 310 | 压力开关、差压开关的安装 |  | 0
MYZ4002C | 磨煤机油站程控系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 315 | 联系机务，测试油泵系统运行是否正常 |  | 0
MYZ4002C | 磨煤机油站程控系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 400 | 清理现场 |  | 0
NZM4002C | 逆止门C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 100 | 工作准备 |  | 0
NZM4002C | 逆止门C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 200 | 设备清理检查 |  | 0
NZM4002C | 逆止门C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 205 | 切断工作电源并关闭分支气源 |  | 0
NZM4002C | 逆止门C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 210 | 拆下电磁阀组件，清灰并进行检查更换 |  | 0
NZM4002C | 逆止门C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 215 | 拆下气缸，抽出活塞，检查更换密封部件 |  | 0
NZM4002C | 逆止门C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 220 | 拆下行程开关组件，作好线标志，清灰及清洁接点，检查更换 |  | 0
NZM4002C | 逆止门C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 300 | 设备安装调整 |  | 0
NZM4002C | 逆止门C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 305 | 将气缸组装完好，回装完成并将螺丝拧紧 |  | 0
NZM4002C | 逆止门C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 310 | 将电磁阀、行程开关回装并将螺丝拧紧 |  | 0
NZM4002C | 逆止门C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 315 | 将上述设备接线接好，确认端子牢固 |  | 0
NZM4002C | 逆止门C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 320 | 整体检查各部件完好齐全，标牌及标志清楚 |  | 0
NZM4002C | 逆止门C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 325 | 检查确认接线正确，标号清楚齐全 |  | 0
NZM4002C | 逆止门C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 330 | 接通气源，确认无漏气现象 |  | 0
NZM4002C | 逆止门C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 335 | 更换保险丝，接通电源，确认电压值正确 |  | 0
NZM4002C | 逆止门C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 340 | CRT上进行操作，确认气缸动作正确，调整行程开关，确认CRT上反馈正确 |  | 0
NZM4002C | 逆止门C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 400 | 清理现场 |  | 0
RDO4002C | 热电偶C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 100 | 工作准备 |  | 0
RDO4002C | 热电偶C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 200 | 设备清理检查 |  | 0
RDO4002C | 热电偶C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 205 | 打开接线盒盖 |  | 0
RDO4002C | 热电偶C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 210 | 拆下固定端子螺丝 |  | 0
RDO4002C | 热电偶C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 215 | 抽出热电极，检查是否符合要求 |  | 0
RDO4002C | 热电偶C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 220 | 检查正负端是否有断路或短路 |  | 0
RDO4002C | 热电偶C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 225 | 绝缘性检查 |  | 0
RDO4002C | 热电偶C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 230 | 到标准室校验热电偶 |  | 0
RDO4002C | 热电偶C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 235 | 填写校验报告 |  | 0
RDO4002C | 热电偶C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 300 | 回装热电偶 |  | 0
RDO4002C | 热电偶C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 305 | 检查确认接线良好，注意补偿导线的匹配 |  | 0
RDO4002C | 热电偶C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 320 | 盖紧防水盒盖 |  | 0
RDO4002C | 热电偶C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 335 | 在CRT上检查其正确性 |  | 0
RDO4002C | 热电偶C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 400 | 清理现场 |  | 0
RDZ4002C | 热电阻C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 100 | 工作准备 |  | 0
RDZ4002C | 热电阻C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 200 | 设备清理检查 |  | 0
RDZ4002C | 热电阻C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 205 | 打开接线盒盖 |  | 0
RDZ4002C | 热电阻C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 210 | 拆下固定端子螺丝 |  | 0
RDZ4002C | 热电阻C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 215 | 抽出热电阻，检查是否符合要求 |  | 0
RDZ4002C | 热电阻C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 220 | 检查是否有断路或短路 |  | 0
RDZ4002C | 热电阻C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 225 | 绝缘性检查 |  | 0
RDZ4002C | 热电阻C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 230 | 按检定规程校验热电阻 |  | 0
RDZ4002C | 热电阻C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 235 | 填写校验报告 |  | 0
RDZ4002C | 热电阻C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 300 | 回装热电阻 |  | 0
RDZ4002C | 热电阻C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 305 | 在CRT上检查显示是否正确 |  | 0
RDZ4002C | 热电阻C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 400 | 清理现场 |  | 0
XBDF4002C | 循泵蝶阀控制系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 100 | 工作准备 |  | 0
XBDF4002C | 循泵蝶阀控制系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 200 | 设备清理检查 |  | 0
XBDF4002C | 循泵蝶阀控制系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 205 | 检查电源系统 |  | 0
XBDF4002C | 循泵蝶阀控制系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 210 | 检查保险丝是否完好，保险丝定额正确 |  | 0
XBDF4002C | 循泵蝶阀控制系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 215 | 检查变压器绝缘 |  | 0
XBDF4002C | 循泵蝶阀控制系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 220 | 检查各指示灯是否完好 |  | 0
XBDF4002C | 循泵蝶阀控制系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 225 | 检查转换开关动作是否灵活，对应位置接点通断是否正确 |  | 0
XBDF4002C | 循泵蝶阀控制系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 230 | 测试各继电器是否完好，动作是否正确否 |  | 0
XBDF4002C | 循泵蝶阀控制系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 235 | 检查、校验压力表、压力开关 |  | 0
XBDF4002C | 循泵蝶阀控制系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 240 | 控制柜清理检查、程序检查，静态试验 |  | 0
XBDF4002C | 循泵蝶阀控制系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 300 | 设备回装调试 |  | 0
XBDF4002C | 循泵蝶阀控制系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 305 | 安装压力表、压力开关 |  | 0
XBDF4002C | 循泵蝶阀控制系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 310 | 联系机务，启动油泵，建立油压，测试系统保压性能，保压时间在规定范围内 |  | 0
XBDF4002C | 循泵蝶阀控制系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 315 | 转换开关打至“单阀”方式，手动开关蝶阀，查看蝶阀动作是否灵活、正确，动作时间在规定范围内 |  | 0
JTY4002C | 基调仪C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 505 | 系统气路无漏气现象 |  | 0
JTY4002C | 基调仪C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 510 | 死区调整 |  | 0
JTY4002C | 基调仪C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 515 | 重复性调整 |  | 0
JTY4002C | 基调仪C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 520 | 各指示调整 |  | 0
JTY4002C | 基调仪C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 525 | 放大器耗气量调整 |  | 0
JTY4002C | 基调仪C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 530 | 动作灵敏、平稳，无卡涩现象 |  | 0
JTY4002C | 基调仪C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 600 | 结束工作 |  | 0
MMJ4001C | 磨煤机热控系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 100 | 工作准备 |  | 0
MMJ4001C | 磨煤机热控系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 200 | 磨煤机系统设备清扫、检查 |  | 0
MMJ4001C | 磨煤机热控系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 210 | 检查气回路有无漏气现象 |  | 0
MMJ4001C | 磨煤机热控系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 220 | 检查接线端子对外壳的绝缘应大于20MΩ |  | 0
MMJ4001C | 磨煤机热控系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 230 | 给煤机控制系统检查 |  | 0
MMJ4001C | 磨煤机热控系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 240 | 磨煤机油站系统检查 |  | 0
MMJ4001C | 磨煤机热控系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 250 | 冷风门行程检查、动作试验 |  | 0
MMJ4001C | 磨煤机热控系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 260 | 热风门行程检查、动作试验 |  | 0
MMJ4001C | 磨煤机热控系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 270 | 入口快关门行程检查、动作试验 |  | 0
MMJ4001C | 磨煤机热控系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 280 | 隔绝门控制回路检查、动作试验 |  | 0
MMJ4001C | 磨煤机热控系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 290 | 磨煤机出口门检查、调整 |  | 0
MMJ4001C | 磨煤机热控系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 300 | 磨煤机蒸汽门检查、调整 |  | 0
MMJ4001C | 磨煤机热控系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 310 | 给煤机闸板门检查、调整 |  | 0
MMJ4001C | 磨煤机热控系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 320 | 系统测点参数检查、确认正确 |  | 0
MMJ4001C | 磨煤机热控系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 400 | 填写检修数据记录： |  | 0
MMJ4001C | 磨煤机热控系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 405 | 给煤机校验记录 |  | 0
MMJ4001C | 磨煤机热控系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 410 | 冷风门校对记录 |  | 0
DDZXQ4001A | 电动执行器A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 200 | 设备解体、清理检查 |  | 0
DDZXQ4001A | 电动执行器A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 205 | 停掉电源 |  | 0
DDZXQ4001A | 电动执行器A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 210 | 拆下马达接线，清灰，进行绝缘检查 |  | 0
DDZXQ4001A | 电动执行器A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 215 | 力矩开关清灰，接点清洗，必要时更换 |  | 0
DDZXQ4001A | 电动执行器A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 220 | 行程开关清灰，接点清洗，必要时更换 |  | 0
DDZXQ4001A | 电动执行器A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 225 | 打开齿轮箱盖，齿轮检查，润滑脂更换 |  | 0
DDZXQ4001A | 电动执行器A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 230 | 手柄切换检查 |  | 0
DDZXQ4001A | 电动执行器A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 300 | 设备安装调整 |  | 0
DDZXQ4001A | 电动执行器A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 305 | 盖好齿轮盖（加密封胶），检查密封，无漏油 |  | 0
DDZXQ4001A | 电动执行器A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 310 | 马达、行程开关、力矩开关安装好，螺丝拧紧 |  | 0
DDZXQ4001A | 电动执行器A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 315 | 将接触器、辅助接点、操作器安装好，将上述设备接线接好，确认端子拧紧 |  | 0
DDZXQ4001A | 电动执行器A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 320 | 整体检查确认各部件完好，螺丝、螺栓、螺帽上紧齐全，标牌、标志清楚 |  | 0
DDZXQ4001A | 电动执行器A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 325 | 检查确认接线正确，标号清楚齐全，紧线端子紧固 |  | 0
DDZXQ4001A | 电动执行器A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 330 | 手摇手动把柄，确认电动门来回全行程无卡涩 |  | 0
DDZXQ4001A | 电动执行器A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 335 | 更换保险丝，接通电源，确认电压值正确 |  | 0
DDZXQ4001A | 电动执行器A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 340 | 手摇将阀门开至50%位置左右，按“开”按钮，观察阀门是否向开方向运行 |  | 0
DDZXQ4001A | 电动执行器A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 345 | 转矩调整 |  | 0
DDZXQ4001A | 电动执行器A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 350 | 手动将阀门摇至关位，用螺丝刀压顶轴，并旋转至卡位为止，使中心齿轮与计数器齿轮脱开 |  | 0
DDZXQ4001A | 电动执行器A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 355 | 按关向箭头旋转“关向”计数轴，直至转动柱动作 |  | 0
DDZXQ4001A | 电动执行器A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 360 | 旋回顶轴，使之复位，使中心齿轮与计数齿轮齿合 |  | 0
DDZXQ4001A | 电动执行器A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 365 | 在阀门关位调好的基础上，将阀门手动或电动（点动）转至预定开位 |  | 0
DDZXQ4001A | 电动执行器A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 370 | 用螺丝刀压下顶轴，并旋转至卡位为止，使中心齿轮与计数器齿轮脱开 |  | 0
DDZXQ4001A | 电动执行器A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 375 | 按开向箭头旋转“开向”计数轴，直至转动柱动作 |  | 0
DDZXQ4001A | 电动执行器A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 380 | 旋回顶轴，使之复位，使中心齿轮与计数齿轮齿合 |  | 0
DDZXQ4001A | 电动执行器A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 385 | 控制柜置就地，反复操作几次，直至阀门的关、开位，CRT状态，控制柜指示灯都符合要求 |  | 0
DDZXQ4001A | 电动执行器A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 390 | 控制柜置远操，CRT上反复操作几次，直至阀门的开、关位，CRT状态，配电柜指示灯都符合要求 |  | 0
DDZXQ4001A | 电动执行器A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 400 | 清理现场 |  | 0
DDZXQ4002C | 电动执行器C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 100 | 工作准备 |  | 0
DDZXQ4002C | 电动执行器C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 200 | 设备解体检修 |  | 0
DDZXQ4002C | 电动执行器C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 205 | 停掉电源 |  | 0
DDZXQ4002C | 电动执行器C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 210 | 对控制箱整体清灰 |  | 0
DDZXQ4002C | 电动执行器C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 215 | 交流接触器作好线头标志，对接点清灰进行检查，更换 |  | 0
DDZXQ4002C | 电动执行器C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 220 | 辅助接点作好标志，对接点清灰进行检查更换 |  | 0
DDZXQ4002C | 电动执行器C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 225 | 操作器清灰，进行检查 |  | 0
DDZXQ4002C | 电动执行器C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 230 | 切换开关，检查清理 |  | 0
DDZXQ4002C | 电动执行器C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 300 | 设备安装调整 |  | 0
DDZXQ4002C | 电动执行器C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 305 | 将接触器、辅助接点、操作器安装好，螺丝拧紧 |  | 0
DDZXQ4002C | 电动执行器C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 310 | 将上述各配件接线接好，确认端子拧紧 |  | 0
DDZXQ4002C | 电动执行器C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 315 | 整体检查确认各部件完好，螺丝、螺栓、螺帽上紧齐全，标牌、标志清楚 |  | 0
DDZXQ4002C | 电动执行器C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 320 | 检查确认接线正确，标号清楚齐全，紧线端子紧固 |  | 0
DDZXQ4002C | 电动执行器C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 325 | 更换保险丝，接通电源，确认电压值正确 |  | 0
DDZXQ4002C | 电动执行器C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 330 | 确认就地执行器完好，反复操作、调整，直至阀门的开、关位，CRT状态，配电柜指示灯都符合要求 |  | 0
DDZXQ4002C | 电动执行器C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 335 | 配电箱置远操，CRT上反复操作几次，直至阀门的开、关位，CRT状态，配电柜指示灯都符合要求 |  | 0
DDZXQ4002C | 电动执行器C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 340 | 清理现场 |  | 0
DPXT4001A | 定排系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 100 | 工作准备 |  | 0
DPXT4001A | 定排系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 200 | 电动执行器检修 |  | 0
DPXT4001A | 定排系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 205 | 就地端子盒清灰，接线紧固，电缆及端子标呈核对，电缆头检查，端子盒密封，防雨罩检查 |  | 0
DPXT4001A | 定排系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 210 | 电动门检查及维修： |  | 0
DPXT4001A | 定排系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 215 | 动作部件完好，紧固件不得松动和损伤 |  | 0
DPXT4001A | 定排系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 220 | 接线端子对外壳的绝缘电阻用500V绝缘表测量，应大于200兆欧 |  | 0
DPXT4001A | 定排系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 225 | 作用方向检查，输入开、关信号，保证其开关正确 |  | 0
DPXT4001A | 定排系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 230 | 电动门电源线检查，以防有缺相 |  | 0
DPXT4001A | 定排系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 300 | 动力柜检修： |  | 0
DPXT4001A | 定排系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 305 | 柜内清扫，端子紧固，端子号核对 |  | 0
DPXT4001A | 定排系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 310 | 电源检查 |  | 0
DPXT4001A | 定排系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 315 | 保险丝、控制开关检查，适当予以更换 |  | 0
DPXT4001A | 定排系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 320 | 继电器接线紧固，线路检查检修： |  | 0
DPXT4001A | 定排系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 325 | 电缆绝缘测试 |  | 0
DPXT4001A | 定排系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 330 | 热继电器整定值检查调整 |  | 0
DPXT4001A | 定排系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 400 | 控制柜检修： |  | 0
DPXT4001A | 定排系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 405 | 柜内清扫，端子紧固，端子号核对，检查电缆头完好 |  | 0
DPXT4001A | 定排系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 410 | 电缆、保险、控制开关检查 |  | 0
DPXT4001A | 定排系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 415 | 控制面板上按钮、操作开关动作灵活，完好无损，指示灯指示正确 |  | 0
DPXT4001A | 定排系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 500 | 清理现场 |  | 0
FMDB4002C | 风门挡板执行器C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 100 | 工作准备 |  | 0
FMDB4002C | 风门挡板执行器C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 200 | 设备清理检查 |  | 0
FMDB4002C | 风门挡板执行器C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 205 | 卫生清扫 |  | 0
FMDB4002C | 风门挡板执行器C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 210 | 气缸漏气检查，处理 |  | 0
FMDB4002C | 风门挡板执行器C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 215 | 关闭分支气源 |  | 0
FMDB4002C | 风门挡板执行器C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 220 | 反馈弹簧检查，必要时更换 |  | 0
FMDB4002C | 风门挡板执行器C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 225 | 滑阀组件清灰，拆下滑阀进行清洗，必要时更换 |  | 0
FMDB4002C | 风门挡板执行器C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 230 | 锁定器检查，必要时更换 |  | 0
FMDB4002C | 风门挡板执行器C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 300 | 设备调整 |  | 0
FMDB4002C | 风门挡板执行器C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 305 | 将拆开的滑阀各组件回装好 |  | 0
FMDB4002C | 风门挡板执行器C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 310 | 安装好反馈弹簧 |  | 0
FMDB4002C | 风门挡板执行器C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 315 | 连接好气源管路 |  | 0
FMDB4002C | 风门挡板执行器C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 320 | 打开分支气源 |  | 0
FMDB4002C | 风门挡板执行器C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 325 | 与机务校对挡板位置 |  | 0
FMDB4002C | 风门挡板执行器C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 330 | 输出0指令信号，调整反馈弹簧，使门在关位 |  | 0
FMDB4002C | 风门挡板执行器C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 335 | 输出100指令信号，微调整反馈弹簧，使门在开位 |  | 0
FMDB4002C | 风门挡板执行器C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 340 | 防护套检查，更换，固定 |  | 0
FMDB4002C | 风门挡板执行器C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 345 | 断电、断气、断信号保护试验 |  | 0
FMDB4002C | 风门挡板执行器C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 400 | 清理现场 |  | 0
GMJ4001A | 给煤机控制柜A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 100 | 工作准备 |  | 0
GMJ4001A | 给煤机控制柜A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 200 | 设备清理检查 |  | 0
GMJ4001A | 给煤机控制柜A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 205 | 停掉电源 |  | 0
GMJ4001A | 给煤机控制柜A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 210 | 对控制箱整体清灰 |  | 0
GMJ4001A | 给煤机控制柜A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 215 | 交流接触器清灰检查、必要时更换 |  | 0
GMJ4001A | 给煤机控制柜A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 220 | 辅助接点清灰检查，必要时更换 |  | 0
GMJ4001A | 给煤机控制柜A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 225 | 热继电器，清灰，检查，必要时更换 |  | 0
GMJ4001A | 给煤机控制柜A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 230 | 切换开关，检查清理 |  | 0
GMJ4001A | 给煤机控制柜A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 235 | 变频器检查清灰 |  | 0
GMJ4001A | 给煤机控制柜A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 240 | 积算器检查清灰 |  | 0
GMJ4001A | 给煤机控制柜A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 245 | 空气开关检查、清灰，必要时更换 |  | 0
GMJ4001A | 给煤机控制柜A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 250 | 传感器检查，必要时更换 |  | 0
GMJ4001A | 给煤机控制柜A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 255 | 回路接地检查 |  | 0
GMJ4001A | 给煤机控制柜A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 300 | 设备调整 |  | 0
GMJ4001A | 给煤机控制柜A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 305 | 将接触器、辅助接点、热继电器安装好，螺丝拧紧 |  | 0
GMJ4001A | 给煤机控制柜A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 310 | 安装好积算器及变频器 |  | 0
GMJ4001A | 给煤机控制柜A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 315 | 将上述各配件接线接好，确认端子拧紧 |  | 0
GMJ4001A | 给煤机控制柜A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 320 | 整体检查确认各部件完好，螺丝、螺栓齐全紧固，标牌、标志清楚 |  | 0
GMJ4001A | 给煤机控制柜A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 325 | 检查确认接线正确，线号清楚、齐全，紧线端子紧固 |  | 0
GMJ4001A | 给煤机控制柜A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 330 | 更换保险丝，接通电源，确认电压值正确 |  | 0
GMJ4001A | 给煤机控制柜A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 335 | 就地操作给煤机正常，且变频器及CRT状态显示也正确，柜上指示都符合要求 |  | 0
GMJ4001A | 给煤机控制柜A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 340 | 利用链码进行给煤机零点、量程校验，填写校验报告 |  | 0
GMJ4001A | 给煤机控制柜A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 345 | CRT上检查煤量反馈正确 |  | 0
GMJ4001A | 给煤机控制柜A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 350 | 控制柜置远操，积算器切远方，变频器切OFF，短接线拆除 |  | 0
GMJ4001A | 给煤机控制柜A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 355 | 在CRT操作，检查CRT状态正常 |  | 0
GMJ4001A | 给煤机控制柜A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 400 | 清理现场 |  | 0
HXCK4001A | 化学水处理程控系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 100 | 工作准备 |  | 0
HXCK4001A | 化学水处理程控系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 200 | 设备清理检查 |  | 0
HXCK4001A | 化学水处理程控系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 205 | 卫生清扫 |  | 0
HXCK4001A | 化学水处理程控系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 210 | 电源回路的检修，包括220VA电源和4VD电源 |  | 0
HXCK4001A | 化学水处理程控系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 215 | 绝缘测试 |  | 0
HXCK4001A | 化学水处理程控系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 220 | 压力表、温度表检查 |  | 0
HXCK4001A | 化学水处理程控系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 225 | 压力、流量液位变送器检查 |  | 0
HXCK4001A | 化学水处理程控系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 230 | 压缩空气回路检查 |  | 0
HXCK4001A | 化学水处理程控系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 235 | 电磁阀及其控制回路检修 |  | 0
HXCK4001A | 化学水处理程控系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 300 | 设备回装、调试 |  | 0
HXCK4001A | 化学水处理程控系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 305 | 压力表、温度表恢复 |  | 0
HXCK4001A | 化学水处理程控系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 310 | 压力、流量、液位变送器投运 |  | 0
HXCK4001A | 化学水处理程控系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 315 | 查看CRT与实际信号是否一致检查计算机系统正常 |  | 0
HXCK4001A | 化学水处理程控系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 400 | 清理现场 |  | 0
HJXT4001A | 火检系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 100 | 工作准备 |  | 0
HJXT4001A | 火检系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 200 | 设备清理检修 |  | 0
HJXT4001A | 火检系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 205 | 停掉电源 |  | 0
HJXT4001A | 火检系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 210 | 拆下扫描器，清灰，进行绝缘检查 |  | 0
HJXT4001A | 火检系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 215 | 拆下光纤及镜头进行检查更换 |  | 0
HJXT4001A | 火检系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 220 | 拆下控制柜中的控制器输出板进行检查更换 |  | 0
HJXT4001A | 火检系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 225 | 打开冷却风机控制柜进行绝缘检查，并按照校验规程校验压力开关 |  | 0
HJXT4001A | 火检系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 300 | 设备安装调整 |  | 0
HJXT4001A | 火检系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 305 | 回装压力开关 |  | 0
HJXT4001A | 火检系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 310 | 将更换之后的光纤及镜头回装 |  | 0
HJXT4001A | 火检系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 315 | 安装好控制柜中控制器 |  | 0
HJXT4001A | 火检系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 320 | 安装完成各对应的扫描器 |  | 0
HJXT4001A | 火检系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 325 | 冷却风机控制系统恢复，并送上电源 |  | 0
HJXT4001A | 火检系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 330 | 按检修规程进行调校，将各扫描器设置至合适的增益，把R20置中间位 |  | 0
HJXT4001A | 火检系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 335 | 将控制器中的GAIN置最大位，SETPOINT置最小位 |  | 0
HJXT4001A | 火检系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 340 | 将调节开关“METER”置监视位，此时被检燃烧器熄掉，调背景火焰<*5V |  | 0
HJXT4001A | 火检系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 345 | 将冷却风机投入运行 |  | 0
HJXT4001A | 火检系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 350 | 将肘节开关置“ALARMSETPOINT”档，使阀值比背景高1V |  | 0
HJXT4001A | 火检系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 355 | 点燃被检燃烧器后，将肘节开关打至“METER”档 |  | 0
HJXT4001A | 火检系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 360 | 调节增益，使表读数在7~8V之间 |  | 0
HJXT4001A | 火检系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 365 | 最终将扫描器及控制器进行综合调试 |  | 0
HJXT4001A | 火检系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 400 | 清理现场 |  | 0
JTY4001A | 基调仪A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 100 | 工作准备 |  | 0
JTY4001A | 基调仪A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 200 | 设备清理检查 |  | 0
JTY4001A | 基调仪A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 205 | 空气管路，接头漏气检查 |  | 0
JTY4001A | 基调仪A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 210 | 关掉分路气源 |  | 0
JTY4001A | 基调仪A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 215 | 过滤器，恒节流孔疏通清洁 |  | 0
JTY4001A | 基调仪A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 220 | 调节单元解体，喷嘴清洗 |  | 0
JTY4001A | 基调仪A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 225 | 积分单元解体，清洗 |  | 0
JTY4001A | 基调仪A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 230 | 放大器解体，清洗 |  | 0
JTY4001A | 基调仪A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 235 | 检测元件拆下检查 |  | 0
JTY4001A | 基调仪A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 300 | 设备安装调整 |  | 0
JTY4001A | 基调仪A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 305 | 回装检测元件 |  | 0
JTY4001A | 基调仪A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 310 | 将已清洗过后的放大器回装 |  | 0
JTY4001A | 基调仪A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 315 | 将已清洗过后的积分单元组件回装 |  | 0
JTY4001A | 基调仪A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 320 | 将已清洗过后的调节单元回装 |  | 0
JTY4001A | 基调仪A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 325 | 打开分支气源，检查无漏气 |  | 0
JTY4001A | 基调仪A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 330 | 调节单元校验调整 |  | 0
JTY4001A | 基调仪A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 335 | 积分微分单元校验调整 |  | 0
JTY4001A | 基调仪A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 340 | 指示机构调整（指示机构调整必须在完成差动机构调整之后进行） |  | 0
JTY4001A | 基调仪A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 345 | 变送机构调整 |  | 0
JTY4001A | 基调仪A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 350 | 检测元件调整 |  | 0
JTY4001A | 基调仪A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 400 | 清理现场 |  | 0
JQQX4001A | 胶球清洗程控系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 100 | 工作准备 |  | 0
JQQX4001A | 胶球清洗程控系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 200 | 设备清理检查 |  | 0
JQQX4001A | 胶球清洗程控系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 205 | 检查三相电源 |  | 0
JQQX4001A | 胶球清洗程控系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 210 | 检查变压器的绝缘性 |  | 0
JQQX4001A | 胶球清洗程控系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 215 | 检查保险丝是否完好 |  | 0
JQQX4001A | 胶球清洗程控系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 220 | 检查各电动门控制开关动作灵活，通断正常 |  | 0
JQQX4001A | 胶球清洗程控系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 225 | 检查控制盘指示灯是否完好 |  | 0
JQQX4001A | 胶球清洗程控系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 230 | 测试热继电器动作是否正常，能否正常复位 |  | 0
JQQX4001A | 胶球清洗程控系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 300 | 设备安装与调试： |  | 0
JQQX4001A | 胶球清洗程控系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 305 | 按“电动门标准作业计划”安装、调试电动门 |  | 0
JQQX4001A | 胶球清洗程控系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 310 | 投自动，查看PL状态、程序步骤，电动门动作状态正常 |  | 0
JQQX4001A | 胶球清洗程控系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 400 | 清理现场 |  | 0
JCL4001A | 精处理程控系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 100 | 工作准备 |  | 0
JCL4001A | 精处理程控系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 200 | 设备清理检查 |  | 0
JCL4001A | 精处理程控系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 205 | 设备清扫 |  | 0
JCL4001A | 精处理程控系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 210 | 电源回路检查 |  | 0
JCL4001A | 精处理程控系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 215 | 绝缘测试 |  | 0
JCL4001A | 精处理程控系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 220 | 气源系统泄漏检查 |  | 0
JCL4001A | 精处理程控系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 300 | 设备调试 |  | 0
JCL4001A | 精处理程控系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 305 | 在就地和CRT上开关气动门、电动门，检查是否正常动作，阀位显示与实际是否相符 |  | 0
JCL4001A | 精处理程控系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 400 | 清理现场 |  | 0
MYZ4001A | 磨煤机油站程控系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 100 | 工作准备 |  | 0
MYZ4001A | 磨煤机油站程控系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 200 | 设备清理检查 |  | 0
MYZ4001A | 磨煤机油站程控系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 205 | 清扫设备卫生 |  | 0
MYZ4001A | 磨煤机油站程控系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 210 | 电源回路检查 |  | 0
MYZ4001A | 磨煤机油站程控系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 215 | 绝缘测试 |  | 0
MYZ4001A | 磨煤机油站程控系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 220 | 根据压力开关校验规程校验压力开关 |  | 0
MYZ4001A | 磨煤机油站程控系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 225 | 根据校验规程校验压力表，差压开关 |  | 0
MYZ4001A | 磨煤机油站程控系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 300 | 设备调试 |  | 0
MYZ4001A | 磨煤机油站程控系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 305 | 压力表安装 |  | 0
MYZ4001A | 磨煤机油站程控系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 310 | 压力开关、差压开关的安装 |  | 0
MYZ4001A | 磨煤机油站程控系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 315 | 联系机务，测试油泵系统运行是否正常 |  | 0
MYZ4001A | 磨煤机油站程控系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 400 | 清理现场 |  | 0
NZM4001A | 逆止门A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 100 | 工作准备 |  | 0
NZM4001A | 逆止门A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 200 | 设备清理检查 |  | 0
NZM4001A | 逆止门A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 205 | 切断工作电源并关闭分支气源 |  | 0
ZLB2002A | 循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 在轴上顺次装上水轮、密封环、轴套、轴套螺母、填料环、填料压盖、轴承、 |  | 0
ZLB2002A | 循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 泵组装完毕，联轴器对轮找中心。 |  | 0
ZLB2002A | 循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 清理现场 |  | 0
LXB2007A | 水环真空泵A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修准备 |  | 0
LXB2007A | 水环真空泵A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 |  | 0
LXB2007A | 水环真空泵A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 拆除电机电缆接线、拆除联轴器，拆除与泵连接的冷却水管、放水管拆除与泵连接的进、出口管 |  | 0
LXB2007A | 水环真空泵A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 拆下传动侧轴承部件，松开外轴承盖螺栓，取出外轴承盖，拆下外轴承盖螺栓，取出外轴承盖，拆下挡圈，取出离心盘。 |  | 0
LXB2007A | 水环真空泵A级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 松开内轴承盖螺栓，取出轴承壳及轴承外圈、滚柱体取出轴承内圈，借助拆卸环拆下向心球轴承及滚柱轴承及滚柱轴承内圈 |  | 0
LXB2007A | 水环真空泵A级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 拆卸两端填料部件，松开螺栓，取出填料压盖，取出填料及填料环 |  | 0
LXB2007A | 水环真空泵A级标准作业计划 |  |  |  | 225 | 起吊后，将泵传动朝下垂直放在螺旋千斤顶上，注意起吊时泵不要被钢绳碰伤，钢绳不能打滑。 |  | 0
LXB2007A | 水环真空泵A级标准作业计划 |  |  |  | 230 | 松开泵体和传动侧侧盖之间的法兰连接螺栓，将侧盖和分配器一起取下，注意泵体安装位置，做好记号。 |  | 0
LXB2007A | 水环真空泵A级标准作业计划 |  |  |  | 235 | 松开泵体和传动端法兰连接螺栓，将侧盖和分配器一起取下，注意泵体安装位置，做好记号 |  | 0
LXB2007A | 水环真空泵A级标准作业计划 |  |  |  | 240 | 16、分别从侧盖中取出分配器吊出泵体，轴和叶轮为热套，一般不需分开。 |  | 0
LXB2007A | 水环真空泵A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 设备检查 |  | 0
LXB2007A | 水环真空泵A级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 检查轴承是否转动灵活及锈，如有应更换 |  | 0
LXB2007A | 水环真空泵A级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 检查呼吸板是否有裂纹及变形，如有应更换 |  | 0
LXB2007A | 水环真空泵A级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 轴套如磨损严重应更换。 |  | 0
LXB2007A | 水环真空泵A级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 检查转子是否有裂纹、磨损、腐蚀等 |  | 0
LXB2007A | 水环真空泵A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 设备安装 |  | 0
LXB2007A | 水环真空泵A级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 1、装配和拆卸的整个步骤相反 |  | 0
LXB2007A | 水环真空泵A级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 2、泵装配后重新调轴向间隙。泵装配结束后，应在水平位置上 |  | 0
LXB2007A | 水环真空泵A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 清理现场 |  | 0
QST2001A | 水塔A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 准备工作 |  | 0
QST2001A | 水塔A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 检查： |  | 0
QST2001A | 水塔A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 打开冷却塔放水门。 |  | 0
QST2001A | 水塔A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 停循环水泵，关闭凝汽器进、出口蝶阀。 |  | 0
QST2001A | 水塔A级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 检查配水系统 |  | 0
QST2001A | 水塔A级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 主水槽、分水槽、配水槽应完好无损，没有裂纹，内壁应光滑、无污物。 |  | 0
QST2001A | 水塔A级标准作业计划 |  |  |  | 225 | 喷嘴淋水盘、除水器应清洗完整，不能结垢，不能有杂物。 |  | 0
QST2001A | 水塔A级标准作业计划 |  |  |  | 230 | 压力管道护面应完整和中央竖井无泄漏现象，管道支架和伸缩补偿装置应完好正常，金属压力水管是否振动和锈蚀。 |  | 0
QST2001A | 水塔A级标准作业计划 |  |  |  | 235 | 淋水装置检查 |  | 0
QST2001A | 水塔A级标准作业计划 |  |  |  | 240 | 淋水装置的网络板组如变形较大，应更换。 |  | 0
QST2001A | 水塔A级标准作业计划 |  |  |  | 245 | 更换变形部分，并扶正歪斜脱落部分。 |  | 0
QST2001A | 水塔A级标准作业计划 |  |  |  | 250 | 淋水网络板不应结垢，不应有堵塞。 |  | 0
QST2001A | 水塔A级标准作业计划 |  |  |  | 255 | 喷嘴应完好无损，不能有破碎和堵塞 |  | 0
QST2001A | 水塔A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 冷却水池底清淤 |  | 0
QST2001A | 水塔A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 清理现场 |  | 0
QZC2004A | 推力轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修准备 |  | 0
QZC2004A | 推力轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 |  | 0
QZC2004A | 推力轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 将轴承座大盖吊走后,即可测量推力轴承回油调节螺栓所在位置的尺寸,并作好记录.通知热控人员拆去推力瓦测温元件连接头 |  | 0
QZC2004A | 推力轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 拆除推力轴承大盖接合面螺栓,拨出两侧定位销,吊走推力轴承上盖。 |  | 0
QZC2004A | 推力轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 拨除球面座M20内螺纹销钉，拆除接合面内六角螺栓，用专用环首螺栓吊出推力盘两侧球面座 |  | 0
QZC2004A | 推力轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 拨除安装环中分面空心销钉，将上安装环抬起后放平，搬至橡皮的工作台上，注意不可碰伤瓦块。 |  | 0
QZC2004A | 推力轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 225 | 将下安装环面向推力盘靠紧，紫铜棒顶住中分面的一头用榔头敲击，使其从另一侧翻出，拆1只挡油环螺栓 |  | 0
QZC2004A | 推力轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 230 | 换上环首螺栓，用专用工具或手继续翻动，当底部螺栓孔露出后，将环首螺栓移至该孔上，用行车吊走。 |  | 0
QZC2004A | 推力轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 235 | 在拆卸推力轴承过程中，注意各螺母、销钉、垫圈不可脱落到轴承室内，从轴承座上传递瓦块安装环时，做好防止滑跌措施。 |  | 0
QZC2004A | 推力轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 设备检修 |  | 0
QZC2004A | 推力轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 仔细检查推力轴承正、反工作面乌金接触面是否良好。 |  | 0
QZC2004A | 推力轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 测量各推力瓦块厚度，与原始值比较，有异常变化，查明原因，作必要处理。 |  | 0
QZC2004A | 推力轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 检查瓦块背部摇摆线和销钉。推力瓦组合后，检查每块瓦块的摇摆度。 |  | 0
QZC2004A | 推力轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 热控人员安装测温元件。 |  | 0
QZC2004A | 推力轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 325 | 检查推力瓦块乌金表面光滑完整，无裂纹、剥落、脱胎、磨损、电腐蚀痕迹和过热熔化或其它机械损伤，各瓦块工作印痕大致均匀相同。 |  | 0
QZC2004A | 推力轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 330 | 检查推力瓦乌金厚度一般为1.50±0.10mm。瓦块厚度与原始记录比较无明显磨损。 |  | 0
QZC2004A | 推力轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 335 | 检查瓦胎内外弧及销钉孔无磨亮痕迹、摇摆支承线无明显磨损，瓦块组装后，能沿摇摆线自由摇摆。 |  | 0
QZC2004A | 推力轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 340 | 检查推力瓦两侧进油挡油圈组装正确，拉弹簧无严重变形，上、下半只螺纹槽互相吻合。组装后用0.03mm塞尺检查中分面，应无间隙。 |  | 0
QZC2004A | 推力轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 345 | 检查推力瓦块在全组合状态下检查与推力盘接触的印痕面积不小于75%（各瓦块接触均匀）。 |  | 0
QZC2004A | 推力轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 350 | 检查推力轴承轴向间隙 |  | 0
QZC2004A | 推力轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 推力轴承组装 |  | 0
QZC2004A | 推力轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 推力轴承按解体程序逆序组装，上下球面座之间绝不准出现错口。 |  | 0
QZC2004A | 推力轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 推力瓦块的热电偶线装复时，不可碰坏，不可拎着导线将瓦翻入。 |  | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 440 | 硬度值在HB240-270范围内不得大于HB300和不得小于HB200，冲击韧性值：M65以下螺栓a≥10Kgman、M65-M100螺栓a≥8Kgman、M100以上螺栓a≥6Kgman |  | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 445 | 螺母平面与球面垫圈，球面垫圈与汽缸平面间隔均应接触良好，0.05mm塞尺塞不进。 |  | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 450 | 螺栓和螺母垫片清理干净，螺纹无缺口、毛刺，配合良好，不松动，不卡涩；螺栓裂纹、损伤、弯曲、蠕变等异常现象，螺帽完整，端面与垫圈承力面接触良好。 |  | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 455 | 汽缸定位销应光滑、无毛刺，拉瘤、螺纹完整无毛刺，与螺帽配合良好，猫爪压块间隙符合厂家标准：a=0.30-0.35（单侧）。猫爪、横销及销槽应无毛刺，无严重咬毛现象，。 |  | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 465 | 汽缸外观应无裂纹，气孔损伤等缺陷，各结合面滑动承力面清理后， |  | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 470 | 应无毛刺、凹坑、锈蚀和污垢且平整光洁。隔板、轴封、轴封套与缸的配合，无锈蚀毛刺，两结合面无划痕、拉瘤。 |  | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 475 | 内缸喷嘴应无吹损、裂纹、脱焊、变形等现象，蒸汽室内部无杂物。 |  | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 480 | 汽缸各疏水孔、各加热孔、蒸汽孔通畅，焊接无裂纹及渗汽痕迹，法兰面无吹损。 |  | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 485 | 低压缸防爆门及垫片检查，应无损伤，无翘曲及局部变形。 |  | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 490 | 中、低压联通管各密封面检查，应无锈蚀、变形、破损，膨胀节完好无卡涩、裂纹和变形，各接管焊口完好，无锈蚀、无裂纹。 |  | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 545 | 中压缸排汽管及低压缸排汽导流环组件检查应完好。各焊接处牢固无锈蚀、裂纹 ，螺栓联接无松动。低缸喷水组件完好无松动，无脱落，各喷嘴畅通。 |  | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 550 | 高中外缸必须采用专用千斤顶。顶开350MM以上后，方可使用行车吊起，顶开过程中要求四角同步，防止立键（外缸与内缸）卡死，损伤设备。过程中随不同的开启程度在结合面加保护木板或道木。 |  | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 555 | 开缸后，各抽汽口、疏水口、排汽口匀应封堵好，防止落物，汽缸裂纹检查相关部位：。 |  | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 565 | 45、汽缸中分面法兰; |  | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 570 | 46、调节级、前喷嘴室等，螺栓孔周围； |  | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 575 | 46、汽缸隔板槽，截面变化的转角圆弧处； |  | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 580 | 47、轴封洼涡过渡处； |  | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 585 | 48、键槽及抽、排汽、疏水测量件孔附近； |  | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 590 | 49、曾补焊部位。 |  | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 800 | 50、拆双头螺栓时，如有卡涩，不可硬扳，只能用铜锤敲击，来回转动，慢慢松出，旋到即将脱头时，注意防止脱落。 |  | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 810 | 51、大修前，起重机必须经过大修，认定刹车装置及延时继电器完好无损，进行全面检查后方可使用。 |  | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 820 | 扣缸前检查，逐项核定各扣缸所需条件并在验收单签字。 |  | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 830 | 缸上工作或进入缸内工作时，使用工具、材料必须登记，且着装符合要求，工作结束后登记项目 |  | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 840 | 结合面密封胶清理时必须采用手工工艺，不可采用烧烤或高温蒸汽吹扫。需处理磨削时，必须严格审批。确需动火处理时，必须办理认证手续及工作票，手续齐备方可工作。 |  | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 850 | 工序4：设备组装 |  | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 860 | 1、有关技术记录齐全，盖缸前验收合格。 |  | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 870 | 2、内缸已组装完毕。 |  | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 880 | 3、前后轴封套已组装完毕。 |  | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 890 | 4、调节级压力管及有关温度、压力、测量装置安装完毕。 |  | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 900 | 5、内处夹层已全面清理干净，所有的盖板及帆布等已拆除，装好结合面导杆。 |  | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 910 | 6、吊装前，起重机具进行安全检查，在起重负责人的统一指挥下，吊起外上缸，用水平仪检查结合面，汽缸应保持水平，检测时注意汽缸方位与安装方位一致。 |  | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 920 | 7、进行试盖缸正常后可正式盖缸。 |  | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 930 | 8、上缸与下缸结合面500MM高度时，在下缸平面上均匀涂上汽缸涂料，在前后轴封套上涂上涂料。 |  | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 940 | 9、上汽缸平衡放至高度小于1MM左右时放入定位销松下吊钩，确定汽缸应落下到位。 |  | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 950 | 10、转动转子，用听棒听汽缸前后轴封，应无金属磨擦声。 |  | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 960 | 11、将汽缸螺栓按编号就位，对穿螺栓，若种植螺栓要先到位，按规定顺序从中间向两端冷紧螺栓，并根据制造厂家要求控制冷紧力矩并记录。 |  | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 970 | 12、按规定在螺帽上画出热紧弧长，并记录。 |  | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 980 | 13、按规定顺序从中间向两端热紧螺栓检查无遗漏。 |  | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 990 | 14、转动转子用听棒听汽缸，前后轴封，应无金属磨擦声。 |  | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 1000 | 15、通知热工装测温测压元件，工作完毕后，装好汽缸螺帽罩盖。 |  | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 1010 | 16、在汽缸的四角将百分表统一指在猫爪顶端并将其调整至零位。 |  | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 1020 | 17、组装导汽管。 |  | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 1030 | 18、按标记恢复好系统与汽缸连接的有关管道，包括轴封供汽管、汽缸法兰螺栓加热柜管、猫爪水冷壁垫块冷却水管等。 |  | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 1040 | 19、做好汽缸保温的配合、检查工作。 |  | 0
QYQ2001A | 液力偶合器A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修准备 |  | 0.5
QYQ2001A | 液力偶合器A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 |  | 2
QYQ2001A | 液力偶合器A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 卸下连接调节执行器、调速、调量连杆销。 |  | 0
QYQ2001A | 液力偶合器A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 卸下错油门上盖螺栓，取出错油门，解体前应测量错油门长度， |  | 0
QYQ2001A | 液力偶合器A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 设备检修、清理： |  | 4
QYQ2001A | 液力偶合器A级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 清理检查各轴承有无缺陷，对于能消除的要立即消除。 |  | 0
QYQ2001A | 液力偶合器A级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 检查各齿轮啮合情况及有无裂纹、剥落。 |  | 0
QYQ2001A | 液力偶合器A级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 检查下箱体油箱防异物滤网有无破损。 |  | 0
QYQ2001A | 液力偶合器A级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 检查涡轮套易熔塞是否良好。 |  | 0
QYQ2001A | 液力偶合器A级标准作业计划 |  |  |  | 325 | 清理偶合器油箱，清洗时要求油箱各死角不应有油垢，油箱各部 |  | 0
NZM4001A | 逆止门A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 210 | 拆下电磁阀组件，清灰并进行检查更换 |  | 0
NZM4001A | 逆止门A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 215 | 拆下气缸，抽出活塞，检查更换密封部件 |  | 0
NZM4001A | 逆止门A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 220 | 拆下行程开关组件，作好线标志，清灰及清洁接点，检查更换 |  | 0
NZM4001A | 逆止门A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 300 | 设备安装调整 |  | 0
NZM4001A | 逆止门A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 305 | 将气缸组装完好，回装完成并将螺丝拧紧 |  | 0
NZM4001A | 逆止门A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 310 | 将电磁阀、行程开关回装并将螺丝拧紧 |  | 0
NZM4001A | 逆止门A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 315 | 将上述设备接线接好，确认端子牢固 |  | 0
NZM4001A | 逆止门A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 320 | 整体检查各部件完好齐全，标牌及标志清楚 |  | 0
NZM4001A | 逆止门A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 325 | 检查确认接线正确，标号清楚齐全 |  | 0
NZM4001A | 逆止门A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 330 | 接通气源，确认无漏气现象 |  | 0
NZM4001A | 逆止门A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 335 | 更换保险丝，接通电源，确认电压值正确 |  | 0
NZM4001A | 逆止门A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 340 | CRT上进行操作，确认气缸动作正确，调整行程开关，确认CRT上反馈正确 |  | 0
NZM4001A | 逆止门A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 400 | 清理现场 |  | 0
GJM4002C | 磨煤机隔绝门C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 100 | 工作准备 |  | 0
GJM4002C | 磨煤机隔绝门C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 200 | 设备清理检查 |  | 0
GJM4002C | 磨煤机隔绝门C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 205 | 切断工作电源，控制柜电源并关闭分支气源 |  | 0
GJM4002C | 磨煤机隔绝门C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 210 | 拆下行程开关，检查更换，作好线号标志 |  | 0
GJM4002C | 磨煤机隔绝门C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 215 | 检查活塞、密封圈，检查更换 |  | 0
GJM4002C | 磨煤机隔绝门C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 220 | 拆下电磁阀组件，清灰，检查更换，电磁头做好标记 |  | 0
GJM4002C | 磨煤机隔绝门C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 225 | 拆下空气过滤器组件进行清灰、检查更换 |  | 0
GJM4002C | 磨煤机隔绝门C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 300 | 设备安装调试 |  | 0
GJM4002C | 磨煤机隔绝门C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 305 | 气缸及行程开关回装，固定牢固，销子锁紧 |  | 0
GJM4002C | 磨煤机隔绝门C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 310 | 空气过滤器组件及电磁阀组件回装后打开分支气源，无泄漏，接线正确端子紧固 |  | 0
GJM4002C | 磨煤机隔绝门C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 315 | 整体检查确认各部件完好，螺丝螺栓等各配件齐全且标牌标志等清楚 |  | 0
GJM4002C | 磨煤机隔绝门C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 320 | 确认电气回路接线正确，接通电源确认电压正确 |  | 0
GJM4002C | 磨煤机隔绝门C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 325 | 就地操作执行器，检查、确认CRT反馈状态及控制柜指示状态正确 |  | 0
GJM4002C | 磨煤机隔绝门C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 330 | 远方操作，检查反馈是否正确 |  | 0
GJM4002C | 磨煤机隔绝门C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 400 | 清理现场 |  | 0
RDO4001A | 热电偶A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 100 | 工作准备 |  | 0
RDO4001A | 热电偶A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 200 | 设备清理检查 |  | 0
RDO4001A | 热电偶A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 205 | 打开接线盒盖 |  | 0
RDO4001A | 热电偶A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 210 | 拆下固定端子螺丝 |  | 0
RDO4001A | 热电偶A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 215 | 抽出热电极，检查是否符合要求 |  | 0
RDO4001A | 热电偶A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 220 | 检查正负端是否有断路或短路 |  | 0
RDO4001A | 热电偶A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 225 | 绝缘性检查 |  | 0
RDO4001A | 热电偶A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 230 | 到标准室校验热电偶 |  | 0
RDO4001A | 热电偶A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 235 | 填写校验报告 |  | 0
RDO4001A | 热电偶A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 300 | 设备安装调整 |  | 0
RDO4001A | 热电偶A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 305 | 回装热电偶 |  | 0
RDO4001A | 热电偶A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 310 | 接线端子 |  | 0
RDO4001A | 热电偶A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 315 | 检查确认接线良好，注意补偿导线的匹配 |  | 0
RDO4001A | 热电偶A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 320 | 盖紧防水盒盖 |  | 0
RDO4001A | 热电偶A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 325 | 在CRT上检查其正确性 |  | 0
RDO4001A | 热电偶A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 400 | 清理现场 |  | 0
RDZ4001A | 热电阻A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 100 | 工作准备 |  | 0
RDZ4001A | 热电阻A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 200 | 设备清理检查 |  | 0
RDZ4001A | 热电阻A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 205 | 打开接线盒盖 |  | 0
RDZ4001A | 热电阻A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 210 | 拆下固定端子螺丝 |  | 0
RDZ4001A | 热电阻A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 215 | 抽出热电阻，检查是否符合要求 |  | 0
RDZ4001A | 热电阻A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 220 | 检查是否有断路或短路 |  | 0
RDZ4001A | 热电阻A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 225 | 绝缘性检查 |  | 0
RDZ4001A | 热电阻A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 230 | 按检定规程校验热电阻 |  | 0
RDZ4001A | 热电阻A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 235 | 填写校验报告 |  | 0
RDZ4001A | 热电阻A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 300 | 设备安装调整 |  | 0
RDZ4001A | 热电阻A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 305 | 回装热电阻 |  | 0
RDZ4001A | 热电阻A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 310 | 固定接线端子 |  | 0
RDZ4001A | 热电阻A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 315 | 接线良好 |  | 0
RDZ4001A | 热电阻A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 320 | 盖紧防水盒盖 |  | 0
RDZ4001A | 热电阻A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 325 | 在CRT上检查显示是否正确 |  | 0
RDZ4001A | 热电阻A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 400 | 清理现场 |  | 0
XBDF4001A | 循泵蝶阀控制系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 100 | 工作准备 |  | 0
XBDF4001A | 循泵蝶阀控制系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 200 | 设备清理检查 |  | 0
XBDF4001A | 循泵蝶阀控制系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 205 | 检查三相电源 |  | 0
XBDF4001A | 循泵蝶阀控制系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 210 | 检查保险丝是否完好，保险丝定额正确 |  | 0
XBDF4001A | 循泵蝶阀控制系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 215 | 检查变压器绝缘 |  | 0
XBDF4001A | 循泵蝶阀控制系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 220 | 检查各指示灯是否完好 |  | 0
XBDF4001A | 循泵蝶阀控制系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 225 | 检查转换开关动作是否灵活，对应位置接点通断是否正确 |  | 0
XBDF4001A | 循泵蝶阀控制系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 230 | 测试各继电器是否完好，动作是否正确否 |  | 0
XBDF4001A | 循泵蝶阀控制系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 235 | 校验、检修压力表 |  | 0
XBDF4001A | 循泵蝶阀控制系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 240 | 控制柜清理检查、程序检查，静态试验 |  | 0
XBDF4001A | 循泵蝶阀控制系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 300 | 设备回装调试 |  | 0
XBDF4001A | 循泵蝶阀控制系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 305 | 安装压力表、压力开关 |  | 0
XBDF4001A | 循泵蝶阀控制系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 310 | 联系机务，启动油泵，建立油压，测试系统保压性能，保压时间在规定范围内 |  | 0
XBDF4001A | 循泵蝶阀控制系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 315 | 转换开关打至“单阀”方式，手动开关蝶阀，查看蝶阀动作是否正常 |  | 0
XBDF4001A | 循泵蝶阀控制系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 320 | 转换开关打至“联锁”位置，启动循泵，延时5秒，检查蝶阀是否联开，停循泵，检查蝶阀是否关闭 |  | 0
XBDF4001A | 循泵蝶阀控制系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 325 | 测试蝶阀关循泵是否联锁停循泵 |  | 0
XBDF4001A | 循泵蝶阀控制系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 330 | 按“事故关阀按钮”，查看蝶阀是否关闭 |  | 0
XBDF4001A | 循泵蝶阀控制系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 400 | 清理现场 |  | 0
YLB4001A | 压力表A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 100 | 工作准备 |  | 0
YLB4001A | 压力表A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 200 | 设备清理检查 |  | 0
YLB4001A | 压力表A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 205 | 仪表停用：关闭一、二次门，拆下压力表 |  | 0
YLB4001A | 压力表A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 210 | 仪表外部检查和修整、各部件的检查、清洁及修配 |  | 0
YLB4001A | 压力表A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 215 | 检查取样管、脉冲管路、接头、一、二次门，排污门应完整、严密 |  | 0
YLB4001A | 压力表A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 220 | 冲洗取样管 |  | 0
YLB4001A | 压力表A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 240 | 阀门检查 |  | 0
YLB4001A | 压力表A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 300 | 仪表校验、填写校验报告 |  | 0
YLB4001A | 压力表A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 400 | 仪表安装 |  | 0
YLB4001A | 压力表A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 500 | 仪表投入 |  | 0
YLB4001A | 压力表A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 505 | 稍开一次门，脉冲管不漏时，再全开一次门 |  | 0
YLB4001A | 压力表A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 510 | 脉冲管冷却后，打开二次门投入运行 |  | 0
YLB4001A | 压力表A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 600 | 清理现场 |  | 0
YHG4001A | 氧化锆A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 100 | 工作准备 |  | 0
YHG4001A | 氧化锆A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 200 | 设备清理检查 |  | 0
YHG4001A | 氧化锆A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 205 | 分析仪元件检查 |  | 0
YHG4001A | 氧化锆A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 210 | 分析仪内接线检查 |  | 0
YHG4001A | 氧化锆A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 215 | 将氧化锆探头抽出 |  | 0
YHG4001A | 氧化锆A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 220 | 保护套管磨损检查 |  | 0
YHG4001A | 氧化锆A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 225 | 探头内阻测量，检查更换 |  | 0
YHG4001A | 氧化锆A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 230 | 加热炉丝检查，更换 |  | 0
YHG4001A | 氧化锆A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 235 | 过滤器清理检查 |  | 0
YHG4001A | 氧化锆A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 300 | 设备安装调整 |  | 0
YHG4001A | 氧化锆A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 305 | 回装过滤器 |  | 0
YHG4001A | 氧化锆A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 310 | 将探头回装后恢复原位 |  | 0
YHG4001A | 氧化锆A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 315 | 将分析仪恢复原状态 |  | 0
YHG4001A | 氧化锆A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 320 | 对分析仪表头显示调整 |  | 0
YHG4001A | 氧化锆A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 325 | 分析仪信号输出调整 |  | 0
YHG4001A | 氧化锆A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 330 | 分析仪标气校验（投入24小时后） |  | 0
YHG4001A | 氧化锆A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 335 | 分析仪加热炉参数调整 |  | 0
YHG4001A | 氧化锆A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 400 | 清理现场 |  | 0
YF4001A | 油阀A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 100 | 工作准备 |  | 0
YF4001A | 油阀A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 200 | 设备清理检查 |  | 0
YF4001A | 油阀A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 205 | 切断油阀工作气源，控制柜电源 |  | 0
YF4001A | 油阀A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 210 | 拆下电磁阀组件，清灰并进行气回路检查，电磁头检查 |  | 0
YF4001A | 油阀A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 215 | 拆下行程开关组件，作好线标志，清灰及接点清洗，检查、更换 |  | 0
YF4001A | 油阀A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 300 | 设备安装调整 |  | 0
YF4001A | 油阀A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 305 | 电磁阀组件回装，螺丝拧紧，气路管接头拧紧 |  | 0
YF4001A | 油阀A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 310 | 行程开关组件回装，安装牢靠，接线正确 |  | 0
YF4001A | 油阀A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 315 | 将电缆插头清洁、扣紧 |  | 0
YF4001A | 油阀A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 320 | 检查控制柜操作按钮，指示灯有无缺损 |  | 0
YF4001A | 油阀A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 325 | 控制柜端子排紧线整理 |  | 0
YF4001A | 油阀A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 330 | 检查确认接线正确，标号清楚齐全，电气回路正确无误 |  | 0
YF4001A | 油阀A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 335 | 更换保险丝，接通气源及电源，确认气压及电压均合乎要求且无漏气现象 |  | 0
YF4001A | 油阀A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 340 | 就地操作油阀，检查动作情况行程开关动作状态，CRT反馈状态，控制柜指示灯状态都应符合要求 |  | 0
YF4001A | 油阀A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 345 | 在CRT上远操试验 |  | 0
YF4001A | 油阀A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 400 | 清理现场 |  | 0
YQ4001A | 油枪，点火枪A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 100 | 工作准备 |  | 0
YQ4001A | 油枪，点火枪A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 200 | 设备清理检查 |  | 0
YQ4001A | 油枪，点火枪A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 205 | 切断推进器工作气源，控制柜电源 |  | 0
YQ4001A | 油枪，点火枪A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 210 | 对推进器进行清灰、清油污及外观检查 |  | 0
YQ4001A | 油枪，点火枪A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 215 | 拆下点火枪检查、更换 |  | 0
YQ4001A | 油枪，点火枪A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 220 | 拆下气缸及连杆机构，清灰及检查活塞 |  | 0
YQ4001A | 油枪，点火枪A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 225 | 拆下电磁阀组件，作好线标志并清灰、检查及更换 |  | 0
YQ4001A | 油枪，点火枪A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 230 | 拆下行程开关，作好线标志并清灰、检查及更换 |  | 0
YQ4001A | 油枪，点火枪A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 235 | 检查高能点火器 |  | 0
YQ4001A | 油枪，点火枪A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 300 | 设备安装调整 |  | 0
YQ4001A | 油枪，点火枪A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 305 | 气缸回装，固定螺丝拧紧，气管路接头拧紧 |  | 0
YQ4001A | 油枪，点火枪A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 310 | 电磁阀组件回装，气管路接头拧紧，固定牢靠，接线正确 |  | 0
YQ4001A | 油枪，点火枪A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 315 | 行程开关安装好，螺丝拧紧，检查确认接线正确 |  | 0
YQ4001A | 油枪，点火枪A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 320 | 点火枪、点火电缆回装，点火枪位置调整适当，检查电缆头完好、接触良好 |  | 0
YQ4001A | 油枪，点火枪A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 325 | 更换控制箱、高能点火器保险丝 |  | 0
YQ4001A | 油枪，点火枪A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 330 | 控制柜清灰，端子排紧线 |  | 0
YQ4001A | 油枪，点火枪A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 335 | 确认工作气管路完好，打开气源，无漏气现象 |  | 0
YQ4001A | 油枪，点火枪A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 340 | 整体检查确认各部件完好螺丝，螺栓及螺帽上紧、齐全，标牌、标志清楚 |  | 0
YQ4001A | 油枪，点火枪A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 345 | 确认电气回路接线正确，接通电源，确认电压正确检查控制柜面板显示，是否同实际位置相符 |  | 0
YQ4001A | 油枪，点火枪A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 350 | 就地操作油枪、点火枪，检查动作情况，进到位、退到位，CRT状态，控制柜指示灯状态都应符合要求 |  | 0
YQ4001A | 油枪，点火枪A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 355 | 点火枪推进到位时启动高能点火器，检查点火杆打火情况 |  | 0
YQ4001A | 油枪，点火枪A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 360 | CRT上进行远操试验 |  | 0
YQ4001A | 油枪，点火枪A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 400 | 清理现场 |  | 0
YLBSQ4001A | 压力变送器A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 100 | 工作准备 |  | 0
YLBSQ4001A | 压力变送器A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 200 | 设备清理检查 |  | 0
YLBSQ4001A | 压力变送器A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 205 | 拆下端子盒 |  | 0
YLBSQ4001A | 压力变送器A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 210 | 对电气盒检查测试 |  | 0
YLBSQ4001A | 压力变送器A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 215 | 拆下校验电路板 |  | 0
YLBSQ4001A | 压力变送器A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 220 | 把传感器组件从电器盒内取下 |  | 0
YLBSQ4001A | 压力变送器A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 225 | 检查所有密封圈及连接螺纹是否损坏 |  | 0
YLBSQ4001A | 压力变送器A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 300 | 设备校验、调整 |  | 0
YLBSQ4001A | 压力变送器A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 305 | 把传感器组件放入电气盒 |  | 0
YLBSQ4001A | 压力变送器A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 310 | 把补偿电路板，放大板插入插头座 |  | 0
YLBSQ4001A | 压力变送器A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 315 | 安装流程传感器本体 |  | 0
YLBSQ4001A | 压力变送器A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 320 | 连接并插入表头 |  | 0
YLBSQ4001A | 压力变送器A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 325 | 接好各线 |  | 0
YLBSQ4001A | 压力变送器A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 330 | 零点和量程范围调整 |  | 0
YLBSQ4001A | 压力变送器A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 335 | 零点和量程的调校 |  | 0
YLBSQ4001A | 压力变送器A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 340 | 线性调整 |  | 0
YLBSQ4001A | 压力变送器A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 345 | 阻尼调整 |  | 0
YLBSQ4001A | 压力变送器A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 350 | 高静压量程修正 |  | 0
YLBSQ4001A | 压力变送器A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 355 | 变送器回装 |  | 0
YLBSQ4001A | 压力变送器A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 400 | 清理现场 |  | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修准备 |  | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 |  | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 停机后，拆除化妆板。 |  | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 待汽缸温度降至150℃以下，拆除汽缸导汽管保温及汽缸保温。 |  | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 拆除导汽管，拆除中低压联通管、拆高压导汽管螺栓。 |  | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 拆除热紧螺栓封盖，通加热孔，螺帽注入少许螺栓松动剂。 |  | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 225 | 汽缸、螺栓、螺母、垫圈编号。 |  | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 230 | 联系热工、电气人员拆除本机有关妨碍检修的温度、胀差、压力等测量点。 |  | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 235 | 拆除轴封管、法兰螺栓、加热管或导汽水管、泄油管等。 |  | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 240 | 行车预吊就位，并调整好受力点及受力分配。开缸千斤顶于上、上缸猫爪间安装就位，拔出上、下缸 间定位销或定位螺栓，作好记录。 |  | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 245 | 热松汽缸螺栓（高压外缸采用，低压缸无）从中间向两边松且优先拆除定位螺栓。注意加热时间随时测量汽缸中分面离开间隙。 |  | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 250 | 旋下螺帽，吊走法兰螺栓，并编号。及时将螺帽、螺母、螺栓及垫片装配好，摆放整齐。 |  | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 255 | 前后轴径处架设百分表，监测转子，装好吊缸导杆。 |  | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 260 | 检查开缸无阻碍后，低压缸开缸前，必须拆下排汽导流环及喷水组件，并悬吊牢固。 |  | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 265 | 在起重负责人统一指挥下，汽缸周围均匀顶起汽缸上半。汽缸四角专人密切监视汽缸水平，随时测量开缸尺寸，调整四角千斤顶转子不会跟起，保持四角基本一致。四周高度差不大于2MM |  | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 270 | 正常情况下，转子不会跟起，否则，要采取相应措施，保持转子上抬值不大于0.2MM。 |  | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 275 | 待汽缸抬起300MM左右确认各滑销已脱开，汽缸配合部分无卡涩后，用行车缓慢平衡地吊起，吊运至指定放置点后，检查汽缸结合面有无漏汽痕迹，并作相关记录。 |  | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 设备检修 |  | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 清除结合面涂料，测量下缸结合面水平，并与上次大修记录比较，应无异常变化。 |  | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 测量空缸间隙并记录，测量紧1/3螺栓的空缸间隙，用深度尺、卡尺等测量复核扣缸后，各滑销及键配合符合要求 |  | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 清理外缸与内缸隔板套、轴封套等所有配合点，宏观检查汽缸内外壁、抽汽口、疏水热工测量点有无裂纹、脱焊、吹损等现象。 |  | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 检查温度变化剧烈，断面尺寸突变等部位是否有裂纹脱焊、吹损、锈蚀等缺陷。 |  | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 325 | 检查上、下缸的内外侧圆角过渡区，制造厂原焊补区，是否有裂纹、脱焊、吹损等现象，检查汽缸、法兰平面是否平整光滑，有无漏汽痕迹，有无贯穿性槽坑及裂纹 |  | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 330 | 滑销系统、汽缸上推拉装置清理检查，滑销不合格应进行调整。 |  | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 335 | 汽缸导汽管螺栓、螺母垫圈应做好以下检查工作。 |  | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 340 | 螺栓、螺母以及汽缸种植孔的丝扣都应光滑无毛刺。螺栓与螺母配合良好，用手拧到底，否则应研磨处理。螺栓螺母垫片均应有钢号，对号入座，不得任意调换。 |  | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 345 | 螺母与垫圈，垫圈与法兰的接触面应用红丹粉检查，要求接触面均匀。 |  | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 350 | 汽缸的种植螺栓的丝扣部分全部拧入汽缸法兰内，丝扣应低于法兰平面0.5-1.0MM，以减少螺纹部分附加弯曲引力。 |  | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 355 | 当螺母在螺栓上，试紧到安装位置时，螺栓丝扣应在螺母外露出2-3寸。罩形螺母冷紧到安装位置时应确认其在紧固到位后罩顶 |  | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 360 | 汽缸及导汽管螺栓应按《金属技术监督条例》有关规定进行检查试验。 |  | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 365 | 对有损伤的丝扣进行修刮，最后用三角油大石磨光修刮处，如需修理种植孔内的丝扣，应配置专用丝锥进行。 |  | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 370 | 丝扣经检查修理后，应用精制黑铅粉用力擦亮好以防锈及碰伤。 |  | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 清理检查 |  | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 检查气缸各疏水孔，各加热蒸汽孔，加热汽柜是否畅通，有无裂纹，法兰面有无吹损，汽缸法兰、螺栓打磨作金属试验。 |  | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 清理、检查喷嘴是否有吹损、裂纹 、脱焊，阻汽齿有无松动、磨损等情况，导汽管法兰面清理。 |  | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 检查汽缸螺栓的球面垫圈有无毛刺，并作必要的修整，螺母平面与球面垫圈，球面垫圈与汽缸平面均应接触良好，否则应作修整及配合研磨。 |  | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 经清理、检查、修整后的螺栓、螺母及垫圈用黑铅粉用力抹擦螺纹各接触面。 |  | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 清理、检查各汽缸定位销，应光滑、无毛刺、无弯曲、变形等现象，否则应调整或更换，清理、检查猫爪压块、汽缸上销等润滑部件。 |  | 0
QGG2001A | 高压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 430 | 汽缸中分面水平。左右方向上刚性较好的部位，应趋近于零，对钢性较差的部位则应两侧向相反的方向扬起，且数值相近，前后方向上应与转子扬度一致。 |  | 0
QYQ2001A | 液力偶合器A级标准作业计划 |  |  |  | 330 | 应无杂物、锈斑，擦拭时禁止使用棉纱。 |  | 0
QYQ2001A | 液力偶合器A级标准作业计划 |  |  |  | 335 | 检查所有零部件是否符合质量标准并清理干净，以备组装。 |  | 0
QYQ2001A | 液力偶合器A级标准作业计划 |  |  |  | 340 | 勺管与勺管套径向间隙为0.03-0.05mm，勺管在套内空行程为120+0.20mm。 |  | 0
QYQ2001A | 液力偶合器A级标准作业计划 |  |  |  | 345 | 测量调整排油腔与涡轮配合间隙 |  | 0
QYQ2001A | 液力偶合器A级标准作业计划 |  |  |  | 350 | 检查、调整主油泵轴向窜动及主油泵推力间隙 |  | 0
QYQ2001A | 液力偶合器A级标准作业计划 |  |  |  | 355 | 检查调整轴承间隙 |  | 0
QYQ2001A | 液力偶合器A级标准作业计划 |  |  |  | 360 | 检查调整小齿轮转子径向轴承间隙 |  | 0
QYQ2001A | 液力偶合器A级标准作业计划 |  |  |  | 365 | 检查调整偶合器#6、#7轴承间隙 |  | 0
QYQ2001A | 液力偶合器A级标准作业计划 |  |  |  | 370 | 检查调整偶合器#5轴承间隙 |  | 0
QYQ2001A | 液力偶合器A级标准作业计划 |  |  |  | 375 | 检查调整推力瓦与推力盘轴向总间隙 |  | 0
QYQ2001A | 液力偶合器A级标准作业计划 |  |  |  | 380 | 检查调整泵轮与涡轮轴向间隙 |  | 0
QYQ2001A | 液力偶合器A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 中心要求： |  | 6
QYQ2001A | 液力偶合器A级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 要求偶合器大齿轮轴与电机轴、涡轮轴与水泵轴分别找中心， |  | 0
QYQ2001A | 液力偶合器A级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 2、拆除液力偶合器及液力偶合器与给水泵相连接的对轮防护罩。 |  | 0
QYQ2001A | 液力偶合器A级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 3、拆除液力偶合器所属应拆油管，卸下的油管要保管好，液力偶合 器各法兰、孔应做好，防止异物落入措施。 |  | 0
QYQ2001A | 液力偶合器A级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 4、拆卸偶合器两端联轴器，由于联轴器为齿轮连接，拆卸时要首先拆除两端压盖，推开外齿轮，拆除连接螺栓。 |  | 0
QYQ2001A | 液力偶合器A级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 5、拆除偶合器所属表计、表盘及测温元件。 |  | 0
QYQ2001A | 液力偶合器A级标准作业计划 |  |  |  | 430 | 6、拆除调速机构电机，卸下调速机构上盖帽，卸下调速机构的底脚螺栓及拆卸调节杆。 |  | 0
QYQ2001A | 液力偶合器A级标准作业计划 |  |  |  | 435 | 7、拆下上、下箱休间连接螺栓并拆除偶合器。 |  | 0
QYQ2001A | 液力偶合器A级标准作业计划 |  |  |  | 440 | 8、用钢丝绳子挂牢上箱体四个角上，水平缓慢吊起上箱体，放在检修场地上，结合面应垫上木板，以防止结合面碰坏 |  | 0
QYQ2001A | 液力偶合器A级标准作业计划 |  |  |  | 445 | 9、拆除偶合器各轴承，检查径向轴承有无磨损、脱壳。 |  | 0
QYQ2001A | 液力偶合器A级标准作业计划 |  |  |  | 450 | 10、用尼龙绳串入传动齿轮两头，缓慢平稳吊起。放在检修现场。 |  | 0
QYQ2001A | 液力偶合器A级标准作业计划 |  |  |  | 455 | 11、卸下轴承，上、下轴瓦应对号，并做好标记。 |  | 0
QYQ2001A | 液力偶合器A级标准作业计划 |  |  |  | 460 | 12、拆卸泵轮与涡轮套M16内六角连接螺栓。 |  | 0
QYQ2001A | 液力偶合器A级标准作业计划 |  |  |  | 465 | 13、拆卸#7、#8#9轴承，从调节机构中取下勺管套，取下前端测量排油嘴距离，吊涡轮转子。 |  | 0
QYQ2001A | 液力偶合器A级标准作业计划 |  |  |  | 470 | 调节机构解体 |  | 0
QYQ2001A | 液力偶合器A级标准作业计划 |  |  |  | 475 | 拆除勺管套压盖螺栓，卸下压盖及弹簧，从套中抽出勺管，检查勺管嘴工作时磨损情况，并检查勺管导向销是否完好。 |  | 0
QYQ2001A | 液力偶合器A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 设备组装： |  | 4
QYQ2001A | 液力偶合器A级标准作业计划 |  |  |  | 480 | 1、安装逆止阀、溢流阀、调节阀、定压阀、滤油器及下箱体内油 管。 |  | 0
QYQ2001A | 液力偶合器A级标准作业计划 |  |  |  | 490 | 2、把1--5径向轴承下半部对号入座，注少量润滑油。 |  | 0
QYQ2001A | 液力偶合器A级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 4、把构成涡轮转子轴承，勺管排油部分等组装一体，并装在涡轮部套已组装好的排油腔体上。 |  | 0
QYQ2001A | 液力偶合器A级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 5、将整个涡轮转子安装在下箱体上，调整好泵轮与涡轮之间轴向向间隙及推力间隙。 |  | 0
QYQ2001A | 液力偶合器A级标准作业计划 |  |  |  | 530 | 6、盖上各径向轴承上半部，连接泵轮与涡轮套，然用手盘动涡轮转子，检查有无轻重卡涩现象 |  | 0
QYQ2001A | 液力偶合器A级标准作业计划 |  |  |  | 540 | 7、把解体、检修的调速机构清理干净，按解体程序相反组装，并连上调节杆，安装在箱体上。 |  | 0
QYQ2001A | 液力偶合器A级标准作业计划 |  |  |  | 550 | 8、安装各推力轴承，辅助油泵及各应装表计盖上液力偶合器上箱体，连接各油路，装上调节执行器，紧固各结合面偶合器螺栓 |  | 0
QYQ2001A | 液力偶合器A级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 清理现场 |  | 0.5
QDJ2001A | 低压加热器A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修准备： |  | 0
QDJ2001A | 低压加热器A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 拆卸低加端盖： |  | 0
QDJ2001A | 低压加热器A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 确证纸加内已无压力、汽水侧的存水已放净，各温度、压力表计已回零，具备工作条件。 |  | 0
QDJ2001A | 低压加热器A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 在低压加热器端盖与壳体结合处作一永久记号。 |  | 0
QDJ2001A | 低压加热器A级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 将各螺栓编号。 |  | 0
QDJ2001A | 低压加热器A级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 拆除端盖螺栓，当端盖螺栓拆除一半后，保留一半螺栓，以防止盖板落下，用2T手拉葫芦吊住端盖并保持一定紧力。 |  | 0
QDJ2001A | 低压加热器A级标准作业计划 |  |  |  | 225 | 拆除另一半螺栓开端盖板。 |  | 0
QDJ2001A | 低压加热器A级标准作业计划 |  |  |  | 230 | 吊出端盖。 |  | 0
QDJ2001A | 低压加热器A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 低压加热器室检修 |  | 0
QDJ2001A | 低压加热器A级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 由一至两名工作人员进入小室，此时，必须有两面派个以上的工作人员在低加外进行监护且监护人员必须站在能够直视水室内工作人员的地方. |  | 0
QDJ2001A | 低压加热器A级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 在小室内工作时，照明器具须使用电压≤24V的行灯，检修时所需用使用的工具，必须采用风动工具。 |  | 0
QDJ2001A | 低压加热器A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 低压加热器小室检修 |  | 0
QDJ2001A | 低压加热器A级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 清理小室内壁、管板、管泵上的附着物对管板及管口区域，采用丙酮清洗，并用细砂纸打磨金属光泽。 |  | 0
QDJ2001A | 低压加热器A级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 仔细对各焊缝、接口进行外观检查，对于变径、接口或拐角等应力较多集中处进行着色检查、观查其有无裂纹，同时对整个管板连口管口进行整体检查。 |  | 0
QDJ2001A | 低压加热器A级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 清除端盖密封面处的垫子，检查密封面上有无突起、变形、毛刺等缺陷，并检查有无冲刷及锈蚀痕迹，用钢丝刷清除密封面，然后用细砂纸打磨出金属光泽。 |  | 0
QDJ2001A | 低压加热器A级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 用压缩空气吹除清理下的杂物，必初步冲刷换热管。 |  | 0
QDJ2001A | 低压加热器A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 低加灌水查漏 |  | 0
QDJ2001A | 低压加热器A级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 用低加汽侧放空气门对加热器汽侧注水，直至注水口处有水溢出为止。 |  | 0
QDJ2001A | 低压加热器A级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 若发现有水自管口与管板接合处漏出，则认为管口密封对效果不好，可采取以下措施处理。 |  | 0
QDJ2001A | 低压加热器A级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 清理管口内壁及管板。 |  | 0
QDJ2001A | 低压加热器A级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 用铰刀刮除管子内50--70mm深处的管壁，刮除量≤0.1mm。 |  | 0
QDJ2001A | 低压加热器A级标准作业计划 |  |  |  | 525 | 选用合适的胀管，直至经再次查玩漏水。 |  | 0
QDJ2001A | 低压加热器A级标准作业计划 |  |  |  | 530 | 若发现有水自管口内流出，遇说明管道壁有破损，可采用以下措施处理。 |  | 0
QDJ2001A | 低压加热器A级标准作业计划 |  |  |  | 535 | 铰除管口内的≤0.1mm的管壁，并且打磨光滑。 |  | 0
QDJ2001A | 低压加热器A级标准作业计划 |  |  |  | 540 | 用紫铜制作管堵头，堵头必须经过退火处理以增强其韧性，堵头采用锥形，锥度可用1：25或1：50。 |  | 0
QDJ2001A | 低压加热器A级标准作业计划 |  |  |  | 545 | 用堵头堵住管口。注意：每流程堵死的管子不得超过管子总数的10%，并且对阀住的管口的周围区域要进行着色检查。 |  | 0
QDJ2001A | 低压加热器A级标准作业计划 |  |  |  | 550 | 用压缩空气吹干小室。 |  | 0
QDJ2001A | 低压加热器A级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 封盖 |  | 0
QDJ2001A | 低压加热器A级标准作业计划 |  |  |  | 605 | 确定纸加水室内已无工作人员及遗留的工器具，即可进行封盖前的准备工作。 |  | 0
QDJ2001A | 低压加热器A级标准作业计划 |  |  |  | 610 | 清除端盖密封面上的垫子，检查密封面有无突起、变形、毛刺及冲刷锈蚀情况。 |  | 0
QDJ2001A | 低压加热器A级标准作业计划 |  |  |  | 615 | 吊装盖板，放入新的密封垫。 |  | 0
QDJ2001A | 低压加热器A级标准作业计划 |  |  |  | 620 | 所有的双头螺栓都必须清理干净，如有螺纹损坏的情况，必须更换新螺栓，螺栓上须涂刷螺栓润滑剂（建议使用二硫化钼粉）。 |  | 0
QDJ2001A | 低压加热器A级标准作业计划 |  |  |  | 625 | 按编号装入螺栓，对称的均匀的旋紧螺栓。 |  | 0
QDJ2001A | 低压加热器A级标准作业计划 |  |  |  | 630 | 检查密封圆围间隙均匀。 |  | 0
QDJ2001A | 低压加热器A级标准作业计划 |  |  |  | 700 | 低加水压试验 |  | 0
QDJ2001A | 低压加热器A级标准作业计划 |  |  |  | 705 | 使用温度高于5℃的凝结水进行打压试验。 |  | 0
QDJ2001A | 低压加热器A级标准作业计划 |  |  |  | 710 | 试验压力。 |  | 0
QDJ2001A | 低压加热器A级标准作业计划 |  |  |  | 715 | 壳侧：#5DJ#6DJ#7DJ#8DJ |  | 0
QDJ2001A | 低压加热器A级标准作业计划 |  |  |  | 720 | 0.69MPa0.69MPa0.13MPa0.13MPa |  | 0
QDJ2001A | 低压加热器A级标准作业计划 |  |  |  | 725 | 水侧4.66MPa4.66MPa4.66MPa4.66Mpa |  | 0
QDJ2001A | 低压加热器A级标准作业计划 |  |  |  | 730 | 水压保持15Min以后，降至设计压力，保持30Min不漏即为合格。， |  | 0
QDJ2001A | 低压加热器A级标准作业计划 |  |  |  | 800 | 外观检查 |  | 0
QDJ2001A | 低压加热器A级标准作业计划 |  |  |  | 805 | 1、外观检查壳体上各焊缝，对变径转折锐处进行着色检查。 |  | 0
QDJ2001A | 低压加热器A级标准作业计划 |  |  |  | 900 | 清理现场 |  | 0
ZLB2002A | 循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修准备 |  | 0
ZLB2002A | 循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 电机及水泵拆卸过程 |  | 0
ZLB2002A | 循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 联系运行人员将水塔内水及循环泵出口管中水全部放尽。并将与之联通的各路水系统工程完全隔离，将电机的电源拉掉，并将电机的三相电源线拆除。 |  | 0
ZLB2002A | 循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 将上机架的油放入低位油箱。 |  | 0
ZLB2002A | 循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 依次拆下电机水-空冷器进、出管法兰、电机两侧的水―空冷器。 |  | 0
ZLB2002A | 循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 在电机联轴器、调节螺母、水泵联轴器上做好组装记号后，将电机和水泵的联 轴器拆开。 |  | 0
ZLB2002A | 循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 225 | 将电机上机架顶盖拆开，并将推力瓦、导轴瓦的测温元件拆除。 |  | 0
ZLB2002A | 循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 电机及水泵拆卸过程 |  | 0
ZLB2002A | 循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 拆除电机上导轴瓦固定压板，拆下冷油器连通管，并取出冷油器 |  | 0
ZLB2002A | 循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 拆下电机下导轴承下压盖（拆除测温元件），再拆下制动垫圈，旋下锁紧螺母。 |  | 0
ZLB2002A | 循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 在下机架做好组装记号，松下下机架所有螺栓，使下机架落下5MM左右。 |  | 0
ZLB2002A | 循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 用千斤顶顶起转子，使推力瓦不再承力。 |  | 0
ZLB2002A | 循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 325 | 拆下电机导轴瓦及导轴瓦轴承座。 |  | 0
ZLB2002A | 循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 330 | 在推力头卡环，推力头和电机轴上做好组装记号，拆下推力头卡环，用专用工具拆出推力头，在键上做好组装记号，将键取出。 |  | 0
ZLB2002A | 循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 335 | 在推力头、绝缘热圈，拆下镜板。 |  | 0
ZLB2002A | 循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 340 | 拆下接油盆固定螺栓，放下接油盆，拆下接油盆放油管，拆除上机架挡风板。 |  | 0
ZLB2002A | 循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 345 | 拆下甩油盘，取出接油盆，取出上机架挡内板（拆除热控元件） |  | 0
ZLB2002A | 循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 350 | 将转子吊起，使电机联轴器端面与调节螺母端面间距离，略大于电机联轴器锁紧螺母，取出联轴器键，拆下下导轴承下压盖、制动垫圈，锁紧螺母。 |  | 0
ZLB2002A | 循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 将电机转子吊出 |  | 0
ZLB2002A | 循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 松开下机架螺栓，拆下下机架，取出下导轴承上压盖。 |  | 0
ZLB2002A | 循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查推力瓦与镜板接触情况，要求接触面积大于70%且均匀，接触点为2-3点/平方厘米。 |  | 0
ZLB2002A | 循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 检查各导向瓦与推力头接触情况，要求接触面积大于70%且均匀，接触点为2-3点/平方厘米。 |  | 0
ZLB2002A | 循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 测量橡胶瓦内径 |  | 0
ZLB2002A | 循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 测量各轴套径向晃度 |  | 0
ZLB2002A | 循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 430 | 测量填料函和上、中、下橡胶导轴四处中心度， |  | 0
ZLB2002A | 循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 435 | 测量调整泵轴中心和泵中心 |  | 0
ZLB2002A | 循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 440 | 检查电机定子水平 |  | 0
ZLB2002A | 循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 445 | 镜板水平每转动转子90℃时的误差应在0.02mm以内。 |  | 0
ZLB2002A | 循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 450 | 电机转子和水泵转子对中、跳动不超过0.05mm以内 |  | 0
ZLB2002A | 循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 455 | 检查、调整电机转子、联轴器摆度 |  | 0
ZLB2002A | 循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 460 | 检查水泵填料函轴套处摆度 |  | 0
ZLB2002A | 循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 465 | 测量、检查叶轮叶片和叶轮室间间隙 |  | 0
ZLB2002A | 循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 470 | 测量、检查导向瓦与推力头间间隙 |  | 0
ZLB2002A | 循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 设备组装 |  | 0
QZC2004A | 推力轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 在装复球面座时，注意推力瓦块热电偶引出线的密封，不可有油漏出座外。组装结束后复测推力间隙，并检验组装是否正确。 |  | 0
QZC2004A | 推力轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 轴承盖平面涂一薄层密封涂料，盖上轴承盖，打入销子，拧紧螺栓。 |  | 0
QZC2004A | 推力轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 装复轴承盖上窥油窗、轴承盖上小端盖。 |  | 0
QZC2004A | 推力轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 清理现场 |  | 0
LXB2006A | 前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修准备 |  | 0
LXB2006A | 前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 泵的解体 |  | 0
LXB2006A | 前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 传动端轴承及机械密封： |  | 0
LXB2006A | 前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 拆下联轴器防护罩及轴承测温元件，并拆下联轴器螺栓，取下叠片组件 |  | 0
LXB2006A | 前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 拆下联轴器固定螺母，然后用专用工具拆下半联轴器，并取下联轴器键。 |  | 0
LXB2006A | 前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 拆下传动端外端轴套销紧螺母及垫圈。 |  | 0
LXB2006A | 前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 225 | 拆下传动端轴承座与端盖之间螺栓与弹簧垫片。 |  | 0
LXB2006A | 前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 230 | 拆下传动端轴承座与泵体之间的螺栓定位销。 |  | 0
LXB2006A | 前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 235 | 拆下自动端轴承座及滚子轴承外圈。 |  | 0
LXB2006A | 前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 240 | 拆下传动端外端轴套，并拆下滚子轴承内圈。 |  | 0
LXB2006A | 前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 250 | 拆下传动端轴承座、端盖及传动端内轴套。 |  | 0
LXB2006A | 前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 折证传动端机械密封盖与密封冷却壳体的连接螺钉。 |  | 0
LXB2006A | 前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 拆下轴承测温元件。 |  | 0
LXB2006A | 前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 拆下自由端轴承座与轴承座端盖之间的螺栓、弹簧垫圈。 |  | 0
LXB2006A | 前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 拆下自由端轴承座与泵体之间的螺栓及定位销，并拆下轴承座 |  | 0
LXB2006A | 前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 拆下外侧滚子轴承的外圈和轴承中间的隔离圈。 |  | 0
LXB2006A | 前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 325 | 拆下轴承锁紧螺母和锁紧垫圈，并拆下外侧滚子轴承内圈。 |  | 0
LXB2006A | 前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 330 | 拆下内侧滚子轴承的内圈和外圈。 |  | 0
LXB2006A | 前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 335 | 拆下自由端轴承座端盖和轴套。 |  | 0
LXB2006A | 前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 340 | 拆下机械密封盖与密封冷却壳体的连接螺钉、机械密封轴套紧 定螺钉 |  | 0
LXB2006A | 前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 拔出泵体、泵盖的定位销，拆下连接紧固螺母。 |  | 0
LXB2006A | 前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 拆下两端密封冷却壳体与历史意义壳的连接螺栓。 |  | 0
LXB2006A | 前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 用顶升螺钉将泵盖顶起，把泵盖吊出。 |  | 0
LXB2006A | 前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 用专用起吊装置将转子吊出，平稳地放在专用架子上。 |  | 0
LXB2006A | 前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 从轴上拆下两端机械密封组件、机械密封轴套和轴套 键。 |  | 0
LXB2006A | 前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 从泵轴上拆下两端冷却壳体和叶轮两侧尖壳磨损环。 |  | 0
LXB2006A | 前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 430 | 所有部件在解体后，必须认真清洗，并摆放整齐，以便好做好测 量。 |  | 0
LXB2006A | 前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 435 | 检查叶轮是否有冲刷、汽蚀现象。 |  | 0
LXB2006A | 前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 440 | 检查泵轴有无损坏和弯曲情况，测量各部件的晃度。 |  | 0
LXB2006A | 前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 445 | 检查机械密封有无损坏和磨损，必要时更换新件。 |  | 0
LXB2006A | 前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 450 | 检查机械密封轴套有无损坏东西和磨损，必要时更换新件。 |  | 0
LXB2006A | 前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 455 | 认真清理检查轴承及油封有无损坏和磨损，必要时更换新件。 |  | 0
LXB2006A | 前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 460 | 检查所有紧固件有无损坏及京戏形，必要时更换新件。 |  | 0
LXB2006A | 前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 465 | 更换所有的垫片和“O”型圈。 |  | 0
LXB2006A | 前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 检查联轴器各部件和螺栓有无损坏和磨损。 |  | 0
LXB2006A | 前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 泵的标准间隙（径向） |  | 0
LXB2006A | 前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 测量叶轮与泵壳磨损环之间间隙 |  | 0
LXB2006A | 前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 测量自由端滚子轴承轴向间隙 |  | 0
LXB2006A | 前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 测量叶轮与泵壳磨损环（轴向）传动端间隙，自由端间隙 |  | 0
LXB2006A | 前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 525 | 测量前置泵中心低于电机轴中心。 |  | 0
LXB2006A | 前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 530 | 所有部件在解体后，必须认真清洗，并摆放整齐，以便好做好测量 |  | 0
LXB2006A | 前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 535 | 检查叶轮是否有冲刷、汽蚀现象。 |  | 0
LXB2006A | 前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 540 | 检查泵轴有无损坏和弯曲情况，测量各部件的晃度。 |  | 0
LXB2006A | 前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 545 | 检查机械密封有无损坏和磨损，必要时更换新件。 |  | 0
LXB2006A | 前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 550 | 检查机械密封轴套有无损坏东西和磨损，必要时更换新件。 |  | 0
LXB2006A | 前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 555 | 认真清理检查轴承及油封有无损坏和磨损，必要时更换新件。 |  | 0
LXB2006A | 前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 560 | 检查所有紧固件有无损坏及京戏形，必要时更换新件。 |  | 0
LXB2006A | 前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 565 | 更换所有的垫片和“O”型圈。 |  | 0
LXB2006A | 前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 570 | 检查联轴器各部件和螺栓有无损坏和磨损。 |  | 0
LXB2006A | 前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 泵的组装 |  | 0
LXB2006A | 前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 605 | 装复自由端轴承： |  | 0
LXB2006A | 前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 610 | 换新的内、外铡滚子轴承，用专用工具按装配位置夹紧，测量内、外滚子轴承外圈之间的间距及早间陋圈尺寸。 |  | 0
LXB2006A | 前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 615 | 换新的油封，装自由端轴承座端盖。 |  | 0
LXB2006A | 前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 620 | 装复内侧轴承内外圈及外侧轴承内圈。 |  | 0
LXB2006A | 前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 625 | 装轴承锁紧垫圈和锁紧螺母,把联轴器键装入键槽内，装串联轴器并锁紧联轴器螺母。 |  | 0
LXB2006A | 前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 630 | 装定位销，旋紧轴承座，与泵体之间的螺栓,装弹簧垫圈，旋紧轴承座与轴承座端盖之间的螺栓。 |  | 0
LXB2006A | 前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 635 | 装密封垫与端盖，并拧紧连接螺栓,装轴承测温元件及轴承座冷却水管。 |  | 0
LXB2006A | 前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 700 | 装复传动端轴承： |  | 0
LXB2006A | 前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 705 | 装传动端外端轴套,将滚子轴承外圈装到传动端轴承座内，换新油封，装轴承座及定位销。。 |  | 0
QFJ2001A | 发电机A级标准作业计划 |  |  |  | 460 | 拆除轴系临时支撑工具，联接对轮。 |  | 0
QFJ2001A | 发电机A级标准作业计划 |  |  |  | 465 | 复测中心数据，并记录。 |  | 0
QFJ2001A | 发电机A级标准作业计划 |  |  |  | 470 | 附属管件安装，励磁机罩壳吊装。 |  | 0
QFJ2001A | 发电机A级标准作业计划 |  |  |  | 475 | 电气、热工测量元件，接线总装完毕。 |  | 0
QFJ2001A | 发电机A级标准作业计划 |  |  |  | 480 | 确认发电机劢磁机检修工作结束，验收签证。 |  | 0
QFJ2001A | 发电机A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 设备系统主调试 |  | 0
QFJ2001A | 发电机A级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 发电机冷却水系统调试至合格。 |  | 0
QFJ2001A | 发电机A级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 润滑油系统投运正常。 |  | 0
QFJ2001A | 发电机A级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 顶轴油系统调试，并记录，#5、#6瓦处转子上抬量。 |  | 0
QFJ2001A | 发电机A级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 发电机整体严密性试验合格。 |  | 0
QFJ2001A | 发电机A级标准作业计划 |  |  |  | 525 | 氢系统投运正常。 |  | 0
QFJ2001A | 发电机A级标准作业计划 |  |  |  | 530 | 系统验收签证。 |  | 0
QFJ2001A | 发电机A级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 清理现场 |  | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修准备 |  | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 开缸解体 |  | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 拆卸本体罩壳。 |  | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 当汽缸温度计100℃以下时，拆开汽缸及导汽管，主汽门，再热主汽门保温层。 |  | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 拆导汽管理体制，各法兰、孔口必要时加护板或堵板。 |  | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 拆除盘车马达电线。 |  | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 225 | 拆除盘车装置，放在指定的地点，检查各部件磨损情况。 |  | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 230 | 拆开轴承座上盖。 |  | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 235 | 拆去各种热工测点，重要测点通知热控人员到场，清除轴承座中的积油，用洁净的塑料布盖在轴承座上。 |  | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 240 | 拆除低压外缸螺栓，并作好记录和记号。 |  | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 245 | 汽缸揭大盖，用支撑螺栓微微顶起汽缸，安装保险柱时，顶起至上下缸平面离缝达3-5mm左右即将停止起顶（可用百分表监视）。 |  | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 250 | 用行车吊钩缓缓起吊汽缸至上、下缸平面离缝有10mm时停止起吊，全面检查钢丝绳捆绑情况，确实无误后继续缓慢起吊。 |  | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 255 | 缸盖吊起后，放在指定的检修场地，下缸敞开的孔洞及时封盖好。 |  | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 260 | 用同样的方法和要求吊出低压内缸，并在下缸抽气口装上堵板。 |  | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 汽缸检修 |  | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 汽缸清理 |  | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 水平面清理使用无刃口的清除涂料，再使用砂纸细细清理。 |  | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 汽缸内壁清理，应使用砂皮纸清理，清理后能露出金属光泽。 |  | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 揭大盖后检查结合面涂料冲刷情况及结合面涂料内是否含有坚硬的杂物，并记录下一步冲刷的痕迹及有红锈的位置。 |  | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 325 | 对整个汽缸进行宏观查验。 |  | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 330 | 对汽缸厚度变化、转弯、凸肩、键槽、抽气口、疏水口、气孔疏松、短节焊缝等区域，用着色法控伤，如发现可疑裂纹，应将裂缝处打磨，反复探明是否属理裂纹。 |  | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 335 | 当转子、隔板套及轴封套全部取出，结合面及螺栓清理后，合空缸，不紧螺栓以及紧1/3结合面螺栓，检查结合面间隙并记录与上次安装时相比较。 |  | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 340 | 当发现裂纹及结合面貌一新漏汽时，应记录下来分木析原因，以便采取有效方法加以消除。 |  | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 345 | 清理检查结合面螺栓，联系金属监督人员进行金相、硬度探伤检查并记录，对合金钢螺栓做光谱分析。 |  | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 350 | 清理检查进汽管及导管法兰及导管理体制螺栓，按金属监督要求进行金相、硬度探伤脑筋检查并记录。 |  | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 355 | 测查清理各滑销间隙并调整。 |  | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 360 | 更换低压缸排大气门垫子。 |  | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 转子检修 |  | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 转子检查 |  | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 解体前应测量中低压对轮中心并详做记录。 |  | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 将转子转到规定位置，用水平仪测量轴颈扬度并记录，与上次安 |  | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 装时相比较要求无变化。 |  | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 当有以下现象时，均要测量并记录转子的晃动度。 |  | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 430 | 轴封单侧有严重磨损现象。 |  | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 435 | 运行中轴承有较大振动及轴承合金剥落。 |  | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 440 | 轴端部件发生磨擦。 |  | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 445 | 叶轮之间的轴段等有单侧磨擦。 |  | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 450 | 轴有弯曲的可能。 |  | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 455 | 转子各部件的瓢偏度测量并记录。 |  | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 460 | 推力盘的不平度测量度记录。 |  | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 465 | 轴颈椭圆度和锥度测量度记录，看是否有磨损现象。 |  | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 470 | 检查动叶片有无松动、拔长、歪斜、缺损耗和卷边等异常现象。频率合格、围带不松动无变形、磨擦和断裂。 |  | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 475 | 动叶片、围带铆钉头叶根等均无损伤脑筋，裂纹及严重的磨蚀、冲蚀。 |  | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 480 | 检查叶轮无裂纹、腐蚀及机械损伤，无动静磨擦，用小锤轻击叶轮无松哑异声，叶轮平衡槽内的平衡重块螺栓不松动，无严重吹损。 |  | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 485 | 转子检修，主要是动静叶冲洗，除去叶片表面粘附的盐垢。 |  | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 隔板与汽封检修 |  | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 隔板与汽封检修。 |  | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 隔板检查。 |  | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 590 | 隔板体或静叶环进出汽侧有无与转子叶轮碰擦的痕迹,有无裂纹。 |  | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 静叶片有无伤痕、裂纹 、松动、卷边、缺口等。 |  | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 605 | 隔板或静叶环上汽封是否完整，是否松动，翘出或卷边等现象。 |  | 0
QZC2002A | 高中压后轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 455 | 用铲刀和纱布将轴承盖、座平面清理干净。禁止用纱头清洗轴承和轴承箱，各轴承进出油孔都应畅通、无杂质。 |  | 0
QZC2002A | 高中压后轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 460 | 轴承的衬瓦、瓦枕、球面壳体等各部件应完好、无严重变形、裂纹、咬毛等现象，轴承钨金表面光滑，无脱胎、碎落、裂纹、腐蚀、过热和异常磨损 |  | 0
QZC2002A | 高中压后轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 465 | 轴承壳与轴承盖过盈为 0.01-0.03 mm、顶部衬与轴承盖过盈0.01-0.093 mm |  | 0
QZC2002A | 高中压后轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 470 | #1瓦轴承间隙 0.61-0.71 mm，轴承体下半二块球面衬与轴承支架之内球面应接触良好.接触面积不小于75%。 |  | 0
QZC2002A | 高中压后轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 475 | 轴承体顶部球面衬垫与轴承支架内球面间隙 0.20―0.30 MM，轴承油封 顶部为0.5±0.05mm、两侧为0.20-0.25mm;下部为0-0.05mm |  | 0
QZC2002A | 高中压后轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 480 | 瓦枕的每块垫铁接触痕迹应占总面积70%以上,且均匀分布,每块瓦枕垫铁里垫片不超过3片 |  | 0
QZC2002A | 高中压后轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 485 | 20、用湿面粉团粘去轴承座内的纤维等杂质，特别是死角处的垃圾。检查轴承座室及中分面螺孔处应无裂纹、渗油和结构疏松等现象。 |  | 0
QZC2002A | 高中压后轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 高中压前轴承复装 |  | 0
QZC2002A | 高中压后轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 轴承各部套清洗，用压缩空气吹净，逐一装入，并检查轴承是否放平、放准。 |  | 0
QZC2002A | 高中压后轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 通知热控人员复查热电偶元件和接线并确认完好。 |  | 0
QZC2002A | 高中压后轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 装上部瓦枕，打入定位销并紧好中分面螺栓。 |  | 0
QZC2002A | 高中压后轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 清理现场 |  | 0
QCW2001A | 反冲洗滤网A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 准备工作 |  | 0
QCW2001A | 反冲洗滤网A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 拆电机： |  | 0
QCW2001A | 反冲洗滤网A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 拆除电机接线。 |  | 0
QCW2001A | 反冲洗滤网A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 拆除电机螺栓。 |  | 0
QCW2001A | 反冲洗滤网A级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 拆除填料压盖及填料。 |  | 0
QCW2001A | 反冲洗滤网A级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 拆除电机与反冲洗滤网连接螺栓。 |  | 0
QCW2001A | 反冲洗滤网A级标准作业计划 |  |  |  | 225 | 用起吊工具吊走电机。 |  | 0
QCW2001A | 反冲洗滤网A级标准作业计划 |  |  |  | 230 | 拆除反冲洗滤网上盖四周螺栓，起吊上盖。 |  | 0
QCW2001A | 反冲洗滤网A级标准作业计划 |  |  |  | 235 | 拆除反冲洗滤网放水管与滤网连接法兰。 |  | 0
QCW2001A | 反冲洗滤网A级标准作业计划 |  |  |  | 240 | 拆除反冲洗滤网下盖四周螺栓，拆除下盖。 |  | 0
QCW2001A | 反冲洗滤网A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 解体反冲洗滤网 |  | 0
QCW2001A | 反冲洗滤网A级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 拆除下部排污转壁法兰。 |  | 0
QCW2001A | 反冲洗滤网A级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 用起吊设备吊住滤网转轴，拆除上部排污转壁法兰。 |  | 0
QCW2001A | 反冲洗滤网A级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 抽出滤网轴。 |  | 0
QCW2001A | 反冲洗滤网A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 反冲洗滤网检查 |  | 0
QCW2001A | 反冲洗滤网A级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 检查滤网下部橡胶轴承是否完好无损，否则应更换。 |  | 0
QCW2001A | 反冲洗滤网A级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查滤网轴是否完好无扭曲。 |  | 0
QCW2001A | 反冲洗滤网A级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 清理各密封面结合处，制作纸板垫。 |  | 0
QCW2001A | 反冲洗滤网A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 反冲洗滤网回装 |  | 0
QCW2001A | 反冲洗滤网A级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 回装时注意各密封面密封完好。 |  | 0
QCW2001A | 反冲洗滤网A级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 回装时顺序和拆除时相反。 |  | 0
QCW2001A | 反冲洗滤网A级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 加盘根填料时注意盘根切成450 ，相邻两只借开900。 |  | 0
QCW2001A | 反冲洗滤网A级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 回装电机之前，旋转滤网轴不要太紧。 |  | 0
QCW2001A | 反冲洗滤网A级标准作业计划 |  |  |  | 525 | 安装电机。 |  | 0
QCW2001A | 反冲洗滤网A级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 清理现场，终结工作票，恢复措施。 |  | 0
LXB2003A | 除循泵A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修准备 |  | 0
LXB2003A | 除循泵A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 水泵解体 |  | 0
LXB2003A | 除循泵A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 拆除电动机壳体与水泵壳体间的联接螺栓. |  | 0
LXB2003A | 除循泵A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 拆除电机对轮与水泵对轮连接螺栓. |  | 0
LXB2003A | 除循泵A级标准作业计划 |  |  |  | 215 | ？除与泵连接管道及附件拆除. |  | 0
LXB2003A | 除循泵A级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 拆除水泵进出口压力表.拆除水泵冷却水进水管.拆除水泵冷却水进水管. |  | 0
LXB2003A | 除循泵A级标准作业计划 |  |  |  | 225 | 拆除水泵进、出口法兰联接螺栓. |  | 0
LXB2003A | 除循泵A级标准作业计划 |  |  |  | 230 | 水泵解体前应先在各连接件上打上钢印，以使组装时位置、方向正确。 |  | 0
LXB2003A | 除循泵A级标准作业计划 |  |  |  | 235 | 拧下泵体与轴承座的连接螺栓，利用螺栓拆下泵体。 |  | 0
LXB2003A | 除循泵A级标准作业计划 |  |  |  | 240 | 拧开叶轮锁母，拆下叶轮。 |  | 0
LXB2003A | 除循泵A级标准作业计划 |  |  |  | 245 | 利用拉马，拆下对轮。 |  | 0
LXB2003A | 除循泵A级标准作业计划 |  |  |  | 250 | 拆下轴承压盖，推出泵轴。拆下零部件用煤油清洗干净，对各零部件应妥当保管，并按要求检查各部件。 |  | 0
LXB2003A | 除循泵A级标准作业计划 |  |  |  | 255 | 测量各转动部件。 |  | 0
LXB2003A | 除循泵A级标准作业计划 |  |  |  | 260 | 各铸件应无残余的铸砂、重皮、气孔和裂纹等缺陷。 |  | 0
LXB2003A | 除循泵A级标准作业计划 |  |  |  | 265 | 各部件组合应无毛刺、伤痕、锈污，清加工面应光洁。 |  | 0
LXB2003A | 除循泵A级标准作业计划 |  |  |  | 270 | 壳体上通往轴封的各个孔洞和通道，应畅通无阻塞，堵头应严密。 |  | 0
LXB2003A | 除循泵A级标准作业计划 |  |  |  | 275 | 泵轴径向晃动符合要求。 |  | 0
LXB2003A | 除循泵A级标准作业计划 |  |  |  | 280 | 滚动轴承应灵活，无卡涩现象 |  | 0
LXB2003A | 除循泵A级标准作业计划 |  |  |  | 285 | 测量密封环处的轴向间隙。 |  | 0
LXB2003A | 除循泵A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 水泵组装 |  | 0
LXB2003A | 除循泵A级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 顺序与拆卸顺序相反。 |  | 0
LXB2003A | 除循泵A级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 各部件装配位置应正确，组装时对泵轴和各配件的装配面，都应擦粉剂。 |  | 0
LXB2003A | 除循泵A级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 密封环应光洁，无变形和裂纹。 |  | 0
LXB2003A | 除循泵A级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 各结合面加垫片。 |  | 0
LXB2003A | 除循泵A级标准作业计划 |  |  |  | 325 | 加盘根。 |  | 0
LXB2003A | 除循泵A级标准作业计划 |  |  |  | 330 | 装配好水泵未加盘根时转动应灵活，不得有偏斜、卡涩、磨擦等现象。 |  | 0
LXB2003A | 除循泵A级标准作业计划 |  |  |  | 335 | 电机就位后找中心，圆周和平面偏差小在标准范围内。 |  | 0
LXB2003A | 除循泵A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 清理现场 |  | 0
LXB2003A | 除循泵A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 泵试转 |  | 0
LXB2001A | 悬臂式离心泵A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修准备 |  | 0.5
LXB2001A | 悬臂式离心泵A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 |  | 2
LXB2006A | 前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 710 | 锁紧轴承座与泵体之间的螺栓,装传动端外端轴套的锁紧垫圈和锁紧螺母。。 |  | 0
LXB2006A | 前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 715 | 把联轴器键装入键槽内，装串联轴器并锁紧联轴器螺母,装轴承测温元件及轴承座冷却水管。 |  | 0
LXB2006A | 前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 720 | 更换泵体中分面密封垫，确保结合面清洁，再将泵体盖扣上。 |  | 0
LXB2006A | 前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 800 | 清理现场 |  | 0
QEH2001A | EH油系统A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修前准备 |  | 0
QEH2001A | EH油系统A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | EH油泵解体 |  | 0
QEH2001A | EH油系统A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | EH油泵电机地脚螺丝及托架螺丝，拉开电机，将泵从管路上整体拆下。 |  | 0
QEH2001A | EH油系统A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 拆下泵端靠背轮，打开泵壳螺丝，检查泵内有无磨损，轴有无断裂及损伤。 |  | 0
QEH2001A | EH油系统A级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 如泵内有磨损或损伤，裂纹及断裂，应更换新泵。 |  | 0
QEH2001A | EH油系统A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 油箱清理 |  | 0
QEH2001A | EH油系统A级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 用滤油机将油箱内油打入干净且有盖的容器内，打开油箱上盖。内部彻底清理干净，无污油垢，锈皮、杂质、布毛等。 |  | 0
QEH2001A | EH油系统A级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 内部各零部件应锁紧。 |  | 0
QEH2001A | EH油系统A级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 油位计应正常，最高和最低油位标志正常显示正确。 |  | 0
QEH2001A | EH油系统A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | EH油冷却器检修： |  | 0
QEH2001A | EH油系统A级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 揭开水室上盖，用水溃刷室内污泥，用捅杆捅刷铜管泥垢，并冲洗干净。 |  | 0
QEH2001A | EH油系统A级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 将冷油器组装好后，泵压0.5MPa，保5min检查铜管本身，胀口结合面处有无泄漏。 |  | 0
QEH2001A | EH油系统A级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 用压缩空气吹净余水，清理验收封闭。 |  | 0
QEH2001A | EH油系统A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 油箱组件检查。 |  | 0
QEH2001A | EH油系统A级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 拆下油泵出口截门、溢流阀，检查各部件O型圈是否损坏、变形及老化所有拆卸的O型圈必须更换。 |  | 0
QEH2001A | EH油系统A级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 检查溢流阀弹簧，先导阀弹簧是否工作正常。 |  | 0
QEH2001A | EH油系统A级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 检查油箱高压蓄能器及机侧四只高压蓄能器氮气压力，。 |  | 0
QEH2001A | EH油系统A级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 检查机侧蓄能块上两只EH油进油截门及检修回油门是否泄漏，并更换新O型密封圈。 |  | 0
QEH2001A | EH油系统A级标准作业计划 |  |  |  | 600 | EH油循环： |  | 0
QEH2001A | EH油系统A级标准作业计划 |  |  |  | 610 | 拆除危急遮断控制块上的6只电磁阀电路，并拆去电磁阀，换上清洁的专用冲洗块，将有关管路拆除，用酒精冲洗，用干燥清洁的压缩空气吹净。 |  | 0
QEH2001A | EH油系统A级标准作业计划 |  |  |  | 615 | 将调门主汽门油动机上的电液转换器拆除，并把电液转换器放入干净的塑料袋中，分别做好记号，用专用冲洗块代替电液转换器。 |  | 0
QEH2001A | EH油系统A级标准作业计划 |  |  |  | 620 | 拆除其它位置所有电磁阀，电液转换器，节流孔板并做好记号。 |  | 0
QEH2001A | EH油系统A级标准作业计划 |  |  |  | 625 | 将溢流阀调至低值，约3.44MPa，作为冲洗工况的最高压力。 |  | 0
QEH2001A | EH油系统A级标准作业计划 |  |  |  | 630 | 取下EH油系统的所有永久性金属过滤器，换上10mm的临时冲洗过滤器，进行EH油的冲洗循环。 |  | 0
QEH2001A | EH油系统A级标准作业计划 |  |  |  | 635 | 系统工作结束后，需EH油质达到合格的颗粒度酸值、粘度、含水量等。 |  | 0
QEH2001A | EH油系统A级标准作业计划 |  |  |  | 640 | 对系统内的部件检修前，应扫除外表灰尘油污，保持工作环境清洁干净。 |  | 0
QEH2001A | EH油系统A级标准作业计划 |  |  |  | 645 | 清洗部件所用溶液不得含有氯离子，建议采用酒精划丙酮，清洗好后必须在干净的环境中晾干，然后才能装上系统或放入干净的塑料袋中。 |  | 0
QEH2001A | EH油系统A级标准作业计划 |  |  |  | 650 | 检查油站及12.6m机侧高压蓄能器充氮气压力。 |  | 0
QEH2001A | EH油系统A级标准作业计划 |  |  |  | 655 | 检查机侧低压蓄能器压力 |  | 0
QEH2001A | EH油系统A级标准作业计划 |  |  |  | 700 | 系统调试： |  | 0
QEH2001A | EH油系统A级标准作业计划 |  |  |  | 705 | 将系统油压开至要求水平，观察系统进行情况，各项合格后方可结束工作。 |  | 0
QEH2001A | EH油系统A级标准作业计划 |  |  |  | 800 | 清理现场： |  | 0
QFJ2001A | 发电机A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 准备工作 |  | 0
QFJ2001A | 发电机A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 发电机端盖检修： |  | 0
QFJ2001A | 发电机A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 打开上端盖的4只手孔盖，拆去与上端盖连接的影响上盖起吊的 外接管路，电气接线。 |  | 0
QFJ2001A | 发电机A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 拔出结合面定位销，松8只热紧螺栓，拆上端盖内侧导向叶片螺栓（垂直方向）。 |  | 0
QFJ2001A | 发电机A级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 拆开汽励两端轴承室外侧油挡板，拆去密封瓦支座与上端连接螺栓。 |  | 0
QFJ2001A | 发电机A级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 影响影响上端盖起吊的各部件均拆出后，起吊上盖，放于指定点。 |  | 0
QFJ2001A | 发电机A级标准作业计划 |  |  |  | 225 | 一般下半端盖不解体，确需解体，需打开汽励两侧发电机下部人孔，拆出联接螺栓后，吊出。 |  | 0
QFJ2001A | 发电机A级标准作业计划 |  |  |  | 230 | 清理结合面并面#00砂磔抛光，如平面度起差，应进行刮研。 |  | 0
QFJ2001A | 发电机A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 轴承检修 |  | 0
QFJ2001A | 发电机A级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 发电机支撑瓦检修（使用专用工具）。 |  | 0
QFJ2001A | 发电机A级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 密封瓦及座检修 |  | 0
QFJ2001A | 发电机A级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 拆除密封瓦支座中分面销子及螺栓，用专用工具紧固于支座上， |  | 0
QFJ2001A | 发电机A级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 以行车吊出上半。 |  | 0
QFJ2001A | 发电机A级标准作业计划 |  |  |  | 325 | 取掉两半密封瓦联接销，用专用工具将密封瓦上、下半取出。 |  | 0
QFJ2001A | 发电机A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 密封瓦检修 |  | 0
QFJ2001A | 发电机A级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 拆除密封瓦支座下半。 |  | 0
QFJ2001A | 发电机A级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查密封瓦磨损和变化情况，清理检查密封瓦支座。 |  | 0
QFJ2001A | 发电机A级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 修理、试装绝缘衬垫板，不能有不对中和损伤现象。 |  | 0
QFJ2001A | 发电机A级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 清理密封瓦组件、密封瓦支座组件，准备复装。 |  | 0
QFJ2001A | 发电机A级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 发电机轴经研磨检查，如有异常驻上报研究处理，并记录。 |  | 0
QFJ2001A | 发电机A级标准作业计划 |  |  |  | 430 | 发电机、励磁机对轮及联接件检查、处理。 |  | 0
QFJ2001A | 发电机A级标准作业计划 |  |  |  | 435 | 确认机务部分检查处理完毕，进入组装工序： |  | 0
QFJ2001A | 发电机A级标准作业计划 |  |  |  | 440 | 密封瓦组装。 |  | 0
QFJ2001A | 发电机A级标准作业计划 |  |  |  | 445 | 支撑瓦组装。 |  | 0
QFJ2001A | 发电机A级标准作业计划 |  |  |  | 450 | 低发、励发对轮找中心至合格，调好空气间隙。 |  | 0
QFJ2001A | 发电机A级标准作业计划 |  |  |  | 455 | 发电机端盖组装，励磁机尾永磁机就位。 |  | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 610 | 隔板挂耳、压销、横销是否有松动现象。 |  | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 615 | 隔板或静叶环水平分面是否有漏汽痕迹。 |  | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 620 | 隔板有无腐蚀。 |  | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 625 | 隔板或静叶环喷砂清理除盐垢。 |  | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 630 | 隔板与此同时静叶环洼窝中心的测量与调整并记录。 |  | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 635 | 隔板与静叶环膨胀间隙的测量与调整并记录。 |  | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 640 | 隔板挂耳与压销间隙测量与调整并记录 |  | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 645 | 轴封、汽封、弹簧片检查。 |  | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 650 | 轴封、汽封径向间隙测量与调整并记录。 |  | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 655 | 轴封、汽封轴向间隙测量与调整并记录。 |  | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 660 | 汽封膨胀间隙的测量并记录 |  | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 665 | 通流部分间隙测量并记录。 |  | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 700 | 轴承检修 |  | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 705 | 轴承解体 |  | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 710 | 将轴承大盖上的仪表及电缆线拆除，接着依次揭去大盖、球面座、轴瓦等。 |  | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 715 | 拆除轴承时每一个零件均应检查记号和装配方向。 |  | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 720 | 轴承解体时必须将各零件上的油垢、铁锈清理干净。 |  | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 725 | 轴承检查 |  | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 730 | 轴承合金表面是否符合要求。 |  | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 735 | 用着色探伤法是否有裂纹、脱胎和龟裂现象。 |  | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 740 | 垫块或球面接触是否良好。 |  | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 745 | 浮动油挡或内、外油挡是否有磨损。 |  | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 750 | 推力瓦块上的工作印痕是否正常。 |  | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 755 | 轴瓦乌金的研刮。 |  | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 760 | 调整垫块接触面的检查和研刮。 |  | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 765 | 轴瓦间隙、紧力的测量并记录。 |  | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 770 | 浮动油挡及内、外油挡间隙调整并记录。 |  | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 775 | 盘车设备检修（包括各啮合面接触情况及间隙调整）。 |  | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 800 | 高中压转子对轮复查中心 |  | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 900 | 汽机扣大盖 |  | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 905 | 扣盖前的准备及条件。 |  | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 910 | 各零部件清点检查，无短缺及不合格情况，按次序放齐。 |  | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 915 | 各零部件用二硫化钼粉涂擦。 |  | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 920 | 用压缩空气对各部件及缸内各部分进行吹扫。 |  | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 925 | 各抽气口堵坂，下缸各盖板等取出。 |  | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 930 | 全面检查缸内（包括内外缸夹层及整个汽缸），应无杂物遗留。 |  | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 935 | 低压缸扣盖。吊装#2内缸下半、吊装#1内缸下半、吊装低压静叶持环下半、吊装进汽导流环下半、吊装排汽导流环下半 |  | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 940 | 吊装电机侧，调阀侧#6、#7隔板下半、吊装低压转子、吊装导流环、静叶持环、#1内缸上半、盘车检查无动静磨擦声 |  | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 945 | 热紧#1内缸中分面螺栓、吊装#2内缸上半，并紧中分面螺栓、吊装排汽导流环上半、低压缸吊装并紧中分面螺栓。 |  | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 950 | 高中压缸扣盖后，复测转子对轮中心，联结联轴器螺栓，并检查对轮晃度、清理轴承内部。 |  | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 955 | 装上热工仪表及测点，盖上轴承座上盖。 |  | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 960 | 汽缸、导流管保温，恢复本体罩壳。 |  | 0
QDG2001A | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 1000 | 工序10：现场清理 |  | 0
QZC2002A | 高中压后轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修准备 |  | 0
QZC2002A | 高中压后轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 |  | 0
QZC2002A | 高中压后轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 旋开轴承座水平中分面用的支头螺钉将大盖顶起2-4 mm，检查四角高度应均匀一致，吊起前轴承箱大盖放到指定地方 |  | 0
QZC2002A | 高中压后轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 起吊轴承大盖时，注意不要晃动，油挡不应与轴承、汽缸发生碰撞，对有卡涩现象时要消除其别劲后，再缓慢起吊，用撬棒撬时应注意着力点选择恰当。 |  | 0
QZC2002A | 高中压后轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 测量挡油环、内挡油板的修前间隙，拆除瓦枕、轴承壳体的定位销及螺母，用紫铜棒敲下销子、螺栓，吊出上瓦，顺序放置，下部垫以橡皮。 |  | 0
QZC2002A | 高中压后轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 吊出轴承的外挡油板，测量挡油板洼窝间隙并做好记录。 |  | 0
QZC2002A | 高中压后轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 225 | 起吊轴承时，不要将保温等杂物落入轴承室内。 |  | 0
QZC2002A | 高中压后轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 230 | 吊出轴承盖或瓦枕、球面壳体时，注意平面或顶部有无垫片，如有垫片，如有垫片应记录垫片厚度和张数，并妥善保管。 |  | 0
QZC2002A | 高中压后轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 235 | 吊出下瓦。 |  | 0
QZC2002A | 高中压后轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 设备检修 |  | 0
QZC2002A | 高中压后轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 转子修前测量工作结束,检查、记录各轴承和轴颈接触情况，乌金表面是否有划痕、杂质，对其表面的毛刺、硬印用刮刀将其剔除。 |  | 0
QZC2002A | 高中压后轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 仔细检查轴承乌金，用手揿压钨金与瓦衬结合面是否有油挤出，用煤油或着色剂探伤，是否有裂纹、气孔等问题。 |  | 0
QZC2002A | 高中压后轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 轴瓦、油挡间隙测量及调整。 |  | 0
QZC2002A | 高中压后轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 用塞尺在轴瓦中分面测量两侧间隙，每侧选取有代表性的两点测定，塞尺塞入深度应在25-30 mm范围内 |  | 0
QZC2002A | 高中压后轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 用压熔丝的方法测量顶部间隙，在轴颈顶部，轴瓦两端阻油边之间放一根直径 |  | 0
QZC2002A | 高中压后轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 430 | 为顶部间隙约1.5倍的熔丝弯成蛇形,然后扣上上瓦,拧紧接合面螺栓.用塞尺检查 |  | 0
QZC2002A | 高中压后轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 435 | 轴瓦水平接合面是否有间隙.然后拆掉上瓦,取出熔丝,测量被压扁的熔丝厚度,取其平均值为顶部间隙。 |  | 0
QZC2002A | 高中压后轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 445 | 齿形内外挡油板的测量与调整 |  | 0
QZC2002A | 高中压后轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 450 | 用塞尺测量外挡油板铜齿与轴颈的径向间隙。如间隙偏小，可覆在涂有红丹粉的轴颈上研磨后，用小锉刀修整，修后圆弧形状应与轴颈吻合。 |  | 0
LXB2001A | 悬臂式离心泵A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 拆除电机地脚螺丝及联轴器螺丝，拆除前应做好标记，以便装配。 |  | 0
LXB2001A | 悬臂式离心泵A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 用拉马将泵 端靠背轮拆下，将键取出放妥。 |  | 0
LXB2001A | 悬臂式离心泵A级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 打开油室底部放油堵头，将油室内油放入没盆。 |  | 0
LXB2001A | 悬臂式离心泵A级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 拆下泵壳螺栓及泵体支架螺栓，将泵平放在铺有油毡的地上。 |  | 0
LXB2001A | 悬臂式离心泵A级标准作业计划 |  |  |  | 225 | 顺次拆下叶轮螺母、叶轮、填料压盖及油室两端轴承端盖，取出轴，拆下轴套、轴承，检查轴承是否完好及轴套内O型圈。 |  | 0
LXB2001A | 悬臂式离心泵A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 设备检修 |  | 2
LXB2001A | 悬臂式离心泵A级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 用#0砂皮将轴上键槽、轴承等处轴表面打磨光滑，有划痕及毛刺的地方用锉刀修整 |  | 0
LXB2001A | 悬臂式离心泵A级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 检查叶轮处轴的晃度、检查轴承是否完好，内圈是否光滑平整，叶轮丝扣修整光滑。 |  | 0
LXB2001A | 悬臂式离心泵A级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 仔细检查叶轮及口环有无磨损耗、裂纹及汽蚀现象。如有磨损应修整平滑，有裂纹的应更换。 |  | 0
LXB2001A | 悬臂式离心泵A级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 检查填料压盖、轴套有无磨损，对磨损严重的应以更换。测量填料压盖间隙，叶轮口环间隙合格。 |  | 0
LXB2001A | 悬臂式离心泵A级标准作业计划 |  |  |  | 325 | 对各处已损坏及老化的垫子应更换新的耐油纸板垫。彻底清理轴承油室，装复后应注入适量的清洁的润滑油。 |  | 0
LXB2001A | 悬臂式离心泵A级标准作业计划 |  |  |  | 330 | 将各螺栓清洗干净，检查丝扣损坏的应更换新的螺栓。检查泵体其它各处外观无缺损。 |  | 0
LXB2001A | 悬臂式离心泵A级标准作业计划 |  |  |  | 335 |  |  | 0
LXB2001A | 悬臂式离心泵A级标准作业计划 |  |  |  | 340 | 检查泵与电机联轴器的外圆、上、下、左、右的差别 |  | 0
LXB2001A | 悬臂式离心泵A级标准作业计划 |  |  |  | 345 | 检查泵轴两支撑向心球轴承处理处晃度 |  | 0
LXB2001A | 悬臂式离心泵A级标准作业计划 |  |  |  | 350 | 检查叶轮轮晃度 |  | 0
LXB2001A | 悬臂式离心泵A级标准作业计划 |  |  |  | 355 | 检查装上叶轮后叶轮的晃度 |  | 0
LXB2001A | 悬臂式离心泵A级标准作业计划 |  |  |  | 360 | 检查填料压盖与填料室的间隙 |  | 0
LXB2001A | 悬臂式离心泵A级标准作业计划 |  |  |  | 365 | 大轴表面应清洗干净，光滑无毛刺、无裂纹，叶轮表面及流道光滑，无磨损，无冲蚀及裂纹。 |  | 0
LXB2001A | 悬臂式离心泵A级标准作业计划 |  |  |  | 370 | 叶轮的键及键槽无磨损，无裂纹，键的剪切面应修整光滑无毛刺。 |  | 0
LXB2001A | 悬臂式离心泵A级标准作业计划 |  |  |  | 375 | 检查轴上各部件无异常，无脱落、松动现象，两滚动球轴承座应装配到位。 |  | 0
LXB2001A | 悬臂式离心泵A级标准作业计划 |  |  |  | 380 | 填料压盖子应松紧适度。 |  | 0
LXB2001A | 悬臂式离心泵A级标准作业计划 |  |  |  | 385 | 轴套与轴之间的O型圈无老化、无裂纹产生，必要时更换新的O型圈。 |  | 0
LXB2001A | 悬臂式离心泵A级标准作业计划 |  |  |  | 390 | 泵整体组装完毕后，应手动盘泵轴，转动轻松、光滑、均匀无卡涩现 |  | 0
LXB2001A | 悬臂式离心泵A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 设备组装 |  | 2
LXB2001A | 悬臂式离心泵A级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 顺序与解体顺序相反，进行设备组装。 |  | 0
LXB2001A | 悬臂式离心泵A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 清理现场 |  | 0.5
LXB2001A | 悬臂式离心泵A级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 水泵试转 |  | 0.5
QZC2003A | 高中压轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修准备 |  | 0
QZC2003A | 高中压轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 |  | 0
QZC2003A | 高中压轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 拆除前轴承箱大盖中分面销钉、螺母.。 |  | 0
QZC2003A | 高中压轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 旋开轴承座水平中分面用的支头螺钉将大盖顶起2-4 MM，检查四角高度应均匀一致，吊起前轴承箱大盖放到指定地方。 |  | 0
QZC2003A | 高中压轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 起吊轴承大盖时，注意不要晃动，油挡不应与轴承、汽缸发生碰撞，对有卡涩现象的时要消除其别劲后，再缓慢起吊，用撬棒撬时应注意着力点选择恰当。 |  | 0
QZC2003A | 高中压轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 测量挡油环、内挡油板的修前间隙，拆除瓦枕、轴承壳体的定位销及螺母，用紫铜棒敲下销子、螺栓，吊出上瓦，顺序放置，下部垫以橡皮。 |  | 0
QZC2003A | 高中压轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 225 | 吊出轴承的外挡油板，测量挡油板洼窝间隙并做好记录。 |  | 0
QZC2003A | 高中压轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 230 | 起吊轴承时，不要将保温等杂物落入轴承室内。 |  | 0
QZC2003A | 高中压轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 235 | 吊出轴承盖或瓦枕、球面壳体时，注意平面或顶部有无垫片，如有垫片，如有垫片应记录垫片厚度和张数，并妥善保管。 |  | 0
QZC2003A | 高中压轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 240 | 吊出下瓦。 |  | 0
QZC2003A | 高中压轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 设备检修 |  | 0
QZC2003A | 高中压轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 转子修前测量工作结束,检查、记录各道轴承和轴颈接触情况，乌金表面是否有划痕、杂质，对其表面的毛刺、硬印用刮刀将其剔除，并将表面的黑痕微量刮除一层 |  | 0
QZC2003A | 高中压轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 仔细检查轴承乌金，用手揿压乌金与瓦衬结合面是否有油挤出，用煤油或着色剂探伤，是否有裂纹、气孔等问题。 |  | 0
QZC2003A | 高中压轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 轴瓦、油挡间隙测量及调整。 |  | 0
QZC2003A | 高中压轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 用塞尺在轴瓦中分面测量两侧间隙，每侧选取有代表性的两点测定，塞尺塞入深度应在25-30 MM范围内 |  | 0
QZC2003A | 高中压轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 325 | 用压熔丝的方法测量顶部间隙，在轴颈顶部，轴瓦两端阻油边之间放一根直径 |  | 0
QZC2003A | 高中压轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 330 | 为顶部间隙约1.5倍的熔丝弯成蛇形,然后扣上上瓦,拧紧接合面螺栓.用塞尺检查 |  | 0
QZC2003A | 高中压轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 335 | 轴瓦水平接合面是否有间隙.然后拆掉上瓦,取出熔丝,测量被压扁的熔丝厚度,取其平均值为顶部间隙。 |  | 0
QZC2003A | 高中压轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 345 | 齿形内外挡油板的测量与调整 |  | 0
QZC2003A | 高中压轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 350 | 用塞尺测量外挡油板铜齿与轴颈的径向间隙。如间隙偏小，可覆在涂有红丹粉的轴颈上研磨后，用小锉刀修整，修后圆弧形状应与轴颈吻合。 |  | 0
QZC2003A | 高中压轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 355 | 各轴承进出油孔都应畅通、无杂质。 |  | 0
QZC2003A | 高中压轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 360 | 轴承的衬瓦、瓦枕、球面壳体等各部件应完好、无严重变形、裂纹、咬毛等现象 |  | 0
QZC2003A | 高中压轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 365 | 轴承乌金表面光滑，无脱胎、碎落、裂纹、腐蚀、过热和异常磨损。 |  | 0
QZC2003A | 高中压轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 370 | 检查轴承壳与轴承盖过盈，检查#1瓦轴承间隙，轴承体下半二块球面衬与轴承支架之内球面应接触良好.接触面积不小于75%。 |  | 0
QZC2003A | 高中压轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 375 | 测量、调整轴承体顶部球面衬垫与轴承支架内球面间隙 |  | 0
QZC2003A | 高中压轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 380 | 瓦枕的每块垫铁接触痕迹应占总面积70%以上,且均匀分布,每块瓦枕垫铁里垫片不超过3片 |  | 0
QZC2003A | 高中压轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 385 | 用铲刀和纱布将轴承盖、座平面清理干净。禁止用纱头清洗轴承和轴承箱。 |  | 0
QZC2003A | 高中压轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 390 | 用湿面粉团粘去轴承座内的纤维等杂质，特别是死角处的垃圾。检查轴承座室及中分面螺孔处应无裂纹、渗油和结构疏松等现象 |  | 0
QZC2003A | 高中压轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 高中压前轴承复装 |  | 0
QZC2003A | 高中压轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 轴承各部套清洗，用压缩空气吹净，逐一装入，并检查轴承是否放平、放准。 |  | 0
QZC2003A | 高中压轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 通知热控人员复查热电偶元件和接线并确认完好。 |  | 0
QZC2003A | 高中压轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 装上部瓦枕，打入定位销并紧好中分面螺栓。 |  | 0
QZC2003A | 高中压轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 清理现场 |  | 0
QZC2001A | 发电机轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修前准备 |  | 0
QZC2001A | 发电机轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 发电机励端轴瓦拆卸 |  | 0
QZC2001A | 发电机轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 拆下励磁机冷却器、拆下励磁机罩壳。 |  | 0
QZC2001A | 发电机轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 拆下发电机上半小端盖。 |  | 0
QZC2001A | 发电机轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 拆下挡油板、测振器、挡油盖。 |  | 0
QZC2001A | 发电机轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 拆下润滑油收集器、绝缘轴瓦座、联接挡油板的半环座。 |  | 0
QZC2001A | 发电机轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 225 | 拆下轴瓦热电偶、高压顶轴进油管。 |  | 0
QZC2001A | 发电机轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 230 | 把转子支承工具装于下半端盖座上、再在上面装托转轴的液压千斤顶。 |  | 0
QZC2001A | 发电机轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 235 | 在千斤顶与转轴接触处垫6毫米厚铜板。 |  | 0
QZC2001A | 发电机轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 240 | 把轴承拆卸工具固定于上半轴瓦的?炔浚？缓笙炔鹑チ？由舷铝狡？嵬叩穆菟？岸ㄎ幌?，即可将上下瓦分开。 |  | 0
QZC2001A | 发电机轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 245 | 用轴承拆卸工具水平移出上半轴瓦。 |  | 0
QZC2001A | 发电机轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 250 | 拆去上半轴瓦后借助于千斤顶使转子重量不作用于下半轴瓦上，并用旋调千斤顶上螺栓把转子抬高约0.25毫米。 |  | 0
QZC2001A | 发电机轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 255 | 然后把M33的吊攀装到下半轴瓦右侧哈夫面处螺孔内，并拆卸掉定位销处制动垫块. |  | 0
QZC2001A | 发电机轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 260 | 取一绳索，一头固定在M33的吊攀上，另一端绕过轴瓦外圆与行车吊钩相连然后顺时针方向把下半轴瓦向上翻起。 |  | 0
QZC2001A | 发电机轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 265 | 将拆轴瓦工具装于下半瓦侧，移出下半轴瓦。 |  | 0
QZC2001A | 发电机轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 发电机励端轴瓦检查 |  | 0
QZC2001A | 发电机轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 检查发电机励端轴瓦钨金磨损情况，视情况进行修刮。 |  | 0
QZC2001A | 发电机轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 检查发电机励端励轴瓦油囊磨损情况，视情况进行修刮。检查顶轴油管情况。 |  | 0
QZC2001A | 发电机轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 检查发电机励端励轴瓦油挡磨损情况，视情况进行更换。 |  | 0
QZC2001A | 发电机轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 轴瓦球面与瓦座垫块间接触面积应不低于75％，并均匀分布。 |  | 0
QZC2001A | 发电机轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 325 | 测量轴瓦与轴顶部间隙，测量两侧间隙，测量轴承座与轴瓦紧力。 |  | 0
QZC2001A | 发电机轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 330 | 测量轴承挡油板与轴间隙，并与轴承安装同心。 |  | 0
QZC2001A | 发电机轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 335 | 测量端盖上下片连接平面 |  | 0
QZC2001A | 发电机轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 340 | 测量塑料密封条顶部中心处间隙 |  | 0
QZC2001A | 发电机轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 发电机励端轴瓦回装 |  | 0
QZC2001A | 发电机轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 发电机励端轴瓦回装按与拆卸轴瓦相反程序进行装配，在装挡油板之前必需使轴瓦侧部定位销用制动垫块牢固的固定就位。 |  | 0
QZC2001A | 发电机轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 装上半端盖绝缘垫块，并检查间隙，装高压进油管，油管不得接触其它部件，油管必须清洁畅通。 |  | 0
QZC2001A | 发电机轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 检查轴承迷宫密封盖上的塑料密封条，下半的孔用以使油流入迷宫密封盖的油腔，上半的孔用于测振器所需的间隙。 |  | 0
QZC2001A | 发电机轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 装轴承挡油板和轴承迷宫密封盖用半环，轴承迷宫密封盖与轴承校准同心度直径间隙为1mm。 |  | 0
QZC2001A | 发电机轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 准备所有的接线，例如轴瓦钨金热电偶接线板，在装好下半轴承轴承迷宫密封盖上的接线板和装配测振器进行之后将接线连接到接线板上 |  | 0
QZC2001A | 发电机轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 430 | 装轴承迷宫密封盖， |  | 0
QZC2001A | 发电机轴承A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 清理现场 |  | 0
LXB2005A | 离心泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修准备 |  | 0
LXB2005A | 离心泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 |  | 0
LXB2005A | 离心泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 205 | 拆除电机地脚螺丝，拆除前应做好标记以便装复 |  | 0
LXB2005A | 离心泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 210 | 拉开电机，用拉马将泵端靠背轮拆下，将键取出放好 |  | 0
LXB2005A | 离心泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 215 | 拆下轴承体压盖固定螺钉，打开填料压盖，取出盖、定位锥销及拧下泵盖螺母，打开两侧轴承端盖 |  | 0
LXB2005A | 离心泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 220 | 将叶轮转子起吊放于木板的平面上 |  | 0
LXB2005A | 离心泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 225 | 顺次拆下两端轴承、挡水圈、填料压盖、轴承端盖、轴套螺母、填料环、填料、填料套、轴套并拆下密封环和叶轮 |  | 0
LXB2005A | 离心泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 300 | 设备检修 |  | 0
LXB2005A | 离心泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 305 | 用#0砂纸将轴上键槽、轴承、轴套等处轴表面打磨光滑，有划痕及毛刺的地方可用锉刀修整 |  | 0
LXB2005A | 离心泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 310 | 检查轴外观是否有裂纹、轴颈处是否有磨损、沟痕，必要时更换 |  | 0
LXB2005A | 离心泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 315 | 检查轴承是否完好，内径是否光滑平整、转动是否卡涩及晃动，必要时更换 |  | 0
LXB2005A | 离心泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 320 | 检查叶轮特别是根部有无磨损、裂纹、冲刷及汽蚀痕迹，汽蚀严重的应更换 |  | 0
LXB2005A | 离心泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 325 | 检查密封环有无磨损及裂纹，密封环与泵壳间隙是否合格，必要时更换 |  | 0
LXB2005A | 离心泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 330 | 测量轴的弯曲、水轮的晃度、瓢偏是否符合要求，并做好记录 |  | 0
LXB2005A | 离心泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 335 | 修整并测量各键与键槽的配合尺寸，键的剪切面如有损伤或裂纹的应更换新键 |  | 0
LXB2005A | 离心泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 340 | 检查填料压盖、轴套、填料套、填料环有无磨损、毛刺，对毛刺及磨损部位进行修整，必要时更换备件 |  | 0
LXB2005A | 离心泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 345 | 装上叶轮及密封环，更换各部件的垫子及O型圈。 |  | 0
LXB2005A | 离心泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 350 | 检查泵体其它各处外观应无缺陷，检查泵轴两支撑单列向心球轴承处晃度小，检查叶轮处晃度不大于。 |  | 0
LXB2005A | 离心泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 355 | 叶轮密封环外圆的径向跳动。 |  | 0
LXB2005A | 离心泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 360 | 轴表面应清理干净、光滑、无磨损、无冲蚀及裂纹 |  | 0
LXB2005A | 离心泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 365 | 叶轮的键及键槽无磨损、无裂纹，键的剪切面应修整光滑无毛刺，调整键与键槽间隙 |  | 0
LXB2005A | 离心泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 370 | 检查轴上各部件无异常、无松动，必要时更换新件，轴套与轴之间的O型圈应更换。 |  | 0
LXB2005A | 离心泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 375 | 转子组装完成后应调整叶轮，使其轴向位置位于密封环的中间，并加以固定 |  | 0
LXB2005A | 离心泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 380 | 装配完成后，用手转动泵轴没有碰擦现象，转动比较轻滑均匀即可 |  | 0
LXB2005A | 离心泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 400 | 设备组装 |  | 0
LXB2005A | 离心泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 405 | 在轴上顺次装上水轮、密封环、轴套、轴套螺母、填料环、填料压盖、轴承、 |  | 0
LXB2005A | 离心泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 410 | 泵组装完毕，联轴器对轮找中心。 |  | 0
LXB2005A | 离心泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 415 | 找泵与电机联轴器中心 |  | 0
LXB2005A | 离心泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 500 | 清理现场 |  | 0
LXB2002A | 100YG-150油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修前的准备 |  | 0.5
LXB2002A | 100YG-150油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 |  | 8
LXB2002A | 100YG-150油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 拆卸泵底座螺栓 |  | 0
LXB2002A | 100YG-150油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 卸下机械密封静环冷油管 |  | 0
LXB2002A | 100YG-150油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 用顶丝将泵顶出5丝 |  | 0
LXB2002A | 100YG-150油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 用倒链把电机与泵吊下，注意不要碰伤叶轮和轴 |  | 0
LXB2002A | 100YG-150油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 225 | 把电机一端放在木板上，泵座另一方端放在木板上 |  | 0
LXB2002A | 100YG-150油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 230 | 拆卸螺栓，取下压盖 |  | 0
LXB2002A | 100YG-150油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 235 | 拆卸备帽，取下压盖 |  | 0
LXB2002A | 100YG-150油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 240 | 将泵轴抽出，取下机械密封、轴套 |  | 0
LXB2002A | 100YG-150油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 油泵检修 |  | 10
LXB2002A | 100YG-150油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 清理泵壳体各接合面的锈垢，油垢并检查泵壳有无裂纹 |  | 0
LXB2002A | 100YG-150油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 清理、检查密封环与壳体配合有无松动与叶轮接触面有无磨损和毛刺。 |  | 0
LXB2002A | 100YG-150油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 用煤油清洗泵轴及轴套，检查有无锈蚀毛刺 |  | 0
LXB2002A | 100YG-150油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 清理、检查叶轮有无裂纹，缺损变形 |  | 0
LXB2002A | 100YG-150油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 325 | 测量检查记录下列数据 |  | 0
LXB2002A | 100YG-150油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 330 | 测量叶轮上部密封环与叶轮径向间隙，轴向间隙、轴向间隙 |  | 0
LXB2002A | 100YG-150油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 335 | 测量叶轮下部密封环与叶轮径向间隙，轴向间隙 |  | 0
LXB2002A | 100YG-150油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 340 | 壳体、泵盖、泵座应清洁完整无裂纹、砂眼，各结合面平整无凹痕锈蚀。 |  | 0
LXB2002A | 100YG-150油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 345 | 泵轴表面光洁无磨损、裂纹、键槽完好，螺纹无咬毛 |  | 0
LXB2002A | 100YG-150油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 350 | 叶轮表面光洁无裂纹，缺损，叶轮与轴配合良好，叶轮两端面平行且与轴线垂直 |  | 0
LXB2002A | 100YG-150油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 355 | 密封面良好，叶轮两端面平行且与轴线垂直 |  | 0
LXB2002A | 100YG-150油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 360 | 12、密封面表面光洁无凹坑和磨损现象与壳体、泵盖配合牢固与叶轮接触良好，测量密封环与叶轮的径向间隙，轴向间隙。 |  | 0
LXB2002A | 100YG-150油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 365 | 13、机械密封各部件完好，且配合良好，无泄漏现象，测量机械密封压缩量 |  | 0
LXB2002A | 100YG-150油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 370 | 14、轴套表面光洁、无毛刺、裂纹和严重磨损 |  | 0
LXB2002A | 100YG-150油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 375 | 15、泵盖与水室盖配合良好 |  | 0
LXB2002A | 100YG-150油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 380 | 16、联轴器完整、无裂纹，内孔与轴配合良好 |  | 0
LXB2002A | 100YG-150油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 三、油泵组装 |  | 4
LXB2002A | 100YG-150油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 1、组装与解体相反顺序进行装复 |  | 0
LXB2002A | 100YG-150油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 2、注意轴套与轴配合处及轴套与叶轮接触面都要加1MM的耐油纸板垫 |  | 0
LXB2002A | 100YG-150油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 3、组装完好，作灌油试验，应严密不漏，盘动轴应转动灵活，无动静摩擦和卡涩 |  | 0
LXB2002A | 100YG-150油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 1、清理现场 |  | 0.5
LXB2002A | 100YG-150油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 3、试转泵 |  | 1
ZSB2001A | 顶轴油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修准备 |  | 0
ZSB2001A | 顶轴油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 解体检查： |  | 0
ZSB2001A | 顶轴油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 转动调节螺杆上的手轮，检查刻度盘位置是否有足够的行程，旋出泵壳与变量机构壳体的螺栓，将两者分开，同时在柱塞与缸体上相对应的位置上做好记号。 |  | 0
ZSB2001A | 顶轴油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 将柱塞连同回程盘一起取出，同时拆下定心弹子内套，弹簧外套等进行清洗检查，并测量柱塞与缸体径向间隙及内外套筒的径向间隙。 |  | 0
ZSB2001A | 顶轴油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 拆开泵体与泵壳连接螺栓，取下配油盘，从另一端退出缸体检查，测量缸体套与滚柱子轴承的径向间隙。 |  | 0
ZSB2001A | 顶轴油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 4、测量传动轴晃度，从联轴器侧将传动轴连同滚柱轴承一起取出，拆下滚柱轴承外侧弹簧挡圈，从花键侧拆出滚柱轴承进检查。 |  | 0
ZSB2001A | 顶轴油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 5、解体变量机构取出变量头，拆出刻度盘，上下移动活塞测量行程，拆出变量活塞进行清理检查。 |  | 0
ZSB2001A | 顶轴油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 设备组装： |  | 0
ZSB2001A | 顶轴油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 按设备解体的相反顺序进行组装。 |  | 0
ZSB2001A | 顶轴油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 清理现场 |  | 0
ZSB2001A | 顶轴油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 泵试转 |  | 0
QJF2001C | 循环水泵出口蝶阀C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修准备 |  | 0
QJF2001C | 循环水泵出口蝶阀C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 清洗检查溢流阀、手动截止阀J1、J2、快、慢调速阀、单向阀、电磁阀 |  | 0
QJF2001C | 循环水泵出口蝶阀C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 检查蓄能罐充氮情况、必然时更换。 |  | 0
QJF2001C | 循环水泵出口蝶阀C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 更换活塞胶圈 |  | 0
QJF2001C | 循环水泵出口蝶阀C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 蝶阀油站油箱滤油。 |  | 0
QJF2001C | 循环水泵出口蝶阀C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 检查出口蝶阀开、关位置。 |  | 0
QJF2001C | 循环水泵出口蝶阀C级标准作业计划 |  |  |  | 700 | 清理现场 |  | 0
LXB2001C | 离心泵C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修准备 |  | 0
LXB2001C | 离心泵C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 检查离心水泵盘根 ，必要时更换。 |  | 0
LXFJ1002A | 火检冷却风机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 105 | 解除进风口过滤器支撑。 |  | 0
LXFJ1002A | 火检冷却风机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 110 | 取下进风口过滤器罩，取出滤网。 |  | 0
LXFJ1002A | 火检冷却风机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 115 | 检查滤网是否完整无缺，是否堵塞，吹扫清洗，必要时进行更换。 |  | 0
LXFJ1002A | 火检冷却风机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 200 | 叶轮、轴检修 |  | 0
LXFJ1002A | 火检冷却风机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 205 | 将机壳打开。 |  | 0
LXFJ1002A | 火检冷却风机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 210 | 检查叶轮磨损情况，轴有无裂纹、碰撞等现象，叶轮连接螺丝是否完整，键有无磨损，必要时进行更换。（W点） |  | 0
LXFJ1002A | 火检冷却风机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 215 | 检查叶轮瓢偏度和幌度。 |  | 0
LXFJ1002A | 火检冷却风机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 220 | 转子找静平衡。 |  | 0
LXFJ1002A | 火检冷却风机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 225 | 盘动叶轮检查叶轮和机壳是否有磨擦。 |  | 0
LXFJ1002A | 火检冷却风机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 300 | 检查切换档板 |  | 0
LXFJ1002A | 火检冷却风机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 305 | 检查切换档板是否能全开全关。 |  | 0
LXFJ1002A | 火检冷却风机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 310 | 检查切换档板关闭是否严密。 |  | 0
LXFJ1002A | 火检冷却风机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 400 | 试转 |  | 0
LXFJ1002A | 火检冷却风机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 405 | 检查风机内有无异物。 |  | 0
LXFJ1002A | 火检冷却风机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 410 | 通知电气接线,申请试运。 |  | 0
LXFJ1002A | 火检冷却风机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 415 | 风机试转。 |  | 0
LXFJ1002A | 火检冷却风机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 500 | 清理现场 |  | 0
SMQ1001A | 省煤器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 100 | 准备工作 |  | 0
SMQ1001A | 省煤器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 105 | 检修部位人孔门的开启与照明安装。 |  | 0
SMQ1001A | 省煤器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 110 | 相关部位脚手架搭建 |  | 0
SMQ1001A | 省煤器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 200 | 检查受热面 |  | 0
SMQ1001A | 省煤器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 205 | 受热面清灰。 |  | 0
SMQ1001A | 省煤器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 210 | 防磨防爆检查（检查管子磨损、胀粗、变形等情况并测量厚度，检查调整或更换防磨护瓦，出入口集箱管座焊缝检查以及支管架、吊挂装置等检查） |  | 0
SMQ1001A | 省煤器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 215 | 根据化学要求进行割管抽头、坡口加工（坡口角度30-50°，钝边1mm，宽度6mm范围内磨见金属光泽）。 |  | 0
SMQ1001A | 省煤器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 220 | 新管材质确认后配制新管，对口焊接（对口间隙一般不少于1mm，错口率不能大于管壁的10%） |  | 0
SMQ1001A | 省煤器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 300 | 换管对口焊接 |  | 0
SMQ1001A | 省煤器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 305 | 对口时可借助合适的专用管子对夹钳以避免错口和折口。 |  | 0
SMQ1001A | 省煤器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 310 | 管端内外10-15mm处清除油垢和铁锈。 |  | 0
SMQ1001A | 省煤器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 315 | 具体焊接、热处理工艺应符合《电力建设施工及验收技术规范》（火力发电厂焊接篇）即《DL5007-92》标准。 |  | 0
SMQ1001A | 省煤器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 400 | 更换新管 |  | 0
SMQ1001A | 省煤器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 405 | 管子内外壁表面应光滑，无刻痕、裂纹、锈蚀、折迭、离层、结疤等。 |  | 0
SMQ1001A | 省煤器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 410 | 管径允许偏差应小于管子公称直径的1%。 |  | 0
SMQ1001A | 省煤器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 415 | 椭圆度偏差应小于管子公称直径的1%。 |  | 0
SMQ1001A | 省煤器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 420 | 管壁厚度允许误差不得超过厚度的10%，必要时进行强度计算。 |  | 0
SMQ1001A | 省煤器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 425 | 受热面管组合前必须进行通球试验。 |  | 0
SMQ1001A | 省煤器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 430 | 灰斗查漏及补焊处理。 |  | 0
SMQ1001A | 省煤器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 500 | 水压试验 |  | 0
SMQ1001A | 省煤器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 505 | 试验合格后各部位保温墙皮恢复,拆除脚手架。 |  | 0
SMQ1001A | 省煤器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 510 | 内外部检查确保无漏项及遗漏缺陷,已具备投入运行条件。 |  | 0
SMQ1001A | 省煤器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 515 | 关闭人孔门，确保内部无杂物及人员。 |  | 0
SMQ1001A | 省煤器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 600 | 清理现场 |  | 0
AQF1002A | 电磁泄压阀A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 100 | 准备工作 |  | 0
AQF1002A | 电磁泄压阀A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 200 | 主阀的拆卸 |  | 0
AQF1002A | 电磁泄压阀A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 205 | 卸下疏水盘与阀门固定螺栓,从阀门上拆下疏水盘组件。 |  | 0
AQF1002A | 电磁泄压阀A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 210 | 将喷咀与阀体间的相对位置做记录。 |  | 0
AQF1002A | 电磁泄压阀A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 215 | 用专用工具拆卸喷咀,拆卸时用一木棒通过喷腔压在阀瓣顶面，压缩主阀瓣弹簧，同时不得损坏喷咀密封圈“C”形环。 |  | 0
AQF1002A | 电磁泄压阀A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 220 | 取出主阀瓣、弹簧等零部件。 |  | 0
AQF1002A | 电磁泄压阀A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 225 | 清理阀内余水及杂质后盖住排放口以防异物落入。 |  | 0
AQF1002A | 电磁泄压阀A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 300 | 先导阀的拆卸 |  | 0
AQF1002A | 电磁泄压阀A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 305 | 拆下操作杠杆处开口销。 |  | 0
AQF1002A | 电磁泄压阀A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 310 | 拆除线圈支托螺丝,将线圈支托和线圈移开。 |  | 0
AQF1002A | 电磁泄压阀A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 315 | 取下调节螺丝。 |  | 0
AQF1002A | 电磁泄压阀A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 320 | 将导座和阀瓣作为一个整体从阀体上拆下。 |  | 0
AQF1002A | 电磁泄压阀A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 325 | 拆下挡圈、防尘罩和弹簧，将阀瓣从导座上拆下。 |  | 0
AQF1002A | 电磁泄压阀A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 330 | 拆下先导阀导座上的密封圈。 |  | 0
AQF1002A | 电磁泄压阀A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 400 | 密封面的修复 |  | 0
AQF1002A | 电磁泄压阀A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 405 | 检查主阀瓣密封座和喷咀密封座是否有缺陷，损伤严重的则上车床机加工后研磨，尺寸必须符合要求。 |  | 0
AQF1002A | 电磁泄压阀A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 410 | 先导阀瓣及先导阀导向座，若有小的缺陷则可直接研磨，损伤严重的则上机床机加工后研磨，修复后尺寸必须符合要求。 |  | 0
AQF1002A | 电磁泄压阀A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 415 | 检查先导阀和主阀密封圈的表面损伤，如果损伤明显则应通过研磨来修复。修复后尺寸应符合要求。（W点） |  | 0
AQF1002A | 电磁泄压阀A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 500 | 其他零部件的整修 |  | 0
AQF1002A | 电磁泄压阀A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 505 | 清洗检查所有零部件及壳体。 |  | 0
AQF1002A | 电磁泄压阀A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 510 | 用细金钢砂布或细砂布擦光导向阀和内部的磨擦接触面，必须保证其极限尺寸不受损。 |  | 0
AQF1002A | 电磁泄压阀A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 600 | 阀门组装 |  | 0
AQF1002A | 电磁泄压阀A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 605 | 用润滑剂（二硫化钼粉）润滑下列部件：主阀喷咀螺纹、调整螺栓螺纹、所有双头螺栓和螺纹、电磁线圈柱塞。 |  | 0
AQF1002A | 电磁泄压阀A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 610 | 用润滑剂（二硫化钼粉）润滑手柄销、连杆销。 |  | 0
AQF1002A | 电磁泄压阀A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 615 | 用润滑剂（用凡士林）润滑阀体上密封接触面，导座（先导阀）及喷咀。 |  | 0
JHRQ5003A | 混床的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 拆出中间排水装置支、母管，清理、修正 |  | 0
JHRQ5003A | 混床的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 出水水帽检查、更新 |  | 0
JHRQ5003A | 混床的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 225 | 布碱装置检查、清理 |  | 0
JHRQ5003A | 混床的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 230 | 取样装置、监视窗清理、检查 |  | 0
JHRQ5003A | 混床的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 235 | 附属管道、阀门解体检查 |  | 0
JHRQ5003A | 混床的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 240 | 内壁衬胶层清理、检查、修补，火花检验 |  | 0
JHRQ5003A | 混床的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 回装中间排水装置支、母管，更换网套 |  | 0
JHRQ5003A | 混床的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 容器内部清理 |  | 0
JHRQ5003A | 混床的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 附属管道、阀门回装 |  | 0
JHRQ5003A | 混床的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 关闭下人孔门，回装树脂 |  | 0
JHRQ5003A | 混床的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 关闭人孔门，恢复系统 |  | 0
JHRQ5003A | 混床的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 进行水压试验 |  | 0
JHRQ5003A | 混床的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 清理现场 |  | 0
SXCRQ5001A | 水箱检修A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 准备工作 |  | 0
SXCRQ5001A | 水箱检修A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 打开上、下人孔门 |  | 0
SXCRQ5001A | 水箱检修A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 取出塑料空心多面球 |  | 0
SXCRQ5001A | 水箱检修A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 内部清理、检查，油漆修补或重漆 |  | 0
SXCRQ5001A | 水箱检修A级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 液位计检查 |  | 0
SXCRQ5001A | 水箱检修A级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 回装（补充）塑料球 |  | 0
SXCRQ5001A | 水箱检修A级标准作业计划 |  |  |  | 225 | 附属管道、阀门解体检查 |  | 0
SXCRQ5001A | 水箱检修A级标准作业计划 |  |  |  | 230 | 关闭人孔门 |  | 0
SXCRQ5001A | 水箱检修A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 静压试验 |  | 0
SXCRQ5001A | 水箱检修A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 清理现场 |  | 0
GLRQ5001A | 机械过滤器检修A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 准备工作 |  | 0
GLRQ5001A | 机械过滤器检修A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 打开上部人孔，检查石英砂层高度是否合格，检查表面层情况。 |  | 0
GLRQ5001A | 机械过滤器检修A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 卸出石英砂时应分层向外掏出，掏出时铁锨应平用。掏出的石英砂清洗干净后，按粒径分堆放置到指定堆放地点，层间混合部分应筛分好，按粒径放置。 |  | 0
GLRQ5001A | 机械过滤器检修A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 石英砂的回装。装填石英砂应从下向上逐层回装，装前应在器壁上画好每层的高度线，铺平一层后再装填下一层。 |  | 0
GLRQ5001A | 机械过滤器检修A级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 石英砂层质量。装好石英砂层后，用水冲洗干净。石英砂垫层不得发生乱层、漏砂和偏流等现象。 |  | 0
GLRQ5001A | 机械过滤器检修A级标准作业计划 |  |  |  | 225 | 取出石英砂，拆下支管和母管“U”型螺栓或连接螺栓。取出支管和母管。 |  | 0
GLRQ5001A | 机械过滤器检修A级标准作业计划 |  |  |  | 230 | 所有螺丝应加上牛油以防锈死，轴承室加润滑油。 |  | 0
GLRQ5001A | 机械过滤器检修A级标准作业计划 |  |  |  | 235 | 装配完毕（更换新填料）。 |  | 0
GLRQ5001A | 机械过滤器检修A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 关闭人孔门，恢复系统 |  | 0
GLRQ5001A | 机械过滤器检修A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 进行水压试验 |  | 0
GLRQ5001A | 机械过滤器检修A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 清理现场 |  | 0
JHRQ5001A | 反渗透的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 准备工作 |  | 0
JHRQ5001A | 反渗透的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 用木槌将出水支承板轻轻打进约1.5mm。 |  | 0
JHRQ5001A | 反渗透的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 用六角键扳手拆下固定螺丝，取出固定环及锁环组件。 |  | 0
JHRQ5001A | 反渗透的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 用甘油润滑压力容器外壳内壁及锁环组件槽，然后拔出支承板、密封板等端部组件。 |  | 0
JHRQ5001A | 反渗透的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 从压力容器进水端部向出水端部施力，使膜元件慢慢移动，直至纤维束管板上的“0”莆密封环被推出壳体外为止。 |  | 0
JHRQ5001A | 反渗透的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 用手将膜元件移出壳体外（勿触及微孔管板正面，用手提拉进水管） |  | 0
JHRQ5001A | 反渗透的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 225 | 将膜元件放入一个盛有纯净水的容器中，以免干燥收缩而影响性能。 |  | 0
JHRQ5001A | 反渗透的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 检查壳体内壁，看有无擦伤或毛刺，腐蚀产物或外部杂质应被清理，特别要仔细察看“0”形密封圈的密封区。 |  | 0
JHRQ5001A | 反渗透的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 用清水冲洗容器以除去所有尘土和颗粒。 |  | 0
JHRQ5001A | 反渗透的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 检查膜元件表面有无缺陷，如果有的话将会擦伤容器，特别要注意防膜卷伸出装置的端部。 |  | 0
JHRQ5001A | 反渗透的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 用约50％的甘油―水混合物来润滑容器内部，可使膜元件的装载更为容易，同时也减少容器内壁被擦伤的可能。 |  | 0
JHRQ5001A | 反渗透的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 用甘油轻轻润滑膜元件管板上的“0”形密封圈。 |  | 0
JHRQ5001A | 反渗透的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 325 | 把第一个膜元件装入压力容器的进水端，膜元件端部留几寸在容器外以便连接下一个膜元件。 |  | 0
JHRQ5001A | 反渗透的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 330 | 用少量润滑剂润滑连接器的“0”型环，并连上第一膜元件。 |  | 0
JHRQ5001A | 反渗透的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 335 | 把要装入的下一个膜元件与前一个对齐，把它组装到已于前一个膜元件连接好的连接器上，把这两个膜元件推入容器，直到只留有几寸在容器外头为止，重复上述直到装入所有膜元件。 |  | 0
JHRQ5001A | 反渗透的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 340 | 在最后一个（第六个）膜元件安装完毕后，所有膜元件都必须再向前推，注意不要把膜元件向前推的太过头（一般距容器端9？11cm）。 |  | 0
JHRQ5001A | 反渗透的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 345 | 将适配器安到容器两端的膜元件产品水管上；在水流方向的下游侧装上推力环。 |  | 0
JHRQ5001A | 反渗透的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 350 | 准备压力容器的封装，要再次检查压力容器内侧有无擦伤或其它损伤，腐蚀产物或其它外来物质必须清理干净。 |  | 0
JHRQ5001A | 反渗透的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 355 | 用润滑油润滑管壳内从斜面一半直到距斜面大约1/2″的范围。 |  | 0
JHRQ5001A | 反渗透的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 360 | 对齐管端组件和压力容器本身的标识符号，在管端组件的“0”形密封环上薄薄地涂上一层甘油，插入压力容器后不要再旋转它。 |  | 0
JHRQ5001A | 反渗透的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 365 | 用双手把管端组件尽量往前推，并用木槌轻轻敲打，使其平移地进入，直至端板通过环槽约1.5mm处为止。 |  | 0
JHRQ5001A | 反渗透的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 370 | 把锁环组件装入环槽底（环上带台阶的一侧向外），B环和C环的方头位于12点钟的位置（可防止环掉出来） |  | 0
JHRQ5001A | 反渗透的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 375 | 将固定环滑向支承板直至它与锁环组件相触，将3个固定螺丝拧入支取板二圈，用木槌在固定环周边敲动，将环贴在支承板上，紧固固定螺直至合适为止。过紧将会影响拆卸。 |  | 0
JHRQ5001A | 反渗透的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 进行水压试验 |  | 0
JHRQ5001A | 反渗透的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 清理现场 |  | 0
LXB2001C | 离心泵C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 检查离心泵轴承，轴承加油。 |  | 0
LXB2001C | 离心泵C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 清理现场 |  | 0
LXB2001C | 离心泵C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 水泵试转 |  | 0
LQQ2001A | 冷却器A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修准备 |  | 0
LQQ2001A | 冷却器A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 冷却器检修： |  | 0
LQQ2001A | 冷却器A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 揭开水室端盖，用高压水枪冲刷室内污泥、冲刷铜管泥垢，并冲洗干净。 |  | 0
LQQ2001A | 冷却器A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 将冷油器组装好后，手动泵打压0.5MPa，保持5min检查铜管本身，胀口结合面处有无泄漏。 |  | 0
LQQ2001A | 冷却器A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 清理现场 |  | 0
JHRQ5005A | 高速混床的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 准备工作 |  | 0
JHRQ5005A | 高速混床的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 打开人孔门，清理残留的树脂 |  | 0
JHRQ5005A | 高速混床的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 进脂装置检查，必要时拆出修补 |  | 0
JHRQ5005A | 高速混床的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 进水装置检查 |  | 0
JHRQ5005A | 高速混床的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 冲洗装置检查、修补 |  | 0
JHRQ5005A | 高速混床的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 出水装置检查 |  | 0
JHRQ5005A | 高速混床的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 225 | 取样装置清理、检查 |  | 0
JHRQ5005A | 高速混床的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 230 | 监视窗清理、检查 |  | 0
JHRQ5005A | 高速混床的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 235 | 拆下压力表送热控校验，并清理流量表孔板 |  | 0
JHRQ5005A | 高速混床的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 240 | 附属管道、阀门解体检查 |  | 0
JHRQ5005A | 高速混床的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 245 | 内壁衬胶层清理、检查、修补，火花检验 |  | 0
JHRQ5005A | 高速混床的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 容器内部清理，关闭人孔门 |  | 0
JHRQ5005A | 高速混床的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 附属管道、阀门回装 |  | 0
JHRQ5005A | 高速混床的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 进行水压试验 |  | 0
JHRQ5005A | 高速混床的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 清理现场 |  | 0
JHRQ5004A | 除碳器的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 准备工作 |  | 0
JHRQ5004A | 除碳器的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 打开上部人孔门，检查填料高度是否为2.8m不合格的应补充齐全，检查料表面层情况。打开下部人孔门，将填料掏出，并储存于指定地点。检查空心球是否干净、整洁、有无夹杂物等异常。同时要剔除破损和变形的。 |  | 0
JHRQ5004A | 除碳器的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 测量母支管水平及相互平行情况。拆下进水配水装置检查，孔畅通、无堵塞，母支管连接牢固、无损伤、无泄漏，使进水装置布水均匀。 |  | 0
JHRQ5004A | 除碳器的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 拆下进水支架检查，螺栓丝扣完好紧力适中，衬胶层无损伤。 |  | 0
JHRQ5004A | 除碳器的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 测量多孔板的水平情况，检查多孔板是否牢固。检查多孔板支架衬胶层是否完好。 |  | 0
JHRQ5004A | 除碳器的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 检查下水管是否牢固、完整、无变形、无泄漏。 |  | 0
JHRQ5004A | 除碳器的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 225 | 清理容器内杂物。使用电火花检测仪，检查除碳器内壁衬胶层是否 完好，无脱层、鼓包、裂纹和放电现象。 |  | 0
JHRQ5004A | 除碳器的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 230 | 测量检查复合除碳器的垂直度是否合格,检查除碳器外壁防腐层是否完好,并进行修补。 |  | 0
JHRQ5004A | 除碳器的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 235 | 解体风机。测量叶轮的晃动和飘偏度。 |  | 0
JHRQ5004A | 除碳器的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 240 | 检查风机侧板和外壳，应完好，无裂纹和变形。 |  | 0
JHRQ5004A | 除碳器的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 245 | 检查各处接口，应密封严密？牢固。 |  | 0
JHRQ5004A | 除碳器的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 250 | 检查叶轮，应完好，无变形和磨损。 |  | 0
JHRQ5004A | 除碳器的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 255 | 组装后，风应运转灵活平稳，无泄露。 |  | 0
JHRQ5004A | 除碳器的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 260 | 检查阀门衬胶层是否完好，阀门开关灵活，密封严密？无泄漏。 |  | 0
JHRQ5004A | 除碳器的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 265 | 检查管道衬胶是否完好，法兰接合面？垫无变形？无泄漏。 |  | 0
JHRQ5004A | 除碳器的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 270 | 解体检查树脂捕捉器,内壁衬胶层完好,缠绕钢丝间隔均匀？牢固？无变形,钢丝间无夹杂物等缺陷。 |  | 0
JHRQ5004A | 除碳器的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 设备各部件按解体反顺序回装。 |  | 0
JHRQ5004A | 除碳器的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 空心球回装时,应剔除破损、变形、老化变质的空心球、并补充到设计高度。 |  | 0
JHRQ5004A | 除碳器的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 进行水压试验 |  | 0
JHRQ5004A | 除碳器的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 清理现场 |  | 0
JHRQ5002A | 阴、阳床的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 准备工作 |  | 0
JHRQ5002A | 阴、阳床的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 用压缩空气松动树脂，移入树脂贮存罐 |  | 0
JHRQ5002A | 阴、阳床的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 打开人孔门，清理残留的树脂 |  | 0
JHRQ5002A | 阴、阳床的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 拆下中间排水装置支、母管 |  | 0
JHRQ5002A | 阴、阳床的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 下部滤水帽检查，更换 |  | 0
JHRQ5002A | 阴、阳床的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 取样装置、监视窗清理、检查 |  | 0
JHRQ5002A | 阴、阳床的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 225 | 附属管道、阀门解体检查 |  | 0
JHRQ5002A | 阴、阳床的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 230 | 内壁衬胶层清理、检查、修补 |  | 0
JHRQ5002A | 阴、阳床的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 回装中间排水装置支、母管，更换网套 |  | 0
JHRQ5002A | 阴、阳床的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 容器内部清理 |  | 0
JHRQ5002A | 阴、阳床的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 附属管道、阀门解体回装 |  | 0
JHRQ5002A | 阴、阳床的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 关闭下人孔门，回装树脂 |  | 0
JHRQ5002A | 阴、阳床的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 关闭人孔门，恢复系统 |  | 0
JHRQ5002A | 阴、阳床的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 进行水压试验 |  | 0
JHRQ5002A | 阴、阳床的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 清理现场 |  | 0
JHRQ5006A | 阳再生罐的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 准备工作 |  | 0
JHRQ5006A | 阳再生罐的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 卸出树脂至专用罐内 |  | 0
JHRQ5006A | 阳再生罐的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 打开人孔门，清理残留的树脂 |  | 0
JHRQ5006A | 阳再生罐的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 进脂装置检查，必要时拆出修补 |  | 0
JHRQ5006A | 阳再生罐的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 进水装置检查 |  | 0
JHRQ5006A | 阳再生罐的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 冲洗装置检查、修补 |  | 0
JHRQ5006A | 阳再生罐的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 225 | 出水装置检查 |  | 0
JHRQ5006A | 阳再生罐的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 230 | 取样装置清理、检查 |  | 0
JHRQ5006A | 阳再生罐的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 235 | 监视窗清理、检查 |  | 0
AQF1002A | 电磁泄压阀A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 620 | 不将阀瓣、阀瓣弹簧或密封圈放在阀体内，单独将喷咀拧入阀体直至喷咀法兰与阀体接触并拧紧。在喷咀法兰边侧和阀体顶部划线做记号，从阀体上拆下喷咀。 |  | 0
JHRQ5006A | 阳再生罐的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 240 | 拆下压力表送热控校验，并清理流量表孔板 |  | 0
JHRQ5006A | 阳再生罐的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 245 | 附属管道、阀门解体检查 |  | 0
JHRQ5006A | 阳再生罐的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 250 | 内壁衬胶层清理、检查、修补，火花检验 |  | 0
JHRQ5006A | 阳再生罐的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 容器内部清理，关闭人孔门 |  | 0
JHRQ5006A | 阳再生罐的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 附属管道、阀门回装 |  | 0
JHRQ5006A | 阳再生罐的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 进行水压试验 |  | 0
JHRQ5006A | 阳再生罐的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 清理现场 |  | 0
SJRQ5002A | 酸、碱计量箱检修A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 准备工作 |  | 0
SJRQ5002A | 酸、碱计量箱检修A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 反复冲洗计量箱内部 |  | 0
SJRQ5002A | 酸、碱计量箱检修A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 拆下溢流管及阀门 |  | 0
SJRQ5002A | 酸、碱计量箱检修A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 打开上人孔法兰，内部检查、清理 |  | 0
SJRQ5002A | 酸、碱计量箱检修A级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 玻璃液位计检查 |  | 0
SJRQ5002A | 酸、碱计量箱检修A级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 附属管道、阀门解体检查 |  | 0
SJRQ5002A | 酸、碱计量箱检修A级标准作业计划 |  |  |  | 225 | 关闭人孔门，恢复系统 |  | 0
SJRQ5002A | 酸、碱计量箱检修A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 进行水压试验 |  | 0
SJRQ5002A | 酸、碱计量箱检修A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 清理现场 |  | 0
SJRQ5001A | 酸、碱箱（槽）类容器检修A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 准备工作 |  | 0
SJRQ5001A | 酸、碱箱（槽）类容器检修A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 打开上人孔，反复冲洗箱（槽）内部 |  | 0
SJRQ5001A | 酸、碱箱（槽）类容器检修A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 取出塑料空心多面球 |  | 0
SJRQ5001A | 酸、碱箱（槽）类容器检修A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 内部防腐层检查，有损伤应予以修补 |  | 0
SJRQ5001A | 酸、碱箱（槽）类容器检修A级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 内部进液管路检查 |  | 0
SJRQ5001A | 酸、碱箱（槽）类容器检修A级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 清理内部，回装塑料球 |  | 0
SJRQ5001A | 酸、碱箱（槽）类容器检修A级标准作业计划 |  |  |  | 225 | 玻璃（翻板）液位计检查 |  | 0
SJRQ5001A | 酸、碱箱（槽）类容器检修A级标准作业计划 |  |  |  | 230 | 附属管道、阀门解体检查 |  | 0
SJRQ5001A | 酸、碱箱（槽）类容器检修A级标准作业计划 |  |  |  | 235 | 关闭人孔门，恢复系统 |  | 0
SJRQ5001A | 酸、碱箱（槽）类容器检修A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 进行水压试验 |  | 0
SJRQ5001A | 酸、碱箱（槽）类容器检修A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 清理现场 |  | 0
YLRQ5002A | 贮气罐的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 准备工作 |  | 0
YLRQ5002A | 贮气罐的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 将去贮气罐的总阀和供气的总阀隔绝，必要时加装堵板。 |  | 0
YLRQ5002A | 贮气罐的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 打开贮气罐排气阀排气，若氢气排出时最好采用水封或稍开排气阀开度，使气体慢慢排出。 |  | 0
YLRQ5002A | 贮气罐的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 若为贮气罐则用氮气或CO2气置换罐内的氢气，直至化验合格。 |  | 0
YLRQ5002A | 贮气罐的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 拆下人孔门螺栓，打开人孔门。 |  | 0
YLRQ5002A | 贮气罐的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 拆下压力表及各相关阀门。 |  | 0
YLRQ5002A | 贮气罐的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 225 | 拆卸弹簧安全阀。 |  | 0
YLRQ5002A | 贮气罐的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 230 | 拆下贮气罐相关管道。 |  | 0
YLRQ5002A | 贮气罐的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 检查贮气罐的锈蚀情况，并清理内部锈蚀产物和污物。 |  | 0
YLRQ5002A | 贮气罐的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 检查修理弹簧安全阀，用刮刀或刷子清理附在安全阀内的锈蚀产物，检查阀蕊的严密性并进行一定的压力，修理不好阀芯时予以更换。 |  | 0
YLRQ5002A | 贮气罐的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 检查校验压力表 |  | 0
YLRQ5002A | 贮气罐的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 检查人孔盖及外壁的腐蚀情况并进行清理除锈油漆。 |  | 0
YLRQ5002A | 贮气罐的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 检查修理所属管道阀门做到开关灵活严密无泄露，管道的泄露处补焊或更换，连接系统要用压缩空气吹管。 |  | 0
YLRQ5002A | 贮气罐的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 组装前所有螺栓应清冼干净，其表面涂上二硫化钼或铅粉。 |  | 0
YLRQ5002A | 贮气罐的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 更换各密封垫，紧固好孔螺栓，并将弹簧安全阀？压力表等恢复原状。 |  | 0
YLRQ5002A | 贮气罐的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 进行气密性试验 |  | 0
YLRQ5002A | 贮气罐的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 清理现场 |  | 0
GLRQ5003A | 虹吸滤池的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 准备工作 |  | 0
GLRQ5003A | 虹吸滤池的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 停运相应澄清池，用清水管隔离盖板将运行池与停运虹吸滤池隔离，并确定已隔离，打开滤池排空阀放掉池内积水。 |  | 0
GLRQ5003A | 虹吸滤池的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 抽出清水堰板、排水堰板检查或更换。 |  | 0
GLRQ5003A | 虹吸滤池的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 拆下虹吸系统管件、阀门检查或修理。 |  | 0
GLRQ5003A | 虹吸滤池的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 拆下各格排空阀门检查、修理。 |  | 0
GLRQ5003A | 虹吸滤池的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 225 | 清理、检查各格池壁、池底、孔板、配水系统，有无腐蚀、裂纹和泄漏情况。 |  | 0
GLRQ5003A | 虹吸滤池的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 230 | 清理、检查各管件、阀门及金属部件腐蚀和严密情况。 |  | 0
GLRQ5003A | 虹吸滤池的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 235 | 检查原滤料、各承托层的厚度情况及反洗均匀情况。 |  | 0
GLRQ5003A | 虹吸滤池的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 240 | 检查池底的水平和池壁的垂直情况。 |  | 0
GLRQ5003A | 虹吸滤池的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 245 | 进水槽、集水槽、清水渠、排水渠道及各格滤池应单独进行满水试验，漏水量不得超过3升/昼夜？m2。 |  | 0
GLRQ5003A | 虹吸滤池的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 回装排空阀门及排水堰挡板，挡板高度预装1.2米。 |  | 0
GLRQ5003A | 虹吸滤池的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 组装各格孔板，各孔板板面应水平，水平允许最大偏差4mm，钢压板、地角螺栓和螺母无明显腐蚀，丝扣完好、防腐漆完好，且紧力适中。孔板、孔径、布孔均匀，池壁光滑无堵塞，孔半接缝严密。 |  | 0
GLRQ5003A | 虹吸滤池的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 更换滤网，滤网搭接缝宽度不得少于50mm，并且平整。 |  | 0
GLRQ5003A | 虹吸滤池的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 装入承托层石英砂：石英砂装入前应清洗干净，每层50mm高，应事先在池壁上做好标记，粒经分别为16？25、8？16、4？8、2？4mm，按照粒经由大到小的顺序分层向上铺设，每层铺设后应用水面找平。 |  | 0
GLRQ5003A | 虹吸滤池的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 滤层的装入：滤料层高700mm，粒经为0.6-1.2mm,用水面找平。如更换滤料装填高度应为750-800mm，并用水面找平。然后用冲洗水水力筛分，刮去表层小颗粒滤料，再用水平找平。 |  | 0
GLRQ5003A | 虹吸滤池的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 325 | 进水虹吸系统的回装。 |  | 0
GLRQ5003A | 虹吸滤池的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 330 | 反洗虹吸系统回装，强制虹吸系统回装。 |  | 0
GLRQ5003A | 虹吸滤池的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 335 | 清水出水堰回装，预装高度1.2m。 |  | 0
GLRQ5003A | 虹吸滤池的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 从滤池清水出口向滤池灌水，直到于出水堰同高。打开清水管隔离盖板。向排水堰内灌水，直到于排水堰同高。 |  | 0
GLRQ5003A | 虹吸滤池的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 向虹吸系统输送压缩空气至0.05MPa,检查整个系统的严密性,无泄漏即可,否则应消除并再进行气密试验,直至无泄漏。 |  | 0
GLRQ5003A | 虹吸滤池的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 向进水堰内灌水，启动澄清池，向滤池供水。检查进水虹吸和反洗虹吸工作状况。 |  | 0
GLRQ5003A | 虹吸滤池的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 调整出水堰和排水堰高度，调整冲洗计时门开度，使冲洗时间约为6min，调整冲洗强度约15l/m？s,且排水时不得有抽空或间歇现象;不得有顶现象,滤料膨胀率45％左右。 |  | 0
GLRQ5003A | 虹吸滤池的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 进行水压试验 |  | 0
GLRQ5003A | 虹吸滤池的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 清理现场 |  | 0
LCFJ5001A | 罗茨风机的检修标准作业计划 |  |  |  | 100 | 准备工作 |  | 0
LCFJ5001A | 罗茨风机的检修标准作业计划 |  |  |  | 200 | 拆下皮带轮罩，取下V型皮带，注意扎手。拆下空气进口滤清器。用拉马取下皮带轮。拆下冷却母管。测量主、从叶轮，叶轮与机壳、叶轮与墙板之间的间隙。 |  | 0
LCFJ5001A | 罗茨风机的检修标准作业计划 |  |  |  | 205 | 拆下油箱丝堵，放空齿轮箱、付油箱中的积油，检查油质应无变质、乳化、杂质。否则应查明原因并消除。 |  | 0
LCFJ5001A | 罗茨风机的检修标准作业计划 |  |  |  | 220 | 拆下前后墙板联连螺栓，用紫铜棒轻击，取下墙板、侧板、主、从叶轮部。 |  | 0
LCFJ5001A | 罗茨风机的检修标准作业计划 |  |  |  | 225 | 用#61砂布，清除各部件及机壳、墙板、侧板铁锈，用煤油清洗，并用白布擦拭干净。 |  | 0
LCFJ5001A | 罗茨风机的检修标准作业计划 |  |  |  | 230 | 检查各部件及机壳、墙板、侧板应无裂纹、砂眼、磨损及碰伤等缺陷，检查迷宫式密封，沟槽应完整，无毛刺、磨损，沟槽内无沉积。检查主、从轴应光滑、无磨损，键槽应完整，尺寸合格、无卷边、损伤。 |  | 0
LCFJ5001A | 罗茨风机的检修标准作业计划 |  |  |  | 235 | 测量轴的密封处、轴承处直径，测量侧板密封处直径。 |  | 0
LCFJ5001A | 罗茨风机的检修标准作业计划 |  |  |  | 300 | 检查所有零部件应无损伤，特别是配合部位，否则应修理或更换。轴承应先清洗干净，再涂润滑油，安装时，工具及手等都应保持干净。配合部位的灰尘应彻底清除，然后涂上油。 |  | 0
LCFJ5001A | 罗茨风机的检修标准作业计划 |  |  |  | 305 | 更换各部位密封垫，应按原厚度及材质要求予以更换。更换润滑油，冬季应用#20机械油，夏季应用#40机械油。 |  | 0
LCFJ5001A | 罗茨风机的检修标准作业计划 |  |  |  | 315 | 利用从动齿轮调整叶轮之间各部件间隙。利用调整垫片调整叶轮与侧板的间隙。 |  | 0
LCFJ5001A | 罗茨风机的检修标准作业计划 |  |  |  | 320 | 组装齿轮箱和付油箱之前必须逐一检查各部位螺栓、螺母应全部拧紧。 |  | 0
LCFJ5001A | 罗茨风机的检修标准作业计划 |  |  |  | 325 | 电机皮带轮与主轴皮带轮轮宽中心线位置≤1mm, 皮带应无伸长\起皮\磨损等现象, 皮带紧力以手指下压10mm左右为宜。 |  | 0
LCFJ5001A | 罗茨风机的检修标准作业计划 |  |  |  | 400 | 清理现场 |  | 0
HSKYJ5001A | 无油润滑空压机检修A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 准备工作 |  | 0
HSKYJ5001A | 无油润滑空压机检修A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 做好停电、停水安全措施。关闭空压机出汽门。解体联轴器，拆电机地脚螺丝，移开电机。 |  | 0
HSKYJ5001A | 无油润滑空压机检修A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 拆进出口空气管道，解列空压机。 |  | 0
HSKYJ5001A | 无油润滑空压机检修A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 卸冷却分离器，注意起吊安全，卸安全阀。 |  | 0
HSKYJ5001A | 无油润滑空压机检修A级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 卸下空气滤清器、减荷阀、压力调节阀。 |  | 0
HSKYJ5001A | 无油润滑空压机检修A级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 卸盖板，放掉曲轴箱内油室存油，卸下滤油器油泵。 |  | 0
HSKYJ5001A | 无油润滑空压机检修A级标准作业计划 |  |  |  | 225 | 卸盖及一、二级吸排气阀（气缸一般尽可能不拆）。 |  | 0
HSKYJ5001A | 无油润滑空压机检修A级标准作业计划 |  |  |  | 230 | 卸缸盖、连杆、十字头、活塞、刮油环及曲轴。 |  | 0
HSKYJ5001A | 无油润滑空压机检修A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 检查空气滤清器内部元件无损，内部清理干净，并更换芯滤。 |  | 0
HSKYJ5001A | 无油润滑空压机检修A级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 清理、检查减荷阀。 |  | 0
HSKYJ5001A | 无油润滑空压机检修A级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 清理、检查调节阀。 |  | 0
HSKYJ5001A | 无油润滑空压机检修A级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 清洗、检查滤油器、油泵、油室。 |  | 0
HSKYJ5001A | 无油润滑空压机检修A级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 清理、检查油泵安全安全阀弹簧完整、无损，否则更换 |  | 0
HSKYJ5001A | 无油润滑空压机检修A级标准作业计划 |  |  |  | 325 | 油室清理干净。 |  | 0
HSKYJ5001A | 无油润滑空压机检修A级标准作业计划 |  |  |  | 330 | 清洗、检查一、二级吸排气阀，弹簧、阀片应清洗干净。 |  | 0
HSKYJ5001A | 无油润滑空压机检修A级标准作业计划 |  |  |  | 335 | 清洗连杆5，测量连杆大头轴承与曲轴径向间隙和小头轴承与十字头销径向间隙并做记录。 |  | 0
HSKYJ5001A | 无油润滑空压机检修A级标准作业计划 |  |  |  | 340 | 清洗十字头，测量十字头滑板与滑道径向间隙并作好记录。 |  | 0
HSKYJ5001A | 无油润滑空压机检修A级标准作业计划 |  |  |  | 345 | 清洗气缸壁、活塞、活塞杆、活塞环、支撑环、挡油圈，测量气缸和机身的接全面与气缸的垂直度，并作好记录。 |  | 0
HSKYJ5001A | 无油润滑空压机检修A级标准作业计划 |  |  |  | 350 | 清洗刮油环、弹簧片、密封环、回油管。 |  | 0
HSKYJ5001A | 无油润滑空压机检修A级标准作业计划 |  |  |  | 355 | 清洗曲轴、轴承、挡板、丝堵、轴承盖、轴承架。 |  | 0
HSKYJ5001A | 无油润滑空压机检修A级标准作业计划 |  |  |  | 360 | 滤油器内壁及滤网应清洗干净，滤网如有破损，应更换。 |  | 0
HSKYJ5001A | 无油润滑空压机检修A级标准作业计划 |  |  |  | 365 | 油泵各部件清洗干净，调节螺纹螺丝完整。 |  | 0
HSKYJ5001A | 无油润滑空压机检修A级标准作业计划 |  |  |  | 370 | 更换阻油圈。 |  | 0
HSKYJ5001A | 无油润滑空压机检修A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 组装顺序与设备解体顺序相反，活塞装上后要用东西支撑，然后再组装十字头、连杆。 |  | 0
HSKYJ5001A | 无油润滑空压机检修A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 进行空载及带负荷试转，按照质量标准程序验收。 |  | 0
HSKYJ5001A | 无油润滑空压机检修A级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 清理现场 |  | 0
GLRQ5002A | 澄清池的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 准备工作 |  | 0
GLRQ5002A | 澄清池的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 澄清池的冲洗：澄清池停运后，即可放水，如澄清池内泥渣层很高时，必须一边用水冲洗，一边小流量排放，防止来不及排放的泥渣将澄清池底排口堵死。澄清池的内壁、池底、内部设备清洁无积泥。 |  | 0
GLRQ5002A | 澄清池的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 斜管表面表苔、污泥冲洗，吊出池体，冲洗斜管蜂窝状管孔内的污物。清理检查斜管的支承格栅，如有腐蚀损坏应修补。斜管清理干净，无严重变形、破碎装复排列整齐，疏密适度。斜管支承牢固，防腐油漆完毕。 |  | 0
GLRQ5002A | 澄清池的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 用铲刀铲除集水槽内的青苔，用水冲洗干净。检查集水槽的出水孔是否有堵塞。如有堵塞则必须用凿子凿去出水孔中的积泥，做到畅通无阻。 |  | 0
GLRQ5002A | 澄清池的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 清除冲洗水管、支撑构件、取样水管、进水管、排污管上污物与锈蚀，并全部进行防腐处理。通水检查应畅通。澄清池的砼结构应无残缺、破损及泄漏现象。 |  | 0
GLRQ5002A | 澄清池的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 检修各阀门，应开关灵活，密封严密、无泄漏，开关指示正确。 |  | 0
GLRQ5002A | 澄清池的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 清理现场 |  | 0
JHRQ5003A | 混床的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 准备工作 |  | 0
JHRQ5003A | 混床的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 卸出树脂至专用罐内 |  | 0
JHRQ5003A | 混床的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 打开人孔门，清理残留的树脂 |  | 0
JHRQ5003A | 混床的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 进水装置检查、复紧螺丝 |  | 0
YLRQ5001A | 压力容器类检修A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 准备工作 |  | 0
YLRQ5001A | 压力容器类检修A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 检查压力容器外防腐层是否完好。 |  | 0
YLRQ5001A | 压力容器类检修A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 解体检修附属管路、阀门，拆除、清洗监视镜。 |  | 0
YLRQ5001A | 压力容器类检修A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 打开人孔，移出未移（完）的填料，并冲洗容器内部。 |  | 0
YLRQ5001A | 压力容器类检修A级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 检查进水装置的完整、紧固情况及水平度。 |  | 0
YLRQ5001A | 压力容器类检修A级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 检查中排等内部装置的损坏情况，检查绦纶网套污堵、破损。 |  | 0
YLRQ5001A | 压力容器类检修A级标准作业计划 |  |  |  | 225 | 检查内部衬胶，若有操作损伤应修补。 |  | 0
YLRQ5001A | 压力容器类检修A级标准作业计划 |  |  |  | 230 | 安装好内部装置，并组织对其及内部衬胶层验收 |  | 0
YLRQ5001A | 压力容器类检修A级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 关闭人孔门，恢复系统 |  | 0
YLRQ5001A | 压力容器类检修A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 进行压力试验 |  | 0
YLRQ5001A | 压力容器类检修A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 清理现场 |  | 0
KYQ1001A | 空气预热器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 100 | 准备工作 |  | 0
KYQ1001A | 空气预热器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 200 | 减速箱解体、检查、检修 |  | 0
KYQ1001A | 空气预热器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 205 | 拆主、辅电机及联轴器、自锁器。 |  | 0
KYQ1001A | 空气预热器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 210 | 链条联轴器自锁器清洗检查。要求转动灵活，无损坏，齿与齿链配合平稳，受力均匀，无变形，无裂纹、断裂现象。 |  | 0
KYQ1001A | 空气预热器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 215 | 轴承齿轮箱解体。清洗各齿轮轴承及轴承箱体，箱体无裂纹、裂缝，清洁、无杂物。 |  | 0
KYQ1001A | 空气预热器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 220 | 检查齿轮、轴承的损坏情况。 |  | 0
KYQ1001A | 空气预热器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 225 | 检查围带与齿轮啮合情况。 |  | 0
KYQ1001A | 空气预热器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 230 | 各连接螺栓要求涂铅粉，机架与箱体接合面涂密封胶加青稞纸。 |  | 0
KYQ1001A | 空气预热器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 235 | 按与拆卸相反的顺序装配减速箱并检查。要求无异音、无渗漏油现象，齿轮、轴承润滑符合规定，手动盘车，自锁器方向正确，运转正常。 |  | 0
KYQ1001A | 空气预热器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 300 | 推力、导向轴承油站油系统检修 |  | 0
KYQ1001A | 空气预热器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 305 | 用手转动油泵靠背轮，检查油泵运行情况，泵转动中无轻重、卡涩、跳动等异常现象。泵与电机连接符合找正要求，运行中平稳、无异音、无振动，机械密封无渗油现象。 |  | 0
KYQ1001A | 空气预热器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 310 | 清洗滤网，应完整无缺，固定牢固，筒体各密封处严密、无漏油现象。（W点）。 |  | 0
KYQ1001A | 空气预热器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 315 | 冷油器解体并清垢，检查油通道、水通道，要求严密性好，无窜水、窜油现象、无堵塞现象，清垢后保持畅通，严重的予以更换。 |  | 0
KYQ1001A | 空气预热器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 320 | 检查各油系统阀门，要求转动灵活，无内漏，管道要求畅通，清除油垢，无渗漏。 |  | 0
KYQ1001A | 空气预热器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 325 | 清洗油流计、水流计的镜面,要求清晰、无损坏、无漏泄。 |  | 0
KYQ1001A | 空气预热器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 400 | 导向轴承拆装 |  | 0
KYQ1001A | 空气预热器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 405 | 吊导向轴承外壳上盖。 |  | 0
KYQ1001A | 空气预热器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 410 | 检查导向轴承座距梁水平高度。 |  | 0
KYQ1001A | 空气预热器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 415 | 吊导向轴承座、导向轴承。 |  | 0
KYQ1001A | 空气预热器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 420 | 清洗轴承箱，保证箱内密封性好，无锈蚀、油垢。 |  | 0
KYQ1001A | 空气预热器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 425 | 清洗导向轴承，检查其磨损情况。要求轴承滚珠无裂纹、变形、碎裂现象，导向轴承游隙符合要求。 |  | 0
KYQ1001A | 空气预热器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 430 | 更换导向轴承外壳密封用羊毛毡，装配后无渗油现象。 |  | 0
KYQ1001A | 空气预热器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 435 | 更换导向轴承固定密封盘根，要求无漏风现象，密封完好。 |  | 0
KYQ1001A | 空气预热器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 440 | 装配导向轴承，装配后的各尺寸间隙符合图纸要求，密封性完好。 |  | 0
KYQ1001A | 空气预热器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 500 | 推力轴承拆装 |  | 0
KYQ1001A | 空气预热器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 505 | 做好推力轴承防尘措施并放油。 |  | 0
KYQ1001A | 空气预热器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 510 | 拆除推力轴承哈夫罩壳，用千斤顶将转子顶起。 |  | 0
KYQ1001A | 空气预热器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 515 | 测量下轴及同轴定位板与推力轴承内圈间隙、轴垂直度、轴承游隙并作记录。 |  | 0
KYQ1001A | 空气预热器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 520 | 清洗轴承箱、轴承，做到无油垢。 |  | 0
KYQ1001A | 空气预热器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 525 | 检查轴承箱的密封情况、有无伤痕、裂纹并处理。 |  | 0
KYQ1001A | 空气预热器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 530 | 检查轴承磨损、变形、裂纹等情况并记录。 |  | 0
KYQ1001A | 空气预热器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 535 | 装配后各尺寸间隙应符合图纸要求，密封性完好。 |  | 0
KYQ1001A | 空气预热器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 600 | 蓄热元件检查或更换 |  | 0
KYQ1001A | 空气预热器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 605 | 全面检查冷、热段蓄热元件腐蚀、积灰情况，特别注意蓄热元件冷端腐蚀情况，确定是否抽出检查和清理。 |  | 0
KYQ1001A | 空气预热器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 610 | 对腐蚀严重的冷端蓄热元件用专用工具拉钩更换冷、热段蓄热元件。 |  | 0
KYQ1001A | 空气预热器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 615 | 对整个仓格蓄热元件损坏的要整体更换，吊装时要对称进行。 |  | 0
KYQ1001A | 空气预热器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 620 | 传热元件框架不允许有严重磨损、腐蚀现象，严重的予以更换。 |  | 0
KYQ1001A | 空气预热器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 625 | 检修后的蓄热元件要保持畅通，无严重腐蚀现象。 |  | 0
KYQ1001A | 空气预热器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 630 | 复装蓄热元件。 |  | 0
KYQ1001A | 空气预热器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 700 | 旁路、径向、轴向密封间隙调整 |  | 0
KYQ1001A | 空气预热器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 705 | 对旁路、径向、轴向密封间隙测量、记录原始数据。 |  | 0
KYQ1001A | 空气预热器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 710 | 检查各密封片的完整情况，对磨损、变形严重的予以更换。 |  | 0
KYQ1001A | 空气预热器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 715 | 调整各间隙大小使符合规定要求。 |  | 0
KYQ1001A | 空气预热器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 800 | 风门档板调整、检查、检修 |  | 0
KYQ1001A | 空气预热器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 805 | 检查档板转动是否灵活。 |  | 0
KYQ1001A | 空气预热器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 810 | 转动有卡涩现象的应拆除轴承清洗并检查其积灰、受损情况。 |  | 0
KYQ1001A | 空气预热器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 815 | 各轴承转动部位密封盘根要保证密封性能完好，防止漏风、漏灰发生。 |  | 0
KYQ1001A | 空气预热器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 820 | 检查档板关闭开合是否灵活到位并校对，密封要求完好。 |  | 0
KYQ1001A | 空气预热器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 825 | 被烟气、风吹损严重的支撑管肋要重新加固，密封元件磨损的应修补完整。 |  | 0
KYQ1001A | 空气预热器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 830 | 检修以后的档板应转动灵活，各转轴附近要求密封性能好，档板开关到位， 无漏风、漏气现象。 |  | 0
KYQ1001A | 空气预热器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 900 | 壳体漏风、磨损检修，扇形板漏风、变形检修 |  | 0
KYQ1001A | 空气预热器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 905 | 检查壳体磨损情况，对严重减薄部位要进行修补。 |  | 0
KYQ1001A | 空气预热器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 910 | 对磨损频率较大的要加设保护装置。 |  | 0
KYQ1001A | 空气预热器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 915 | 对壳体由于漏缝、漏焊、气孔、夹渣的部位要修补完好，确保其严密性。（W点） |  | 0
KYQ1001A | 空气预热器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 920 | 检查膨胀节磨损情况及漏泄情况，磨损严重的要予以更换，轻微的要修复处理。 |  | 0
KYQ1001A | 空气预热器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 925 | 对由于热应力变形造成的扇形板固定密封装置损坏，要求恢复原样。 |  | 0
KYQ1001A | 空气预热器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 930 | 扇形板水平安装符合规定，固定密封装置完好。 |  | 0
KYQ1001A | 空气预热器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 1000 | 总体检查、封门 |  | 0
KYQ1001A | 空气预热器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 1005 | 油站系统无渗漏油现象。 |  | 0
KYQ1001A | 空气预热器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 1010 | 减速箱无渗漏油现象。 |  | 0
KYQ1001A | 空气预热器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 1015 | 导向、推力轴承箱无漏渗现象。 |  | 0
KYQ1001A | 空气预热器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 1020 | 转子转向正确，运转平稳。 |  | 0
KYQ1001A | 空气预热器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 1025 | 各轴承运转灵活、无异音。 |  | 0
KYQ1001A | 空气预热器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 1030 | 密封间隙符合要求。 |  | 0
KYQ1001A | 空气预热器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 1035 | 壳体、人孔无漏风现象。 |  | 0
KYQ1001A | 空气预热器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 1040 | 润滑油加到位。 |  | 0
KYQ1001A | 空气预热器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 1045 | 设备内无遗留人员、工具。 |  | 0
KYQ1001A | 空气预热器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 1100 | 验收、试运合格。 |  | 0
KYQ1001A | 空气预热器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 1200 | 清理现场 |  | 0
DC1001A | 短吹A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 100 | 准备工作 |  | 0
DC1001A | 短吹A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 200 | 鹅颈阀检修 |  | 0
DC1001A | 短吹A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 205 | 拆鹅颈阀上单向空气阀，用煤油清洗。 |  | 0
DC1001A | 短吹A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 210 | 联系热工将鹅颈阀内漏的吹灰器电机电源线解除。 |  | 0
DC1001A | 短吹A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 215 | 将内漏的鹅颈阀入口螺栓拆下。 |  | 0
DC1001A | 短吹A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 220 | 拆下鹅颈阀与墙箱间的4个联接螺栓。 |  | 0
DC1001A | 短吹A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 225 | 用手拉葫芦将吹灰器整个拉出。 |  | 0
DC1001A | 短吹A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 230 | 拆下鹅颈阀启动臂上的销子,将启动臂取下。 |  | 0
DC1001A | 短吹A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 235 | 用专用扳手将弹簧压盖上的卡子取下，拿下弹簧压盖和弹簧。 |  | 0
DC1001A | 短吹A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 240 | 拆下阀杆盘根压盖锁紧螺母，将盘根压盖取下。 |  | 0
DC1001A | 短吹A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 245 | 从阀门底部将阀门杆抽出，检查阀芯与阀座、阀杆。 |  | 0
DC1001A | 短吹A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 250 | 在阀芯和阀座上分别用记号笔编号。 |  | 0
DC1001A | 短吹A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 255 | 用研磨工具研磨阀座。 |  | 0
DC1001A | 短吹A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 260 | 用研磨工具研磨阀芯或将阀芯上车床进行加工。 |  | 0
DC1001A | 短吹A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 265 | 若更换新鹅颈阀应将鹅颈阀上定位螺栓拆下，调节调压盘进行压力调节。调节时先将调压盘旋至最下端，然后向上旋转，调好后将定位螺栓上紧。 |  | 0
DC1001A | 短吹A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 270 | 验收合格后组装阀门。 |  | 0
DC1001A | 短吹A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 300 | 卡涩严重的吹灰器处理 |  | 0
DC1001A | 短吹A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 305 | 将卡涩的吹灰器取下。 |  | 0
DC1001A | 短吹A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 310 | 将吹灰器罩板取下。 |  | 0
DC1001A | 短吹A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 315 | 将减速箱与鹅颈阀间的螺栓拆除,把减速箱连同电机一同拆下。 |  | 0
DC1001A | 短吹A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 320 | 将吹灰器支承导向机构从鹅颈阀上拆除。 |  | 0
DC1001A | 短吹A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 325 | 将前支承座与鹅颈阀间的螺栓拆除，把前支承座从螺纹管上取下，检查支座上大轴承。 |  | 0
DC1001A | 短吹A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 330 | 拆下前支承座上的两个定位螺栓，把前支承座的两驱动销取出，检查驱动销有无磨损，清洗驱动销和驱动销孔。 |  | 0
DC1001A | 短吹A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 335 | 把内管盘根压盖取下，将螺纹管从内管上面抽出，取出盘根。 |  | 0
DC1001A | 短吹A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 340 | 用砂纸打磨螺纹管上面的螺纹，清洗螺纹管内部，用细砂纸打磨内管。 |  | 0
DC1001A | 短吹A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 345 | 按相反顺序组装。 |  | 0
DC1001A | 短吹A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 400 | 喷咀检查 |  | 0
DC1001A | 短吹A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 405 | 将所有吹灰器枪管伸至最前端。 |  | 0
DC1001A | 短吹A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 410 | 搭设脚手架，进入炉膛内部检查枪头有无磨损及喷咀中心至水冷壁向火面的距离。 |  | 0
DC1001A | 短吹A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 415 | 将枪头烧坏的吹灰器拆下。 |  | 0
DC1001A | 短吹A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 420 | 用角向砂轮磨掉螺纹管与锁紧螺母的焊点，卸下喷头和锁紧螺母，换上新喷头和锁紧螺母，距离调好后用电焊点死。 |  | 0
DC1001A | 短吹A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 425 | 润滑 |  | 0
DC1001A | 短吹A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 430 | 将减速箱底部的放油丝堵拆下，将油放掉。将丝堵缠好生料带后重新上紧。 |  | 0
DC1001A | 短吹A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 435 | 减速箱加润滑油(30#汽轮机油)。 |  | 0
DC1001A | 短吹A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 440 | 减速箱两个小轴承加黄油润滑。 |  | 0
DC1001A | 短吹A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 445 | 吹灰器螺纹涂二硫化钼粉。 |  | 0
DC1001A | 短吹A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 450 | 开式大齿轮涂二硫化钼粉。 |  | 0
DC1001A | 短吹A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 455 | 行程调节 |  | 0
DC1001A | 短吹A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 460 | 联系热工共同对行程不对的吹灰器进行行程调节。（W点） |  | 0
DC1001A | 短吹A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 465 | 对行程不对的吹灰器，应将传动杆上销子拆下，旋转小齿轮，直至正确位置。 |  | 0
DC1001A | 短吹A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 700 | 清理现场 |  | 0
FXFM1001A | 二次风箱风门A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 100 | 准备工作 |  | 0
FXFM1001A | 二次风箱风门A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 200 | 检查二次风箱连接法兰垫子的严密性，若不严密，应按要求重新更换。检查二次风箱人孔门的严密性，若不严密，需进行必要的处理。 |  | 0
FXFM1001A | 二次风箱风门A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 300 | 检查一二次风门档板是否灵活，连杆是否完整，销子有无脱落，指示是否正确，一二次风档板应根据一二次风的风温和档板的几何尺寸留出适当的间隙。 |  | 0
FXFM1001A | 二次风箱风门A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 400 | 清理现场 |  | 0
LXFJ1002A | 火检冷却风机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 100 | 进风口过滤器检查 |  | 0
AQF1002A | 电磁泄压阀A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 625 | 将阀瓣弹簧、阀瓣放至原位，擦洗阀体及喷咀密封圈接触的表面，在埋头孔内放入密封圈。 |  | 0
AQF1002A | 电磁泄压阀A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 630 | 安装喷咀至所作记号处。 |  | 0
AQF1002A | 电磁泄压阀A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 635 | 装复集水盘组件并上紧螺栓。 |  | 0
AQF1002A | 电磁泄压阀A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 640 | 清洗先导阀阀体和导座内密封圈密封表面。 |  | 0
AQF1002A | 电磁泄压阀A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 645 | 组装阀瓣在导座上并安装上弹簧、防尘罩和挡圈。 |  | 0
AQF1002A | 电磁泄压阀A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 650 | 装导管至阀体并上紧螺栓，防止导管在密封圈上转动。 |  | 0
AQF1002A | 电磁泄压阀A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 655 | 装复操作杆、连杆及销子。 |  | 0
AQF1002A | 电磁泄压阀A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 700 | 清理现场 |  | 0
SLB1001A | 水冷壁A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 100 | 准备工作 |  | 0
SLB1001A | 水冷壁A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 105 | 检修部位脚手架搭建,保温拆除。 |  | 0
SLB1001A | 水冷壁A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 110 | 检修部位人孔门开启及照明安装。 |  | 0
SLB1001A | 水冷壁A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 115 | 大型脚手架验收签字。 |  | 0
SLB1001A | 水冷壁A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 200 | 受热面检查 |  | 0
SLB1001A | 水冷壁A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 205 | 受热面清灰打焦。 |  | 0
SLB1001A | 水冷壁A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 210 | 防磨防爆检查(检查管子的磨损胀粗及变形并测量管壁厚度以及灰斗区水冷壁的砸伤情况,吹灰器周围管子的磨损情况)。 |  | 0
SLB1001A | 水冷壁A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 215 | 根据化学要求进行割管检查，割开的管口进行可靠的封堵。 |  | 0
SLB1001A | 水冷壁A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 220 | 加工坡口(坡口角度为30-35°，钝边1mm，宽度10mm范围内内外磨见金属光泽)。 |  | 0
SLB1001A | 水冷壁A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 225 | 新管材确定后配制新管，对口焊接（对口严禁错口）。 |  | 0
SLB1001A | 水冷壁A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 230 | 更换新管 |  | 0
SLB1001A | 水冷壁A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 235 | 管子内外壁表面应光滑，无刻痕、裂纹、锈蚀、折迭、离层、结疤等。 |  | 0
SLB1001A | 水冷壁A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 240 | 管径允许偏差应小于管子公称直径的1%。 |  | 0
SLB1001A | 水冷壁A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 245 | ? 椭圆度偏差应小于管子公称直径的1%。 |  | 0
SLB1001A | 水冷壁A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 250 | 管壁厚度允许误差不得超过厚度的10%，必要时进行强度计算。 |  | 0
SLB1001A | 水冷壁A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 255 | 受热面管组合前必须进行通球试验。 |  | 0
SLB1001A | 水冷壁A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 260 | 换管对口焊接 |  | 0
SLB1001A | 水冷壁A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 265 | 对口时可借助合适的专用管子对夹钳以避免错口和折口。 |  | 0
SLB1001A | 水冷壁A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 270 | 管端内外10-15mm处清除油垢和铁锈。 |  | 0
SLB1001A | 水冷壁A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 275 | 具体焊接、热处理工艺应符合《电力建设施工及验收技术规范》（火力发电厂焊接篇）即《DL5007-92》标准。 |  | 0
SLB1001A | 水冷壁A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 280 | 下集箱手孔封头割除（前后左右集箱各一个）检查内部腐蚀及结垢。 |  | 0
SLB1001A | 水冷壁A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 285 | 打磨坡口,对口焊接恢复。 |  | 0
SLB1001A | 水冷壁A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 290 | 检查各处漏灰点并进行处理。 |  | 0
SLB1001A | 水冷壁A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 295 | 检查或调整管子支吊架、挂钩及联箱支座并调正膨胀指示器。 |  | 0
SLB1001A | 水冷壁A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 300 | 水压试验。 |  | 0
SLB1001A | 水冷壁A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 305 | 试验合格后各部保温墙皮恢复，拆除脚手架。 |  | 0
SLB1001A | 水冷壁A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 310 | 内外部检查确保无漏项及遗漏缺陷，已具备投运条件。 |  | 0
SLB1001A | 水冷壁A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 315 | 关闭人孔门，确定内部无杂物及人员。 |  | 0
SLB1001A | 水冷壁A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 400 | 清理现场 |  | 0
RSQ1001A | 燃烧器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 100 | 准备工作 |  | 0
RSQ1001A | 燃烧器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 105 | 炉膛内部搭好脚手架，并经验收合格。 |  | 0
RSQ1001A | 燃烧器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 200 | 检查一、二次风喷咀腐蚀、变形、开裂等烧损情况,若需更换喷咀时按下列步骤。 |  | 0
RSQ1001A | 燃烧器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 205 | 将喷口摆动到水平位置。 |  | 0
RSQ1001A | 燃烧器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 210 | 拆下风箱侧盖板。 |  | 0
RSQ1001A | 燃烧器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 215 | 将销子拆下并将其插入固定孔中以便锁紧喷口。 |  | 0
RSQ1001A | 燃烧器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 220 | 拆下固定锁，取出销轴使摆动机构解列。 |  | 0
RSQ1001A | 燃烧器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 225 | 割断风管固定件。 |  | 0
RSQ1001A | 燃烧器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 230 | 松开后盖板的连接螺栓螺母,此时一次风喷口和一次风管组件已完全与燃烧口风箱脱离。 |  | 0
RSQ1001A | 燃烧器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 235 | 松开一次风管与煤粉管道的联接，并让出足够的空间。 |  | 0
RSQ1001A | 燃烧器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 240 | 将一次风管及喷口抽出一次风箱进行更换喷口，并保证新喷咀的标高间距和切圆符合质量标准。 |  | 0
RSQ1001A | 燃烧器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 300 | 喷咀摆动机构检查 |  | 0
RSQ1001A | 燃烧器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 305 | 检查风室内各喷咀调节拉杆有无变形、扭曲、断裂，有则予以更换或修复。检查竖直拉杆与风室隔板间有无卡涩现象，有则予以消除。 |  | 0
RSQ1001A | 燃烧器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 310 | 检查喷咀传动销有无脱焊，有则补焊。检查油燃烧器定位拉杆有无烧损，有则更换修复。检查各传动活节有无卡涩，有则消除。 |  | 0
RSQ1001A | 燃烧器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 315 | 启动操作机构使喷咀上、下摆动至规定次数,检查保险销、传动销是否完好，喷咀摆动是否正确。 |  | 0
RSQ1001A | 燃烧器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 400 | 喷咀摆动机构的修理：传动销如被切断说明该组喷咀有卡涩现象，应进行以下工作： |  | 0
RSQ1001A | 燃烧器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 405 | 打开同组煤粉喷咀侧盖板，检查煤粉喷咀有无杂物卡涩。 |  | 0
RSQ1001A | 燃烧器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 410 | 检查同一组二次风喷咀有无杂物卡涩。（W点） |  | 0
RSQ1001A | 燃烧器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 415 | 确定无杂物且各传动机构活节处无卡涩后应重点检查喷咀与一次风管之间的密封板是否灵活，若有卡涩现象则应拆除喷咀打磨卡涩部分。 |  | 0
RSQ1001A | 燃烧器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 500 | 喷咀摆动机构的调整： |  | 0
RSQ1001A | 燃烧器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 505 | 调整喷咀拉杆上的调节螺母使每一层的喷咀角度一致。 |  | 0
RSQ1001A | 燃烧器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 510 | 启动气缸推动器使最下一层喷咀角度为“0”度（可用精密水平尺将此喷咀校平）并与燃烧器外部指示刻度一致，此时设法锁定气缸。 |  | 0
RSQ1001A | 燃烧器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 515 | 测量中间组喷咀角度，调整传动拉杆上的调节螺母，使中间组喷咀角度也在“0”度并调整燃烧器外部刻度指示与实际角度一致。 |  | 0
RSQ1001A | 燃烧器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 520 | 用同样的方法调整上组燃烧器喷咀处摆角。 |  | 0
AQF1004A | HE安全阀A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 300 | 内部构件检修，阀体及阀盖检修、阀其他部件检修 |  | 0
AQF1004A | HE安全阀A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 305 | 检查阀瓣座是否有裂纹、损坏。 |  | 0
AQF1004A | HE安全阀A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 310 | 检查导座是否完好，导向座与阀瓣座配合间隙是否合适。（W点） |  | 0
AQF1004A | HE安全阀A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 315 | 调整环、喷咀环及其定位螺钉是否正常。 |  | 0
AQF1004A | HE安全阀A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 320 | 阀杆有无锈蚀、弯曲，与导向座铜套配合是否良好。 |  | 0
AQF1004A | HE安全阀A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 325 | 阀瓣检查修理。 |  | 0
AQF1004A | HE安全阀A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 330 | 喷咀检查修理。 |  | 0
AQF1004A | HE安全阀A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 335 | 阀体与阀盖检修。 |  | 0
AQF1004A | HE安全阀A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 340 | 弹簧上、下压板检修。 |  | 0
AQF1004A | HE安全阀A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 345 | 导向座处导向轴承（HC型）、冷却段处轴承（HCA型）清洗检修。 |  | 0
AQF1004A | HE安全阀A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 350 | 各部螺栓检修。 |  | 0
AQF1004A | HE安全阀A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 400 | 阀门组装 |  | 0
AQF1004A | HE安全阀A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 405 | 加润滑剂润滑各润滑点。 |  | 0
AQF1004A | HE安全阀A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 410 | 将喷咀环旋至喷咀上，使喷环顶端高于喷咀密封面约6mm。 |  | 0
AQF1004A | HE安全阀A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 415 | 试装喷咀环固定螺钉与调整环固定螺钉。 |  | 0
AQF1004A | HE安全阀A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 420 | 将锁紧环锁紧后装入阀瓣并装好开口销。 |  | 0
AQF1004A | HE安全阀A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 425 | 润滑并安装顶部弹簧垫圈的轴承和轴承联接件。 |  | 0
AQF1004A | HE安全阀A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 430 | 安装调整螺栓锁紧螺母并把调整螺栓部分地旋至阀盖。 |  | 0
AQF1004A | HE安全阀A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 435 | 将阀杆组件装入弹簧、垫圈与阀盖组件中，并旋上阀杆螺母。 |  | 0
AQF1004A | HE安全阀A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 440 | 吊起上部结构，小心放入阀体内。 |  | 0
AQF1004A | HE安全阀A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 445 | 紧固阀盖螺母。 |  | 0
AQF1004A | HE安全阀A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 450 | 提升阀杆约25mm。 |  | 0
AQF1004A | HE安全阀A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 455 | 调整喷咀环处于喷咀密封面之下。 |  | 0
AQF1004A | HE安全阀A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 460 | 卸下下部弹簧垫圈下的三块垫块以使弹簧载荷转移至阀座或拧紧调整螺栓直至螺栓上顶面和阀盖顶端加工面印记间距离与所作记录一致。 |  | 0
AQF1004A | HE安全阀A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 465 | 调整喷咀环、调整环至相应位置，然后紧固其相应定位螺钉并加铅封。 |  | 0
AQF1004A | HE安全阀A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 470 | 安全阀校验。 |  | 0
AQF1004A | HE安全阀A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 500 | 清理现场 |  | 0
DDHL1001A | 电动葫芦（机务部分）A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 100 | 准备工作 |  | 0
DDHL1001A | 电动葫芦（机务部分）A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 200 | 减速机检修 |  | 0
DDHL1001A | 电动葫芦（机务部分）A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 205 | 试车时，减速机内部若有异音，检查齿轮啮合情况或轴承损环情况，更换轴承或齿轮，或调整内部齿轮的啮合间隙。 |  | 0
DDHL1001A | 电动葫芦（机务部分）A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 210 | 放完减速机内部存油，并用煤油将减速机内部冲洗干净。 |  | 0
DDHL1001A | 电动葫芦（机务部分）A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 215 | 注入新油，检查轴封及壳体结合面是否漏油，若漏油，更换轴封或密封垫。 |  | 0
DDHL1001A | 电动葫芦（机务部分）A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 220 | 检查电机与减速箱之间联轴器是否完好。 |  | 0
DDHL1001A | 电动葫芦（机务部分）A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 300 | 制动环检修 |  | 0
DDHL1001A | 电动葫芦（机务部分）A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 305 | 清除制动环表面的油污等。 |  | 0
DDHL1001A | 电动葫芦（机务部分）A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 310 | 检查制动环的磨损情况，若磨损严重，则更换制动环。 |  | 0
DDHL1001A | 电动葫芦（机务部分）A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 315 | 取下风扇罩，松开锁紧螺母，调整制动间隙。 |  | 0
DDHL1001A | 电动葫芦（机务部分）A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 320 | 检查制动环与后端盖的接触情况，若接触不好则拆下整形。 |  | 0
DDHL1001A | 电动葫芦（机务部分）A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 325 | 对压力弹簧进行检查，压力弹簧若疲劳或损坏，则更换制动弹簧。 |  | 0
DDHL1001A | 电动葫芦（机务部分）A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 400 | 钢丝绳检修 |  | 0
DDHL1001A | 电动葫芦（机务部分）A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 405 | 检查钢丝绳磨损情况，若超过标准则更换钢丝绳。 |  | 0
DDHL1001A | 电动葫芦（机务部分）A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 410 | 检查钢丝绳断丝情况，若超过标准则更换。 |  | 0
DDHL1001A | 电动葫芦（机务部分）A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 415 | 检查钢丝绳盘绕是否规律有序，否则重新盘绕。 |  | 0
DDHL1001A | 电动葫芦（机务部分）A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 420 | 钢丝绳表面加注钢丝绳油。 |  | 0
DDHL1001A | 电动葫芦（机务部分）A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 500 | 导绳器及吊钩检修 |  | 0
DDHL1001A | 电动葫芦（机务部分）A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 505 | 检查导绳器是否磨损严重或变形损坏等，否则更换导绳器。 |  | 0
DDHL1001A | 电动葫芦（机务部分）A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 510 | 检查吊钩是否有裂纹或损坏，否则更换。 |  | 0
DDHL1001A | 电动葫芦（机务部分）A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 515 | 对吊钩动滑轮检查，若磨损严重则更换。 |  | 0
DDHL1001A | 电动葫芦（机务部分）A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 600 | 卷筒装置检修 |  | 0
DDHL1001A | 电动葫芦（机务部分）A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 605 | 检查卷筒装置是否变形，若变形严重则整形。 |  | 0
DDHL1001A | 电动葫芦（机务部分）A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 610 | 卷筒内侧壳体加注钢丝绳油。 |  | 0
DDHL1001A | 电动葫芦（机务部分）A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 700 | 轨道检修 |  | 0
DDHL1001A | 电动葫芦（机务部分）A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 705 | 检查车轮,不应有裂纹、压痕及过分的磨损，上述缺陷深度若超过3mm时，则立即报废。 |  | 0
DDHL1001A | 电动葫芦（机务部分）A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 710 | 检查轨道两端停止器是否完整，否则恢复。 |  | 0
DDHL1001A | 电动葫芦（机务部分）A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 715 | 对轨道两端缓冲器进行检查，若损坏则恢复。 |  | 0
DDHL1001A | 电动葫芦（机务部分）A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 800 | 滚动部分注油 |  | 0
DDHL1001A | 电动葫芦（机务部分）A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 805 | 吊钩推力轴承处注油。 |  | 0
DDHL1001A | 电动葫芦（机务部分）A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 810 | 滑动轴承处注油。 |  | 0
DDHL1001A | 电动葫芦（机务部分）A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 815 | 卷筒轴承处注油。 |  | 0
DDHL1001A | 电动葫芦（机务部分）A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 820 | 走轮轴承处注油。 |  | 0
DDHL1001A | 电动葫芦（机务部分）A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 825 | 电机轴承处注油。 |  | 0
DDHL1001A | 电动葫芦（机务部分）A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 830 | 走轮处注油。 |  | 0
DDHL1001A | 电动葫芦（机务部分）A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 900 | 调试 |  | 0
DDHL1001A | 电动葫芦（机务部分）A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 905 | 调整电动葫芦的上、下极限，并定上、下限位。 |  | 0
DDHL1001A | 电动葫芦（机务部分）A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 910 | 对电动葫芦做静载试车试验。 |  | 0
DDHL1001A | 电动葫芦（机务部分）A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 915 | 对电动葫芦做动载试车试验。 |  | 0
DDHL1001A | 电动葫芦（机务部分）A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 1000 | 清理现场 |  | 0
MG1001A | 磨 煤 机 磨 辊A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 100 | 拆卸磨辊、支架 |  | 0
MG1001A | 磨 煤 机 磨 辊A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 105 | 将拆下的磨辊吊运到检修场地，放尽磨辊内部旧油。 |  | 0
MG1001A | 磨 煤 机 磨 辊A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 110 | 将磨辊放到检修架上，磨辊支架位置在上面。 |  | 0
MG1001A | 磨 煤 机 磨 辊A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 115 | 拆下端罩、呼吸器、轴向固定板。 |  | 0
MG1001A | 磨 煤 机 磨 辊A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 120 | 拧下支架上的螺丝堵，拧下吊环螺钉M30。 |  | 0
MG1001A | 磨 煤 机 磨 辊A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 1425 | 用吊环吊辊架，对正键槽装入，做轴上紧固，以保证到位。 |  | 0
MG1001A | 磨 煤 机 磨 辊A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 1430 | 待冷却后上轴向压板固定。 |  | 0
MG1001A | 磨 煤 机 磨 辊A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 1500 | 加磨辊油 |  | 0
MG1001A | 磨 煤 机 磨 辊A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 1505 | 用带有紫铜垫、电动垫片的螺丝堵封堵端盖侧的3个放油孔。加油后上劲垫片扳边。 |  | 0
MG1001A | 磨 煤 机 磨 辊A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 1510 | 磨辊内辊架朝上位置，加SHC634磨辊油22升。 |  | 0
MG1001A | 磨 煤 机 磨 辊A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 1515 | 安装加油孔螺丝堵（带紫铜垫）。 |  | 0
MG1001A | 磨 煤 机 磨 辊A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 1520 | 安装呼吸器。 |  | 0
MG1001A | 磨 煤 机 磨 辊A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 1525 | 在轴罩法兰面上涂601密封胶，装上轴罩。 |  | 0
ZLFJ1001A | 送、引风机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 100 | 准备工作 |  | 0
ZLFJ1001A | 送、引风机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 200 | 风机解体 |  | 0
ZLFJ1001A | 送、引风机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 205 | 开人孔门测量叶片项部与机壳之间的径向间隙并做好记录 |  | 0
ZLFJ1001A | 送、引风机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 210 | 拆送风机大盖螺丝（36M）拆围带紧固螺丝，并堆放好。 |  | 0
ZLFJ1001A | 送、引风机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 215 | 联系起重工起吊大盖，放在安全位置。 |  | 0
ZLFJ1001A | 送、引风机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 220 | 手动调节有无卡涩现象（开启风机油站）。 |  | 0
ZLFJ1001A | 送、引风机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 225 | （风机油站开启）检查轴承座两端轴封、动调头、油管接头有无漏油，检查油系统漏油情况。 |  | 0
ZLFJ1001A | 送、引风机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 230 | 检查叶片磨损情况 |  | 0
ZLFJ1001A | 送、引风机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 235 | 拆卸叶片与轮毂联接螺丝，拆出轴套，吊出叶片。 |  | 0
ZLFJ1001A | 送、引风机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 240 | 叶片底部用牛油涂满，按序号排列好，用塑料布罩住 |  | 0
ZLFJ1001A | 送、引风机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 245 | 办理风机油系统、电机油系统工作票，停用油泵通知电气油泵拆线。 |  | 0
ZLFJ1001A | 送、引风机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 250 | 割除罩在轴承箱靠背轮上的一段假轴套。 |  | 0
ZLFJ1001A | 送、引风机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 255 | 做好中间轴支架，拆轴承箱端对轮螺丝并保管好。 |  | 0
ZLFJ1001A | 送、引风机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 260 | 放尽轴承箱积油，拆卸油管道，管道接头用塑料布包好。联系热工将轴承箱上的温度测点，保护测点拆除。 |  | 0
ZLFJ1001A | 送、引风机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 300 | 轴承箱及轮毂解体检修 |  | 0
ZLFJ1001A | 送、引风机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 305 | 准备好拆装轴承箱的专用工具。 |  | 0
ZLFJ1001A | 送、引风机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 310 | 拆动调头与罩壳，罩壳与轮毂的联接螺丝并吊出罩壳。 |  | 0
ZLFJ1001A | 送、引风机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 315 | 拆动调头与轮毂联接法兰螺丝，退出动调头。 |  | 0
ZLFJ1001A | 送、引风机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 320 | 拆下保险片、拆轴头上圆螺母。 |  | 0
ZLFJ1001A | 送、引风机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 325 | 用六颗M20的螺丝将一专用工具1与轮毂轴头联接螺丝上紧。 |  | 0
ZLFJ1001A | 送、引风机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 330 | 将手压泵油管接头与轮毂上两只注油孔联接上紧，用手压油泵打油，察看接头是否漏油。 |  | 0
ZLFJ1001A | 送、引风机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 340 | 启动泵，并手压油泵打油，直到将轮毂从轴上退出来（顶轴时要用钢丝绳子将轮毂保险）。 |  | 0
ZLFJ1001A | 送、引风机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 345 | 将轴承箱的靠背轮用千斤顶、拉杆螺丝及电动泵拉出来，键收藏好，拆圆螺母。 |  | 0
ZLFJ1001A | 送、引风机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 348 | 拆卸轴承箱前、后端盖螺丝，拆下前、后端盖及挡油圈。 |  | 0
ZLFJ1001A | 送、引风机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 350 | 将轴承箱吊起竖直放在专用架子上，退出主轴及轴承。 |  | 0
ZLFJ1001A | 送、引风机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 352 | 轴承宏观检查、测量各部间隙，根据要求决定是否予以更换。 |  | 0
ZLFJ1001A | 送、引风机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 355 | 清理主轴，装配轴承。 |  | 0
ZLFJ1001A | 送、引风机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 358 | 清理前、后端盖、更换密封圈及O型圈。 |  | 0
ZLFJ1001A | 送、引风机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 360 | 将推力端端盖套在轴上，上圆螺母。 |  | 0
ZLFJ1001A | 送、引风机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 362 | 加热靠背轮，将靠背轮装配到轴上。 |  | 0
ZLFJ1001A | 送、引风机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 365 | 使靠背轮朝下，承力端朝上竖直放置。 |  | 0
ZLFJ1001A | 送、引风机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 368 | 将轴承箱吊起，自上而下，往主轴上套，用铜棒敲击轴承箱， 使其装配到位。 |  | 0
ZLFJ1001A | 送、引风机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 370 | 将推力端端盖与轴承箱用几颗螺丝上紧，然后吊起轴承箱，将 其放在放置轴承箱的专用工具上。 |  | 0
ZLFJ1001A | 送、引风机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 372 | 拆卸轮毂法兰螺丝拆下法兰检查轮毂内部是否有积灰或锈迹。 |  | 0
ZLFJ1001A | 送、引风机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 375 | 装配轮毂法兰盘，螺丝紧力10KG.M |  | 0
ZLFJ1001A | 送、引风机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 378 | 将轮毂装配到轴上,上紧圆螺母,紧力为120kg.m，装上保险块。 |  | 0
ZLFJ1001A | 送、引风机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 380 | 清理动调头，将动调头轴头部位涂满7014高温油脂，将动调头 装配在轮毂上，螺丝紧力10KG.M。 |  | 0
ZLFJ1001A | 送、引风机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 382 | 将罩壳与轮毂，动调头联接，螺丝紧力10KG.M |  | 0
ZLFJ1001A | 送、引风机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 385 | 联系起重工、轴承箱送现场就位，依拆卸顺序相反，将轴随箱固定。 |  | 0
ZLFJ1001A | 送、引风机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 388 | 安装油管道，动调头靠背轮联接。 |  | 0
ZLFJ1001A | 送、引风机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 390 | 组装叶片，叶片的安装按序号依次组装，组装前叶片清洗干净，涂满7014高温油脂。联接螺丝、套筒圆环片应全部更换， 螺丝紧力为30KG.M. |  | 0
ZLFJ1001A | 送、引风机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 392 | 联接轴承箱靠背轮螺丝。 |  | 0
ZLFJ1001A | 送、引风机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 395 | 拆中间轴支架，联接防护罩、焊牢 |  | 0
ZLFJ1001A | 送、引风机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 400 | 电机轴承的检修 |  | 0
ZLFJ1001A | 送、引风机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 405 | 电机轴瓦修刮，轴瓦接触角为600-900，接触面每平方厘米有2-3点。 |  | 0
ZLFJ1001A | 送、引风机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 410 | 甩油环修理或更换，要求油环光滑，不椭圆变形，接口丝牙完 好，上螺丝后无窜动现象。 |  | 0
ZLFJ1001A | 送、引风机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 415 | 轴承座清洗并检修，油面镜清洗。 |  | 0
ZLFJ1001A | 送、引风机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 420 | 依照抽转子的步骤，将后轴承座与电机组装起来。 |  | 0
ZLFJ1001A | 送、引风机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 425 | 清理轴承座基础，进转子，前轴承就位。 |  | 0
ZLFJ1001A | 送、引风机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 430 | 清洗好前、后轴承座的垫片，垫好轴承座，后轴承座的垫片绝缘板不要漏垫。 |  | 0
ZLFJ1001A | 送、引风机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 435 | 配合电气将电机间隙调整好，轴承座用螺丝打紧。 |  | 0
ZLFJ1001A | 送、引风机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 440 | 油瓦侧隙修刮。 |  | 0
ZLFJ1001A | 送、引风机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 445 | 用压铅法侧出前后轴承座轴瓦的顶隙与球隙做好详细记录。 |  | 0
RSQ1001A | 燃烧器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 525 | 启动气缸推动器使喷咀上、下摆动几次再停在指示刻度“0”度上，检查实际角度与指示角度是否一致。（W点） |  | 0
RSQ1001A | 燃烧器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 530 | 四角燃烧器要求同步摆动、调整。 |  | 0
RSQ1001A | 燃烧器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 600 | 检修收尾工作 |  | 0
LXFJ1001A | 一次风机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 100 | 准备工作 |  | 0
LXFJ1001A | 一次风机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 200 | 油系统检修 |  | 0
LXFJ1001A | 一次风机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 205 | 办理好油系统工作票，停用油泵，电气拆线。 |  | 0
LXFJ1001A | 一次风机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 210 | 用手转动油泵靠背轮，齿轮泵转动中应无轻重、卡涩、跳动等现象。（W点） |  | 0
LXFJ1001A | 一次风机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 215 | 滤网清理，完整无缺，固定牢固，筒体严密不漏。（W点） |  | 0
LXFJ1001A | 一次风机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 220 | 冷油器解体，认真检查冷却管，酌情更换。 |  | 0
LXFJ1001A | 一次风机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 225 | 冷却水管道疏通，保证畅通无阻。 |  | 0
LXFJ1001A | 一次风机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 230 | 油系统润滑管上阀门检修，管道清理。 |  | 0
LXFJ1001A | 一次风机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 235 | 解体油流量计（油箱油位计清洗换垫）。 |  | 0
LXFJ1001A | 一次风机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 240 | 油箱放油清理。 |  | 0
LXFJ1001A | 一次风机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 245 | 验收合格后组装 |  | 0
LXFJ1001A | 一次风机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 305 | 拆电机风罩联接螺丝，吊开风罩，通知热控拆除测点线。 |  | 0
LXFJ1001A | 一次风机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 310 | 拆对轮防护螺栓，拆卸防护罩。 |  | 0
LXFJ1001A | 一次风机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 315 | 拆联接螺丝，对轮做好记号，螺丝保管好，两对轮之间短轴拆下，放在指定位置，检查电机侧对轮。。 |  | 0
LXFJ1001A | 一次风机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 320 | 拆电机前、后轴承座上盖螺丝，吊出上盖。 |  | 0
LXFJ1001A | 一次风机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 325 | 测量电机前、后轴瓦球隙及顶隙并记录。 |  | 0
LXFJ1001A | 一次风机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 330 | 用千斤顶或钢丝绳吊在电机转子前瓦处，翻出前瓦，检查接触点并进行修刮。 |  | 0
LXFJ1001A | 一次风机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 335 | 用同样方法修刮后瓦。 |  | 0
LXFJ1001A | 一次风机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 340 | 分别将前后瓦翻进去，测量各部位间隙并详细记录。 |  | 0
LXFJ1001A | 一次风机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 350 | 盖上电机轴承上盖，上紧螺栓，加油，连接油管接头。 |  | 0
LXFJ1001A | 一次风机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 400 | 轴承箱检查 |  | 0
LXFJ1001A | 一次风机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 405 | 放尽余油 |  | 0
LXFJ1001A | 一次风机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 410 | 拆轴承箱上盖螺丝，拆下端盖。 |  | 0
LXFJ1001A | 一次风机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 415 | 起吊轴承箱上盖 |  | 0
LXFJ1001A | 一次风机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 425 | 清理轴承箱,测量水平度并调整；轴承箱前后端盖结合面应光滑平整，结合严密；轴封不紧且不渗油；油位计清洁，轴承室清洁，无外漏。 |  | 0
LXFJ1001A | 一次风机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 430 | 检查主轴并更换轴承箱密封件，大轴的所有装配轴颈应保持光洁，不许有裂纹、碰撞、磨擦伤痕，。 |  | 0
LXFJ1001A | 一次风机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 435 | 测量轴承与轴承箱上盖的间隙，调整到规定值内，调整好推力间隙。 |  | 0
LXFJ1001A | 一次风机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 440 | 轴承箱组装、加油。 |  | 0
LXFJ1001A | 一次风机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 500 | 叶轮 |  | 0
LXFJ1001A | 一次风机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 505 | 检查叶片有无磨损及腐蚀。 |  | 0
LXFJ1001A | 一次风机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 510 | 连接法兰螺栓检查，应完整无损。 |  | 0
LXFJ1001A | 一次风机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 515 | 测量径向轴向晃动及集流器配合间隙。 |  | 0
LXFJ1001A | 一次风机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 520 | 叶轮做静平衡。 |  | 0
LXFJ1001A | 一次风机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 600 | 转子找中心 |  | 0
LXFJ1001A | 一次风机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 605 | 连接短轴及联轴器。 |  | 0
LXFJ1001A | 一次风机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 610 | 调整电机前后位置，保持联轴器开口间隙。 |  | 0
LXFJ1001A | 一次风机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 700 | 出入口档板检修 |  | 0
LXFJ1001A | 一次风机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 705 | 档板之间误差调整一致，变形的处理。 |  | 0
LXFJ1001A | 一次风机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 710 | 档板开关灵活，指示正确。 |  | 0
LXFJ1001A | 一次风机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 715 | 档板轴封盘根更换。 |  | 0
LXFJ1001A | 一次风机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 800 | 试转 |  | 0
LXFJ1001A | 一次风机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 805 | 拆对轮螺丝,联系运行送电,电机试车。 |  | 0
LXFJ1001A | 一次风机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 810 | 联接对轮螺丝，装防护罩。 |  | 0
LXFJ1001A | 一次风机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 815 | 风机试转，测振 |  | 0
LXFJ1001A | 一次风机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 900 | 清理现场 |  | 0
AQF1004A | HE安全阀A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 100 | 准备工作 |  | 0
AQF1004A | HE安全阀A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 200 | 阀门的解体 |  | 0
AQF1004A | HE安全阀A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 205 | 卸下手柄销、手柄、叉杆销、叉杆、阀帽、阀杆螺母开口销及阀杆螺母，从而拆下提升装置。 |  | 0
AQF1004A | HE安全阀A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 210 | 拆下喷咀环固定螺钉、喷咀槽口上作记号。 |  | 0
AQF1004A | HE安全阀A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 215 | 向右拨动喷咀环直至它与阀瓣座底面接触并记录下转过的槽口数。 |  | 0
AQF1004A | HE安全阀A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 220 | 拆下调整环定位螺钉，在调整环槽口上作记号。 |  | 0
AQF1004A | HE安全阀A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 225 | 向右（左）拨动调整环直至底边与阀瓣座底面平齐，并记录转过的槽数。 |  | 0
AQF1004A | HE安全阀A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 230 | 卸去阀杆上弹簧负载。 |  | 0
AQF1004A | HE安全阀A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 235 | 拆除阀盖、阀体连接螺栓。 |  | 0
AQF1004A | HE安全阀A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 240 | 旋上阀杆螺母。 |  | 0
AQF1004A | HE安全阀A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 245 | 将阀上部构件垂直向上吊出阀体。 |  | 0
AQF1004A | HE安全阀A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 250 | 将上部构件放倒使阀杆处于水平位置。 |  | 0
AQF1004A | HE安全阀A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 255 | 对阀体无检修工作时加临时盖板。 |  | 0
AQF1004A | HE安全阀A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 260 | 拆下阀杆螺母。 |  | 0
AQF1004A | HE安全阀A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 265 | 将导向座和导向环作为一个组件滑离阀杆且不能将导环从导向座上拧下来。 |  | 0
AQF1004A | HE安全阀A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 270 | 拆卸阀瓣开口销和阀瓣。 |  | 0
AQF1004A | HE安全阀A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 275 | 卸下锁紧环，从阀瓣座上拆卸阀杆或从阀瓣座上旋下阀杆。 |  | 0
FPQ1001A | 煤粉分配器及煤粉管道A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 215 | 检查栅格的磨损情况，补焊磨损处，必要时更换新的栅格。 |  | 0
FPQ1001A | 煤粉分配器及煤粉管道A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 220 | 检修分配器紧固螺栓，有磨损严重的更换。 |  | 0
MG1001A | 磨 煤 机 磨 辊A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 125 | 用电动葫芦吊住支架，带上劲。 |  | 0
MG1001A | 磨 煤 机 磨 辊A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 130 | 对支架慢慢均匀加热以便拆卸。 |  | 0
MG1001A | 磨 煤 机 磨 辊A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 135 | 将拆下的磨辊支架放到指定位置。 |  | 0
MG1001A | 磨 煤 机 磨 辊A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 200 | 拆卸磨辊辊套皮 |  | 0
MG1001A | 磨 煤 机 磨 辊A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 205 | 用M12的螺丝将轴上的键顶下，保存好。 |  | 0
MG1001A | 磨 煤 机 磨 辊A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 210 | 将磨辊翻身，长轴端在下面。 |  | 0
MG1001A | 磨 煤 机 磨 辊A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 215 | 用敲击扳手拆下辊套压兰上12棵M30螺栓，取下辊套压兰。 |  | 0
MG1001A | 磨 煤 机 磨 辊A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 220 | 安装拆卸工具，装上斤顶，打压带上劲。 |  | 0
MG1001A | 磨 煤 机 磨 辊A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 225 | 5℃/min，加热过程用测量笔监测。当加热到60-70℃时，用千斤顶打压拆卸，若不能成功，再加热拆卸。 |  | 0
MG1001A | 磨 煤 机 磨 辊A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 230 | 将拆下的辊套皮放到指定位置。 |  | 0
MG1001A | 磨 煤 机 磨 辊A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 300 | 拆下轴承 |  | 0
MG1001A | 磨 煤 机 磨 辊A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 305 | 拆下辊芯上端9棵M30螺丝，将端盖顶出，即可看见轴承。 |  | 0
MG1001A | 磨 煤 机 磨 辊A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 310 | 将辊芯翻身，使长轴端处在上面。注意用油盆接住翻身出轴承内部的存油。 |  | 0
MG1001A | 磨 煤 机 磨 辊A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 315 | 拆下轴芯轴端盖及挡圈，注意千万不能伤挡圈外园的密封结合面。 |  | 0
MG1001A | 磨 煤 机 磨 辊A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 320 | 用轴承拆卸工具依次拆卸：带圆柱轴承内圈的磨辊轴，双列调心滚子轴承，圆柱滚子轴承（不带内圈），圆柱滚子轴承内圈。拆卸圆柱滚子轴承、双列滚子轴承可借助于用动液压泵，接辊芯上的打压孔，打压拆卸。 |  | 0
MG1001A | 磨 煤 机 磨 辊A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 400 | 轴承及部件检修 |  | 0
MG1001A | 磨 煤 机 磨 辊A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 405 | 将拆下的轴承、油封、油封轴套、胶圈、各紧固螺栓进行清洗并检查，无质量问题方可再用，否则更换备件。 |  | 0
MG1001A | 磨 煤 机 磨 辊A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 410 | 对新换的备件，应检查无质量、尺寸（尤其是和组装有关的尺寸）问题后方可使用。 |  | 0
MG1001A | 磨 煤 机 磨 辊A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 500 | 圆柱滚子轴承内圈组装 |  | 0
MG1001A | 磨 煤 机 磨 辊A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 505 | 把清洗干净的轴承内圈加热到80℃。 |  | 0
MG1001A | 磨 煤 机 磨 辊A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 510 | 把辊轴竖放在支架上，把加热的轴承内圈套入。 |  | 0
MG1001A | 磨 煤 机 磨 辊A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 515 | 检查内圈是否到位，待冷却后上紧压紧环。 |  | 0
MG1001A | 磨 煤 机 磨 辊A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 600 | 圆柱滚子轴承安装 |  | 0
MG1001A | 磨 煤 机 磨 辊A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 605 | 把带滚动体的轴承外圈清洗干净,然后放到带有圆孔的检修架上。 |  | 0
MG1001A | 磨 煤 机 磨 辊A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 610 | 吊起带圆柱轴承内圈的轴封，小心地落入圆柱滚子轴承内。 |  | 0
MG1001A | 磨 煤 机 磨 辊A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 700 | 双列调心轴承装入轴芯 |  | 0
MG1001A | 磨 煤 机 磨 辊A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 705 | 把辊芯、轴承清洗干净。 |  | 0
MG1001A | 磨 煤 机 磨 辊A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 710 | 把辊芯加热到60-70℃，把冷态的双列调心轴承装入辊芯。 |  | 0
MG1001A | 磨 煤 机 磨 辊A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 715 | 检查轴承是否到位。 |  | 0
MG1001A | 磨 煤 机 磨 辊A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 800 | 把带有轴承的辊轴装入轴芯 |  | 0
MG1001A | 磨 煤 机 磨 辊A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 805 | 把带有双列调心轴承的辊芯加热到60-70℃。 |  | 0
MG1001A | 磨 煤 机 磨 辊A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 810 | 把带有圆柱滚子轴承的辊轴垂直放在支架上。 |  | 0
MG1001A | 磨 煤 机 磨 辊A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 815 | 吊加热后的辊芯对准圆柱滚子轴承落下，落下后，轴向紧固以保证轴承到位。 |  | 0
MG1001A | 磨 煤 机 磨 辊A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 820 | 待冷却之后装双列调心滚子轴承侧压板。 |  | 0
MG1001A | 磨 煤 机 磨 辊A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 900 | 装端盖 |  | 0
MG1001A | 磨 煤 机 磨 辊A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 905 | 用两个带有紫铜垫的螺丝封闭辊芯上的打压孔(端盖侧)。 |  | 0
MG1001A | 磨 煤 机 磨 辊A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 910 | 在端盖“O”形圈槽内、外径表面、辊芯双列调心轴承侧的内径倒角处抹润滑脂，套入胶圈。 |  | 0
MG1001A | 磨 煤 机 磨 辊A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 915 | 安装端盖，安装时均匀用力推进端盖，严防挤坏胶圈。 |  | 0
MG1001A | 磨 煤 机 磨 辊A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 920 | 端正盖到位后，检查端盖和辊芯端面的间隙，应在0.3-1.3mm。 |  | 0
MG1001A | 磨 煤 机 磨 辊A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 925 | 用力矩扳手以400Nm的力矩拧紧端盖上的每个螺栓。 |  | 0
MG1001A | 磨 煤 机 磨 辊A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 1000 | 装透盖 |  | 0
MG1001A | 磨 煤 机 磨 辊A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 1005 | 把油封轴套装入辊轴上，上轴套定位销。 |  | 0
MG1001A | 磨 煤 机 磨 辊A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 1010 | 用两个带有紫铜垫的螺丝堵封闭辊芯上的打压孔（透盖侧）。 |  | 0
MG1001A | 磨 煤 机 磨 辊A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 1015 | 在辊轴上抹润滑脂，把“O”形圈套入，用专用工具压入到位。 |  | 0
MG1001A | 磨 煤 机 磨 辊A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 1020 | 检查圆柱滚子轴承端盖和辊芯端面的高度差，正确尺寸为辊芯端面与轴承端面高0-0.4mm。 |  | 0
MG1001A | 磨 煤 机 磨 辊A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 1025 | 把抹有润滑脂的“O”形胶圈放入辊芯的密封槽内，装上清洗干净的透盖，上螺栓紧固。 |  | 0
MG1001A | 磨 煤 机 磨 辊A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 1100 | 安装油封 |  | 0
MG1001A | 磨 煤 机 磨 辊A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 1105 | 把油封导向套套在辊轴上。 |  | 0
MG1001A | 磨 煤 机 磨 辊A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 1110 | 在油封导向套、油封轴套、油封唇口上抹极压膨润土润滑脂。 |  | 0
MG1001A | 磨 煤 机 磨 辊A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 1115 | 在油封外径涂601密封胶。 |  | 0
MG1001A | 磨 煤 机 磨 辊A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 1120 | 把油封套入，用专用工具把油封缓慢均匀压入。 |  | 0
MG1001A | 磨 煤 机 磨 辊A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 1125 | 套油封承压环，在装好的油封上涂极压膨润土润滑脂，然后安装第二个油封。（注意：第一个油封的唇口向内，第二个油封唇口向外。绝不允许用敲打的方法，防止油封骨架受损） |  | 0
MG1001A | 磨 煤 机 磨 辊A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 1130 | 各油孔上密封堵丝留一孔接管接上，截门、压力表、氮气瓶，打压检查。试验压力0.2Mpa,30min,允许压降≤0.1Mpa。 |  | 0
MG1001A | 磨 煤 机 磨 辊A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 1200 | 装挡环 |  | 0
MG1001A | 磨 煤 机 磨 辊A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 1300 | 安装辊套皮 |  | 0
MG1001A | 磨 煤 机 磨 辊A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 1305 | 把辊套加热到60-70℃。（温升小于0.5℃/min） |  | 0
MG1001A | 磨 煤 机 磨 辊A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 1310 | 端盖侧向上，把组装好的辊芯放到检修架上。 |  | 0
MG1001A | 磨 煤 机 磨 辊A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 1315 | 吊加热的辊套对准辊芯落下，注意对准上面槽的位置。 |  | 0
MG1001A | 磨 煤 机 磨 辊A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 1320 | 辊套装入到位后装压环。 |  | 0
MG1001A | 磨 煤 机 磨 辊A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 1325 | 翻身，装3个止动健，防磨环。 |  | 0
MG1001A | 磨 煤 机 磨 辊A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 1400 | 安装磨辊支架 |  | 0
MG1001A | 磨 煤 机 磨 辊A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 1405 | 清理辊架气道，保证其气内不存在异物。 |  | 0
MG1001A | 磨 煤 机 磨 辊A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 1410 | 装支架上的风环。 |  | 0
ZLFJ1001A | 送、引风机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 450 | 依质量标准,组装轴承座,检查并修理轴封间隙。 |  | 0
ZLFJ1001A | 送、引风机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 455 | 安装油管道、清洗油面镜，更换新床。注意后轴承座进、回油管的法兰联接处，绝缘套管绝缘垫片不要漏油。 |  | 0
ZLFJ1001A | 送、引风机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 500 | 油系统检修及油泵安装 |  | 0
ZLFJ1001A | 送、引风机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 505 | 用手转动油泵靠背轮，转动应无轻重、卡涩、跳动等现象。 |  | 0
ZLFJ1001A | 送、引风机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 510 | 冷却器解体清理、检查、检修，并做打压试验。 |  | 0
ZLFJ1001A | 送、引风机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 515 | 冷却水管道疏通，保证畅通无阻。 |  | 0
ZLFJ1001A | 送、引风机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 520 | 打开滤油器上盖，抽出滤油器芯子清理。 |  | 0
ZLFJ1001A | 送、引风机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 525 | 滤网应完整无缺，固定牢固，网上无杂物，筒体严密、无漏油，筒内无杂物。 |  | 0
ZLFJ1001A | 送、引风机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 530 | 油系统管道、阀门、检修、清理、更换密封件，。 |  | 0
ZLFJ1001A | 送、引风机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 535 | 更换油箱里的油：风机油站 #46机械油、电机油站 #46汽轮机油。 |  | 0
ZLFJ1001A | 送、引风机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 540 | 联接电机及油泵并组装在油箱上，连接相应的油管。 |  | 0
ZLFJ1001A | 送、引风机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 545 | 通知运行油系统送电，停油循环。 |  | 0
ZLFJ1001A | 送、引风机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 550 | 检查所有进、回油管道接头、法兰处是否漏油，及时消除，油压进行调节。 |  | 0
ZLFJ1001A | 送、引风机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 600 | 对轮中心及动调头中心找正 |  | 0
ZLFJ1001A | 送、引风机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 605 | 电机找正。 |  | 0
ZLFJ1001A | 送、引风机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 610 | 动调头找正 |  | 0
ZLFJ1001A | 送、引风机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 615 | 冷却风机烟道、风门挡板检修 |  | 0
ZLFJ1001A | 送、引风机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 700 | 冷却风机清灰、安装冷却风机。 |  | 0
ZLFJ1001A | 送、引风机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 705 | 进气箱及扩压器内部清灰。 |  | 0
ZLFJ1001A | 送、引风机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 710 | 进气箱及拆压器、风道消除泄漏。 |  | 0
ZLFJ1001A | 送、引风机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 715 | 出口挡板检修，消除卡涩现象，开启灵活、指示正确。 |  | 0
ZLFJ1001A | 送、引风机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 720 | 联系起重工盖大盖，紧螺丝。 |  | 0
ZLFJ1001A | 送、引风机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 725 | 更换围带。 |  | 0
ZLFJ1001A | 送、引风机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 730 | 测量叶片顶部与外壳之间的径向间隙并做好记录。 |  | 0
ZLFJ1001A | 送、引风机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 800 | 试转 |  | 0
ZLFJ1001A | 送、引风机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 805 | 电机试车。 |  | 0
ZLFJ1001A | 送、引风机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 810 | 联接靠背轮螺丝，拆支架、装防护罩。 |  | 0
ZLFJ1001A | 送、引风机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 812 | 风机试车测振、校平衡。 |  | 0
ZLFJ1001A | 送、引风机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 900 | 清理现场 |  | 0
LGKYJ1001A | 罗杆式压缩机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 100 | 空气滤清器的检修 |  | 0
LGKYJ1001A | 罗杆式压缩机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 105 | 松开元宝螺丝，拿掉端盖。 |  | 0
LGKYJ1001A | 罗杆式压缩机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 110 | 取下滤芯。 |  | 0
LGKYJ1001A | 罗杆式压缩机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 115 | 清理壳体积灰。 |  | 0
LGKYJ1001A | 罗杆式压缩机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 120 | 滤清器芯子检查。 |  | 0
LGKYJ1001A | 罗杆式压缩机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 125 | 装上新滤芯。 |  | 0
LGKYJ1001A | 罗杆式压缩机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 130 | 装上顶盖和螺母。 |  | 0
LGKYJ1001A | 罗杆式压缩机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 200 | 油分离器的检修 |  | 0
LGKYJ1001A | 罗杆式压缩机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 205 | 拆主机回油管。 |  | 0
LGKYJ1001A | 罗杆式压缩机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 210 | 松开油分离器顶盖上的回油管接头，抽出回油管。 |  | 0
LGKYJ1001A | 罗杆式压缩机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 215 | 拆分离器顶盖所有连接管道。 |  | 0
LGKYJ1001A | 罗杆式压缩机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 220 | 拆顶盖固定螺母，吊走顶盖。 |  | 0
LGKYJ1001A | 罗杆式压缩机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 225 | 缓慢取出芯子，并检查。 |  | 0
LGKYJ1001A | 罗杆式压缩机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 230 | 清理各密封点。。 |  | 0
LGKYJ1001A | 罗杆式压缩机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 235 | 分离器内部检查。 |  | 0
LGKYJ1001A | 罗杆式压缩机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 240 | 装分离器芯子。。 |  | 0
LGKYJ1001A | 罗杆式压缩机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 245 | 吊顶盖，紧螺栓。 |  | 0
LGKYJ1001A | 罗杆式压缩机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 250 | 装回油管组件。 |  | 0
LGKYJ1001A | 罗杆式压缩机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 255 | 装所有管接头。 |  | 0
LGKYJ1001A | 罗杆式压缩机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 300 | 冷却器的检修 |  | 0
LGKYJ1001A | 罗杆式压缩机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 305 | 解开冷却器外部所有管连接。 |  | 0
LGKYJ1001A | 罗杆式压缩机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 310 | 拆冷却器定位架螺栓。 |  | 0
LGKYJ1001A | 罗杆式压缩机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 315 | 吊出冷却器。 |  | 0
LGKYJ1001A | 罗杆式压缩机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 320 | 拆一端封头螺栓，取下封头。 |  | 0
LGKYJ1001A | 罗杆式压缩机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 335 | 抽出冷却器芯子。 |  | 0
LGKYJ1001A | 罗杆式压缩机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 340 | 用蒸汽清洗冷却器芯子外表和筒体内表面。 |  | 0
LGKYJ1001A | 罗杆式压缩机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 345 | 用101结碳清洗剂清洗冷却器芯子内表面。 |  | 0
LGKYJ1001A | 罗杆式压缩机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 350 | 清理各结合面。 |  | 0
LGKYJ1001A | 罗杆式压缩机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 355 | 装冷却器芯子于筒体内。 |  | 0
LGKYJ1001A | 罗杆式压缩机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 360 | 装封头。 |  | 0
LGKYJ1001A | 罗杆式压缩机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 365 | 水压试验。 |  | 0
LGKYJ1001A | 罗杆式压缩机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 370 | 吊冷却器于原径。 |  | 0
LGKYJ1001A | 罗杆式压缩机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 375 | 连接接头。 |  | 0
LGKYJ1001A | 罗杆式压缩机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 400 | 过滤器检修 |  | 0
LGKYJ1001A | 罗杆式压缩机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 405 | 在油过滤的底部放一个适当的容器。 |  | 0
LGKYJ1001A | 罗杆式压缩机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 410 | 旋下壳体底部的油塞，放出润滑油。 |  | 0
LGKYJ1001A | 罗杆式压缩机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 415 | 旋下过滤器壳体。 |  | 0
LGKYJ1001A | 罗杆式压缩机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 420 | 检查壳体和滤芯。 |  | 0
LGKYJ1001A | 罗杆式压缩机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 425 | 清洗壳体。 |  | 0
LGKYJ1001A | 罗杆式压缩机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 430 | 装新的滤芯。 |  | 0
LGKYJ1001A | 罗杆式压缩机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 500 | 整机试运 |  | 0
LGKYJ1001A | 罗杆式压缩机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 505 | 检查油位。 |  | 0
LGKYJ1001A | 罗杆式压缩机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 510 | 确认控制电路有电。 |  | 0
LGKYJ1001A | 罗杆式压缩机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 515 | 显示“正常/空载”选择开头于“空载”位置，控制选择开关于“ON/OFF 控制”位置。 |  | 0
LGKYJ1001A | 罗杆式压缩机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 520 | 点动检查主电机转向。 |  | 0
LGKYJ1001A | 罗杆式压缩机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 525 | 观察油位。 |  | 0
LGKYJ1001A | 罗杆式压缩机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 530 | 检查各接头的密封性能。 |  | 0
LGKYJ1001A | 罗杆式压缩机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 535 | 起动压缩机，在“空载”和“ON/OFF控制”状态下预热二分钟 |  | 0
LGKYJ1001A | 罗杆式压缩机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 540 | 观察油压。 |  | 0
LGKYJ1001A | 罗杆式压缩机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 545 | 置控制开关“正常”位置。 |  | 0
CC1001A | IK-525长伸缩式吹灰器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 100 | 准备工作 |  | 0
CC1001A | IK-525长伸缩式吹灰器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 200 | 提升阀检修 |  | 0
CC1001A | IK-525长伸缩式吹灰器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 205 | 拆掉提升阀上单向阀，用煤油清洗。 |  | 0
CC1001A | IK-525长伸缩式吹灰器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 210 | 拆掉提升阀外的保温壳。 |  | 0
CC1001A | IK-525长伸缩式吹灰器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 215 | 拆掉提升阀与阀门启闭机构间的连接螺栓。 |  | 0
CC1001A | IK-525长伸缩式吹灰器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 220 | 拆掉提升阀进、出口螺栓。 |  | 0
CC1001A | IK-525长伸缩式吹灰器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 225 | 取下提升阀，取出阀门进口的金属缠绕垫和出口的铜垫片。 |  | 0
CC1001A | IK-525长伸缩式吹灰器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 230 | 取下提升阀曲板上的两个销子，将曲板取下，并用记号笔编号。 |  | 0
CC1001A | IK-525长伸缩式吹灰器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 235 | 用专用工具将阀杆卡子取下，拿下弹簧压盖和弹簧。 |  | 0
CC1001A | IK-525长伸缩式吹灰器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 240 | 卸下阀杆填料压盖上的锁紧螺帽和填料压盖。 |  | 0
CC1001A | IK-525长伸缩式吹灰器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 245 | 取出阀芯，取出阀杆填料，检查阀杆弯曲度和光洁度。 |  | 0
CC1001A | IK-525长伸缩式吹灰器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 250 | 检查阀芯与阀座。 |  | 0
CC1001A | IK-525长伸缩式吹灰器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 255 | 在阀芯与阀座上用记号笔编好号码，以免错装。 |  | 0
CC1001A | IK-525长伸缩式吹灰器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 260 | 用研磨工具研磨阀座。 |  | 0
CC1001A | IK-525长伸缩式吹灰器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 265 | 用研磨工具研磨阀芯或将阀芯上车床进行加工。 |  | 0
CC1001A | IK-525长伸缩式吹灰器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 270 | 若更换新提升阀应将提升阀上定位螺栓拆下，调节调压盘进行压力调节，调节时先将调压盘旋至最下端，然后向上旋若干格数， 调节好后将定位螺栓上紧。 |  | 0
CC1001A | IK-525长伸缩式吹灰器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 275 | 验收研磨的阀芯、阀座。 |  | 0
CC1001A | IK-525长伸缩式吹灰器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 280 | 验收合格后组装阀门。 |  | 0
CC1001A | IK-525长伸缩式吹灰器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 300 | 吹灰器外管更换 |  | 0
CC1001A | IK-525长伸缩式吹灰器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 305 | 将外管损坏的吹灰器提升阀卸下。 |  | 0
CC1001A | IK-525长伸缩式吹灰器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 310 | 拆掉阀门安装板上的4个连接螺栓和安装板与内管法兰间的两个连接螺栓，将阀门安装板取下。 |  | 0
CC1001A | IK-525长伸缩式吹灰器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 315 | 拆下内管锁紧螺母、取下内管法兰和内管上的键。 |  | 0
CC1001A | IK-525长伸缩式吹灰器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 320 | 松开内管填料压盖上的螺栓。 |  | 0
CC1001A | IK-525长伸缩式吹灰器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 325 | 将内管从跑车中抽出，取出内管填料。 |  | 0
CC1001A | IK-525长伸缩式吹灰器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 330 | 用手葫芦或其它工具托住外枪管。 |  | 0
CC1001A | IK-525长伸缩式吹灰器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 335 | 卸下外管法兰上的六个固定螺栓。 |  | 0
CC1001A | IK-525长伸缩式吹灰器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 340 | 从法兰处前移外管、使外管脱开跑车然后放下,取下外管法兰处不锈钢垫片。 |  | 0
CC1001A | IK-525长伸缩式吹灰器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 345 | 外管安装按与相反顺序进行 |  | 0
CC1001A | IK-525长伸缩式吹灰器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 400 | 吹灰器弹性电缆钢丝绳更换 |  | 0
CC1001A | IK-525长伸缩式吹灰器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 405 | 将直径6.5的圆盘拉直。 |  | 0
CC1001A | IK-525长伸缩式吹灰器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 410 | 将拉直的钢筋截取7.82m一段或4.43m一段(IK-525吹灰器电缆钢 丝绳为7.82m，IK-525EL吹灰器电缆钢丝绳为4.43m)。 |  | 0
CC1001A | IK-525长伸缩式吹灰器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 415 | 将截取好的圆钢两端用M6的板牙套丝。 |  | 0
CC1001A | IK-525长伸缩式吹灰器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 420 | 将损坏的电缆钢丝绳两端螺帽拆掉，并将损坏的钢丝绳抽出。 |  | 0
CC1001A | IK-525长伸缩式吹灰器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 425 | 将套好丝的钢筋从弹性电缆及吹灰器本体上的圆孔中穿出，带紧 螺母。 |  | 0
CC1001A | IK-525长伸缩式吹灰器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 500 | 阀门启闭机构检修 |  | 0
CC1001A | IK-525长伸缩式吹灰器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 505 | 将弯曲凸轮的紧固螺栓拆下，将凸轮和拉杆一同取下。 |  | 0
CC1001A | IK-525长伸缩式吹灰器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 510 | 将弯曲的撞销板从跑车上拆下。 |  | 0
CC1001A | IK-525长伸缩式吹灰器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 515 | 将凸轮和撞销板运到检修库房。 |  | 0
CC1001A | IK-525长伸缩式吹灰器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 520 | 将凸轮轴上的销子取下，拿下凸轮。。 |  | 0
CC1001A | IK-525长伸缩式吹灰器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 525 | 用氧气、乙炔将凸轮轴加热用手锤将其校正。 |  | 0
CC1001A | IK-525长伸缩式吹灰器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 530 | 用氧气、乙炔将撞销板加热，用手锤将其校正。 |  | 0
CC1001A | IK-525长伸缩式吹灰器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 535 | 按相反顺序组装。 |  | 0
CC1001A | IK-525长伸缩式吹灰器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 600 | 墙箱石棉绳更换 |  | 0
CC1001A | IK-525长伸缩式吹灰器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 605 | 拆掉吹灰器墙箱密封压盖上的两个螺栓，将压盖拉到后面。 |  | 0
CC1001A | IK-525长伸缩式吹灰器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 610 | 将旧石棉绳取出，将填料室内积灰清理干净。 |  | 0
CC1001A | IK-525长伸缩式吹灰器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 615 | 将新石棉绳截取适当长度放入填料室。 |  | 0
CC1001A | IK-525长伸缩式吹灰器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 620 | 将压盖放到位后上紧螺栓。 |  | 0
CC1001A | IK-525长伸缩式吹灰器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 700 | 跑车检修 |  | 0
CC1001A | IK-525长伸缩式吹灰器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 705 | 将所有长吹跑车底部的放油孔丝堵拆下，将跑车内润滑油放尽。 |  | 0
CC1001A | IK-525长伸缩式吹灰器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 710 | 拆下吹灰器本体后部的罩板，将跑车上部盖板拆下，用煤油清洗跑车内部。 |  | 0
CC1001A | IK-525长伸缩式吹灰器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 715 | 将放油孔丝堵重新缠上生料带装好。 |  | 0
CC1001A | IK-525长伸缩式吹灰器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 720 | 将损坏的跑车蜗杆输出轴油封的轴承压盖拆下，将损坏的油封和压盖垫片取出。 |  | 0
CC1001A | IK-525长伸缩式吹灰器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 725 | 将新油封装入轴承压盖内部，放上垫片，涂上密封胶将轴承压盖 装好。 |  | 0
CC1001A | IK-525长伸缩式吹灰器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 730 | 将漏油的油标旋下，检查胶皮垫有无损坏。 |  | 0
CC1001A | IK-525长伸缩式吹灰器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 735 | 将油标缠上生料带重新上好。 |  | 0
CC1001A | IK-525长伸缩式吹灰器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 740 | 检查跑车内部齿轮、蜗轮、蜗杆、轴承、油封有无损坏，若有损 坏，则应将跑车拆下解体。 |  | 0
CC1001A | IK-525长伸缩式吹灰器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 745 | 联系热工将损坏的跑车的电机线解除。 |  | 0
CC1001A | IK-525长伸缩式吹灰器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 750 | 将跑车与电机间的连接螺栓拆下，将电机取下，检查电机上的密封垫有无损坏。 |  | 0
CC1001A | IK-525长伸缩式吹灰器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 755 | 用手葫芦吊住跑车，拆下梁后端的两截跑车支承角钢，放下跑车。 |  | 0
CC1001A | IK-525长伸缩式吹灰器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 760 | 将跑车运到检修场地。 |  | 0
CC1001A | IK-525长伸缩式吹灰器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 765 | 填料室、轴承、伞齿轮解体 |  | 0
CC1001A | IK-525长伸缩式吹灰器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 770 | 主轴及正齿轮解体 |  | 0
CC1001A | IK-525长伸缩式吹灰器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 775 | 蜗杆解体。 |  | 0
CC1001A | IK-525长伸缩式吹灰器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 780 | 蜗轮拆卸。 |  | 0
CC1001A | IK-525长伸缩式吹灰器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 785 | 跑车组装按与拆卸相反的顺序重装。 |  | 0
CC1001A | IK-525长伸缩式吹灰器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 800 | 润滑 |  | 0
CC1001A | IK-525长伸缩式吹灰器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 805 | 所有跑车填料室大轴承加黄油。 |  | 0
CC1001A | IK-525长伸缩式吹灰器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 810 | 所有跑车齿轮箱加#30透平油。 |  | 0
CC1001A | IK-525长伸缩式吹灰器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 815 | 所有外管前托轮加二硫化钼润滑脂。 |  | 0
CC1001A | IK-525长伸缩式吹灰器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 820 | 齿条、轨道清灰，齿条加二硫化钼粉。 |  | 0
CC1001A | IK-525长伸缩式吹灰器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 825 | 阀门启闭机构处加黄油。 |  | 0
CC1001A | IK-525长伸缩式吹灰器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 830 | 提升阀连接销处加黄油。 |  | 0
CC1001A | IK-525长伸缩式吹灰器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 900 | 清理现场 |  | 0
AQF1003A | HC-HCA安全阀A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 100 | 准备工作 |  | 0
AQF1003A | HC-HCA安全阀A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 200 | 安全阀的解体 |  | 0
AQF1003A | HC-HCA安全阀A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 205 | 卸下手柄销、手柄、叉杆销、叉杆、阀帽、阀杆螺母开口销及阀杆螺母，拆下提升装置。 |  | 0
AQF1003A | HC-HCA安全阀A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 210 | 记录喷咀环环调整环的设定值。 |  | 0
AQF1003A | HC-HCA安全阀A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 215 | 卸下调整环和喷咀环定位螺钉，并在喷咀环和调整环槽口上作好记录。 |  | 0
AQF1003A | HC-HCA安全阀A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 220 | 右旋喷咀环至它与阀瓣接触，记下齿槽数。 |  | 0
AQF1003A | HC-HCA安全阀A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 225 | 右旋调整环至它与阀瓣座接触并升高阀瓣座使之与固定螺母接触，记录齿槽数。 |  | 0
AQF1003A | HC-HCA安全阀A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 230 | 卸去阀杆上弹簧负载。 |  | 0
AQF1003A | HC-HCA安全阀A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 235 | 拆除阀盖、阀体连接螺栓。 |  | 0
AQF1003A | HC-HCA安全阀A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 240 | 旋上阀杆螺母。 |  | 0
AQF1003A | HC-HCA安全阀A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 245 | 将阀上部构件垂直向上吊出阀体。 |  | 0
AQF1003A | HC-HCA安全阀A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 250 | 将上部构件放倒使阀杆处于水平位置。 |  | 0
AQF1003A | HC-HCA安全阀A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 255 | 对阀体无检修工作时加临时盖板。 |  | 0
AQF1003A | HC-HCA安全阀A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 260 | 从阀杆上拆除阀杆螺母并从弹簧及阀杆组件中将阀瓣、喷射管、调节环、阀杆滑出。 |  | 0
AQF1003A | HC-HCA安全阀A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 265 | 将喷射器及喷射器支架滑离阀杆。 |  | 0
AQF1003A | HC-HCA安全阀A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 270 | 拆卸阀瓣支架销紧螺母开口销，旋下螺母。 |  | 0
AQF1003A | HC-HCA安全阀A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 300 | 内部构件检修、阀体及阀盖检修、阀其他部件检修 |  | 0
AQF1003A | HC-HCA安全阀A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 305 | 阀瓣座（喷射器）是否有裂纹、损坏。 |  | 0
AQF1003A | HC-HCA安全阀A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 310 | 调整环、喷嘴环及其它定位螺钉是否正常。 |  | 0
AQF1003A | HC-HCA安全阀A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 315 | 阀杆有无锈蚀、弯曲。 |  | 0
AQF1003A | HC-HCA安全阀A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 320 | 阀瓣检查修理。 |  | 0
AQF1003A | HC-HCA安全阀A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 325 | 喷嘴检查修理。 |  | 0
AQF1003A | HC-HCA安全阀A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 330 | 检查修理阀体、阀盖。 |  | 0
AQF1003A | HC-HCA安全阀A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 335 | 弹簧上、下压板检修。 |  | 0
AQF1003A | HC-HCA安全阀A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 340 | 弹簧顶部垫圈处轴承清洗检查修理。 |  | 0
AQF1003A | HC-HCA安全阀A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 345 | 各部螺栓清洗检查修理。 |  | 0
AQF1003A | HC-HCA安全阀A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 400 | 阀门的组装 |  | 0
AQF1003A | HC-HCA安全阀A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 405 | 加润滑剂润滑各润滑点。 |  | 0
AQF1003A | HC-HCA安全阀A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 410 | 将喷嘴环旋至喷嘴上，使喷嘴环顶端高于喷嘴密封面6MM。 |  | 0
AQF1003A | HC-HCA安全阀A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 415 | 试装喷嘴环固定螺钉与调整环固定螺钉。 |  | 0
AQF1003A | HC-HCA安全阀A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 420 | 将阀瓣座固定螺母润滑且拧到阀杆上并旋上阀瓣。 |  | 0
AQF1003A | HC-HCA安全阀A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 425 | 将喷射管抬高并降到阀瓣座上且将调节环旋至喷射管上。 |  | 0
AQF1003A | HC-HCA安全阀A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 430 | 润滑并安装顶部弹簧垫圈的轴承和轴承联接件。 |  | 0
AQF1003A | HC-HCA安全阀A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 435 | 安装调节螺栓紧螺母，并把调整螺栓部分地旋至阀盖。 |  | 0
AQF1003A | HC-HCA安全阀A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 440 | 将阀杆组件装入弹簧、垫圈与阀盖组件中，并旋上阀杆螺母。 |  | 0
AQF1003A | HC-HCA安全阀A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 445 | 吊起上部结构，小心放入阀体。 |  | 0
AQF1003A | HC-HCA安全阀A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 450 | 坚固阀盖螺母。 |  | 0
AQF1003A | HC-HCA安全阀A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 455 | 提升阀杆约25MM。 |  | 0
AQF1003A | HC-HCA安全阀A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 460 | 调接喷嘴环顶边处于喷嘴密封面以下。 |  | 0
AQF1003A | HC-HCA安全阀A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 465 | 卸下部弹簧垫圈下的三块垫块，以便弹簧载荷转移至阀座或（拧紧调整螺栓，直到螺栓上顶面和阀盖顶端加工面印记间距与所 记录数据一致。 |  | 0
AQF1003A | HC-HCA安全阀A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 470 | 调整喷嘴环、调整环，然后紧固其相应定位螺钉并加铅封。 |  | 0
AQF1003A | HC-HCA安全阀A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 500 | 安全阀校验。 |  | 0
AQF1003A | HC-HCA安全阀A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 600 | 清理现场 |  | 0
QB1001A | 汽包A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 100 | 准备工作 |  | 0
QB1001A | 汽包A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 200 | 开人孔门 |  | 0
QB1001A | 汽包A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 205 | 拆人孔螺栓及槽型钢在人孔门位置并标号记录。 |  | 0
QB1001A | 汽包A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 210 | 缓慢拆松人孔门螺栓，确认汽包内无压、无水。 |  | 0
QB1001A | 汽包A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 215 | 缓慢开启人孔门。 |  | 0
QB1001A | 汽包A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 220 | 检查拆下的螺栓、螺母，必要时送金属监督人员处检验。 |  | 0
QB1001A | 汽包A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 225 | 加装人孔防护假门，并贴有效封条。 |  | 0
QB1001A | 汽包A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 230 | 汽包内通风，待内部温度降到40度以下方可入内工作。 |  | 0
QB1001A | 汽包A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 235 | 进入汽包开始工作前应通知有关单位进行检修前鉴定。 |  | 0
QB1001A | 汽包A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 240 | 前次检修后放入的腐蚀片由专业人员取走。 |  | 0
QB1001A | 汽包A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 300 | 检查内部装置 |  | 0
QB1001A | 汽包A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 305 | 宏观检查内部各种装置是否有脱落、歪斜现象，并做好记录。 |  | 0
QB1001A | 汽包A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 310 | 封堵可能落入异物的管口。 |  | 0
QB1001A | 汽包A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 315 | 拆下旋风分离器顶帽，并编号，退出汽包放好。 |  | 0
QB1001A | 汽包A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 320 | 拆下旋风分离器并编号，退出汽包放好。（与顶帽编号一致） |  | 0
MG1001A | 磨 煤 机 磨 辊A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 1415 | 把辊架加热到70-80℃。 |  | 0
MG1001A | 磨 煤 机 磨 辊A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 1420 | 装键。 |  | 0
LGKYJ1001C | 罗杆式压缩机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 120 | 滤清器芯子检查。 |  | 0
LGKYJ1001C | 罗杆式压缩机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 125 | 装上新滤芯。 |  | 0
LGKYJ1001C | 罗杆式压缩机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 130 | 装上顶盖和螺母。 |  | 0
LGKYJ1001C | 罗杆式压缩机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 200 | 油分离器的检修 |  | 0
LGKYJ1001C | 罗杆式压缩机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 205 | 拆主机回油管。 |  | 0
LGKYJ1001C | 罗杆式压缩机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 210 | 松开油分离器顶盖上的回油管接头，抽出回油管。 |  | 0
LGKYJ1001C | 罗杆式压缩机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 215 | 拆分离器顶盖所有连接管道。 |  | 0
LGKYJ1001C | 罗杆式压缩机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 220 | 拆顶盖固定螺母，吊走顶盖。 |  | 0
LGKYJ1001C | 罗杆式压缩机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 225 | 缓慢取出芯子，并检查。 |  | 0
LGKYJ1001C | 罗杆式压缩机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 230 | 清理各密封点。。 |  | 0
LGKYJ1001C | 罗杆式压缩机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 235 | 分离器内部检查。 |  | 0
LGKYJ1001C | 罗杆式压缩机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 240 | 装分离器芯子。。 |  | 0
LGKYJ1001C | 罗杆式压缩机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 245 | 吊顶盖，紧螺栓。 |  | 0
LGKYJ1001C | 罗杆式压缩机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 250 | 装回油管组件。 |  | 0
LGKYJ1001C | 罗杆式压缩机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 255 | 装所有管接头。 |  | 0
LGKYJ1001C | 罗杆式压缩机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 300 | 冷却器的检修 |  | 0
LGKYJ1001C | 罗杆式压缩机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 305 | 解开冷却器外部所有管连接。 |  | 0
LGKYJ1001C | 罗杆式压缩机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 310 | 拆冷却器定位架螺栓。 |  | 0
LGKYJ1001C | 罗杆式压缩机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 315 | 吊出冷却器。 |  | 0
LGKYJ1001C | 罗杆式压缩机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 320 | 拆一端封头螺栓，取下封头。 |  | 0
LGKYJ1001C | 罗杆式压缩机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 335 | 抽出冷却器芯子。 |  | 0
LGKYJ1001C | 罗杆式压缩机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 340 | 用蒸汽清洗冷却器芯子外表和筒体内表面。 |  | 0
LGKYJ1001C | 罗杆式压缩机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 345 | 用101结碳清洗剂清洗冷却器芯子内表面。 |  | 0
LGKYJ1001C | 罗杆式压缩机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 350 | 清理各结合面。 |  | 0
LGKYJ1001C | 罗杆式压缩机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 355 | 装冷却器芯子于筒体内。 |  | 0
LGKYJ1001C | 罗杆式压缩机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 360 | 装封头。 |  | 0
LGKYJ1001C | 罗杆式压缩机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 365 | 水压试验。 |  | 0
LGKYJ1001C | 罗杆式压缩机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 370 | 吊冷却器于原径。 |  | 0
LGKYJ1001C | 罗杆式压缩机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 375 | 连接接头。 |  | 0
LGKYJ1001C | 罗杆式压缩机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 400 | 过滤器检修 |  | 0
LGKYJ1001C | 罗杆式压缩机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 405 | 在油过滤的底部放一个适当的容器。 |  | 0
LGKYJ1001C | 罗杆式压缩机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 410 | 旋下壳体底部的油塞，放出润滑油。 |  | 0
LGKYJ1001C | 罗杆式压缩机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 415 | 旋下过滤器壳体。 |  | 0
LGKYJ1001C | 罗杆式压缩机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 420 | 检查壳体和滤芯。 |  | 0
LGKYJ1001C | 罗杆式压缩机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 425 | 清洗壳体。 |  | 0
LGKYJ1001C | 罗杆式压缩机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 430 | 装新的滤芯。 |  | 0
LGKYJ1001C | 罗杆式压缩机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 500 | 整机试运 |  | 0
LGKYJ1001C | 罗杆式压缩机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 505 | 检查油位。 |  | 0
LGKYJ1001C | 罗杆式压缩机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 510 | 确认控制电路有电。 |  | 0
LGKYJ1001C | 罗杆式压缩机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 515 | 显示“正常/空载”选择开头于“空载”位置，控制选择开关于“ON/OFF 控制”位置。 |  | 0
LGKYJ1001C | 罗杆式压缩机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 520 | 点动检查主电机转向。 |  | 0
LGKYJ1001C | 罗杆式压缩机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 525 | 观察油位。 |  | 0
LGKYJ1001C | 罗杆式压缩机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 530 | 检查各接头的密封性能。 |  | 0
LGKYJ1001C | 罗杆式压缩机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 535 | 起动压缩机，在“空载”和“ON/OFF控制”状态下预热二分钟 |  | 0
LGKYJ1001C | 罗杆式压缩机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 540 | 观察油压。 |  | 0
LGKYJ1001C | 罗杆式压缩机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 545 | 置控制开关“正常”位置。 |  | 0
CC1001C | 长伸缩式吹灰器C级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 100 | 准备工作 |  | 0
CC1001C | 长伸缩式吹灰器C级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 200 | 提升阀检修 |  | 0
CC1001C | 长伸缩式吹灰器C级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 205 | 拆单向阀并清洗 |  | 0
CC1001C | 长伸缩式吹灰器C级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 210 | 拆提升阀 |  | 0
CC1001C | 长伸缩式吹灰器C级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 235 | 用专用工具将阀杆卡子取下，拿下弹簧压盖和弹簧。 |  | 0
CC1001C | 长伸缩式吹灰器C级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 240 | 卸下阀杆填料压盖上的锁紧螺帽和填料压盖。 |  | 0
CC1001C | 长伸缩式吹灰器C级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 245 | 取出阀芯，取出阀杆填料，检查阀杆弯曲度和光洁度。 |  | 0
CC1001C | 长伸缩式吹灰器C级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 250 | 检查阀芯与阀座。 |  | 0
CC1001C | 长伸缩式吹灰器C级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 255 | 在阀芯与阀座上用记号笔编好号码。 |  | 0
CC1001C | 长伸缩式吹灰器C级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 260 | 研磨阀座。 |  | 0
CC1001C | 长伸缩式吹灰器C级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 265 | 研磨阀芯或将阀芯上车床进行加工 |  | 0
CC1001C | 长伸缩式吹灰器C级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 270 | 若更换新提升阀应将提升阀上定位螺栓拆下，调节调压盘进行压力调节，调节时先将调压盘旋至最下端，然后向上旋若干格数， 调节好后将定位螺栓上紧。 |  | 0
CC1001C | 长伸缩式吹灰器C级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 275 | 验收研磨的阀芯、阀座。 |  | 0
CC1001C | 长伸缩式吹灰器C级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 280 | 验收合格后组装阀门。 |  | 0
CC1001C | 长伸缩式吹灰器C级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 500 | 阀门启闭机构检修 |  | 0
CC1001C | 长伸缩式吹灰器C级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 505 | 将弯曲凸轮的紧固螺栓拆下，将凸轮和拉杆一同取下。 |  | 0
CC1001C | 长伸缩式吹灰器C级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 600 | 墙箱密封填料更换 |  | 0
CC1001C | 长伸缩式吹灰器C级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 815 | 所有外管前托轮加二硫化钼润滑脂。 |  | 0
CC1001C | 长伸缩式吹灰器C级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 820 | 齿条、轨道清灰，齿条加二硫化钼粉。 |  | 0
CC1001C | 长伸缩式吹灰器C级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 825 | 阀门启闭机构处加黄油。 |  | 0
CC1001C | 长伸缩式吹灰器C级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 830 | 提升阀连接销处加黄油。 |  | 0
CC1001C | 长伸缩式吹灰器C级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 900 | 清理现场 |  | 0
QB1001C | 汽包C级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 100 | 准备工作 |  | 0
QB1001C | 汽包C级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 435 | 检查汽包各支座、支架、吊架。 |  | 0
QB1001C | 汽包C级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 440 | 检查调整膨胀指示回零。 |  | 0
QB1001C | 汽包C级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 500 | 清理现场 |  | 0
GMJ1001C | 给煤机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 100 | 准备工作 |  | 0
GMJ1001C | 给煤机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 310 | 清除煤闸板门内部积煤。 |  | 0
GMJ1001C | 给煤机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 315 | 清扫检查滑道。 |  | 0
MMJ1001A | ZGM-95磨煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 2020 | 将清洗好的滤网回装。 |  | 0
MMJ1001A | ZGM-95磨煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 2025 | 检查垫子是否完好，盖上盖并紧固螺栓。 |  | 0
MMJ1001A | ZGM-95磨煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 2100 | 螺杆泵检修 |  | 0
MMJ1001A | ZGM-95磨煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 2105 | 联系电气人员拆线，吊出电机脱离油泵。 |  | 0
MMJ1001A | ZGM-95磨煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 2110 | 使用分离工具，将泵的半联轴器拉出。 |  | 0
MMJ1001A | ZGM-95磨煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 2115 | 取下轴上的键，保存好。 |  | 0
MMJ1001A | ZGM-95磨煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 2120 | 拆除油泵压盖，取下机械密封。 |  | 0
MMJ1001A | ZGM-95磨煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 2125 | 拆下弹簧卡坏。 |  | 0
MMJ1001A | ZGM-95磨煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 2130 | 松下螺钉，由衬套上卸下电机端盖一同抽出三棵螺杆和平衡套，两棵从杆即可从主杆上取出。 |  | 0
MMJ1001A | ZGM-95磨煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 2135 | 从泵电机端将主杆和滚动轴承抽出。 |  | 0
MMJ1001A | ZGM-95磨煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 2140 | 清洗油泵和轴承，检查磨损情况及其它，超标更换。 |  | 0
MMJ1001A | ZGM-95磨煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 2145 | 检查清洗油泵螺杆的配合情况及磨损情况并做好记录。 |  | 0
MMJ1001A | ZGM-95磨煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 2150 | 按拆卸的相反顺序回装各部件。 |  | 0
MMJ1001A | ZGM-95磨煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 2155 | 泵端联轴器应热装，不可冷砸。 |  | 0
MMJ1001A | ZGM-95磨煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 2160 | 油泵试转并调节出口油压要求转动无振动、无异音、无渗漏。 |  | 0
MMJ1001A | ZGM-95磨煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 2200 | 冷油器检修 |  | 0
MMJ1001A | ZGM-95磨煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 2205 | 关闭油站冷却水进出口阀门。 |  | 0
MMJ1001A | ZGM-95磨煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 2210 | 拆除冷油器的水侧、油侧法兰。 |  | 0
MMJ1001A | ZGM-95磨煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 2215 | 拆除冷油器法兰螺栓。 |  | 0
MMJ1001A | ZGM-95磨煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 2220 | 吊出冷油器、运至检修场地，进行水侧、油侧清洗。 |  | 0
MMJ1001A | ZGM-95磨煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 2225 | 用高压水冲洗铜管，除污物。 |  | 0
MMJ1001A | ZGM-95磨煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 2230 | 检修有无漏点，并处理。 |  | 0
MMJ1001A | ZGM-95磨煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 2235 | 将冷油器回装。 |  | 0
MMJ1001A | ZGM-95磨煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 2240 | 冷油器水压试验符合标准要求。 |  | 0
MMJ1001A | ZGM-95磨煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 2300 | 电加热器的检修 |  | 0
MMJ1001A | ZGM-95磨煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 2305 | 检查消除电加热器的渗漏点。 |  | 0
MMJ1001A | ZGM-95磨煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 2310 | 对电加热器进行通电试验。 |  | 0
MMJ1001A | ZGM-95磨煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 2315 | 若加热器不能工作，联系电气人员检修内部24只加热元件及线路。 |  | 0
MMJ1001A | ZGM-95磨煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 2400 | 管道及其它附件的检修 |  | 0
MMJ1001A | ZGM-95磨煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 2405 | 稀油站各油系统管道、阀门、冷却水管道及阀门检查修理。要求：保证介质畅通无阻、无渗漏。阀门开关灵活、到位、手柄齐全。 |  | 0
MMJ1001A | ZGM-95磨煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 2410 | 各测点接头、堵头、结合面消除渗漏。 |  | 0
MMJ1001A | ZGM-95磨煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 2500 | YZ5-63液压装置检修 油箱、滤网的检修 |  | 0
MMJ1001A | ZGM-95磨煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 2505 | 油箱油位计无渗漏现象，且显示清晰。 |  | 0
MMJ1001A | ZGM-95磨煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 2510 | 油箱内油质合格，油位在油标尺规定范围内，否则补加N46高压抗磨液压油。 |  | 0
MMJ1001A | ZGM-95磨煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 2515 | 拆回油滤网检查情况，要求呼吸滤网，回油滤网完好、清洁。 |  | 0
MMJ1001A | ZGM-95磨煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 2600 | 电动泵、手动泵及液压缸的检修 |  | 0
MMJ1001A | ZGM-95磨煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 2605 | 手动泵检查，消除渗漏点且手摇试验动作灵活，无卡涩、压力正常。 |  | 0
MMJ1001A | ZGM-95磨煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 2610 | 电动泵检查，转动正常，无振动及异音，压力正常。 |  | 0
MMJ1001A | ZGM-95磨煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 2615 | 换向阀检查或更换，要求换向阀开关灵活、到位。 |  | 0
MMJ1001A | ZGM-95磨煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 2620 | 液压缸及油管道检查，消除渗漏点。 |  | 0
MMJ1001A | ZGM-95磨煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 2625 | 液压缸要求伸缩灵活且同步。 |  | 0
MMJ1001A | ZGM-95磨煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 2630 | 液压关断门，排渣门开关灵活、到位。 |  | 0
MMJ1001A | ZGM-95磨煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 2700 | 清理现场 |  | 0
KYQ1001C | 空气预热器C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 100 | 准备工作 |  | 0
KYQ1001C | 空气预热器C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 205 | 检查主、辅电机及联轴器、自锁器。 |  | 0
KYQ1001C | 空气预热器C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 210 | 链条联轴器自锁器清洗检查。要求转动灵活，无损坏，齿与齿链配合平稳，受力均匀，无变形，无裂纹、断裂现象。 |  | 0
KYQ1001C | 空气预热器C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 225 | 检查围带与齿轮啮合情况。 |  | 0
KYQ1001C | 空气预热器C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 230 | 各连接螺栓要求涂铅粉，机架与箱体接合面涂密封胶加青稞纸。 |  | 0
KYQ1001C | 空气预热器C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 235 | 按与拆卸相反的顺序装配减速箱并检查。要求无异音、无渗漏油现象，齿轮、轴承润滑符合规定，手动盘车，自锁器方向正确，运转正常。 |  | 0
KYQ1001C | 空气预热器C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 300 | 推力、导向轴承油站油系统检修 |  | 0
KYQ1001C | 空气预热器C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 305 | 用手转动油泵靠背轮，检查油泵运行情况，泵转动中无轻重、卡涩、跳动等异常现象。泵与电机连接符合找正要求，运行中平稳、无异音、无振动，机械密封无渗油现象。 |  | 0
KYQ1001C | 空气预热器C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 310 | 清洗滤网，应完整无缺，固定牢固，筒体各密封处严密、无漏油现象。（W点）。 |  | 0
KYQ1001C | 空气预热器C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 315 | 冷油器解体并清垢，检查油通道、水通道，要求严密性好，无窜水、窜油现象、无堵塞现象，清垢后保持畅通，严重的予以更换。 |  | 0
KYQ1001C | 空气预热器C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 320 | 检查各油系统阀门，要求转动灵活，无内漏，管道要求畅通，清除油垢，无渗漏。 |  | 0
KYQ1001C | 空气预热器C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 325 | 清洗油流计、水流计的镜面,要求清晰、无损坏、无漏泄。 |  | 0
KYQ1001C | 空气预热器C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 400 | 导向轴承检查 |  | 0
KYQ1001C | 空气预热器C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 435 | 检查导向轴承固定密封盘根，要求无漏风现象，密封完好。 |  | 0
KYQ1001C | 空气预热器C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 500 | 推力轴承检查 |  | 0
KYQ1001C | 空气预热器C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 600 | 蓄热元件检查 |  | 0
KYQ1001C | 空气预热器C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 605 | 全面检查冷、热段蓄热元件腐蚀、积灰情况，特别注意蓄热元件冷端腐蚀情况，确定是否抽出检查和清理。 |  | 0
KYQ1001C | 空气预热器C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 610 | 对腐蚀严重的冷端蓄热元件用专用工具拉钩更换冷、热段蓄热元件。 |  | 0
KYQ1001C | 空气预热器C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 615 | 对整个仓格蓄热元件损坏的要整体更换，吊装时要对称进行。 |  | 0
KYQ1001C | 空气预热器C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 620 | 传热元件框架不允许有严重磨损、腐蚀现象，严重的予以更换。 |  | 0
KYQ1001C | 空气预热器C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 625 | 检修后的蓄热元件要保持畅通，无严重腐蚀现象。 |  | 0
QB1001A | 汽包A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 325 | 所拆除部分完工后，按项目要求进行检修前检查并记录。 |  | 0
QB1001A | 汽包A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 330 | 内部各焊缝检查（按金属监督要求进行）。 |  | 0
QB1001A | 汽包A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 335 | 根据检查结果和有关项目要求处理所发现的问题。 |  | 0
QB1001A | 汽包A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 340 | 汽包内壁及其内部装置清理并清扫。 |  | 0
QB1001A | 汽包A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 345 | 拆出的内部装置清理、除锈和污秽处理。 |  | 0
QB1001A | 汽包A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 350 | 复装拆出零部件。 |  | 0
QB1001A | 汽包A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 400 | 关闭人孔门 |  | 0
QB1001A | 汽包A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 405 | 清理汽包人孔门结合面。 |  | 0
QB1001A | 汽包A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 410 | 再次清理汽包内部。 |  | 0
QB1001A | 汽包A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 415 | 检查人员和清点工具，查验监护记录确认无异物留在汽包后拆除有关的内部封堵设施。 |  | 0
QB1001A | 汽包A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 420 | 具备关门条件。 |  | 0
QB1001A | 汽包A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 425 | 封门。 |  | 0
QB1001A | 汽包A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 430 | 测炉汽包水平。 |  | 0
QB1001A | 汽包A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 435 | 检查汽包并记录各支座、支架、吊架的现状。 |  | 0
QB1001A | 汽包A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 440 | 检查调整膨胀指示回零。 |  | 0
QB1001A | 汽包A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 445 | 恢复保温。 |  | 0
QB1001A | 汽包A级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 500 | 清理现场 |  | 0
GMJ1001A | 给煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 100 | 准备工作 |  | 0
GMJ1001A | 给煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 200 | 原煤斗检修 |  | 0
GMJ1001A | 给煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 205 | 检查原煤斗，发现磨损漏煤处进行补焊或挖补。 |  | 0
GMJ1001A | 给煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 210 | 原煤斗上附加空气炮检修，达到检修标准要求。 |  | 0
GMJ1001A | 给煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 215 | 原煤斗补焊处要刷油漆，保持和本色一致。 |  | 0
GMJ1001A | 给煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 220 | 伴热系统检修达到标准要求。 |  | 0
GMJ1001A | 给煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 300 | 给煤机进、出口闸板门的检修 |  | 0
GMJ1001A | 给煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 305 | 拆除煤闸板上部端盖。 |  | 0
GMJ1001A | 给煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 310 | 清除煤闸板门内部积煤。 |  | 0
GMJ1001A | 给煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 315 | 清扫检查滑道。 |  | 0
GMJ1001A | 给煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 320 | 手动开关闸板，应开关灵活到位，无卡涩、无异音、关闭严密。 |  | 0
GMJ1001A | 给煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 325 | 对各转动轴处加油润滑，配合热工调试。 |  | 0
GMJ1001A | 给煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 330 | 封好端盖，清理卫生。 |  | 0
GMJ1001A | 给煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 400 | 给煤机解体检修 |  | 0
GMJ1001A | 给煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 405 | 打开给煤机前后检修门。 |  | 0
GMJ1001A | 给煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 410 | 清扫给煤机内部存煤。 |  | 0
GMJ1001A | 给煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 415 | 检查前后照明灯是否正常。 |  | 0
GMJ1001A | 给煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 420 | 拆除电机传动链防护罩，拆除传动链条，将主动传动轮拆除，检10MM。否则更换。检查链传动机构，滚子链及链轮磨损情况。 |  | 0
GMJ1001A | 给煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 425 | 拉出皮带，检查皮带若破损严重，更换皮带。 |  | 0
GMJ1001A | 给煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 430 | 联系热工拆除控制线路。 |  | 0
GMJ1001A | 给煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 435 | 将皮带拆下来检修主动滚筒，从动滚筒，托辊及内部轴承，清扫链加油，超标则更换。 |  | 0
GMJ1001A | 给煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 440 | 皮带内部清扫器检修达到标准。 |  | 0
GMJ1001A | 给煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 445 | 用水平管及水平仪在壳体内的导轨上找水平，并在地脚螺栓处用垫片调整。直至两侧导轨构成的平厘的纵向水平在标准范围内。 |  | 0
GMJ1001A | 给煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 450 | 检修清扫链、刮板磨损情况，超标更换。 |  | 0
GMJ1001A | 给煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 455 | 清扫装置主动轴承，从动轴套检修加油并复紧螺栓。 |  | 0
GMJ1001A | 给煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 460 | 清洗干净观察孔玻璃，更换损坏的玻璃。 |  | 0
GMJ1001A | 给煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 465 | 机壳内落煤管下部的挡板胶皮拆下，更换新胶皮并调整与皮带间隙在标准范围内。 |  | 0
GMJ1001A | 给煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 470 | 检查皮带拉紧装置的各部件，若有损坏不能使用、更换新件。 |  | 0
GMJ1001A | 给煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 475 | 煤层厚度调节装置检修达到标准。 |  | 0
GMJ1001A | 给煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 480 | 调整好清扫链条松紧程度。 |  | 0
GMJ1001A | 给煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 485 | 按拆的反顺序回装给煤机，调整好皮带的松紧张力，其张紧装 置指针不能超过沟槽范围。 |  | 0
GMJ1001A | 给煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 490 | 密封前后检修门，更换损坏的垫片不得有漏风点。 |  | 0
GMJ1001A | 给煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 495 | 联系运行人员送电试运转。 |  | 0
GMJ1001A | 给煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 500 | 给煤机减速机解体检修 |  | 0
GMJ1001A | 给煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 505 | 联系电气人员拆除电机接线。 |  | 0
GMJ1001A | 给煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 510 | 打开减速机的油孔，放尽存油。 |  | 0
GMJ1001A | 给煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 515 | 拆除轴端对轮，保存好键。 |  | 0
GMJ1001A | 给煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 520 | 按顺序拆卸减速箱各部件并清洗。 |  | 0
GMJ1001A | 给煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 525 | 检查转动配合件的磨损情况，配合转动情况是否完好。 |  | 0
GMJ1001A | 给煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 530 | 检查轴承是否完好，超标更换。 |  | 0
GMJ1001A | 给煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 535 | 按顺序回装各部件，调整各间隙、各接合面加密封胶密封。 |  | 0
GMJ1001A | 给煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 540 | 油位观察管应观察内部油位清晰且接口不渗漏油。 |  | 0
GMJ1001A | 给煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 545 | 减速箱内加#46机械油至油位中心线。 |  | 0
GMJ1001A | 给煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 550 | 电机找正。 |  | 0
GMJ1001A | 给煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 555 | 试运时应无异音，振动不明显，各密封面，接合点不渗漏油。 |  | 0
GMJ1001A | 给煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 600 | 清理现场 |  | 0
FPQ1001A | 煤粉分配器及煤粉管道A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 100 | 准备工作 |  | 0
FPQ1001A | 煤粉分配器及煤粉管道A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 200 | 煤粉分配器的解体检修 |  | 0
FPQ1001A | 煤粉分配器及煤粉管道A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 205 | 打开煤粉分配器的检修门，拉出内部的栅格。 |  | 0
FPQ1001A | 煤粉分配器及煤粉管道A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 210 | 检查检修门衬板的磨损情况，按标准检修。 |  | 0
GMJ1001C | 给煤机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 320 | 手动开关闸板，应开关灵活到位，无卡涩、无异音、关闭严密。 |  | 0
GMJ1001C | 给煤机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 325 | 对各转动轴处加油润滑，配合热工调试。 |  | 0
FPQ1001A | 煤粉分配器及煤粉管道A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 225 | 密封好检修门不得有漏风现象。 |  | 0
FPQ1001A | 煤粉分配器及煤粉管道A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 300 | 煤粉管道的检修 |  | 0
FPQ1001A | 煤粉分配器及煤粉管道A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 305 | 检查煤粉管道、弯头、快装接头、法兰，磨损严重者更换，局部磨损处补焊。 |  | 0
FPQ1001A | 煤粉分配器及煤粉管道A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 310 | 检查煤粉管道，若有堵塞应疏通。 |  | 0
FPQ1001A | 煤粉分配器及煤粉管道A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 315 | 检查管道各法兰的密封情况，更换所有法兰密封填料。 |  | 0
FPQ1001A | 煤粉分配器及煤粉管道A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 320 | 检查管道各吊杆的受力情况，达到标准。 |  | 0
FPQ1001A | 煤粉分配器及煤粉管道A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 325 | 检修调平风门 |  | 0
FPQ1001A | 煤粉分配器及煤粉管道A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 330 | 检修电动蝶阀，配合热工人员调试。 |  | 0
FPQ1001A | 煤粉分配器及煤粉管道A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 335 | 检修管道手动隔离绝门，不得有漏风处。 |  | 0
FPQ1001A | 煤粉分配器及煤粉管道A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 400 | 清理现场 |  | 0
MMJ1001A | ZGM-95磨煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 100 | 准备工作 |  | 0
MMJ1001A | ZGM-95磨煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 105 | 起吊安全用具应进行试验检查，合格后方能使用。 |  | 0
MMJ1001A | ZGM-95磨煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 200 | 分离器的移位 |  | 0
MMJ1001A | ZGM-95磨煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 205 | 打开机壳人孔门，清理干净内部存煤。 |  | 0
MMJ1001A | ZGM-95磨煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 210 | 打开一次风室人孔门，清理内部存煤渣。 |  | 0
MMJ1001A | ZGM-95磨煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 215 | 清扫设备，全面检查设备原始状况，并做好记录和标记。 |  | 0
MMJ1001A | ZGM-95磨煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 220 | 准备好分离器的移位专用工具。 |  | 0
MMJ1001A | ZGM-95磨煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 225 | 拆除和分离器连接的落煤管、煤粉出口管，蒸汽消防管道。注意：将蒸汽消防管道法兰口堵住，防止杂物落入。 |  | 0
MMJ1001A | ZGM-95磨煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 230 | 联系电气、热工人员解除有关线路，并做好标记。 |  | 0
MMJ1001A | ZGM-95磨煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 235 | 将分离器侧向平台栏杆拆除，留出足够空间，将栏杆放到指定位置。 |  | 0
MMJ1001A | ZGM-95磨煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 240 | 安装四个滚珠小车及牵引装置。 |  | 0
MMJ1001A | ZGM-95磨煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 245 | 清扫两条轨道，在轨道上面涂一层润滑脂，以减少阻力，保护滚珠小车。 |  | 0
MMJ1001A | ZGM-95磨煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 250 | 操作牵引装置，平稳移出分离器到预定位置 |  | 0
MMJ1001A | ZGM-95磨煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 300 | 分离器的检修 |  | 0
MMJ1001A | ZGM-95磨煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 305 | 宏观检查分离器有无泄漏点、焊补漏点。 |  | 0
MMJ1001A | ZGM-95磨煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 310 | 检查支撑板、折向板、回粉档板的磨损情况，超标更换，局部磨损可焊补。 |  | 0
MMJ1001A | ZGM-95磨煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 315 | 检修调节装置。要求开关灵活，批示清晰正确，并对各转动部件加油。 |  | 0
MMJ1001A | ZGM-95磨煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 400 | 吊出上压环、下压环及弹簧 |  | 0
MMJ1001A | ZGM-95磨煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 405 | 磨煤机内部进行清洗，使之露出本色。 |  | 0
MMJ1001A | ZGM-95磨煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 410 | 测量弹簧高度值，切向支撑板和下压环的导向板间隙值，并做记录 |  | 0
MMJ1001A | ZGM-95磨煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 415 | 安好六个磨辊保护专用工具固定磨辊在机壳上。 |  | 0
MMJ1001A | ZGM-95磨煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 420 | 起动并调整液压油站系统，使弹簧卸载。 |  | 0
MMJ1001A | ZGM-95磨煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 425 | 将卸载的钢丝绳子固定好。 |  | 0
MMJ1001A | ZGM-95磨煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 430 | 用油漆在上压环、下压环及磨切向支撑板处做好标记，以便回装就位 |  | 0
MMJ1001A | ZGM-95磨煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 435 | 将十八根弹簧编号，以便回装。 |  | 0
MMJ1001A | ZGM-95磨煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 440 | 开动电动葫芦，由专业起重工操作，分别吊出上压环、下压环、弹簧放到指定位置。 |  | 0
MMJ1001A | ZGM-95磨煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 445 | 检查十八根弹簧磨损情况及其它异常情况，若磨损严重，就更换新弹簧。 |  | 0
MMJ1001A | ZGM-95磨煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 450 | 取出磨辊支架上的六个铰轴，检查无变形后，放到指定位置。 |  | 0
MMJ1001A | ZGM-95磨煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 500 | 拆卸磨辊、磨盘、分段法兰 |  | 0
MMJ1001A | ZGM-95磨煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 505 | 拆卸磨辊的密封风管装置，检查风管及关节球座、轴承的磨损。 |  | 0
MMJ1001A | ZGM-95磨煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 510 | 将任一磨辊轻轻吊起一点，使磨辊带上劲，然后松开磨辊保护保护夹具，再将磨辊平稳吊出放到指定位置。 |  | 0
MMJ1001A | ZGM-95磨煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 515 | 用相同的方法，将其余二个磨辊吊出，放到指定位置。 |  | 0
MMJ1001A | ZGM-95磨煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 520 | 检查磨辊处铰轴座是否塑性变形，酌情更换。 |  | 0
MMJ1001A | ZGM-95磨煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 525 | 拆除分段法兰，并编号，以便回装，若磨损严重则更换新件。 |  | 0
MMJ1001A | ZGM-95磨煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 530 | 拆除锥形盖在磨盘上安装好起吊工具，将磨盘缓慢平稳吊出放到指定位置。 |  | 0
MMJ1001A | ZGM-95磨煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 535 | 检查磨盘的磨损情况，若磨损严重需外加工修理则拆除衬瓦，在衬瓦上按原顺序编号，放到指定位置以便回装，联系外加工。 |  | 0
MMJ1001A | ZGM-95磨煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 600 | 拆卸喷嘴环组 |  | 0
MMJ1001A | ZGM-95磨煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 605 | 拆除喷嘴环压板。 |  | 0
MMJ1001A | ZGM-95磨煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 610 | 取出喷嘴环与机壳间的密封填料。 |  | 0
MMJ1001A | ZGM-95磨煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 615 | 拆除喷嘴喉铁，放到指定位置，若喷嘴喉铁磨损严重，准备更换新的一组备件。 |  | 0
MMJ1001A | ZGM-95磨煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 620 | 吊出喷嘴环放到指定位置（此工序视迷宫磨损情况酌情确定）。 |  | 0
MMJ1001A | ZGM-95磨煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 700 | 机壳衬板及筒体的检修 |  | 0
MMJ1001A | ZGM-95磨煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 705 | 检查机壳衬板，超标更换。 |  | 0
MMJ1001A | ZGM-95磨煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 710 | 检查所有机壳衬板螺栓紧固情况，并复紧全部螺栓。 |  | 0
MMJ1001A | ZGM-95磨煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 715 | 筒体内壁检查，磨损处焊补。 |  | 0
MMJ1001A | ZGM-95磨煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 800 | 加载钢丝绳装置的检修 |  | 0
MMJ1001A | ZGM-95磨煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 805 | 拆除钢丝绳密封装置，取出加放的密封填料。 |  | 0
MMJ1001A | ZGM-95磨煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 810 | 拆卸上、下护甲，做好标记。 |  | 0
MMJ1001A | ZGM-95磨煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 815 | 检查钢丝绳应无毛刺、无损伤及其它缺陷。 |  | 0
MMJ1001A | ZGM-95磨煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 820 | 钢丝绳加牛油保护。 |  | 0
MMJ1001A | ZGM-95磨煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 825 | 回装钢丝绳时，更换损坏的密封填料 |  | 0
MMJ1001A | ZGM-95磨煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 900 | 迷宫密封装置的拆除、更换磨损超标的迷宫 |  | 0
MMJ1001A | ZGM-95磨煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 905 | 拆前测量迷宫间隙数值，并记录。 |  | 0
MMJ1001A | ZGM-95磨煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 910 | 视其测量数值，酌情处理，可调整迷宫间隙，使之达到标准要求范围，若磨损严重，则更换新件。 |  | 0
MMJ1001A | ZGM-95磨煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 915 | 拆除减速机输出法兰与传动盘上16棵M48联接螺栓放到指定位置。 |  | 0
MMJ1001A | ZGM-95磨煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 920 | 拆除刮板装置，放到指定位置。 |  | 0
MMJ1001A | ZGM-95磨煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 925 | 做传动盘位置标记，吊出传动盘，放到指定位置。 |  | 0
MMJ1001A | ZGM-95磨煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 930 | 拆除密封风室底部的法兰，取出密封盘根。 |  | 0
MMJ1001A | ZGM-95磨煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 935 | 将迷宫轻微顶起，吊出迷宫，放到指定位置。 |  | 0
MMJ1001A | ZGM-95磨煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 940 | 清扫各接合面及刮板室内卫生。 |  | 0
MMJ1001A | ZGM-95磨煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 1000 | 迷宫装置及传动盘的回装 |  | 0
MMJ1001A | ZGM-95磨煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 1005 | 清理减速器输出法兰面，均匀涂抹一层MOS2。 |  | 0
MMJ1001A | ZGM-95磨煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 1010 | 将新迷宫清理干净，吊到中心位置后，缓慢就位，不得损伤迷宫铜片。 |  | 0
MMJ1001A | ZGM-95磨煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 1015 | 吊装传动盘就位。 |  | 0
MMJ1001A | ZGM-95磨煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 1020 | 找正传动盘和迷宫及输出法兰之间各处间隙达到标准。 |  | 0
MMJ1001A | ZGM-95磨煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 1025 | 按规定紧固传动盘(螺丝抹MOS2)用Φ6圆钢将传动盘螺栓联接点焊，防止松动。 |  | 0
MMJ1001A | ZGM-95磨煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 1100 | 刮板装置回装 |  | 0
MMJ1001A | ZGM-95磨煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 1105 | 回装拆下的刮板装置，并调整刮板下部和一次风室底面的间隙。 |  | 0
MMJ1001A | ZGM-95磨煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 1110 | 回装密封风室低部和迷宫环间的密封盘根，上好压紧法兰。 |  | 0
MMJ1001A | ZGM-95磨煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 1200 | 磨盘、喷嘴环组及分段法兰的回装 |  | 0
MMJ1001A | ZGM-95磨煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 1205 | 将各回装部件清理干净，在传动盘上平面及磨盘下接触面涂抹一层MOS2。 |  | 0
MMJ1001A | ZGM-95磨煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 1210 | 分别吊进喷嘴环、磨盘，并找正。 |  | 0
MMJ1001A | ZGM-95磨煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 1215 | 回装喷嘴夹喉铁，分段法兰，磨损严重，更换新件。 |  | 0
MMJ1001A | ZGM-95磨煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 1220 | 回装喷嘴环压板及密封填料，用园钢焊补间隙较大处。 |  | 0
MMJ1001A | ZGM-95磨煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 1300 | 磨辊及下压环的回装 |  | 0
MMJ1001A | ZGM-95磨煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 1305 | 检查磨辊内二个轴承是否良好，转动灵活，否则更换轴承。 |  | 0
MMJ1001A | ZGM-95磨煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 1310 | 检查磨辊辊套皮和磨辊支架护板的厚度，并记录，若磨损超标更 换备件、 |  | 0
MMJ1001A | ZGM-95磨煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 1315 | 将磨辊内存油放掉，并清理干净。 |  | 0
MMJ1001A | ZGM-95磨煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 1320 | 吊装磨辊按拆时标记分别就位，并用保护工具临时固定。 |  | 0
MMJ1001A | ZGM-95磨煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 1325 | 安装检修好的磨辊密封风管装置。 |  | 0
MMJ1001A | ZGM-95磨煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 1330 | 磨辊按标准回装。 |  | 0
MMJ1001A | ZGM-95磨煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 1335 | 清理辊架和下压环的铰轴座，涂一层MOS2。再装上铰轴。 |  | 0
MMJ1001A | ZGM-95磨煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 1340 | 吊装下压环，按拆时标记就位。 |  | 0
MMJ1001A | ZGM-95磨煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 1345 | 再次测量切向支撑板和下压环导向板的间隙值，不得超标。 |  | 0
MMJ1001A | ZGM-95磨煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 1350 | 向每个磨辊加SHC634合成烃润滑油并用油标尺复测油位，然后密封磨辊，并仔细检查，不得有渗漏点。 |  | 0
MMJ1001A | ZGM-95磨煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 1400 | 弹簧及上压环的回装 |  | 0
MMJ1001A | ZGM-95磨煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 1405 | 按拆时标记将18个弹簧就位，并将弹簧的磨损面转1800，面向 机壳内壁。 |  | 0
MMJ1001A | ZGM-95磨煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 1410 | 吊装上压环，按拆时标记就位。 |  | 0
MMJ1001A | ZGM-95磨煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 1415 | 拆卸磨辊的保护夹具。 |  | 0
MMJ1001A | ZGM-95磨煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 1500 | 磨辊加载 |  | 0
MMJ1001A | ZGM-95磨煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 1505 | 将检修好的钢丝绳装置按要求就位。 |  | 0
MMJ1001A | ZGM-95磨煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 1510 | 开启液压油站加载，加载后弹簧高度值713mm偏差符合要求，并安装好其它附属设备。 |  | 0
MMJ1001A | ZGM-95磨煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 1515 | 清理好分离器与机壳法兰面，更换密封盘根就位。 |  | 0
MMJ1001A | ZGM-95磨煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 1600 | 分离器的回装 |  | 0
MMJ1001A | ZGM-95磨煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 1605 | 安装好牵引工具，将分离器平稳就位，用螺栓紧固好。 |  | 0
MMJ1001A | ZGM-95磨煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 1610 | 将拆除的管段联接好。 |  | 0
MMJ1001A | ZGM-95磨煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 1615 | 联系电气、热工人员接线。 |  | 0
MMJ1001A | ZGM-95磨煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 1620 | 将拆除的围栏按顺序就位。 |  | 0
MMJ1001A | ZGM-95磨煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 1625 | 经有关人员验收签字后，密封筒体人孔门，一次风室人孔门。 |  | 0
MMJ1001A | ZGM-95磨煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 1700 | 液压关断门、排渣门检修 |  | 0
MMJ1001A | ZGM-95磨煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 1705 | 液压关断门、排渣门检修要求开关灵活、到位、密封性好。 |  | 0
MMJ1001A | ZGM-95磨煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 1710 | 更换排渣门盘根。 |  | 0
MMJ1001A | ZGM-95磨煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 1800 | 磨煤机各风门检修 |  | 0
MMJ1001A | ZGM-95磨煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 1805 | 解体检修磨煤机热风隔绝门、热风调门、热风快关门、冷风门。 |  | 0
MMJ1001A | ZGM-95磨煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 1810 | 更换上述风门的密封填料。 |  | 0
MMJ1001A | ZGM-95磨煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 1815 | 检修好的风门应开关灵活、到位、密封性好、无漏点。 |  | 0
MMJ1001A | ZGM-95磨煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 1900 | 磨煤机减速箱检修及马达找正 |  | 0
MMJ1001A | ZGM-95磨煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 1905 | 磨齿轮减速箱内油质取样化验应合格，否则更换新油N320S-P型重负荷工业齿轮油或滤油。 |  | 0
MMJ1001A | ZGM-95磨煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 1910 | 减速箱油位正常，否则补充加油油位大于1/2油位标线。 |  | 0
MMJ1001A | ZGM-95磨煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 1915 | 减速箱各接点、接合面检修，无渗漏。 |  | 0
MMJ1001A | ZGM-95磨煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 1920 | 油位观察孔应清晰。 |  | 0
MMJ1001A | ZGM-95磨煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 1925 | 减速箱马达找正，符合标准要求。 |  | 0
MMJ1001A | ZGM-95磨煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 2000 | XYZ-300G稀油站检修双筒式过滤器解体检修 |  | 0
MMJ1001A | ZGM-95磨煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 2005 | 关闭进出口油管路阀门。 |  | 0
MMJ1001A | ZGM-95磨煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 2010 | 拆除筒体上盖，放出余油。 |  | 0
MMJ1001A | ZGM-95磨煤机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 2015 | 取出压紧套及滤网，并逐层解体清洗。 |  | 0
KYQ1001C | 空气预热器C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 700 | 旁路、径向、轴向密封间隙调整 |  | 0
KYQ1001C | 空气预热器C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 705 | 对旁路、径向、轴向密封间隙测量、记录原始数据。 |  | 0
KYQ1001C | 空气预热器C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 710 | 检查各密封片的完整情况，对磨损、变形严重的予以更换。 |  | 0
KYQ1001C | 空气预热器C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 715 | 调整各间隙大小使符合规定要求。 |  | 0
KYQ1001C | 空气预热器C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 800 | 风门档板调整、检查、检修 |  | 0
KYQ1001C | 空气预热器C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 805 | 检查档板转动是否灵活。 |  | 0
KYQ1001C | 空气预热器C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 810 | 转动有卡涩现象的应拆除轴承清洗并检查其积灰、受损情况。 |  | 0
KYQ1001C | 空气预热器C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 815 | 各轴承转动部位密封盘根要保证密封性能完好，防止漏风、漏灰发生。 |  | 0
KYQ1001C | 空气预热器C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 820 | 检查档板关闭开合是否灵活到位并校对，密封要求完好。 |  | 0
KYQ1001C | 空气预热器C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 825 | 被烟气、风吹损严重的支撑管肋要重新加固，密封元件磨损的应修补完整。 |  | 0
KYQ1001C | 空气预热器C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 830 | 检修以后的档板应转动灵活，各转轴附近要求密封性能好，档板开关到位， 无漏风、漏气现象。 |  | 0
KYQ1001C | 空气预热器C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 900 | 壳体漏风、磨损检修，扇形板漏风、变形检修 |  | 0
KYQ1001C | 空气预热器C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 905 | 检查壳体磨损情况，对严重减薄部位要进行修补。 |  | 0
KYQ1001C | 空气预热器C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 910 | 对磨损频率较大的要加设保护装置。 |  | 0
KYQ1001C | 空气预热器C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 915 | 对壳体由于漏缝、漏焊、气孔、夹渣的部位要修补完好，确保其严密性。（W点） |  | 0
KYQ1001C | 空气预热器C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 920 | 检查膨胀节磨损情况及漏泄情况，磨损严重的要予以更换，轻微的要修复处理。 |  | 0
KYQ1001C | 空气预热器C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 925 | 对由于热应力变形造成的扇形板固定密封装置损坏，要求恢复原样。 |  | 0
KYQ1001C | 空气预热器C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 930 | 扇形板水平安装符合规定，固定密封装置完好。 |  | 0
KYQ1001C | 空气预热器C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 1000 | 总体检查、封门 |  | 0
KYQ1001C | 空气预热器C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 1005 | 油站系统无渗漏油现象。 |  | 0
KYQ1001C | 空气预热器C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 1010 | 减速箱无渗漏油现象。 |  | 0
KYQ1001C | 空气预热器C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 1015 | 导向、推力轴承箱无漏渗现象。 |  | 0
KYQ1001C | 空气预热器C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 1020 | 转子转向正确，运转平稳。 |  | 0
KYQ1001C | 空气预热器C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 1025 | 各轴承运转灵活、无异音。 |  | 0
KYQ1001C | 空气预热器C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 1030 | 密封间隙符合要求。 |  | 0
KYQ1001C | 空气预热器C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 1035 | 壳体、人孔无漏风现象。 |  | 0
KYQ1001C | 空气预热器C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 1040 | 润滑油加到位。 |  | 0
KYQ1001C | 空气预热器C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 1045 | 设备内无遗留人员、工具。 |  | 0
KYQ1001C | 空气预热器C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 1100 | 试运合格。 |  | 0
KYQ1001C | 空气预热器C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 1200 | 清理现场 |  | 0
SLB1001C | 锅炉受热面C级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 100 | 准备工作 |  | 0
SLB1001C | 锅炉受热面C级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 105 | 检修部位脚手架搭建,保温拆除。 |  | 0
SLB1001C | 锅炉受热面C级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 200 | 受热面检查 |  | 0
SLB1001C | 锅炉受热面C级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 205 | 受热面清灰打焦。 |  | 0
SLB1001C | 锅炉受热面C级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 210 | 防磨防爆检查(检查管子的磨损胀粗及变形并测量管壁厚度以及灰斗区水冷壁的砸伤情况,吹灰器周围管子的磨损情况)。 |  | 0
SLB1001C | 锅炉受热面C级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 290 | 检查各处漏灰点并进行处理。 |  | 0
SLB1001C | 锅炉受热面C级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 295 | 检查或调整管子支吊架、挂钩及联箱支座并调正膨胀指示器。 |  | 0
SLB1001C | 锅炉受热面C级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 305 | 试验合格后各部保温墙皮恢复，拆除脚手架。 |  | 0
SLB1001C | 锅炉受热面C级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 315 | 关闭人孔门，确定内部无杂物及人员。 |  | 0
SLB1001C | 锅炉受热面C级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 400 | 清理现场 |  | 0
RSQ1001C | 燃烧器C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 100 | 准备工作 |  | 0
RSQ1001C | 燃烧器C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 105 | 炉膛内部搭好脚手架，并经验收合格。 |  | 0
RSQ1001C | 燃烧器C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 200 | 检查一、二次风喷咀腐蚀、变形、开裂等烧损情况,若需更换喷咀时按下列步骤。 |  | 0
RSQ1001C | 燃烧器C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 205 | 将喷口摆动到水平位置。 |  | 0
RSQ1001C | 燃烧器C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 210 | 拆下风箱侧盖板。 |  | 0
RSQ1001C | 燃烧器C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 215 | 将销子拆下并将其插入固定孔中以便锁紧喷口。 |  | 0
RSQ1001C | 燃烧器C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 220 | 拆下固定锁，取出销轴使摆动机构解列。 |  | 0
RSQ1001C | 燃烧器C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 225 | 割断风管固定件。 |  | 0
RSQ1001C | 燃烧器C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 230 | 松开后盖板的连接螺栓螺母,此时一次风喷口和一次风管组件已完全与燃烧口风箱脱离。 |  | 0
RSQ1001C | 燃烧器C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 235 | 松开一次风管与煤粉管道的联接，并让出足够的空间。 |  | 0
RSQ1001C | 燃烧器C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 240 | 将一次风管及喷口抽出一次风箱进行更换喷口，并保证新喷咀的标高间距和切圆符合质量标准。 |  | 0
RSQ1001C | 燃烧器C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 300 | 喷咀摆动机构检查 |  | 0
RSQ1001C | 燃烧器C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 305 | 检查风室内各喷咀调节拉杆有无变形、扭曲、断裂，有则予以更换或修复。检查竖直拉杆与风室隔板间有无卡涩现象，有则予以消除。 |  | 0
RSQ1001C | 燃烧器C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 310 | 检查喷咀传动销有无脱焊，有则补焊。检查油燃烧器定位拉杆有无烧损，有则更换修复。检查各传动活节有无卡涩，有则消除。 |  | 0
RSQ1001C | 燃烧器C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 315 | 启动操作机构使喷咀上、下摆动至规定次数,检查保险销、传动销是否完好，喷咀摆动是否正确。 |  | 0
RSQ1001C | 燃烧器C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 400 | 喷咀摆动机构的修理：传动销如被切断说明该组喷咀有卡涩现象，应进行以下工作： |  | 0
RSQ1001C | 燃烧器C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 405 | 打开同组煤粉喷咀侧盖板，检查煤粉喷咀有无杂物卡涩。 |  | 0
RSQ1001C | 燃烧器C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 410 | 检查同一组二次风喷咀有无杂物卡涩。（W点） |  | 0
RSQ1001C | 燃烧器C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 415 | 确定无杂物且各传动机构活节处无卡涩后应重点检查喷咀与一次风管之间的密封板是否灵活，若有卡涩现象则应拆除喷咀打磨卡涩部分。 |  | 0
RSQ1001C | 燃烧器C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 500 | 喷咀摆动机构的调整： |  | 0
RSQ1001C | 燃烧器C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 505 | 调整喷咀拉杆上的调节螺母使每一层的喷咀角度一致。 |  | 0
RSQ1001C | 燃烧器C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 510 | 启动气缸推动器使最下一层喷咀角度为“0”度（可用精密水平尺将此喷咀校平）并与燃烧器外部指示刻度一致，此时设法锁定气缸。 |  | 0
RSQ1001C | 燃烧器C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 515 | 测量中间组喷咀角度，调整传动拉杆上的调节螺母，使中间组喷咀角度也在“0”度并调整燃烧器外部刻度指示与实际角度一致。 |  | 0
RSQ1001C | 燃烧器C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 520 | 用同样的方法调整上组燃烧器喷咀处摆角。 |  | 0
RSQ1001C | 燃烧器C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 525 | 启动气缸推动器使喷咀上、下摆动几次再停在指示刻度“0”度上，检查实际角度与指示角度是否一致。（W点） |  | 0
RSQ1001C | 燃烧器C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 530 | 四角燃烧器要求同步摆动、调整。 |  | 0
RSQ1001C | 燃烧器C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 600 | 清理现场 |  | 0
LXFJ1001C | 一次风机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 100 | 准备工作 |  | 0
LXFJ1001C | 一次风机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 200 | 油系统检修 |  | 0
LXFJ1001C | 一次风机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 210 | 用手转动油泵靠背轮，齿轮泵转动中应无轻重、卡涩、跳动等现象。 |  | 0
LXFJ1001C | 一次风机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 215 | 滤网清理，完整无缺，固定牢固，筒体严密不漏。 |  | 0
LXFJ1001C | 一次风机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 225 | 冷却水管道疏通，保证畅通无阻。 |  | 0
LXFJ1001C | 一次风机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 240 | 油箱放油清理。 |  | 0
LXFJ1001C | 一次风机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 245 | 验收合格后组装 |  | 0
LXFJ1001C | 一次风机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 305 | 拆电机风罩联接螺丝，吊开风罩，通知热控拆除测点线。 |  | 0
LXFJ1001C | 一次风机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 310 | 拆对轮防护螺栓，拆卸防护罩。 |  | 0
LXFJ1001C | 一次风机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 315 | 拆联接螺丝，对轮做好记号，螺丝保管好，两对轮之间短轴拆下，放在指定位置，检查电机侧对轮。。 |  | 0
LXFJ1001C | 一次风机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 320 | 拆电机前、后轴承座上盖螺丝，吊出上盖。 |  | 0
LXFJ1001C | 一次风机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 325 | 测量电机前、后轴瓦球隙及顶隙并记录。 |  | 0
LXFJ1001C | 一次风机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 340 | 分别将前后瓦翻进去，测量各部位间隙并详细记录。 |  | 0
LXFJ1001C | 一次风机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 350 | 盖上电机轴承上盖，上紧螺栓，加油，连接油管接头。 |  | 0
LXFJ1001C | 一次风机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 400 | 轴承箱检查 |  | 0
LXFJ1001C | 一次风机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 405 | 放尽余油 |  | 0
LXFJ1001C | 一次风机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 410 | 拆轴承箱上盖螺丝，拆下端盖。 |  | 0
LXFJ1001C | 一次风机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 415 | 起吊轴承箱上盖 |  | 0
LXFJ1001C | 一次风机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 425 | 清理轴承箱,测量水平度并调整；轴承箱前后端盖结合面应光滑平整，结合严密；轴封不紧且不渗油；油位计清洁，轴承室清洁，无外漏。 |  | 0
LXFJ1001C | 一次风机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 430 | 检查主轴并更换轴承箱密封件，大轴的所有装配轴颈应保持光洁，不许有裂纹、碰撞、磨擦伤痕，。 |  | 0
LXFJ1001C | 一次风机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 435 | 测量轴承与轴承箱上盖的间隙，调整到规定值内，调整好推力间隙。 |  | 0
LXFJ1001C | 一次风机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 440 | 轴承箱组装、加油。 |  | 0
LXFJ1001C | 一次风机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 500 | 叶轮 |  | 0
LXFJ1001C | 一次风机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 505 | 检查叶片有无磨损及腐蚀。 |  | 0
LXFJ1001C | 一次风机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 510 | 连接法兰螺栓检查，应完整无损。 |  | 0
LXFJ1001C | 一次风机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 600 | 转子找中心 |  | 0
LXFJ1001C | 一次风机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 605 | 连接短轴及联轴器。 |  | 0
LXFJ1001C | 一次风机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 610 | 调整电机前后位置，保持联轴器开口间隙。 |  | 0
LXFJ1001C | 一次风机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 700 | 出入口档板检修 |  | 0
LXFJ1001C | 一次风机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 705 | 档板之间误差调整一致，变形的处理。 |  | 0
LXFJ1001C | 一次风机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 710 | 档板开关灵活，指示正确。 |  | 0
LXFJ1001C | 一次风机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 715 | 档板轴封盘根更换。 |  | 0
LXFJ1001C | 一次风机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 810 | 联接对轮螺丝，装防护罩。 |  | 0
LXFJ1001C | 一次风机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 815 | 风机试转，测振 |  | 0
LXFJ1001C | 一次风机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 900 | 清理现场 |  | 0
ZLFJ1001C | 引风机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 100 | 准备工作 |  | 0
ZLFJ1001C | 引风机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 210 | 拆送风机大盖螺丝（36MM）拆围带紧固螺丝，并堆放好。联系起重工起吊大盖，放在安全位置。 |  | 0
ZLFJ1001C | 引风机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 215 | 联系起重工起吊大盖，放在安全位置。 |  | 0
ZLFJ1001C | 引风机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 220 | 手动调节有无卡涩现象（开启风机油站）。 |  | 0
ZLFJ1001C | 引风机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 225 | （风机油站开启）检查轴承座两端轴封、动调头、油管接头有无漏油，检查油系统漏油情况。 |  | 0
ZLFJ1001C | 引风机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 230 | 检查叶片磨损情况 |  | 0
ZLFJ1001C | 引风机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 500 | 油系统检修及油泵安装 |  | 0
ZLFJ1001C | 引风机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 505 | 用手转动油泵靠背轮，转动应无轻重、卡涩、跳动等现象。 |  | 0
ZLFJ1001C | 引风机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 510 | 冷却器检查。 |  | 0
ZLFJ1001C | 引风机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 515 | 冷却水管道疏通，保证畅通无阻。 |  | 0
ZLFJ1001C | 引风机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 520 | 打开滤油器上盖，抽出滤油器芯子清理。 |  | 0
ZLFJ1001C | 引风机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 525 | 滤网应完整无缺，固定牢固，网上无杂物，筒体严密、无漏油，筒内无杂物。 |  | 0
ZLFJ1001C | 引风机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 530 | 油系统管道、阀门、检修、清理、更换密封件，。 |  | 0
ZLFJ1001C | 引风机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 535 | 检查油质,必要时更换. |  | 0
ZLFJ1001C | 引风机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 540 | 联接电机及油泵并组装在油箱上，连接相应的油管。 |  | 0
ZLFJ1001C | 引风机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 545 | 通知运行油系统送电，开启油泵. |  | 0
ZLFJ1001C | 引风机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 550 | 检查所有进、回油管道接头、法兰处是否漏油，及时消除，油压进行调节。 |  | 0
ZLFJ1001C | 引风机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 615 | 冷却风机烟道、风门挡板检修 |  | 0
ZLFJ1001C | 引风机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 700 | 冷却风机清灰、安装冷却风机。 |  | 0
ZLFJ1001C | 引风机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 705 | 进气箱及扩压器内部清灰。 |  | 0
ZLFJ1001C | 引风机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 710 | 进气箱及拆压器、风道消除泄漏。 |  | 0
ZLFJ1001C | 引风机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 715 | 出口挡板检修，消除卡涩现象，开启灵活、指示正确。 |  | 0
ZLFJ1001C | 引风机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 720 | 联系起重工盖大盖，紧螺丝。 |  | 0
ZLFJ1001C | 引风机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 725 | 更换围带。 |  | 0
ZLFJ1001C | 引风机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 810 | 联接靠背轮螺丝，拆支架、装防护罩。 |  | 0
ZLFJ1001C | 引风机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 812 | 风机试车测振。 |  | 0
ZLFJ1001C | 引风机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 900 | 清理现场 |  | 0
LGKYJ1001C | 罗杆式压缩机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 100 | 空气滤清器的检修 |  | 0
LGKYJ1001C | 罗杆式压缩机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 105 | 松开元宝螺丝，拿掉端盖。 |  | 0
LGKYJ1001C | 罗杆式压缩机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 110 | 取下滤芯。 |  | 0
LGKYJ1001C | 罗杆式压缩机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 115 | 清理壳体积灰。 |  | 0
GMJ1001C | 给煤机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 330 | 封好端盖，清理卫生。 |  | 0
GMJ1001C | 给煤机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 400 | 给煤机解体检修 |  | 0
GMJ1001C | 给煤机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 405 | 打开给煤机前后检修门。 |  | 0
GMJ1001C | 给煤机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 410 | 清扫给煤机内部存煤。 |  | 0
GMJ1001C | 给煤机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 415 | 检查前后照明灯是否正常。 |  | 0
GMJ1001C | 给煤机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 425 | 拉出皮带，检查皮带若破损严重，更换皮带。 |  | 0
GMJ1001C | 给煤机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 440 | 皮带内部清扫器检修达到标准。 |  | 0
GMJ1001C | 给煤机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 445 | 用水平管及水平仪在壳体内的导轨上找水平，并在地脚螺栓处用垫片调整。直至两侧导轨构成的平厘的纵向水平在标准范围内。 |  | 0
GMJ1001C | 给煤机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 450 | 检修清扫链、刮板磨损情况，超标更换。 |  | 0
GMJ1001C | 给煤机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 455 | 清扫主动轴承装置，从动轴套检修加油并复紧螺栓。 |  | 0
GMJ1001C | 给煤机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 460 | 清洗干净观察孔玻璃，更换损坏的玻璃。 |  | 0
GMJ1001C | 给煤机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 465 | 机壳内落煤管下部的挡板胶皮拆下，更换新胶皮并调整与皮带间隙在标准范围内。 |  | 0
GMJ1001C | 给煤机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 470 | 检查皮带拉紧装置的各部件，若有损坏不能使用、更换新件。 |  | 0
GMJ1001C | 给煤机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 475 | 煤层厚度调节装置检修达到标准。 |  | 0
GMJ1001C | 给煤机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 480 | 调整好清扫链条松紧程度。 |  | 0
GMJ1001C | 给煤机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 485 | 按拆的反顺序回装给煤机，调整好皮带的松紧张力，其张紧装 置指针不能超过沟槽范围。 |  | 0
GMJ1001C | 给煤机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 490 | 密封前后检修门，更换损坏的垫片不得有漏风点。 |  | 0
GMJ1001C | 给煤机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 540 | 减速箱油位观察管应观察内部油位清晰且接口不渗漏油。 |  | 0
GMJ1001C | 给煤机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 545 | 减速箱内加#46机械油至油位中心线。 |  | 0
GMJ1001C | 给煤机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 600 | 清理现场 |  | 0
MMJ1001C | ZGM-95磨煤机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 270 | 检查液压油站的油位。 |  | 0
MMJ1001C | ZGM-95磨煤机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 280 | 封闭磨煤机人孔门。 |  | 0
MMJ1001C | ZGM-95磨煤机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 290 | 清理现场 |  | 0
DQ00001 | MCC母线、负荷开关、电源开关（ME）检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 100 | 侧面机构-自由脱扣机构的清扫检查、加润滑油； |  | 0
DQ00001 | MCC母线、负荷开关、电源开关（ME）检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 110 | 二次回路接触件的检修； |  | 0
DQ00001 | MCC母线、负荷开关、电源开关（ME）检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 120 | 操动机构的检修，加润滑油； |  | 0
DQ00001 | MCC母线、负荷开关、电源开关（ME）检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 130 | 灭弧罩的清扫检查； |  | 0
DQ00001 | MCC母线、负荷开关、电源开关（ME）检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 140 | 开关本体速断及过流定值检查； |  | 0
DQ00001 | MCC母线、负荷开关、电源开关（ME）检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 150 | 保护盘内二次线清扫检查，继电器机械调整，定值校验； |  | 0
DQ00001 | MCC母线、负荷开关、电源开关（ME）检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 160 | 开关试操； |  | 0
DQ00001 | MCC母线、负荷开关、电源开关（ME）检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 170 | 清理现场结束工作。 |  | 0
RY04000 | 带式除铁器C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 10 | 落实安全措施及准备工作 |  | 0
RY04000 | 带式除铁器C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 20 | 减速机清洗、换油 |  | 0
RY04000 | 带式除铁器C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 30 | 链传动清洗、检查、换油 |  | 0
RY04000 | 带式除铁器C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 40 | 轴承检查、加润滑脂 |  | 0
BH3010C | 发变组保护检修C级标准作业计划 |  |  |  | 250 | 解除启动失灵回路；带电的PT回路 |  | 1
BH3010C | 发变组保护检修C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 直流回路绝缘检查 |  | 3
BH3010C | 发变组保护检修C级标准作业计划 |  |  |  | 650 | 保护传动试验 |  | 6
BH3010C | 发变组保护检修C级标准作业计划 |  |  |  | 550 | 开关操作试验 |  | 3
BH3010C | 发变组保护检修C级标准作业计划 |  |  |  | 700 | 瓦斯保护检查 |  | 1
RY04000 | 带式除铁器C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 50 | 检查皮带、修整 |  | 0
RY04000 | 带式除铁器C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 60 | 检查、更换损坏托辊 |  | 0
RY04000 | 带式除铁器C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 70 | 张紧装置检查、调整 |  | 0
RY04000 | 带式除铁器C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 80 | 清理设备油污 |  | 0
BH3005A | 6KV电动机保护C级检修标准作业计划 |  |  |  | 100 | 试验前的准备工作 |  | 1
BH3005A | 6KV电动机保护C级检修标准作业计划 |  |  |  | 200 | 清扫检查、端子紧固(开关柜内、立盘及就地事故按钮） |  | 1.5
BH3005A | 6KV电动机保护C级检修标准作业计划 |  |  |  | 300 | 继电器定值校验调整 |  | 6
RY02001 | 皮带机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 10 | 落实安全措施及准备工作 |  | 0
BH3011C | ME开关保护检修C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 试验前的准备工作 |  | 1
BH3011C | ME开关保护检修C级标准作业计划 |  |  |  | 208 | 绝缘检查(用1000V摇表) |  | 1
BH3005A | 6KV电动机保护C级检修标准作业计划 |  |  |  | 510 | 就地及远方合分开关试验。 |  | 1
BH3005A | 6KV电动机保护C级检修标准作业计划 |  |  |  | 515 | 合上开关,用事故按钮跳开关试验。 |  | 0.5
BH3005A | 6KV电动机保护C级检修标准作业计划 |  |  |  | 520 | 开关防跳试验。 |  | 0.5
BH3011C | ME开关保护检修C级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 二次回路清扫检查。 |  | 1
BH3011C | ME开关保护检修C级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 继电器机械检查 |  | 1
BH3005A | 6KV电动机保护C级检修标准作业计划 |  |  |  | 600 | 清理现场 |  | 0.5
BH3011C | ME开关保护检修C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 继电器定值校验 |  | 3
RY02001 | 皮带机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 20 | 检查、清洗减速机并换油 |  | 0
RY02001 | 皮带机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 30 | 液力偶合器检查清洗、换油 |  | 0
RY02001 | 皮带机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 40 | 逆止器检查、更换损坏蝶簧、弹性片 |  | 0
RY02001 | 皮带机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 50 | 检查更换液偶弹性块 |  | 0
BH3011C | ME开关保护检修C级标准作业计划 |  |  |  | 325 | 开关本体速断及过流定值检查。 |  | 1
BH3011C | ME开关保护检修C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 绝缘检查(用1000V摇表) |  | 0
RY02001 | 皮带机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 60 | 各滚筒轴承检查、加油 |  | 0
RY02001 | 皮带机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 70 | 调偏、槽型、缓冲托辊及托辊架检修、更换损坏托辊 |  | 0
RY02001 | 皮带机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 80 | 张紧装置检修、加油 |  | 0
RY02001 | 皮带机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 90 | 头、尾部清扫器检修、更换损坏皮子 |  | 0
RY02001 | 皮带机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 100 | 机架护栏检修 |  | 0
RY02001 | 皮带机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 110 | 皮带检修、去除飞边、接口修补 |  | 0
BH3011C | ME开关保护检修C级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 开关操作试验。 |  | 1
BH3011C | ME开关保护检修C级标准作业计划 |  |  |  | 550 | 保护传动试验 |  | 1
KGGM3001C | MCC开关C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 清理现场 |  | 0
FDJ3001C | 汽轮发电机C级检修标准作业计划 |  |  |  | 100 | 工作准备。 |  | 2
JDJL3006C | YMQS型高压电机C级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 检查轴承内外滚道应完好无伤，滚子无异状，清洁。 |  | 0
JDJL3006C | YMQS型高压电机C级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查轴承外圆与轴套配合紧固，无伤痕。 |  | 0
JDJL3006C | YMQS型高压电机C级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 检查轴承内圈与轴径配合紧固不窜动。 |  | 0
JDJL3006C | YMQS型高压电机C级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 检查、补充轴承润滑脂。 |  | 0
JDJL3006C | YMQS型高压电机C级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 对不合格轴承进行更换。 |  | 0
JDJL3006C | YMQS型高压电机C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 电气试验符合试验规程要求。 |  | 0
JDJL3006C | YMQS型高压电机C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 设备组装 |  | 0
JDJL3006C | YMQS型高压电机C级标准作业计划 |  |  |  | 605 | 装配电机外油盖。 |  | 0
JDJL3006C | YMQS型高压电机C级标准作业计划 |  |  |  | 610 | 用手盘动电机转子，应转动灵活，无摩擦声，无卡涩。 |  | 0
JDJL3006C | YMQS型高压电机C级标准作业计划 |  |  |  | 615 | 接电源线、接地线。 |  | 0
JDJL3006C | YMQS型高压电机C级标准作业计划 |  |  |  | 700 | 清理现场。 |  | 0
LCJ3001C | 1650KW无刷励磁机C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修前准备工作。 |  | 2
LCJ3001C | 1650KW无刷励磁机C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 用０.２-０.３ＭＰＡ干燥压缩空气对定、转子永磁机，整流器进行吹扫。 |  | 2
LCJ3001C | 1650KW无刷励磁机C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 主励磁机检修。 |  | 4
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 试验前的准备工作 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 清扫检查 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 升压站、主变、高厂变就地端子检查、清扫、紧固。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 发电机CT、PT二次接线箱内检查、清扫、紧固。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 变压器本体端子箱,瓦斯继电器,CT端子箱,压力释放阀检查、清扫、紧固。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 检查二次设备标志齐全。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 解线 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 310 | A柜需拆除的启动失灵回路:051和052 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 315 | B柜需拆除的电压回路: |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 325 | 3x:11:B600;3x:12:C622;4x:4:S601;4x:3:N601;4x:1:B600; 4x:2:L630 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 330 | B柜需拆除的启动失灵回路： |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 335 | 051和052。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 340 | C柜需拆除的电压回路： |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 350 | C柜需拆除的启动失灵回路： |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 355 | 051和052。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 继电器校验 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 405 | CZ-9型： |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 415 | CZ-7型： |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 425 | XZ-4型： |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 435 | 发变组辅助继电器： |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 440 | 2JJ、TWJ、1HWJ、2HWJ、1BZJ、2BZJ、3BZJ、4BZJ、1ZZJ、2ZZJ、3ZZJ、4ZZJ、1TBJ、2TBJ、1JJ、3JJ |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 445 | 高厂变辅助继电器： |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 450 | 1TWJ、2TWJ、1HWJ、2HWJ、1BSJ、2BSJ、1ZJ、2ZJ、3ZJ、4ZJ、5ZJ、6ZJ、ZJ、1SJ、2SJ、1XJ、2XJ。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 455 | 厂用自投低电压继电器： |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 460 | 11YJ、12YJ、13YJ、21YJ、22YJ、23YJ。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 465 | B柜需拆除的启动失灵回路： |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 470 | 051和052。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | A、B、C柜电源检查 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 工作电源1NWT-2启动值及输出电压测试。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 备用电源3NWT-2启动值及输出电压测试。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 电源自投检查。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 520 | A、B、C柜时间元件检查 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 525 | A：1-14：SX-1A；A：1-17；SX-1A；A：5-5：SX-1A；B：1-8；SX-1A； |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 530 | B：1-9：SX-1A；B：1-14；SX-1A；B：2-16：SX-1A；B：3-7；SX-1A；B：3-8：SX-1A；B：3-9；SX-1A；B：1-12：SX-1A；B：3-13；SX-1A； |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 535 | B：3-16：SX-1A；B：3-18；SX-1A；B：5-5：SX-1A；C：2-5；SX-1A； |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 540 | C：2-7：SX-1A；C：2-8；SX-1A；C：2-10：SX-1A；C：2-11；SX-1A； |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 545 | C：3-8：SX-1A；C：3-9；X-1A；C：4-6：X-1A；C：4-12；X-1A； |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 550 | C：6-12：X-6；C：7-5；X-1A。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 600 | A、B、C柜交流模件检查 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 605 | 电流变换器： |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 615 | 电压变换器： |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 700 | A柜第一层发电机对称与不对称过负荷、程序跳闸、逆功率、过电压 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 705 | 对称过负荷保护FSL-2 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 710 | 1 FSL-2(1)运放调零及整流波形调对称。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 715 | 2 FSL-2(2)运放调零,门槛预调。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 720 | 3 FSL-2(3)运放调零,乘法器调整及门槛预调。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 725 | 4 额定电流校验。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 730 | 6A。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 735 | 5A |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 740 | 7 上限速断4FSL-2(2)整定 I2d=23A。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 745 | 8 反时限特性测试 K=40。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 750 | 9 传动至出口。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 755 | 不对称过负荷保护 FFS-2 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 760 | 1 FFS-2(1)运放调零及整流波形调对称。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 765 | 2 FFS-2(2)运放调零,门槛预调。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 770 | 3 FFS-2(3)运放调零,乘法器调整及门槛预调。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 775 | 4 FFS-2(1)负序电流滤过器检查。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 780 | 5 FFS-2(1)额定电流校验。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 785 | 23A。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 790 | 51A。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 795 | 5A。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 800 | 9 反时限特性测试 A=8。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 805 | 10 保护传动至出口。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1355 | 12GL-2定值整定 Izd=4A。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1360 | 负序过流13FGL-1运放调零及整流波形调对称。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1365 | 13FGL-1负序电流滤过器调整。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1370 | 5a。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1375 | 保护传动至出口。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1400 | B柜第二层:发电机失步、过激磁 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1405 | 阻挡器4SB-1(3)动作区测定。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1410 | 电抗线5SB-1(4)定值整定。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1415 | 透镜3SB-1(2)定值整定。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1420 | 低电压闭锁7SB-1(5)定值整定。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1425 | 开断电流闭锁12GL-3B逻辑回路检查。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1430 | 12GL-3B调零。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1435 | 12GL-3B电平检测器门槛电压调整。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1440 | 12GL-3B定值整定 Izd=40a。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1445 | 失步保护传动至出口。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1450 | 过激磁14FGC-1(1)、15FGC-1(2)零漂调试。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1455 | 07 f=50HZ。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1460 | 12 t1=9" t2=240"。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1465 | 3 t1=3"。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1470 | 过激磁保护传动至出口。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1500 | B柜第三层：失磁、逆功率、定子接地保护 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1505 | 电压平衡继电器3YP-1检查。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1510 | 负序电压5FGY-2运放调零及整流波形调对称。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1515 | 5FGY-2负序电压滤过器检查。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1520 | 5FGY-2五次谐波带阻器滤波器的滤过比检查。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1525 | 阻抗器4ZK-1调方波对称。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1530 | 4ZK-1上限定值整定。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1535 | 4ZK-1下限定值整定。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1540 | 低电压6DY-2运放调零及整流回路波形调对称。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1545 | 6DY-2定值整定。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1550 | 失磁保护传动至出口。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1555 | 逆功率10NG-2、11NG-2运放调零。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1560 | 10NG-2、11NG-2电流整定回路检查。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1565 | 10NG-2、11NG-2移相回路调整。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1570 | 10NG-2、11NG-2乘法器调整。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1575 | 10NG-2、11NG-2定值整定。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1580 | 逆功率保护传动至出口。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1585 | 定子接地15DJ-1(1)运放调零。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1590 | 15DJ-1(1)滤波器的中心频率及滤过比检查。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1595 | 15DJ-1(1)两侧相位及幅值平衡调整试验。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1600 | 15DJ-1(1)β值测定。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1605 | 15DJ-1(1)动作特性测定。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1610 | 滤过式电压17LGY-1运放调零。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1615 | 17LGY-1三次谐波带阻器的滤过比检查。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1620 | 17LGY-1定值整定 3UOZ=10V 。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1700 | B柜第四层: 发变组大差保护 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1705 | CD -1零漂及整流桥对称性调整。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1710 | 对CD-1的交流输入端同极性串联，加1A电流，用示波器观察1XJ1、XJ2、XJ3输出应同相位。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1715 | CD-1各侧平衡调整回路试验。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1720 | 涌流判别元件的闭锁角校验。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1725 | 涌流判别元件的动作波宽校验。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1730 | CD-1拐点电流测试。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1735 | CD-1制动特性测试。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1740 | CD-1涌流动作值测试。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1745 | 36In。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1750 | 4In。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1755 | CD-1速断动作值整定，定值为7In。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1760 | 保护传动至出口。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1800 | C柜第二层：主变零序、主变通风启动 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1805 | 过电压3GY-1运放调零。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1810 | 5”。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1815 | 滤过式电流4LGL-2三次谐波带阻滤波器的滤过比检查。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1820 | 4LGL-2运放调零 。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1825 | 4LGL-2定值整定。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1830 | 过电流6GL-3E逻辑回路检查。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1835 | 6GL-3E调零。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1840 | 6GL-3E电平检测器门槛电压调整。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1845 | 6”。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1850 | 过电流9GL-3E逻辑回路检查。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1855 | 过电流9GL-3E调零。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1860 | 9GL-3E电平检测器门槛电压调整。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1865 | 6”。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1870 | 过电流12GL-1运放调零及整流波形调对称。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1875 | 9A。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1880 | 保护传动至出口。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1900 | C柜第三层: 高压厂变复合电压过流及启动通风保护 |  | 0
FDJ3001C | 汽轮发电机C级检修标准作业计划 |  |  |  | 200 | 打开中性点接线盒罩壳，清扫出线套管及罩壳内灰尘。 |  | 4
YQB3002 | 主变压器（高厂变）C级检修标准作业计划 |  |  |  | 100 | 工作准备。 |  | 2
FDJ3001C | 汽轮发电机C级检修标准作业计划 |  |  |  | 205 | 检查出线套管瓷套无放电痕迹，母排连接紧固。 |  | 0
FDJ3001C | 汽轮发电机C级检修标准作业计划 |  |  |  | 400 | 打开汽侧、励侧下人孔。 |  | 16
FDJ3001C | 汽轮发电机C级检修标准作业计划 |  |  |  | 405 | 检查汇水环及各引水管无磨损、渗漏，水电接头无渗漏。 |  | 0
FDJ3001C | 汽轮发电机C级检修标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查端部绝缘无起泡、脆裂，绝缘绑扎牢固。 |  | 0
FDJ3001C | 汽轮发电机C级检修标准作业计划 |  |  |  | 500 | 打开励侧主出线盒人孔。 |  | 8
FDJ3001C | 汽轮发电机C级检修标准作业计划 |  |  |  | 505 | 检查盒内主引线与机座内连接线绝缘无起泡、脆裂，绝缘绑扎牢固。。 |  | 0
FDJ3001C | 汽轮发电机C级检修标准作业计划 |  |  |  | 510 | 检查引水管无磨损、渗漏，引水管。 |  | 0
FDJ3001C | 汽轮发电机C级检修标准作业计划 |  |  |  | 600 | 进行电气试验，满足规程要求 |  | 6
FDJ3001C | 汽轮发电机C级检修标准作业计划 |  |  |  | 700 | 封各人孔及罩壳。注意人孔密封工艺。 |  | 12
FDJ3001C | 汽轮发电机C级检修标准作业计划 |  |  |  | 800 | 额定氢压下用检漏仪检查各人孔无渗漏。 |  | 2
FDJ3001C | 汽轮发电机C级检修标准作业计划 |  |  |  | 900 | 清理工作现场。 |  | 2
LCJ3001C | 1650KW无刷励磁机C级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 检查磁极是否松动，线圈绝缘应良好。无老化、枯焦、流胶现象。 |  | 0
LCJ3001C | 1650KW无刷励磁机C级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 磁极表面阻尼铜棒焊接良好，无开裂，铁芯无松动，发热、变色，通风孔不阻碍塞，表面应清洁。 |  | 0
LCJ3001C | 1650KW无刷励磁机C级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 端部引线应绑扎完好，无松动，磁极连接铜板联接处无过热，搪锡应完整。 |  | 0
LCJ3001C | 1650KW无刷励磁机C级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 检查转子绕组与整流盘引线连接应固定牢固，接头无过热痕迹。 |  | 0
LCJ3001C | 1650KW无刷励磁机C级标准作业计划 |  |  |  | 325 | 检查转子绕组与整流盘引线连接应固定牢固，接头无过热痕迹。 |  | 0
LCJ3001C | 1650KW无刷励磁机C级标准作业计划 |  |  |  | 330 | 电气试验应合格。 |  | 0
KGGL3004C | 6KV开关柜母线C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修准备工作： |  | 2
LCJ3001C | 1650KW无刷励磁机C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 永磁机检修 |  | 2
LCJ3001C | 1650KW无刷励磁机C级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 检查外转子永磁钢应无过热变色，断裂位移，松动现象。 |  | 0
LCJ3001C | 1650KW无刷励磁机C级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 引线绝缘不应磨损老化，接头无发热，接线应正确。 |  | 0
LCJ3001C | 1650KW无刷励磁机C级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 电气试验符合试验规程要求。 |  | 0
KGGL3004C | 6KV开关柜母线C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 母线清扫： |  | 16
KGGL3004C | 6KV开关柜母线C级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 拆下开关柜后盖板， |  | 0
KGGL3004C | 6KV开关柜母线C级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 清扫母线及零部件表面，应无积灰。 |  | 0
LCJ3001C | 1650KW无刷励磁机C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 旋转硅整流盘检修。 |  | 4
LCJ3001C | 1650KW无刷励磁机C级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 检查所有电气联接接头应无过热痕迹，无松动。 |  | 0
LCJ3001C | 1650KW无刷励磁机C级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 检查所有电气联接接头应无过热痕迹，无松动。 |  | 0
LCJ3001C | 1650KW无刷励磁机C级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 检查二极管熔断器无熔断指示;检查电容器和是容器熔断器应良好。 |  | 0
LCJ3001C | 1650KW无刷励磁机C级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 接地检测装置应完好。 |  | 0
LCJ3001C | 1650KW无刷励磁机C级标准作业计划 |  |  |  | 525 | 电气试验符合试验规程要求。 |  | 0
KGGL3004C | 6KV开关柜母线C级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 用绝缘清洗剂将各绝缘支撑件擦拭干净，保持其绝缘性能良好。 |  | 0
KGGL3001C | 6KV开关柜C级标准作业计划 |  |  |  | 330 | 检查开关的机械限位、合闸闭锁装置应灵活可靠。 |  | 0
KGGL3004C | 6KV开关柜母线C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 母线检修： |  | 16
KGGL3004C | 6KV开关柜母线C级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 检查母线固定螺栓连接紧固，无松动、无锈蚀。 |  | 0
LCJ3001C | 1650KW无刷励磁机C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 励磁机外罩检修： |  | 2
LCJ3001C | 1650KW无刷励磁机C级标准作业计划 |  |  |  | 605 | 检查各扇门的关闭情况，要求密封严密。 |  | 0
LCJ3001C | 1650KW无刷励磁机C级标准作业计划 |  |  |  | 610 | 罩内的照明灯具应完好。 |  | 0
KGGL3004C | 6KV开关柜母线C级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 母线支持绝缘子及垫块无破损、爬电痕迹，且固定牢固。母线相标清晰，无破损。 |  | 0
KGGL3004C | 6KV开关柜母线C级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 检查母排、接头及出线电缆无发热烧伤现象、无放电痕迹，接头螺栓紧固且无锈蚀现象。 |  | 0
KGGL3004C | 6KV开关柜母线C级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 检查母排各部分绝缘距离符合要求并测量绝缘电阻。 |  | 0
KGGL3001C | 6KV开关柜C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 工作结束 |  | 2
KGGL3004C | 6KV开关柜母线C级标准作业计划 |  |  |  | 325 | 带电显示装置完好，能正确指示母线状态。 |  | 0
KGGL3004C | 6KV开关柜母线C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 电气试验符合试验规程要求。 |  | 4
KGGL3001C | 6KV开关柜C级标准作业计划 |  |  |  | 335 | 开关柜内电缆排列整齐，电缆头连接可靠。 |  | 0
KGGL3001C | 6KV开关柜C级标准作业计划 |  |  |  | 340 | 检查开关柜内的ＣT、ＰT完好。 |  | 0
KGGL3001C | 6KV开关柜C级标准作业计划 |  |  |  | 345 | 检查开关柜封闭严密，所有孔洞都已封堵。 |  | 0
LCJ3001C | 1650KW无刷励磁机C级标准作业计划 |  |  |  | 700 | 清理现场： |  | 2
KGGL3004C | 6KV开关柜母线C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 清理现场 |  | 2
YQB3002 | 主变压器（高厂变）C级检修标准作业计划 |  |  |  | 200 | 拆除高低压引线，对高低压套管进行清扫。 |  | 8
YQB3002 | 主变压器（高厂变）C级检修标准作业计划 |  |  |  | 205 | 检查高低压套管接线板无过热现象。 |  | 0
YQB3002 | 主变压器（高厂变）C级检修标准作业计划 |  |  |  | 210 | 检查高低压套管无放电痕迹，升高座无渗漏，油位指示正常。 |  | 0
YQB3002 | 主变压器（高厂变）C级检修标准作业计划 |  |  |  | 300 | 本体清扫。 |  | 8
YQB3002 | 主变压器（高厂变）C级检修标准作业计划 |  |  |  | 305 | 检查本体各结合面密封良好，无渗漏油现象。油枕油位指示正常。 |  | 0
YQB3002 | 主变压器（高厂变）C级检修标准作业计划 |  |  |  | 310 | 瓦斯继电器检查、放气；呼吸器硅胶检查无受潮。 |  | 0
YQB3002 | 主变压器（高厂变）C级检修标准作业计划 |  |  |  | 400 | 变压器风冷系统清扫。 |  | 10
YQB3002 | 主变压器（高厂变）C级检修标准作业计划 |  |  |  | 405 | 风冷电机盘动灵活，绝缘电阻测试合格 |  | 0
YQB3002 | 主变压器（高厂变）C级检修标准作业计划 |  |  |  | 410 | 冷却控制柜内电气元件及二次回路检查. |  | 0
YQB3002 | 主变压器（高厂变）C级检修标准作业计划 |  |  |  | 415 | 冷却系统连锁试验正常。 |  | 0
YQB3002 | 主变压器（高厂变）C级检修标准作业计划 |  |  |  | 500 | 变压器试验，符合规程要求。 |  | 8
YQB3002 | 主变压器（高厂变）C级检修标准作业计划 |  |  |  | 600 | 清理现场。 |  | 2
JDJL3004C | YKK型轴瓦式电机C级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 端部内引线接头检查、绑扎固定。 |  | 0
JDJL3006C | YMQS型高压电机C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 工作准备 |  | 0
JDJL3006C | YMQS型高压电机C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 |  | 0
JDJL3006C | YMQS型高压电机C级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 解开电机电源引线。 |  | 0
JDJL3006C | YMQS型高压电机C级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 拆下电机前、后轴承外油端盖。 |  | 0
JDJL3006C | YMQS型高压电机C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 引线检修，检查引线绝缘良好，无脆裂现象，接线鼻子无过热现象，接线瓷瓶无裂纹，接线盒与本体固定牢固，密封良好。 |  | 0
JDJL3006C | YMQS型高压电机C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 轴承检修 |  | 0
KGGM3001C | MCC开关C级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 检查主回路电源开关配件齐全，机构转换灵活，动、静触头接触良好，无发热或拉弧痕迹。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 810 | 发电机逆功率保护 NG-2 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 815 | 1 运放调零。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 820 | 2 电流整定回路检查。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 825 | 3 移相回路调整、乘法器调整。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 830 | 01Pe。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 835 | 5 保护传动至出口。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 840 | ???? 发电机过电压保护GY-1A |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 845 | 1 运放调零。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 850 | 2 发信定值整定 U2d=110V。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 855 | 3 出口定值整定 U2d=130V。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 860 | 4 保护传动至出口。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 865 | ?线闭琐 7DXX-1 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 870 | 1 运放调零、加法器校验。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 875 | 2 校验整定值。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 880 | A柜第二层：发电机差动、匝间保护分板调试、整定实验 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 885 | CD-10(1)电流电压变换回路的检查。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 890 | CD-10(2)运放调零及整流波形调对称。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 895 | CD-10(2)加法器和减法器的检查。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 900 | CD-10(2)截波整流回路的检查 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 905 | 0In）检查。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 910 | 85A。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 915 | 5。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 920 | 负序电压继电器9FGY-2运放调零及整流波形调对称。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 925 | 9FGY-2负序电压滤过器检查。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 930 | 9FGY-2五次谐波带阻滤波器的滤过比检查。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 935 | 9FGY-2定值整定。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 940 | 负序功率方向继电器12FGF-1方波形成回路门槛电压调整。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 945 | 12FGF-1负序电压滤过器检查。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 950 | 12FGD-1负序电流滤过器检查。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 955 | 12FGF-1 50HZ带通检查。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 960 | 12FGF-1动作区检查与灵敏角调整。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 965 | 12FGF-1最小动作电压与最小动作电流测试。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 970 | 滤过式电压14LGY-1、15LGY-1运放调零。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 975 | 14LGY-1、15LGY-1三次谐波带阻滤波器的滤过比检查。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 980 | 14LGY-1、15LGY-1定值整定 3U0zd=3V |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 985 | 断线闭琐8DXX-1运放调零。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 990 | 8DXX-1加法器校验。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 995 | 8DXX-1校验整定值。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1000 | 保护传动至出口。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1100 | A柜第三层: 主变差动 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1105 | CD-1零漂及整流桥对称性调整。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1110 | 对CD-1的交流输入端同极性串联，加1A电流，用示波器观察1XJ1、XJ2、XJ3输出应同相位。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1115 | CD-1各侧平衡调整回路试验。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1120 | 涌流判别元件的闭锁角校验。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1125 | 涌流判别元件的动作波宽校验。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1130 | CD-1拐点电流测试。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1135 | CD-1制动特性测试。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1140 | CD-1涌流动作值测试。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1145 | 36In。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1150 | 4In。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1155 | CD-1速断动作值整定，定值为10In。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1160 | 保护传动至出口。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1200 | A柜第四层：高厂变差动 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1205 | CD-1零漂极整流桥对称性调整。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1210 | 对CD-1的交流输入端同极性串联，加1A电流，用示波器观察1XJ1、XJ2、XJ3输出应同相位。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1215 | CD-1各侧平衡调整回路试验。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1220 | 涌流判别元件的闭锁角校验。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1225 | 涌流判别元件的动作波宽校验。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1230 | CD-1拐点电流测试。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1235 | CD-1制动特性测试。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1240 | CD-1涌流动作值测试。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1245 | 36In。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1250 | 4In。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1255 | CD-1速断动作值整定，定值为8In。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1260 | 保护传动至出口。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1300 | B柜第一层：阻抗、非全相、启动失灵、中断检测 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1305 | PT断线闭锁3DXB-2调整方波对称及运放调零、检查带通。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1310 | 3DXB-2门槛电位器校验。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1315 | 3DXB-2零序电压平衡校验。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1320 | 3DXB-2动作值测试。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1325 | 5a。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1330 | 阻抗ZK-2调方波对称。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1335 | 阻抗ZK-2检查减法器。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1340 | 5ZK-2、6ZK-2、7ZK-2定值整定。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1345 | 5ZK-2、6ZK-2、7ZK-2阻抗特性测试。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1905 | 复合电压3FHY-1、4FHY-1、负序滤过器的检查。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1910 | 3FHY-1、4FHY-1五次谐波带阻滤波器的滤过比检查。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1915 | 3FHY-1、4FHY-1调零及整流波形调对称。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1920 | 3FHY-1、4FHY-1定值整定 Uzd=65V， Uzd负序=7V（相电压）。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1925 | 过电流5GL-1、6GL-1、7GL-1运放调零及整流波形调对称。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1930 | 15a。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1935 | 过电流10GL-1运放调零及整流波形调对称。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1940 | 7a。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1945 | 保护传动至出口。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 2000 | C柜第四层：6KVA、B分支过流 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 2005 | 过电流3GY-3A、4GY-3A、5GY-3A逻辑回路检查。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 2010 | 3GY-3A、4GY-3A、5GY-3A调零。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 2015 | 3GY-3A、4GY-3A、5GY-3A电平检测器门槛电压调整。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 2020 | 7”。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 2025 | 过电流9GL-3A、10GL-3A、11GL-3A逻辑回路检查。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 2030 | 9GL-3A、10 GL-3A、11GL-3A逻辑回路检查。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 2035 | 9GL-3A、10 GL-3A、11GL-3A电平检测器门槛电压调整。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 2040 | 7”。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 2045 | 保护传动至出口。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 2100 | C柜第五层:低频保护 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 2200 | C柜第六层:非电量保护 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 2205 | 主变轻、重瓦斯。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 2210 | 主变压力、油位。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 2215 | 主变冷却器故障。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 2220 | 厂变轻、重瓦斯。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 2225 | 厂变冷却器故障。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 2230 | 热工断水。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 2235 | 主变温度、厂变温度。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 2240 | 厂变压力释放、厂变油位。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 2245 | 主变绕组温度。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 2250 | 励磁系统故障。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 2255 | 各非电量保护传动至出口。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 2300 | 交、直流回路绝缘检查（用1000V摇表） |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 2305 | 1 交流电流回路绝缘检查。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 2310 | 在发电机出口CT端子箱,继保小室保护屏后,集控室控制屏后断开CT二次回路。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 2315 | 拆除CT回路所有的接地点。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 2320 | 确认需测量的电流回路如下： |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 2325 | 111、121、131、141、211、221、231、241、331、411、421、441、451、461、611、711、721、731、741、811、911 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 2330 | 测量同一电缆内交流电流回路相与相间的绝缘电阻。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 2335 | 测量交流电流回路相与地间的绝缘电阻。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 2340 | 测量绝缘完毕，恢复拆除的接地点。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 2345 | 2 发电机交流电压回路绝缘检查 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 2350 | 在发电机PT, 0米端子箱,继保小室保护屏后,集控室控制屏后拆除所有的电压回路接地点B600。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 2355 | 断开保护屏与控制屏后的电压回路。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 2360 | 确认需测量的电压回路如下：A630、B630、C630、L630、A640、B640、 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 2365 | C640、L640、A633、B633、C633、S601。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 2370 | 测量交流电压回路相与地间的绝缘电阻。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 2375 | 测量完毕，恢复拆除的电压线及接地点。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 2380 | 3厂高变电压回路绝缘检查 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 2385 | 拆除电压回路中的接地点B600及与负载相连的电压回路。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 2390 | 确认需测量的电压回路如下:A630、B630、C630、L630、A640、B640、C640、L640。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 2395 | 测量各电压回路对地的绝缘电阻。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 2400 | 测量完毕,恢复拆除的电压线及接地点。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 2405 | 直流回路绝缘检查 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 2410 | 断开有关直流回路的电源。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 2415 | 测量直流回路对地的绝缘电阻。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 2420 | CT二次回路通流 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 2425 | 检查所有电流二次回路接线正确、无开路现象、极性、接地线、击穿保险、柜内滤波电容接线正确。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 2430 | 确认需通流的电流回路如下：111、121、131、141、211、221、231、241、331、411、421、441、451、461、611、711、721、731、741、811、911 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 2435 | 0A，测量电流注入点的电压。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 2500 | PT二次回路加压 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 2505 | 检查所有电流二次回路接线正确、无短路现象、极性、接地线、击穿保险、柜内滤波电容接线正确。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 2510 | 将电压回路在PT端子箱与PT断开。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 2515 | 在保护屏与控制屏后电压回路分相升高电压与额定。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 2520 | 在PT端子箱几保护屏、控制屏后测量该相几邻相电压，对应相有额定电压，而相邻相没有电压。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 2600 | 发变组保护带开关整组传动试验 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 2605 | 1 A柜 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 2610 | 合4601(4602)、41MK、611（621）、612（622）开关。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 2615 | 实际通流至定值，发电机差动保护动作，全停Ⅰ出口，4601（4602）、41MK、611（621）、612（622）开关全跳，音响及相应信号正常。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 2620 | 合4601（4602）、41MK、611（621）、612（622）开关。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 2625 | 实际通流至定值，主变差动保护动作，全停Ⅰ出口，4601（4602）、41MK、611（621）、612（622）开关。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 2630 | 2 B柜 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 2635 | 合4601(4602)、41MK、611（621）、612（622）开关。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 2640 | 实际通流至定值,发变组大差动作,全停Ⅰ出口,开关全跳,音响及相应信号正常。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 2645 | 3????????? C柜 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 2650 | 合4601(4602)、41MK、611（621）、612（622）开关。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 2655 | 短接"110V+"和4XH的"2",模拟主变重瓦斯保护动作,全停Ⅱ出口, 4601(4602)、41MK、611（621）、612（622）开关全跳,音响及相应信号正常。 |  | 0
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 2700 | 清扫现场 |  | 0
BH3011A | ME开关保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 试验前的准备工作 |  | 0
BH3011A | ME开关保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 外观清扫检查 |  | 0
BH3011A | ME开关保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 保护盘内二次线清扫检查。 |  | 0
BH3011A | ME开关保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 继电器机械检查、调整。 |  | 0
BH3011A | ME开关保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 继电器电气检验和定值校验 |  | 0
BH3011A | ME开关保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 试验接线并经第二人核查。 |  | 0
BH3011A | ME开关保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 中间继电器动作值返回值检验。 |  | 0
BH3011A | ME开关保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 时间继电器保持电流检验及保持电流调整。 |  | 0
BH3011A | ME开关保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 信号继电器动作值检验。 |  | 0
BH3011A | ME开关保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 325 | 开关本体速断及过流定值检查。 |  | 0
BH3011A | ME开关保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 绝缘检查(用1000V摇表) |  | 0
BH3011A | ME开关保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 直流回路端子"1"、“2”、“3”、“33”对地及“1”与“33”之间。 |  | 0
BH3011A | ME开关保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 传动试验 |  | 0
BH3011A | ME开关保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 把开关送至试验位置给上开关的二次保险，合分开关试验。 |  | 0
BH3011A | ME开关保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 从零序保护外分别从CT二次根部通电流至各保护定值，观察保护动作情况。 |  | 0
BH3011A | ME开关保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 将开关合上，用事故按钮跳闸试验。 |  | 0
BH3011A | ME开关保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 将联锁开关投“远方”，进行远方分合闸试验。 |  | 0
BH3012A | KVA可控硅装置检修A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 试验前的准备工作 |  | 0
BH3012A | KVA可控硅装置检修A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 主电路检查 |  | 0
BH3012A | KVA可控硅装置检修A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 整流变压器ZB检查。 |  | 0
BH3012A | KVA可控硅装置检修A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 晶闸管整流电路及元件检查。 |  | 0
BH3012A | KVA可控硅装置检修A级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 滤波器元件检查。 |  | 0
BH3012A | KVA可控硅装置检修A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 控制电路检查 |  | 0
BH3012A | KVA可控硅装置检修A级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 操作回路交流接触器及电磁继电器检查。 |  | 0
BH3012A | KVA可控硅装置检修A级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 信号回路熔断器检查。 |  | 0
BH3012A | KVA可控硅装置检修A级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 过电流信号、保护回路检查。 |  | 0
BH3012A | KVA可控硅装置检修A级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 电压过高信号、保护回路检查。 |  | 0
BH3012A | KVA可控硅装置检修A级标准作业计划 |  |  |  | 325 | 控制电源变压器GB检查。 |  | 0
BH3012A | KVA可控硅装置检修A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 脉冲及触发器检查 |  | 0
BH3012A | KVA可控硅装置检修A级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 同步变压器YB检查。 |  | 0
BH3012A | KVA可控硅装置检修A级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 脉冲形成回路及移相触发器元件测试。 |  | 0
BH3012A | KVA可控硅装置检修A级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 脉冲驱动变压器MB检查。 |  | 0
BH3012A | KVA可控硅装置检修A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 自动控制回路检查 |  | 0
BH3012A | KVA可控硅装置检修A级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 电压环回路检查。 |  | 0
BH3012A | KVA可控硅装置检修A级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 电流环回路检查。 |  | 0
BH3012A | KVA可控硅装置检修A级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 通电调试 |  | 0
BH3012A | KVA可控硅装置检修A级标准作业计划 |  |  |  | 605 | 将各旋钮逆时针调至零，检查插头插接是否正确。 |  | 0
BH3012A | KVA可控硅装置检修A级标准作业计划 |  |  |  | 610 | 将主电路刀闸DK向下掷于稳压状态，合空气开关ZK，控制面板“停止”灯亮。 |  | 0
BH3012A | KVA可控硅装置检修A级标准作业计划 |  |  |  | 615 | 测量信号变压器XB初级、次极电压。 |  | 0
BH3012A | KVA可控硅装置检修A级标准作业计划 |  |  |  | 620 | 分别按“运行”“停止”按钮，检查接触器吸合情况，指示灯指示是否正常。 |  | 0
BH3012A | KVA可控硅装置检修A级标准作业计划 |  |  |  | 625 | 测量整流变压器ZB次极电压是否平衡。 |  | 0
BH3012A | KVA可控硅装置检修A级标准作业计划 |  |  |  | 630 | 停机状态下拔下信号熔断器RXa、RXb、RXc，检查告警信号是否正常。 |  | 0
BH3012A | KVA可控硅装置检修A级标准作业计划 |  |  |  | 635 | 手动运行并测试输出波形。 |  | 0
BH3012A | KVA可控硅装置检修A级标准作业计划 |  |  |  | 640 | 将主回路刀闸DK向上掷于稳流状态，合上直流母线刀闸，待手动运行正常后，切至自动稳流状态，检查稳流输出。 |  | 0
BH3012A | KVA可控硅装置检修A级标准作业计划 |  |  |  | 645 | 稳流正常后，停机将主电路刀闸DK向下掷于稳压状态，合上直流母线刀闸，检查稳压输出。 |  | 0
BH3012A | KVA可控硅装置检修A级标准作业计划 |  |  |  | 700 | 清理现场 |  | 0
JY3001A | 电流表校验A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 试验前的准备工作 |  | 0
JY3001A | 电流表校验A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 拆下表计 |  | 0
JY3001A | 电流表校验A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 将电流表电流回路短接。 |  | 0
JY3001A | 电流表校验A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 拆下电流表并做好标记。 |  | 0
JY3001A | 电流表校验A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 电压表校验 |  | 0
JY3001A | 电流表校验A级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 调整被检表零位，并接入测量回路。 |  | 0
JY3001A | 电流表校验A级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 缓慢地增加电流，使指示器顺序地指在每个数字分度线上，并记录这些点的实际值。 |  | 0
JY3001A | 电流表校验A级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 增加电流至量程的上限以上，立刻缓慢地减少，使指示器顺序指在2项程序的分度线上，并记录这些点的实际值。 |  | 0
JY3001A | 电流表校验A级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 根据所记录下来的数据计算被检表的基本误差和升降变差，并判断被检表是否合格。 |  | 0
JY3001A | 电流表校验A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 清理现场 |  | 0
JY3002A | 电压表校验A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 试验前的准备工作 |  | 0
JY3002A | 电压表校验A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 拆下表计 |  | 0
JY3002A | 电压表校验A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 将电压表电压回路拆除,并包绝缘。 |  | 0
JY3002A | 电压表校验A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 拆下电压表并做好标记。 |  | 0
JY3002A | 电压表校验A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 电压表校验 |  | 0
JY3002A | 电压表校验A级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 调整被检表零位，并接入测量回路。 |  | 0
JY3002A | 电压表校验A级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 缓慢地增加电压，使指示器顺序地指在每个数字分度线上，并记录这些点的实际值。 |  | 0
JY3002A | 电压表校验A级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 增加电压至量程的上限以上，立刻缓慢地减少，使指示器顺序指在2项程序的分度线上，并记录这些点的实际值。 |  | 0
JY3002A | 电压表校验A级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 根据所记录下来的数据计算被检表的基本误差和升降变差，并判断被检表是否合格。 |  | 0
JY3002A | 电压表校验A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 清理现场 |  | 0
JY3003A | 三相无功电度表校验A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 试验前的准备工作 |  | 0
JY3003A | 三相无功电度表校验A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 拆下表计 |  | 0
JY3003A | 三相无功电度表校验A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 将电度表电压回路拆除，并包绝缘。 |  | 0
JY3003A | 三相无功电度表校验A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 将电度表电流回路短接。 |  | 0
JY3003A | 三相无功电度表校验A级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 拆下电度表并做好标记。 |  | 0
JY3003A | 三相无功电度表校验A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 电度表校验 |  | 0
JY3003A | 三相无功电度表校验A级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 电压功放箱功能旋钮旋至“无功900”或“无功600”挡位置。 |  | 0
JY3003A | 三相无功电度表校验A级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 根据被检表接线方式将表接好。 |  | 0
JY3003A | 三相无功电度表校验A级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 按“4/3”键灯灭表示三相三线制，灯亮表示三相四线制，应与被检表接线方式一致。 |  | 0
JY3003A | 三相无功电度表校验A级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 开启装置电源并预热一小时。 |  | 0
JY3003A | 三相无功电度表校验A级标准作业计划 |  |  |  | 325 | 键盘输入电压、电流，相位等数值，待转盘转速均匀后即可。 |  | 0
JY3003A | 三相无功电度表校验A级标准作业计划 |  |  |  | 330 | 计算并输入标准预置数，再根据被检表是“无功900”或“无功600”接线方式选择PS43-B型标准电能表的“无功900”键或“无功600”键，确认后即可读出误差数。 |  | 0
JY3003A | 三相无功电度表校验A级标准作业计划 |  |  |  | 335 | 校验结束按RES键复位，依次断开电源。 |  | 0
JY3003A | 三相无功电度表校验A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 清理现场 |  | 0
JY3004A | 三相有功电度表校验A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 试验前的准备工作 |  | 0
JY3004A | 三相有功电度表校验A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 拆下表计 |  | 0
JY3004A | 三相有功电度表校验A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 将电度表电压回路拆除，并包绝缘。 |  | 0
JY3004A | 三相有功电度表校验A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 将电度表电流回路短接。 |  | 0
JY3004A | 三相有功电度表校验A级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 拆下电度表并做好标记。 |  | 0
JY3004A | 三相有功电度表校验A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 电度表校验 |  | 0
JY3004A | 三相有功电度表校验A级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 电压功放箱功能旋钮旋至“有功”挡位置。 |  | 0
JY3004A | 三相有功电度表校验A级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 根据被检表接线方式将表接好。 |  | 0
JY3004A | 三相有功电度表校验A级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 按“4/3”键灯灭表示三相三线制，灯亮表示三相四线制，应与被检表接线方式一致。 |  | 0
JY3004A | 三相有功电度表校验A级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 开启装置电源并预热一小时。 |  | 0
JY3004A | 三相有功电度表校验A级标准作业计划 |  |  |  | 325 | 键盘输入电压、电流，相位等数值，待转盘转速均匀后即可。 |  | 0
JY3004A | 三相有功电度表校验A级标准作业计划 |  |  |  | 330 | 计算并输入标准预置数，确认后即可读出误差数。 |  | 0
JY3004A | 三相有功电度表校验A级标准作业计划 |  |  |  | 335 | 校验结束按RES键复位，依次断开电源。 |  | 0
JY3004A | 三相有功电度表校验A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 清理现场 |  | 0
JY3006A | 单相电度表校验A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 试验前的准备工作 |  | 0
JY3006A | 单相电度表校验A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 拆下表计 |  | 0
JY3006A | 单相电度表校验A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 将电度表电压回路拆除,并包绝缘。 |  | 0
JY3006A | 单相电度表校验A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 将电度表电流回路短接。 |  | 0
JY3006A | 单相电度表校验A级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 拆下电度表并做好标记。 |  | 0
JY3006A | 单相电度表校验A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 电度表校验 |  | 0
JY3006A | 单相电度表校验A级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 电压功放箱功能旋钮旋至“有功”挡位置。 |  | 0
JY3006A | 单相电度表校验A级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 将被检表接好。 |  | 0
JY3006A | 单相电度表校验A级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 将电压、电流量程开关旋至相应量程。 |  | 0
JY3006A | 单相电度表校验A级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 接通电源，预热一小时。 |  | 0
JY3006A | 单相电度表校验A级标准作业计划 |  |  |  | 325 | 键盘输入电压、电流，相位等数值，待转盘转速均匀后即可。 |  | 0
JY3006A | 单相电度表校验A级标准作业计划 |  |  |  | 330 | 计算并输入标准预置数，确认后即可读出误差数。 |  | 0
JY3006A | 单相电度表校验A级标准作业计划 |  |  |  | 335 | 校验结束按RES键复位，依次断开电源。 |  | 0
JY3006A | 单相电度表校验A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 清理现场 |  | 0
KGGP3001C | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修准备工作。 |  | 1
KGGP3001C | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 开关清扫： |  | 2
KGGP3001C | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 清扫开关本体及灭弧罩。 |  | 0
KGGP3001C | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 清理开关主回路触头及二次插头，保证电接触部分清洁光滑。 |  | 0
KGGP3001C | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 操作及传动机构检修: |  | 2
KGGP3001C | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 检查操作机构内各转动部分转动灵活，无变形、无严重磨损。 |  | 0
KGGP3001C | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 检查开关的脱扣机构动作可靠，销钉及拉杆无脱落。 |  | 0
KGGP3001C | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 对各转动部件加润滑油。 |  | 0
KGGP3001C | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 清理主、弧触头上金属毛刺并进行当打磨,在开关的插头上涂适量的导电膏。 |  | 0
KGGP3001C | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 检查软连接无损伤。 |  | 0
KGGP3001C | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 二次回路检修。 |  | 2
KGGP3001C | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 检查合闸电机等电气元件完好，动作灵活、可靠。 |  | 0
KGGP3001C | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 检查辅助开关动作到位，触点接触可靠。 |  | 0
KGGP3001C | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 检查各端子应紧固且无断线，校核二次接线正确、可靠。 |  | 0
KGGP3001C | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 开关试操： |  | 1
KGGP3001C | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 605 | 手动试操， 用操作手柄能对开关进行正确分、合闸操作。 |  | 0
KGGP3001C | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 610 | 电动试操 ，将开关送至试验位置合上操作电源，按下分合闸按钮后，开关能正确合分。 |  | 0
KGGP3001C | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 700 | 清理现场： |  | 1
KGGP3002C | 400V开关柜C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 工作准备 |  | 1
KGGP3002C | 400V开关柜C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 开关柜清扫。 |  | 2
KGGP3002C | 400V开关柜C级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 拆下开关柜后盖板，将开关拉出柜外。 |  | 0
KGGP3002C | 400V开关柜C级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 清扫开关柜、母线及零部件。 |  | 0
KGGP3002C | 400V开关柜C级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 用绝缘清洗剂将各绝缘支撑件擦拭干净，保持其绝缘性能良好。 |  | 0
KGGP3002C | 400V开关柜C级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 检查开关柜结构件表面漆膜完整无脱落。 |  | 0
KGGP3002C | 400V开关柜C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 母线检修： |  | 4
BH3010A | 发变组保护检修A级标准作业计划 |  |  |  | 1350 | 过流12GL-2运放调零及整流波形调对称。 |  | 0
ZDJ3001A | 直流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 615 | 用清洁剂将轴承溃洗干净，加入二硫化钼，加入量约占轴承容积的三分之一――三分之二。 |  | 0
ZDJ3001A | 直流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 620 | 装配电机两端端盖、外油盖。 |  | 0
ZDJ3001A | 直流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 625 | 通过电机端盖上的工艺孔将碳刷安装到位并按正确顺序将连线接好并将孔盖盖好。 |  | 0
ZDJ3001A | 直流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 630 | 用手盘动电机转子，应转动灵活，无摩擦声，无卡涩。 |  | 0
ZDJ3001A | 直流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 635 | 装配联轴器。 |  | 0
ZDJ3001A | 直流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 640 | 电机就位找正，接电源 线、接地线。 |  | 0
ZDJ3001A | 直流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 700 | 试转。 |  | 0
ZDJ3001A | 直流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 705 | 电机空试２小时。 |  | 0
ZDJ3001A | 直流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 710 | 检查电机转向、声音应正常，电机换向火花在允许范围内。 |  | 0
ZDJ3001A | 直流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 715 | 测量电机振动应正常。 |  | 0
ZDJ3001A | 直流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 720 | 测量电机本体温升应正常。 |  | 0
ZDJ3001A | 直流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 725 | 测量电机空载电流应正常。 |  | 0
ZDJ3001A | 直流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 730 | 测量轴承温度应正常。 |  | 0
ZDJ3001A | 直流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 800 | 清理现场： |  | 0
KGGP3001A | ME开关A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修准备工作。 |  | 0
KGGP3001A | ME开关A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 开关清扫： |  | 0
KGGP3001A | ME开关A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 清扫开关本体及灭弧罩。 |  | 0
KGGP3001A | ME开关A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 清理开关主回路触头及一、二次插头，保证电接触部分清洁光滑。 |  | 0
KGGP3001A | ME开关A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 操作及传动机构检修。 |  | 0
KGGP3001A | ME开关A级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 拆下电动操作的电机及固定电机的盖板，检查扇形齿轮与蜗杆在手动分闸逆时针分足时能完全分离。在其啮合部分涂适量的润滑油。 |  | 0
KGGP3001A | ME开关A级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 检查操作机构内各转动部分转动灵活，无变形、无严重磨损。 |  | 0
KGGP3001A | ME开关A级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 检查开关的脱扣机构动作可靠，销钉及拉杆无脱落。 |  | 0
KGGP3001A | ME开关A级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 手动分合开关整个过程无碰擦、卡死现象。状态指示正确。 |  | 0
KGGP3001A | ME开关A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 主导电回路检修。 |  | 0
KGGP3001A | ME开关A级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 清理主、弧触头上的金属卡里或毛刺并进行当打磨。在开关的插头上涂适量的导电膏。 |  | 0
KGGP3001A | ME开关A级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查主触头上银合金厚度，对于小于1ＭＭ的应更换主触头。 |  | 0
KGGP3001A | ME开关A级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 测量、调整主触头的小开距、超程和同步性。 |  | 0
KGGP3001A | ME开关A级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 检查软连接无损伤。 |  | 0
KGGP3001A | ME开关A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 二次回路检修。 |  | 0
KGGP3001A | ME开关A级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 检查合闸电机完好，转动灵活。 |  | 0
KGGP3001A | ME开关A级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 检查接触器动作灵活，触点接触可靠，线圈完好。 |  | 0
KGGP3001A | ME开关A级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 检查辅助开关动作到位，触点接触可靠，并清理触点上的氧化层及罩壳内的积灰。 |  | 0
KGGP3001A | ME开关A级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 检查分励线圈完好，测量直流电阻值。 |  | 0
KGGP3001A | ME开关A级标准作业计划 |  |  |  | 525 | 终点开关动作灵活、接触可靠。 |  | 0
KGGP3001A | ME开关A级标准作业计划 |  |  |  | 530 | 检查各端子应紧固且无断线，校核二次接线正确、可靠。 |  | 0
KGGP3001A | ME开关A级标准作业计划 |  |  |  | 535 | 检查二次插头接触可靠。 |  | 0
KGGP3001A | ME开关A级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 开关试验，按相关的有关规程进行。。 |  | 0
KGGP3001A | ME开关A级标准作业计划 |  |  |  | 700 | 开关试操： |  | 0
KGGP3001A | ME开关A级标准作业计划 |  |  |  | 705 | 手动试操， 用操作手柄能对开关进行正确分、合闸操作。 |  | 0
KGGP3001A | ME开关A级标准作业计划 |  |  |  | 710 | 电动试操 ，将开关送至试验位置合上操作电源，按下分合闸按钮后，开关能正确合分。 |  | 0
KGGP3001A | ME开关A级标准作业计划 |  |  |  | 800 | 清理现场： |  | 0
KGGP3002A | 400V开关柜A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 工作准备 |  | 0
KGGP3002A | 400V开关柜A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 开关柜清扫。 |  | 0
KGGP3002A | 400V开关柜A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 拆下开关柜后盖板，将开关拉出柜外。 |  | 0
KGGP3002A | 400V开关柜A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 清扫开关柜、母线及零部件。 |  | 0
KGGP3002A | 400V开关柜A级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 用绝缘清洗剂将各绝缘支撑件擦拭干净，保持其绝缘性能良好。 |  | 0
KGGP3002A | 400V开关柜A级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 检查开关柜结构件表面漆膜完整无脱落。 |  | 0
KGGP3002A | 400V开关柜A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 母线检修： |  | 0
KGGP3002A | 400V开关柜A级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 检查母线固定螺栓连接紧固，无松动、无锈蚀。 |  | 0
KGGP3002A | 400V开关柜A级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 检查母线支持绝缘子及垫块无破损、爬电痕迹，且固定牢固。母线相标清晰，无破损。 |  | 0
KGGP3002A | 400V开关柜A级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 检查母排、接头及出线电缆无发热烧伤现象、无放电痕迹，接头螺栓紧固且无锈蚀现象。 |  | 0
KGGP3002A | 400V开关柜A级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 检查母排各部分绝缘符合要求并测量绝缘电阻。 |  | 0
KGGP3002A | 400V开关柜A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 开关柜检修： |  | 0
KGGP3002A | 400V开关柜A级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 检查各开关柜各零部件完整无损，固定可靠。 |  | 0
KGGP3002A | 400V开关柜A级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 开关柜编号清晰，各种标志齐全。 |  | 0
KGGP3002A | 400V开关柜A级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 检查开关推进机构动作零活，无卡涩并予以润滑。 |  | 0
KGGP3002A | 400V开关柜A级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 检查开关的进出线插头无变形、发热等损伤，且固定可靠，并在触头上涂适量的导电膏。其罩壳及挡板完好无损。 |  | 0
KGGP3002A | 400V开关柜A级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 检查开关的机械限位、合闸闭锁装置应灵活可靠。 |  | 0
KGGP3002A | 400V开关柜A级标准作业计划 |  |  |  | 430 | 开关柜内电缆排列整齐，电缆头连接可靠。 |  | 0
KGGP3002A | 400V开关柜A级标准作业计划 |  |  |  | 435 | 检查开关柜内的ＣＴ、ＰＴ完好，并进行校验和电气试验。 |  | 0
KGGP3002A | 400V开关柜A级标准作业计划 |  |  |  | 440 | 检查开关柜封闭严密，所有孔洞都已封堵。 |  | 0
KGGP3002A | 400V开关柜A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 电气试验：按相关专业的有关规程进行，应满足要求。 |  | 0
KGGP3002A | 400V开关柜A级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 清理现场： |  | 0
GSB3001A | 干式变压器A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修准备工作 |  | 0
GSB3001A | 干式变压器A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 拆除变压器高低压侧引线 |  | 0
RY00008 | 输煤工业电视系统D级预防维护作业计划 |  |  |  | 50 | 各传感器接线检查 |  | 0
RY00008 | 输煤工业电视系统D级预防维护作业计划 |  |  |  | 60 | 各传感器试验 |  | 0
RY00008 | 输煤工业电视系统D级预防维护作业计划 |  |  |  | 70 | 清理现场、工作终结 |  | 0
DQ02000 | 400V厂用、保安段母线及低厂变检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 10 | 落实安全措施； |  | 0
DQ02000 | 400V厂用、保安段母线及低厂变检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 20 | 母线及其附件清扫、检查、紧固； |  | 0
DQ02000 | 400V厂用、保安段母线及低厂变检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 30 | 开关母线侧一次静插头检查，校正； |  | 0
DQ02000 | 400V厂用、保安段母线及低厂变检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 40 | 所属全部ME开关检查，试操作； |  | 0
DQ02000 | 400V厂用、保安段母线及低厂变检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 50 | 电缆接头检查，标示牌核对，孔洞封堵； |  | 0
DQ02000 | 400V厂用、保安段母线及低厂变检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 60 | 电缆绝缘检测； |  | 0
DQ02000 | 400V厂用、保安段母线及低厂变检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 70 | PT、CT清扫检查，二次端子紧固； |  | 0
DQ02000 | 400V厂用、保安段母线及低厂变检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 80 | 开关柜柜门、把手、指示灯修复完好； |  | 0
DQ02000 | 400V厂用、保安段母线及低厂变检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 90 | 负荷开关二次回路清扫、检查、螺丝紧固、标志完善 |  | 0
DQ02000 | 400V厂用、保安段母线及低厂变检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 100 | 保护传动试验； |  | 0
DQ02000 | 400V厂用、保安段母线及低厂变检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 110 | 一次定值核对； |  | 0
DQ02000 | 400V厂用、保安段母线及低厂变检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 120 | 低厂变及其高低压侧开关检修： |  | 0
DQ02000 | 400V厂用、保安段母线及低厂变检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 130 | 变压器清扫、各紧固件紧固； |  | 0
DQ02000 | 400V厂用、保安段母线及低厂变检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 140 | 变压器导电接头 |  | 0
DQ02000 | 400V厂用、保安段母线及低厂变检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 150 | 电缆头检查； |  | 0
DQ02000 | 400V厂用、保安段母线及低厂变检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 160 | 变压器及电缆试验； |  | 0
DQ02000 | 400V厂用、保安段母线及低厂变检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 170 | 开关一次导电回路、元件检查； |  | 0
DQ02000 | 400V厂用、保安段母线及低厂变检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 180 | 开关二次回路、元件检查； |  | 0
DQ02000 | 400V厂用、保安段母线及低厂变检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 190 | 开关各机构检查； |  | 0
DQ02000 | 400V厂用、保安段母线及低厂变检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 200 | 试操； |  | 0
DQ02000 | 400V厂用、保安段母线及低厂变检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 210 | 结束工作。 |  | 0
10176 | 真空泵电机A级检修标准作业计划 |  | 电气项目部 |  | 10 | 落实安全措施； |  | 0
10176 | 真空泵电机A级检修标准作业计划 |  | 电气项目部 |  | 20 | 解体（包括抽转子）； |  | 0
10176 | 真空泵电机A级检修标准作业计划 |  | 电气项目部 |  | 30 | 定子检修； |  | 0
10176 | 真空泵电机A级检修标准作业计划 |  | 电气项目部 |  | 40 | 转子检修； |  | 0
RY00008 | 输煤工业电视系统D级预防维护作业计划 |  |  |  | 40 | 现场各就地箱清扫、接线检查 |  | 0
10176 | 真空泵电机A级检修标准作业计划 |  | 电气项目部 |  | 50 | 轴承检修、更换及润滑油更换； |  | 0
10176 | 真空泵电机A级检修标准作业计划 |  | 电气项目部 |  | 60 | 附件检修（包括端盖、轴承室、联轴器等）； |  | 0
10176 | 真空泵电机A级检修标准作业计划 |  | 电气项目部 |  | 70 | 电气试验； |  | 0
10176 | 真空泵电机A级检修标准作业计划 |  | 电气项目部 |  | 80 | 回装，试转； |  | 0
10176 | 真空泵电机A级检修标准作业计划 |  | 电气项目部 |  | 90 | 结束工作。 |  | 0
10177 | 开式泵电机A级检修标准作业计划 |  | 电气项目部 |  | 10 | 落实安全措施； |  | 0
10177 | 开式泵电机A级检修标准作业计划 |  | 电气项目部 |  | 20 | 解体（包括抽转子）； |  | 0
10177 | 开式泵电机A级检修标准作业计划 |  | 电气项目部 |  | 30 | 定子检修； |  | 0
10177 | 开式泵电机A级检修标准作业计划 |  | 电气项目部 |  | 40 | 转子检修； |  | 0
10177 | 开式泵电机A级检修标准作业计划 |  | 电气项目部 |  | 50 | 轴承检修、更换及润滑油更换； |  | 0
GLK3002C | GW7-220型隔离开关C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修准备工作 |  | 1
GLK3002C | GW7-220型隔离开关C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 拆除刀闸引线。并将刀闸的引线绑扎固定。 |  | 2
GLK3002C | GW7-220型隔离开关C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 刀闸清扫 |  | 4
GLK3002C | GW7-220型隔离开关C级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 清扫刀闸表面，保持瓷裙表面清洁无积灰。 |  | 0
GLK3002C | GW7-220型隔离开关C级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 清理刀闸的动静触头的污物，消除氧化层并涂以适量的导电膏。 |  | 0
GLK3002C | GW7-220型隔离开关C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 刀闸检修 |  | 6
GLK3002C | GW7-220型隔离开关C级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 检查瓷柱表面完好，无掉釉，无裂纹，无闪络痕迹。 |  | 0
GLK3002C | GW7-220型隔离开关C级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查金属构架完整，无变形，无损伤，无锈蚀，油漆完整，接地可靠。 |  | 0
GLK3002C | GW7-220型隔离开关C级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 检查主导电回路各连接部件完好，无裂纹，无锈蚀，接头部分无发热，螺栓连接紧固。 |  | 0
GLK3002C | GW7-220型隔离开关C级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 检查刀闸动静触头完好，打磨表面氧化层及毛刺，涂适量导电膏，并检查触头接触可靠。 |  | 0
GLK3002C | GW7-220型隔离开关C级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 检查传动机构的连杆，轴销等无机械磨损，变形，锈蚀等现象，转动部位应予以适当润滑。 |  | 0
GLK3002C | GW7-220型隔离开关C级标准作业计划 |  |  |  | 430 | 检查各机械限位挡块及联锁板无变形，能可靠工作。 |  | 0
GLK3002C | GW7-220型隔离开关C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 就地控制机构箱检修： |  | 4
GLK3002C | GW7-220型隔离开关C级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 检查二次控制回接线正确可靠；各控制元件完好，能可靠工作。 |  | 0
GLK3002C | GW7-220型隔离开关C级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 检查刀闸的辅助接点转动灵活，触点接触可靠。 |  | 0
GLK3002C | GW7-220型隔离开关C级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 分合闸电机按低压交流电机检修工艺进行检修。 |  | 0
GLK3002C | GW7-220型隔离开关C级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 检查蜗轮蜗杆机构完好，转动灵活，并进行适当润滑。 |  | 0
GLK3002C | GW7-220型隔离开关C级标准作业计划 |  |  |  | 525 | 检查电机的限位开关转换正常，触点接触可靠。 |  | 0
GLK3002C | GW7-220型隔离开关C级标准作业计划 |  |  |  | 530 | 检查电磁锁能可靠工作。 |  | 0
GLK3002C | GW7-220型隔离开关C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 刀闸调试 |  | 4
GLK3002C | GW7-220型隔离开关C级标准作业计划 |  |  |  | 605 | 调整传动机构的连杆长度，保证刀闸的三相触头合分同步。 |  | 0
GLK3002C | GW7-220型隔离开关C级标准作业计划 |  |  |  | 610 | 调整主轴上触动限位开关的弹性片，保证终点限位开关动作时，机械限位块和挡钉之间的间隙为8±３ＭＭ。 |  | 0
GLK3002C | GW7-220型隔离开关C级标准作业计划 |  |  |  | 615 | 手动，电动能正常合分刀闸。 |  | 0
GLK3002C | GW7-220型隔离开关C级标准作业计划 |  |  |  | 700 | 电气试验符合试验规程要求。 |  | 2
GLK3002C | GW7-220型隔离开关C级标准作业计划 |  |  |  | 800 | 清理现场 |  | 1
GLK3003C | JW2-220W型接地刀闸C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修准备工作： |  | 0
GLK3003C | JW2-220W型接地刀闸C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 拆除接地刀闸引线。并将拆下的引线用小绳固定。 |  | 0
GLK3003C | JW2-220W型接地刀闸C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 刀闸清扫： |  | 0
GLK3003C | JW2-220W型接地刀闸C级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 清扫刀闸表面，保持瓷裙表面清洁无积灰。 |  | 0
GLK3003C | JW2-220W型接地刀闸C级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 清理刀闸的动，静触头的污物，消除氧化层，并涂以适量的导电膏。 |  | 0
GLK3003C | JW2-220W型接地刀闸C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 刀闸检修： |  | 0
GLK3003C | JW2-220W型接地刀闸C级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 检查瓷柱表面完好，无掉釉，无裂纹，无闪络痕迹。 |  | 0
GLK3003C | JW2-220W型接地刀闸C级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 无损伤，无锈蚀，油漆完整，接地可靠。 |  | 0
GLK3003C | JW2-220W型接地刀闸C级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 检查主导电回路各连接部件完好，无裂纹，无锈蚀，接头部分无发热，螺栓连接紧固。 |  | 0
KGGP3002C | 400V开关柜C级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 检查母线固定螺栓连接紧固，无松动、无锈蚀。 |  | 0
KGGP3002C | 400V开关柜C级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 检查母线支持绝缘子及垫块无破损、爬电痕迹，且固定牢固。母线相标清晰，无破损。 |  | 0
KGGP3002C | 400V开关柜C级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 检查母排、接头及出线电缆无发热烧伤现象、无放电痕迹，接头螺栓紧固且无锈蚀现象。 |  | 0
KGGP3002C | 400V开关柜C级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 检查母排各部分绝缘符合要求并测量绝缘电阻。 |  | 0
KGGP3002C | 400V开关柜C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 开关柜检修： |  | 4
KGGP3002C | 400V开关柜C级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 检查各开关柜各零部件完整无损，固定可靠。 |  | 0
KGGP3002C | 400V开关柜C级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查开关推进机构动作零活，无卡涩并予以润滑。 |  | 0
KGGP3002C | 400V开关柜C级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 检查开关的进出线插头无变形、发热等损伤，且固定可靠，并在触头上涂适量的导电膏。其罩壳及挡板完好无损。 |  | 0
KGGP3002C | 400V开关柜C级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 检查开关的机械限位、合闸闭锁装置应灵活可靠。 |  | 0
KGGP3002C | 400V开关柜C级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 开关柜内电缆排列整齐，电缆头连接可靠。 |  | 0
KGGP3002C | 400V开关柜C级标准作业计划 |  |  |  | 430 | 检查开关柜内的ＣT、ＰT完好。 |  | 0
KGGP3002C | 400V开关柜C级标准作业计划 |  |  |  | 435 | 检查开关柜封闭严密，所有孔洞都已封堵。 |  | 0
KGGP3002C | 400V开关柜C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 清理现场： |  | 1
GSB3001C | 干式变压器C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修准备工作 |  | 1
GSB3001C | 干式变压器C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 拆除变压器高低压侧引线 |  | 2
GSB3001C | 干式变压器C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 清扫变压器铁芯，线圈表面，支持绝缘子及罩壳内积灰。 |  | 2
GSB3001C | 干式变压器C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 检查 |  | 6
GSB3001C | 干式变压器C级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 检查变压器各结构件的紧固螺栓应不松动，线圈的绝缘垫块应不松动、位移。 |  | 0
GSB3001C | 干式变压器C级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查高低压引线接头，应无发热，腐蚀或机械损伤，导电结合部应光洁接头用有机溶剂进行清洗，并进行适当的打磨。 |  | 0
GSB3001C | 干式变压器C级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 检查线圈引线及绝缘子绝缘良好，无发热、爬电或炭化现象，无机械损伤，铁芯及柜体的接地良好，且保证铁芯是一点接地。 |  | 0
GSB3001C | 干式变压器C级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 检查变压器壳体、门锁、温度显示装置等附件完好。 |  | 0
GSB3001C | 干式变压器C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 电气试验符合试验规程要求。 |  | 3
GSB3001C | 干式变压器C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 接原来的相序恢复高低压侧接线 |  | 2
GSB3001C | 干式变压器C级标准作业计划 |  |  |  | 700 | 清理现场： |  | 1
JDJL3001C | 送风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 工作准备 |  | 1
JDJL3001C | 送风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 |  | 3
JDJL3001C | 送风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 解开电机电源引线。 |  | 0
JDJL3001C | 送风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 拆下电机前、后轴承外油端盖。 |  | 0
JDJL3001C | 送风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 引线检修，检查引线绝缘良好，无脆裂现象，接线鼻子无过热现象，接线瓷瓶无裂纹，接线盒与本体固定牢固，密封良好。端部内引线检查检查、绑扎固定 |  | 2
JDJL3001C | 送风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 轴承检修 |  | 3
JDJL3001C | 送风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 检查轴承内外滚道应完好无伤，滚子无异状，清洁。 |  | 0
JDJL3001C | 送风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查轴承外圆与轴套配合紧固，无伤痕。 |  | 0
JDJL3001C | 送风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 检查轴承内圈与轴径配合紧固不窜动。 |  | 0
JDJL3001C | 送风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 检查、补充轴承润滑脂。 |  | 0
JDJL3001C | 送风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 对不合格轴承进行更换。 |  | 0
JDJL3001C | 送风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 电气试验符合试验规程要求。 |  | 2
JDJL3001C | 送风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 设备组装 |  | 2
JDJL3001C | 送风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 605 | 装配电机外油盖。 |  | 0
JDJL3001C | 送风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 610 | 用手盘动电机转子，应转动灵活，无摩擦声，无卡涩。 |  | 0
JDJL3001C | 送风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 615 | 接电源线、接地线。 |  | 0
JDJL3001C | 送风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 700 | 清理现场。 |  | 1
JDJL3002C | YKK型轴承式电机C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 工作准备 |  | 0
JDJL3002C | YKK型轴承式电机C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 |  | 0
JDJL3002C | YKK型轴承式电机C级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 解开电机电源引线。 |  | 0
JDJL3002C | YKK型轴承式电机C级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 拆除后侧外风罩、风扇、内挡板。 |  | 0
JDJL3002C | YKK型轴承式电机C级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 拆下电机前、后轴承外油端盖。 |  | 0
JDJL3002C | YKK型轴承式电机C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 引线检修，检查引线绝缘良好，无脆裂现象，接线鼻子无过热现象，接线瓷瓶无裂纹，接线盒与本体固定牢固，密封良好。 |  | 0
JDJL3002C | YKK型轴承式电机C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 轴承检修 |  | 0
JDJL3002C | YKK型轴承式电机C级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 检查轴承内外滚道应完好无伤，滚子无异状，清洁。 |  | 0
JDJL3002C | YKK型轴承式电机C级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查轴承外圆与轴套配合紧固，无伤痕。 |  | 0
JDJL3002C | YKK型轴承式电机C级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 检查轴承内圈与轴径配合紧固不窜动。 |  | 0
JDJL3002C | YKK型轴承式电机C级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 检查、补充轴承润滑脂。 |  | 0
JDJL3002C | YKK型轴承式电机C级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 对不合格轴承进行更换。 |  | 0
JDJL3002C | YKK型轴承式电机C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 电气试验符合试验规程要求。 |  | 0
JDJL3002C | YKK型轴承式电机C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 设备组装。 |  | 0
JDJL3002C | YKK型轴承式电机C级标准作业计划 |  |  |  | 605 | 装配电机外油盖。 |  | 0
JDJL3002C | YKK型轴承式电机C级标准作业计划 |  |  |  | 610 | 装配后侧外风罩、风扇、内挡板。 |  | 0
JDJL3002C | YKK型轴承式电机C级标准作业计划 |  |  |  | 615 | 用手盘动电机转子，应转动灵活，无摩擦声，无卡涩。 |  | 0
JDJL3002C | YKK型轴承式电机C级标准作业计划 |  |  |  | 620 | 接电源线、接地线、。 |  | 0
JDJL3002C | YKK型轴承式电机C级标准作业计划 |  |  |  | 700 | 清理现场： |  | 0
JDJL3004C | YKK型轴瓦式电机C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 工作准备 |  | 0
JDJL3004C | YKK型轴瓦式电机C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 解开电机电源引线。 |  | 0
JDJL3004C | YKK型轴瓦式电机C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 检查引线绝缘良好，无脆裂现象，接线鼻子无过热现象，接线瓷瓶无裂纹，接线盒与本体固定牢固，密封良好。 |  | 0
JDJL3004C | YKK型轴瓦式电机C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 电气试验符合试验规程要求。 |  | 0
JDJL3004C | YKK型轴瓦式电机C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 接电源线。 |  | 0
JDJL3004C | YKK型轴瓦式电机C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 清理现场： |  | 0
KGGM3001C | MCC开关C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 工作准备 |  | 0
KGGM3001C | MCC开关C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 开关清扫，将抽屉抽出柜外后对开关柜及抽屉进行清扫。 |  | 0
KGGM3001C | MCC开关C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 开关检修 |  | 0
GSB3001A | 干式变压器A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 清扫变压器铁芯，线圈表面，支持绝缘子及罩壳内积灰。 |  | 0
GSB3001A | 干式变压器A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 检查 |  | 0
GSB3001A | 干式变压器A级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 检查变压器各结构件的紧固螺栓应不松动，线圈的绝缘垫块应不松动、位移。 |  | 0
KGGM3001C | MCC开关C级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 检查接触器、热继电器等电器元件完好，动作灵活可靠且接触良好。 |  | 0
KGGM3001C | MCC开关C级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 检查抽屉内接线整齐牢固。二次回路接线与原理图相符。 |  | 0
KGGM3001C | MCC开关C级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 检查限位及闭锁机构零件齐全，动作可靠并予以适当润滑。 |  | 0
KGGM3001C | MCC开关C级标准作业计划 |  |  |  | 325 | 抽屉塑料外壳完整无损，无变形。 |  | 0
KGGM3001C | MCC开关C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 试操：开关试操动作正确，开关状态指示正确。 |  | 0
JDX3001C | 电除尘高压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修准备工作 |  | 0
JDX3001C | 电除尘高压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 控制柜清扫 |  | 0
JDX3001C | 电除尘高压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 清扫控制柜及柜内元件，保持清洁无积灰，无杂物。 |  | 0
JDX3001C | 电除尘高压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 拆除微机连线，取下微机并打开盖，清扫内部灰尘，保持电路板及元件清洁。 |  | 0
JDX3001C | 电除尘高压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 控制柜检修 |  | 0
JDX3001C | 电除尘高压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 柜内所有元件固定牢固，无松动。 |  | 0
JDX3001C | 电除尘高压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 控制柜面板上的所有仪表应完好，并由相关专业进行校验。 |  | 0
JDX3001C | 电除尘高压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 检查事故按钮及钥匙开关动作灵活，接点接触可靠。 |  | 0
JDX3001C | 电除尘高压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 检查主回路空气开关及刀熔开关应能操作灵活，无发热现象，空气开关自由脱扣机构应能正确动作。 |  | 0
JDX3001C | 电除尘高压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 325 | 柜后散热风扇及滤网完好清洁，安装牢固，风扇转动灵活。 |  | 0
JDX3001C | 电除尘高压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 330 | 击穿现象，散热片无损坏。 |  | 0
JDX3001C | 电除尘高压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 335 | 无损伤且绝缘合格。电缆接头接触良好，无发热烧毁现象。 |  | 0
JDX3001C | 电除尘高压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 340 | 检查柜内的接口板及触发电路板完好，元件无发热或损伤。 |  | 0
JDX3001C | 电除尘高压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 345 | 检查控制回路开关及变压器完好，无发热枯焦现象，开关能可靠分合。 |  | 0
JDX3001C | 电除尘高压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 350 | 检查各继电器线圈完好，动作灵活，接点接触可靠。 |  | 0
JDX3001C | 电除尘高压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 二次回路检查 |  | 0
JDX3001C | 电除尘高压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 校验二次回路接线与原理图相符。 |  | 0
JDX3001C | 电除尘高压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 整理二次回路接线保持接线整齐美观。 |  | 0
JDX3001C | 电除尘高压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 检查各端子排并重新紧固，保证接线可靠。 |  | 0
JDX3001C | 电除尘高压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 取样元件校验及测回路调节 |  | 0
JDX3001C | 电除尘高压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 主回路ＣT应由相关专业进行校验。 |  | 0
JDX3001C | 电除尘高压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 电流取样元件完好。 |  | 0
JDX3001C | 电除尘高压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 电流读数与标准表相同或相近。 |  | 0
JDX3001C | 电除尘高压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 校准温度显示值与实际值相同或相近。 |  | 0
JDX3001C | 电除尘高压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 设备调试 |  | 0
JDX3001C | 电除尘高压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 610 | 合上主回路刀熔开关及空气开关，并将钥匙开关打到投入位置，试验事故按钮，可将主回路断开。重新合上主回路开关。 |  | 0
JDX3001C | 电除尘高压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 615 | 按“运行/停机”键，控制柜应能正常运行，各参数正常。 |  | 0
JDX3001C | 电除尘高压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 620 | 配合硅整流变压器进行空升试验及负荷试验。 |  | 0
JDX3001C | 电除尘高压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 700 | 清理现场 |  | 0
JDX3002C | 电除尘低压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修准备工作 |  | 0
JDX3002C | 电除尘低压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 控制柜清扫 |  | 0
JDX3002C | 电除尘低压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 清扫控制柜及柜内元件，保持清洁无积灰，无杂物。 |  | 0
JDX3002C | 电除尘低压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 拆除微机连线，取下微机并打开盖，清扫内部灰尘，保持电路板及元件清洁。 |  | 0
JDX3002C | 电除尘低压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 控制柜检修 |  | 0
JDX3002C | 电除尘低压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 柜内所有元件固定牢固，无松动。 |  | 0
JDX3002C | 电除尘低压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 控制柜面板上的所有仪表应完好，并由相关专业进行校验。 |  | 0
JDX3002C | 电除尘低压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 检查事故按钮及钥匙开关动作灵活，接点接触可靠。 |  | 0
JDX3002C | 电除尘低压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 检查主回路空气开关及各保险座应能操作灵活，无发热现象，空气开关自由脱扣机构应能正确动作。 |  | 0
JDX3002C | 电除尘低压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 325 | 柜后散热风扇及滤网完好清洁，安装牢固，风扇转动灵活。 |  | 0
JDX3002C | 电除尘低压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 330 | 检查柜内所有加热驱动器及电机驱动器完好，无可控硅击穿或散热片损坏现象。 |  | 0
JDX3002C | 电除尘低压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 二次回路检查 |  | 0
JDX3002C | 电除尘低压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 校验二次回路接线与原理图相符。 |  | 0
JDX3002C | 电除尘低压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 整理二次回路接线保持接线整齐美观。 |  | 0
JDX3002C | 电除尘低压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 检查各端子排并重新紧固，保证接线可靠。 |  | 0
JDX3002C | 电除尘低压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 中间端子箱检查 |  | 0
JDX3002C | 电除尘低压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 清扫中间端子箱，保持箱内清洁无积灰，无杂物。 |  | 0
JDX3002C | 电除尘低压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 检查接线端子无损坏并重新紧固，检查接线正确，标号清晰，排列整齐。 |  | 0
JDX3002C | 电除尘低压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 检查振打电机就地端子箱中的控制开关应能可靠分合，且状态指示正确。 |  | 0
JDX3002C | 电除尘低压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 检查各端子箱密封良好，无锈蚀破损，门锁齐全。。 |  | 0
JDX3002C | 电除尘低压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 测温元件校验及测温回路调节 |  | 0
JDX3002C | 电除尘低压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 605 | 各测温元件应由相关专业人员进行校验。 |  | 0
JDX3002C | 电除尘低压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 610 | 利用标准电阻调节微机内的测温电路，使温度显示值准确。 |  | 0
JDX3002C | 电除尘低压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 700 | 负荷检修 |  | 0
JDX3002C | 电除尘低压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 705 | 检查各加热器及就地端子完好无烧损断裂痕迹。 |  | 0
JDX3002C | 电除尘低压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 710 | 检查加热器对地绝缘电阻合格，并测量其直流电阻。 |  | 0
JDX3002C | 电除尘低压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 715 | 各振打电机检修。（按照低压交流电动机检修工艺卡进行） |  | 0
JDX3002C | 电除尘低压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 800 | 设备调试 |  | 0
JDX3002C | 电除尘低压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 805 | 恢复所有接线，将设备送电。 |  | 0
JDX3002C | 电除尘低压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 810 | 合上主回路空气开关，并将钥匙开关打到投入位置，试验事故按钮，可将主回路断开。重新合上主回路开关。 |  | 0
JDX3002C | 电除尘低压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 815 | 将所有控制单元的转换开关置于自动位置，按下系统开机按钮，所有设备应能全部依次起动且运行指示正确。 |  | 0
JDX3002C | 电除尘低压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 820 | 所有温度指示应与实际相符。 |  | 0
JDX3002C | 电除尘低压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 825 | 所有的负荷应能正常工作。 |  | 0
JDX3002C | 电除尘低压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 900 | 清理现场 |  | 0
JDX3003C | 就地柜C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修准备工作 |  | 0
JDX3003C | 就地柜C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 清扫控制柜及柜内元件，保持清洁无积灰，无杂物。 |  | 0
JDX3003C | 就地柜C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 控制柜检修 |  | 0
JDX3003C | 就地柜C级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 检查接触器清洁，动作灵活且接触良好，触头无烧损痕迹。测量线圈直流电阻。 |  | 0
JDX3003C | 就地柜C级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 检查热继电器机构及外壳完好，整定电流标识清晰。并经校验合格。 |  | 0
JDX3003C | 就地柜C级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 检查其它各类继电器线圈完好，触点接触良好，并经校验合格。 |  | 0
JDX3003C | 就地柜C级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 检查按钮完好，动作可靠，且安装牢固。 |  | 0
JDX3003C | 就地柜C级标准作业计划 |  |  |  | 325 | 检查指示灯完好。 |  | 0
JDX3003C | 就地柜C级标准作业计划 |  |  |  | 330 | 控制柜内接线整齐牢固，标号清晰。检查二次回路接线与原理图相符。 |  | 0
JDX3003C | 就地柜C级标准作业计划 |  |  |  | 335 | 检查ＣT及电流表完好，并予以校验。 |  | 0
JDX3003C | 就地柜C级标准作业计划 |  |  |  | 340 | 二次电缆绝缘良好，无老化破损现象且排列整齐，绑扎牢固。 |  | 0
JDX3003C | 就地柜C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 检修后校验 |  | 0
JDX3003C | 就地柜C级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 空载试验。不接负荷设备，按分合闸按钮，开关的控制部分继电器能正确动作。 |  | 0
JDX3003C | 就地柜C级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 负荷试验。接上负荷设备，按分合闸按钮，开关应能正确动作，负荷运转正常，开关状态及参数指示正确。 |  | 0
JDX3003C | 就地柜C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 清理现场 |  | 0
DT3001C | 锅炉电梯C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修的准备工作 |  | 0
DT3001C | 锅炉电梯C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 控制柜检修 |  | 0
DT3001C | 锅炉电梯C级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 接触器：铁芯表面清洁，离合灵活；动静触头压力正常，接触良好，三相同期，触头接触后弹簧压缩行程应大于０.5ＭＭ。 |  | 0
DT3001C | 锅炉电梯C级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 继电器：线圈绝缘良好，引出线牢固；触点动作正确，接线牢固，弹簧压缩行程大于０.5ＭＭ；线圈直流电阻值正确。 |  | 0
DT3001C | 锅炉电梯C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 井道设备检修 |  | 0
DT3001C | 锅炉电梯C级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 上下极限开关检查：上下极限行程开关与压铁配合隙合适，动作准确，无误动作；行程开关固定牢靠，接线紧固，线标清晰。 |  | 0
DT3001C | 锅炉电梯C级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 平层电磁铁：井道内层档铁在井道内垂直度误差不大于３ＭＭ；平层电磁铁固定牢靠，接线紧固，线标清晰。 |  | 0
DT3001C | 锅炉电梯C级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 轿门上的行程开关动作准确，无误动作；行程开关固定牢靠，接线紧固，线标清晰。 |  | 0
DT3001C | 锅炉电梯C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 安全设备检查 |  | 0
DT3001C | 锅炉电梯C级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 机房安全开关：控制柜急停按钮无积灰，接线紧固，线标清晰，动作正确；限速器安全开关无积灰，接线紧固，线标清晰，动作正确。 |  | 0
DT3001C | 锅炉电梯C级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 轿顶安全开关：轿顶急停开关无积灰，接线紧固，无误动作；轿顶快慢车开关无积灰，接线紧固，线标清晰，动作正确。 |  | 0
DT3001C | 锅炉电梯C级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 地坑安全开关：地坑安全开关无积灰，接线紧固，线标清晰动作正确。 |  | 0
DT3001C | 锅炉电梯C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 清理现场 |  | 0
KGGL3001C | 6KV开关柜C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修准备工作： |  | 2
KGGL3001C | 6KV开关柜C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 开关柜清扫： |  | 3
KGGL3001C | 6KV开关柜C级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 拆下开关柜后盖板，将开关手车拉出柜外。 |  | 0
KGGL3001C | 6KV开关柜C级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 清扫开关柜及零部件表面积灰及杂物。 |  | 0
KGGL3001C | 6KV开关柜C级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 用绝缘清洗剂将各绝缘支撑件擦拭干净，保持其绝缘性能良好。 |  | 0
KGGL3001C | 6KV开关柜C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 开关柜检修： |  | 8
KGGL3001C | 6KV开关柜C级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 检查开关柜各零部件完整无损，固定可靠。 |  | 0
KGGL3001C | 6KV开关柜C级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 开关柜编号清晰，各种标志齐全。 |  | 0
KGGL3001C | 6KV开关柜C级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 检查限位开关动作零活，转换可靠。 |  | 0
KGGL3001C | 6KV开关柜C级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 开关柜地刀机构完好，动作零活，并进行适当的润滑。检查动、静触头接触可靠且接地良好。后柜门闭锁机构可靠。 |  | 0
KGGL3001C | 6KV开关柜C级标准作业计划 |  |  |  | 325 | 检查开关的进出线插头无变形、发热等损伤，且固定可靠，并在触头上涂适量的导电膏。其罩壳及挡板完好无损。 |  | 0
KGGL3003C | 3AF开关C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修准备工作 |  | 2
KGGL3003C | 3AF开关C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 手车清扫 |  | 4
KGGL3003C | 3AF开关C级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 将手车拉至开关柜外，拆下手车面板。 |  | 0
KGGL3003C | 3AF开关C级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 清扫手车，保持手车清洁，无积灰、无油污。 |  | 0
KGGL3003C | 3AF开关C级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 清洗主回路插头上的污垢及氧化层，并涂适量导电膏。 |  | 0
KGGL3003C | 3AF开关C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 手车检修 |  | 6
KGGL3003C | 3AF开关C级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 检查手车主导电回路各部分连接良好，螺栓紧固。 |  | 0
KGGL3003C | 3AF开关C级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 检查手车储能和操作机构零件齐全，无损坏。并进行适当润滑。 |  | 0
KGGL3003C | 3AF开关C级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 检查分合闸线圈及储能电机完好。 |  | 0
KGGL3003C | 3AF开关C级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 检查手车主回路插头，无弯曲变形或发热等损伤。并能自动复位调整插头位置与开关柜内的静触头相对齐。 |  | 0
KGGL3003C | 3AF开关C级标准作业计划 |  |  |  | 325 | 检查手车二次接线及端子接触良好，接线正确整齐标号清晰。二次插头清洁无损伤。 |  | 0
KGGL3003C | 3AF开关C级标准作业计划 |  |  |  | 330 | 检查手车的辅助开关动作可靠，触点接触良好。 |  | 0
KGGL3003C | 3AF开关C级标准作业计划 |  |  |  | 335 | 检查手车的机械限位和合闸闭锁机构灵活可靠。 |  | 0
KGGL3003C | 3AF开关C级标准作业计划 |  |  |  | 340 | 手车的结构件齐全连接紧固，绝缘件绝缘性能良好。氧化锌避雷器清扫干净，试验合格。 |  | 0
KGGL3003C | 3AF开关C级标准作业计划 |  |  |  | 345 | 手车的一、二次回路的绝缘良好，主回路应能通过相关的电气试验。 |  | 0
KGGL3003C | 3AF开关C级标准作业计划 |  |  |  | 350 | 恢复手车面板。 |  | 0
KGGL3003C | 3AF开关C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 电气试验符合试验规程要求。 |  | 2
KGGL3003C | 3AF开关C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 手车试操， 将手车送至试验位置，连接二次插头并装上操作保险，按下分合闸按钮，开关应能正常合分。 |  | 2
KGGL3003C | 3AF开关C级标准作业计划 |  |  |  | 700 | 清理现场 |  | 2
GLK3003C | JW2-220W型接地刀闸C级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 检查刀闸动静触头完好，打磨表面氧化层及毛刺，涂适量导电膏，并检查触头接触情况及触指压力。 |  | 0
GLK3003C | JW2-220W型接地刀闸C级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 轴销等无机械磨损，变形，锈蚀等现象，转动部位应予以适当润滑。 |  | 0
GLK3003C | JW2-220W型接地刀闸C级标准作业计划 |  |  |  | 430 | 检查平衡弹簧的弹性良好，无腐蚀变形，且油漆完整。 |  | 0
GLK3003C | JW2-220W型接地刀闸C级标准作业计划 |  |  |  | 435 | 检查机械限位挡块无变形，能可靠工作。 |  | 0
GLK3003C | JW2-220W型接地刀闸C级标准作业计划 |  |  |  | 440 | 检查手动操作机构蜗轮蜗杆机构完好，转动灵活，并进行适当润滑。 |  | 0
GLK3003C | JW2-220W型接地刀闸C级标准作业计划 |  |  |  | 445 | 检查电磁锁的机构灵活，控制回路接线和元件完好，线圈无发热焦枯现象。 |  | 0
GLK3003C | JW2-220W型接地刀闸C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 刀闸调试： |  | 0
GLK3003C | JW2-220W型接地刀闸C级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 调整传动机构的连杆长度。 |  | 0
GLK3003C | JW2-220W型接地刀闸C级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 调整刀闸杆的长度，使动静触头能可靠接触。 |  | 0
GLK3003C | JW2-220W型接地刀闸C级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 调整刀闸托板在托架上的左右位置使动静触头端正接触。 |  | 0
GLK3003C | JW2-220W型接地刀闸C级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 调整刀闸平衡弹簧使三相刀闸能同步到位。 |  | 0
GLK3003C | JW2-220W型接地刀闸C级标准作业计划 |  |  |  | 525 | 手动能正常合分接地刀闸。 |  | 0
GLK3003C | JW2-220W型接地刀闸C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 电气试验符合试验规程要求。 |  | 0
GLK3003C | JW2-220W型接地刀闸C级标准作业计划 |  |  |  | 700 | 清理现场： |  | 0
LB3001C | 电流互感器C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修准备工作 |  | 2
LB3001C | 电流互感器C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 拆除ＣT开关侧管母及引线，并将引线绑扎固定。 |  | 6
LB3001C | 电流互感器C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 清扫ＣT表面，保持瓷裙表面清洁无积灰。 |  | 6
LB3001C | 电流互感器C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | ＣT外观检查 |  | 3
LB3001C | 电流互感器C级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 检查瓷柱表面完好，无掉釉、无裂纹、无闪络痕迹。 |  | 0
LB3001C | 电流互感器C级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查金属构件完整，无变形、无损伤、无锈蚀，油漆完整。 |  | 0
LB3001C | 电流互感器C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | ＣT检修 |  | 3
LB3001C | 电流互感器C级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 检查主导电回路各部件完好、无裂纹、无锈蚀，接头部分无发热现象，螺栓连接紧固。 |  | 0
LB3001C | 电流互感器C级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 检查金属外壳接地可靠。 |  | 0
LB3001C | 电流互感器C级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 检查ＣT二次接线柱完好，密封严密，无渗漏。 |  | 0
LB3001C | 电流互感器C级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 检查ＣT油位正常，取油样化验及试验合格。补油应采取真空注油法。 |  | 0
LB3001C | 电流互感器C级标准作业计划 |  |  |  | 525 | 检查ＣT油箱各结合面完好，放油孔密封可靠，无渗漏。 |  | 0
LB3001C | 电流互感器C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 电气试验符合试验规程要求。 |  | 6
LB3001C | 电流互感器C级标准作业计划 |  |  |  | 700 | 清理现场 |  | 2
YB3001C | 电压互感器C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修准备工作 |  | 0
YB3001C | 电压互感器C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 拆除ＰT引线，并将引线绑扎固定。 |  | 0
YB3001C | 电压互感器C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 清扫ＰT表面，保持瓷裙表面清洁无积灰。 |  | 0
YB3001C | 电压互感器C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | ＰT外观检查 |  | 0
YB3001C | 电压互感器C级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 检查瓷柱表面完好，无掉釉、无裂纹、无闪络痕迹。 |  | 0
YB3001C | 电压互感器C级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查金属构件完整，无变形、无损伤、无锈蚀，油漆完整。 |  | 0
YB3001C | 电压互感器C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | ＰT检修 |  | 0
YB3001C | 电压互感器C级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 检查主导电回路各部件完好、无裂纹、无锈蚀，接头部分无发热现象，螺栓连接紧固。 |  | 0
YB3001C | 电压互感器C级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 检查金属外壳接地可靠。 |  | 0
YB3001C | 电压互感器C级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 检查ＰT二次接线柱完好，密封严密，无渗漏。 |  | 0
YB3001C | 电压互感器C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 电气试验符合试验规程要求。 |  | 0
YB3001C | 电压互感器C级标准作业计划 |  |  |  | 700 | 清理现场 |  | 0
DRQ3001C | 电容器C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修准备工作 |  | 0
DRQ3001C | 电容器C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 拆除电容器引线，并将引线绑扎固定。 |  | 0
DRQ3001C | 电容器C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 清扫电容器表面，保持瓷裙表面清洁无积灰。 |  | 0
DRQ3001C | 电容器C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 电容器外观检查 |  | 0
DRQ3001C | 电容器C级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 检查瓷柱表面完好，无掉釉、无裂纹、无闪络痕迹。 |  | 0
DRQ3001C | 电容器C级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查金属构件完整，无变形、无损伤、无锈蚀，油漆完整。 |  | 0
DRQ3001C | 电容器C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 电容器检修 |  | 0
DRQ3001C | 电容器C级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 检查主导电回路各部件完好、无裂纹、无锈蚀，接头部分无发热现象，螺栓连接紧固。 |  | 0
DRQ3001C | 电容器C级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 检查金属外壳接地可靠。 |  | 0
DRQ3001C | 电容器C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 电气试验符合试验规程要求。 |  | 0
DRQ3001C | 电容器C级标准作业计划 |  |  |  | 700 | 清理现场 |  | 0
BLQ3001C | 避雷器C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修准备工作 |  | 2
BLQ3001C | 避雷器C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 拆除避雷器引线，并将引线绑扎固定。 |  | 1
BLQ3001C | 避雷器C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 清扫避雷器表面，保持瓷裙表面清洁无积灰。 |  | 6
BLQ3001C | 避雷器C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 避雷器外观检查 |  | 2
BLQ3001C | 避雷器C级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 检查瓷柱表面完好，无掉釉、无裂纹、无闪络痕迹。 |  | 0
BLQ3001C | 避雷器C级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查金属构件完整，无变形、无损伤、无锈蚀，油漆完整。 |  | 0
BLQ3001C | 避雷器C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 避雷器检修 |  | 3
BLQ3001C | 避雷器C级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 检查主导电回路各部件完好、无裂纹、无锈蚀，接头部分无发热现象，螺栓连接紧固。 |  | 0
BLQ3001C | 避雷器C级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 检查金属外壳接地可靠。 |  | 0
BLQ3001C | 避雷器C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 电气试验符合试验规程要求。 |  | 6
BLQ3001C | 避雷器C级标准作业计划 |  |  |  | 700 | 清理现场 |  | 2
JDJS3001A | 低压交流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修前准备工作 |  | 1
JDJS3001A | 低压交流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 |  | 4
JDJS3001A | 低压交流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 解开电机电源引线。 |  | 0
JDJS3001A | 低压交流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 解开电机地脚螺栓及联轴器，将电机吊至检修场所。 |  | 0
JDJS3001A | 低压交流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 拆除电机的靠背轮。 |  | 0
JDJS3001A | 低压交流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 拆下风罩，取下风叶，拆掉电机前后端盖。 |  | 0
JDJS3001A | 低压交流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 225 | 抽转子：注意抽转子过程中不要碰伤定子铁芯及端部绕阻。 |  | 0
JDJS3001A | 低压交流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 定子检修 |  | 3
JDJS3001A | 低压交流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 用５００Ｖ摇表测量各相对地绝缘电阻应合格。 |  | 0
JDJS3001A | 低压交流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 清扫定子绕组、定子铁芯。 |  | 0
JDJS3001A | 低压交流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 检查槽楔应无松动，铁芯无过热变色，通风沟无堵塞。 |  | 0
JDJS3001A | 低压交流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 端部绕组绝缘无破裂、烧焦、膨胀，清洁无油垢；绑线不松动。 |  | 0
JDJS3001A | 低压交流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 325 | 引出线绝缘完好，无机械损伤；接线板几接线柱完好、固定牢固。 |  | 0
JDJS3001A | 低压交流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 330 | 测量三相绕组直流电阻应合格。 |  | 0
JDJS3001A | 低压交流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 335 | 检查电机端盖、机座、地脚、内外油端盖完好无裂纹。 |  | 0
JDJS3001A | 低压交流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 转子检修 |  | 3
JDJS3001A | 低压交流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 清扫转子铁芯，清洗轴承。 |  | 0
JDJS3001A | 低压交流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查转子笼条无断裂，短路环不松动，平衡块无位移。 |  | 0
JDJS3001A | 低压交流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 检查轴颈无磨损痕迹，风叶完好。 |  | 0
JDJS3001A | 低压交流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 检查轴承内外滚道应完好无伤，滚子无异状，清洁。 |  | 0
JDJS3001A | 低压交流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 检查轴承外圆与轴套配合紧固，无伤痕。 |  | 0
JDJS3001A | 低压交流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 430 | 检查轴承内圈与轴径配合紧固不窜动。 |  | 0
JDJS3001A | 低压交流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 435 | 必要时测量轴承间隙。 |  | 0
JDJS3001A | 低压交流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 440 | 对不合格轴承进行更换。 |  | 0
JDJS3001A | 低压交流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 设备组装。 |  | 4
JDJS3001A | 低压交流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 检查定子膛内有无杂物。 |  | 0
JDJS3001A | 低压交流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 以抽转子的相反顺序穿入转子，注意定、转子间隙，保证定、转子不相碰。 |  | 0
JDJS3001A | 低压交流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 用清洁剂将轴承冲洗干净，加入二硫化钼，加入量约占轴承室容积的三分之一――三分之二。 |  | 0
JDJS3001A | 低压交流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 装配电机两端端盖、外油盖。 |  | 0
JDJS3001A | 低压交流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 525 | 用手盘动电机转子，应转动灵活，无摩擦声，无卡涩。 |  | 0
JDJS3001A | 低压交流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 530 | 装配联轴器。 |  | 0
JDJS3001A | 低压交流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 535 | 电机就位找正，接电源线、接地线。 |  | 0
JDJS3001A | 低压交流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 试转。 |  | 3
JDJS3001A | 低压交流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 605 | 电机空试２小时。 |  | 0
JDJS3001A | 低压交流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 610 | 检查电机转向、声音应正常。 |  | 0
JDJS3001A | 低压交流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 615 | 测量电机振动应正常。 |  | 0
JDJS3001A | 低压交流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 620 | 测量电机本体温升应正常。 |  | 0
JDJS3001A | 低压交流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 625 | 测量电机空载电流应正常。 |  | 0
JDJS3001A | 低压交流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 630 | 测量轴承温度应正常。 |  | 0
JDJS3001A | 低压交流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 700 | 清理现场 |  | 1
ZDJ3001A | 直流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修前准备工作 |  | 0
ZDJ3001A | 直流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 |  | 0
ZDJ3001A | 直流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 解开电机电源引线。 |  | 0
ZDJ3001A | 直流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 解开电机地脚螺栓及联轴器，将电机吊至检修场所。 |  | 0
ZDJ3001A | 直流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 拆除电机的靠背轮。 |  | 0
ZDJ3001A | 直流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 拆开前后端盖侧面的孔盖、提起刷握、拆掉连接线、拆掉前后端盖。 |  | 0
ZDJ3001A | 直流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 225 | 抽出转子、放稳。 |  | 0
ZDJ3001A | 直流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 电刷及刷架检修。 |  | 0
ZDJ3001A | 直流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 检查电刷不应磨损太厉害或碎裂、刷握的压力应适当、活动自如。 |  | 0
ZDJ3001A | 直流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 刷架位置符合规定标记、电刷与换向器实际接触面积应大于或等于电刷整个横截面的75%。 |  | 0
ZDJ3001A | 直流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 电刷牌号应一致、测量电刷同刷握间隙 |  | 0
ZDJ3001A | 直流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 刷架应清洁、无损伤。 |  | 0
ZDJ3001A | 直流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 325 | 测量刷架和换向器表面距离应为２-３ＭＭ。 |  | 0
ZDJ3001A | 直流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 330 | 检查电刷引线铜辫应良好、无断裂。 |  | 0
ZDJ3001A | 直流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 335 | 测量刷架绝缘电阻应合格。 |  | 0
ZDJ3001A | 直流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 定子检修。 |  | 0
ZDJ3001A | 直流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 检查机座清洁、完整无裂纹。 |  | 0
ZDJ3001A | 直流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查磁极硅钢片应清洁、无弯曲、无绝缘破裂或过热现象。 |  | 0
ZDJ3001A | 直流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 检查线圈清洁，绝缘良好，无位移。 |  | 0
ZDJ3001A | 直流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 检查磁极同外壳连接紧固，螺丝不松动。 |  | 0
ZDJ3001A | 直流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 检查全部连线无断裂、接头无脱焊、过热现象。 |  | 0
ZDJ3001A | 直流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 430 | 检查连线固定可靠，不碰及转动部分。 |  | 0
ZDJ3001A | 直流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 435 | 用５００Ｖ摇表测量绕组对地绝缘电阻应合格。 |  | 0
ZDJ3001A | 直流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 440 | 测量电阻与原始值相差不大于２%。 |  | 0
ZDJ3001A | 直流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 转子检修。 |  | 0
ZDJ3001A | 直流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 清扫铁芯及通风沟，检查铁芯完好。 |  | 0
ZDJ3001A | 直流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 检查电枢线圈绝缘良好，无枯焦破损。 |  | 0
ZDJ3001A | 直流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 检查线圈与换向器接头无脱焊、过热现象，测量片间电阻值，电阻值小于1０%。 |  | 0
ZDJ3001A | 直流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 检查换抽器表面应清洁，平滑、无过热现象。 |  | 0
ZDJ3001A | 直流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 525 | 检查云母沟应清洁，低于铜片1-1.5ＭＭ。 |  | 0
ZDJ3001A | 直流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 530 | 测量换向器不圆度应小于０.０5ＭＭ。 |  | 0
ZDJ3001A | 直流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 535 | 检查转子平衡块无脱落，风叶无碎裂和松动。 |  | 0
ZDJ3001A | 直流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 540 | 测量绝缘电阻应合格。 |  | 0
ZDJ3001A | 直流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 545 | 检查轴承内外滚道应完好无伤，滚子无异状，清洁。 |  | 0
ZDJ3001A | 直流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 550 | 检查轴承外圆与轴套配合紧固，无伤痕。 |  | 0
ZDJ3001A | 直流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 555 | 检查轴承内圈与轴径配合紧固不窜动。 |  | 0
ZDJ3001A | 直流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 560 | 必要时测量轴承间隙。 |  | 0
ZDJ3001A | 直流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 565 | 对不合格轴承进行更换。 |  | 0
ZDJ3001A | 直流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 设备组装 |  | 0
ZDJ3001A | 直流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 605 | 检查定子膛内有无杂物。 |  | 0
ZDJ3001A | 直流电机A级标准作业计划 |  |  |  | 610 | 以抽转子的相反顺序穿入转子，注意定、转子间隙，保证定、转子不相碰。 |  | 0
GSB3001A | 干式变压器A级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查高低压引线接头，应无发热，腐蚀或机械损伤，导电结合部应光洁接头用有机溶剂进行清洗，并进行适当的打磨。 |  | 0
GSB3001A | 干式变压器A级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 检查线圈引线及绝缘子绝缘良好，无发热、爬电或炭化现象，无机械损伤，铁芯及柜体的接地良好，且保证铁芯是一点接地。 |  | 0
GSB3001A | 干式变压器A级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 检查变压器壳体、门锁、温度显示装置等附件完好。 |  | 0
GSB3001A | 干式变压器A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 电气试验，按相关专业的规程进行。 |  | 0
GSB3001A | 干式变压器A级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 接原来的相序恢复高低压侧接线 |  | 0
GSB3001A | 干式变压器A级标准作业计划 |  |  |  | 700 | 清理现场： |  | 0
GL02001 | 磨煤机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 80 | 陶瓷关节球磨损检查 |  | 0
GL02001 | 磨煤机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 90 | 刮板总成检查 |  | 0
GL02001 | 磨煤机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 100 | 分离器、出口挡板、回粉挡板检查 |  | 0
GL02001 | 磨煤机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 110 | 落煤管检查 |  | 0
GL02001 | 磨煤机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 120 | 热风调门检查，盘根更换，内外指示校研 |  | 0
GL02001 | 磨煤机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 130 | 冷风调门检查，盘根更换，内外指示校研 |  | 0
GL02001 | 磨煤机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 140 | 热风隔绝门检查，盘根更换，内外指示校研 |  | 0
GL02001 | 磨煤机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 150 | 热风总风门检查，盘根更换，内外指示校研 |  | 0
GL02001 | 磨煤机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 160 | 磨辊磨损检查 |  | 0
GL02001 | 磨煤机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 170 | 喷嘴磨损检查 |  | 0
GL02001 | 磨煤机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 180 | 衬瓦磨损检查 |  | 0
GL02001 | 磨煤机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 190 | 磨煤机减速机齿轮检查，油质化验 |  | 0
GL02001 | 磨煤机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 200 | 消防蒸汽门检查 |  | 0
GL02001 | 磨煤机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 210 | 粉管支吊架检查 |  | 0
GL02001 | 磨煤机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 220 | 煤粉分配器出口圆风门磨损检查 |  | 0
GL02001 | 磨煤机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 230 | 煤粉分配器格栅磨损检查 |  | 0
GL02001 | 磨煤机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 240 | 粉管磨损检查 |  | 0
GL02001 | 磨煤机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 250 | 粉管快装接头、膨胀节及膨胀指示器检查 |  | 0
GL02001 | 磨煤机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 260 | 粉管保温检查处理 |  | 0
GL02001 | 磨煤机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 270 | 回装 |  | 0
GL02001 | 磨煤机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 280 | 清理现场工作结束 |  | 0
HX00002 | RO冲洗水泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 10 | 落实安全措施 |  | 0
HX00002 | RO冲洗水泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 20 | 检修前准备工作 |  | 0
HX00002 | RO冲洗水泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 30 | RO冲洗水泵解体 |  | 0
HX00002 | RO冲洗水泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 40 | 检查清理叶轮、轴、轴套、轴承、密封装置等部件 |  | 0
HX00002 | RO冲洗水泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 50 | 测量轴、叶轮处晃度、及口环间隙 |  | 0
HX00002 | RO冲洗水泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 60 | RO冲洗水泵复装 |  | 0
HX00002 | RO冲洗水泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 70 | 清理现场，结束工作 |  | 0
DQ00001 | MCC母线、负荷开关、电源开关（ME）检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 10 | 落实安全措施； |  | 0
DQ00001 | MCC母线、负荷开关、电源开关（ME）检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 20 | 母线及其附件清扫、检查、紧固； |  | 0
DQ00001 | MCC母线、负荷开关、电源开关（ME）检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 30 | 各抽屉开关及电器元件检查； |  | 0
DQ00001 | MCC母线、负荷开关、电源开关（ME）检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 40 | 一次电缆检测，电缆孔洞封堵； |  | 0
DQ00001 | MCC母线、负荷开关、电源开关（ME）检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 50 | 控制回路及二次电缆检查； |  | 0
DQ00001 | MCC母线、负荷开关、电源开关（ME）检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 60 | 开关一、二次动静插头检查； |  | 0
GL02001 | 磨煤机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 70 | 润滑油、液压油检查，油站滤网清理 |  | 0
DQ00001 | MCC母线、负荷开关、电源开关（ME）检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 70 | 柜门、把手、指示灯修复完整； |  | 0
DQ00001 | MCC母线、负荷开关、电源开关（ME）检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 80 | 电源开关（ME）清扫检查； |  | 0
RK00002 | 氧量变送器D级预防维护作业计划 |  | 热控项目部 |  | 10 | 工作准备 |  | 0
RK00002 | 氧量变送器D级预防维护作业计划 |  | 热控项目部 |  | 20 | 落实安全措施 |  | 0
RK00002 | 氧量变送器D级预防维护作业计划 |  | 热控项目部 |  | 30 | 变送器柜清灰 |  | 0
RK00002 | 氧量变送器D级预防维护作业计划 |  | 热控项目部 |  | 40 | 回路检查 |  | 0
RK00002 | 氧量变送器D级预防维护作业计划 |  | 热控项目部 |  | 50 | 氧化锆头检查 |  | 0
RK00002 | 氧量变送器D级预防维护作业计划 |  | 热控项目部 |  | 60 | 氧量变送器校验 |  | 0
RK00002 | 氧量变送器D级预防维护作业计划 |  | 热控项目部 |  | 70 | 5%标气校验 |  | 0
RK00002 | 氧量变送器D级预防维护作业计划 |  | 热控项目部 |  | 80 | 清理现场，工作结束 |  | 0
DQ00001 | MCC母线、负荷开关、电源开关（ME）检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 90 | 触头系统的检修，调测各部分数据； |  | 0
JDJL3002A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 工作准备 |  | 1
JDJL3002A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 |  | 12
JDJL3002A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 解开电机电源引线。 |  | 0
JDJL3002A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 解开电机地脚螺栓及联轴器，联系热控人员拆开测温元件接线，将电机吊至检修场所。 |  | 0
JDJL3002A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 拆除电机的靠背轮。 |  | 0
JDJL3002A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 拆除后侧外风罩、风扇、内挡板。 |  | 0
JDJL3002A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 225 | 拆除冷却器并将冷却器通风口封好。 |  | 0
JDJL3002A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 230 | 拆下电机前、后轴承油端盖，及大端盖，并做好标记。 |  | 0
JDJL3002A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 235 | 在轴颈上垫合适的胶皮，以保护轴颈。 |  | 0
JDJL3002A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 240 | 用单腿扁担法或假轴法抽转子，抽转子过程中特别小心防止把定子线圈碰坏。 |  | 0
JDJL3002A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 245 | 尽量缩短悬吊时间，将转子放在道木上，应加防止滚动的木楔。 |  | 0
JDJL3002A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 定子检修 |  | 8
JDJL3002A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 检查定子机座、地脚等支承件应无裂纹，损伤变形。 |  | 0
JDJL3002A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 用干燥清洁的压缩空气吹扫定子膛内。 |  | 0
JDJL3002A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 检修定子铁芯，无过热现象，槽楔表面清洁不松动位移，膛内无扫膛现象。洁不松动位移，膛内无扫膛现象。 |  | 0
JDJL3002A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 检查端部线圈应清洁无污物，表面无过热变色，放电现象，绝缘层无老化龟裂，绑扎牢固，端部线圈喷刷8０３7红覆盖漆。 |  | 0
JDJL3002A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 325 | 检查引线绝缘良好，无脆裂现象，接线鼻子无过热现象，接线瓷瓶无裂纹，接线盒与本体固定牢固，密封良好。 |  | 0
JDJL3002A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 转子检修 |  | 6
JDJL3003A | 磨煤机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 725 | 装配水冷却器。 |  | 0
JDJL3003A | 磨煤机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 730 | 用手盘动电机转子，应转动灵活，无摩擦声，无卡涩。 |  | 0
JDJL3003A | 磨煤机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 735 | 装配联轴器。 |  | 0
JDJL3003A | 磨煤机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 740 | 电机就位找正，接电源线、接地线。 |  | 0
JDJL3003A | 磨煤机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 800 | 试转。 |  | 0
JDJL3003A | 磨煤机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 805 | 电机空试２小时。 |  | 0
JDJL3003A | 磨煤机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 810 | 检查电机转向、声音应正常。 |  | 0
JDJL3003A | 磨煤机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 815 | 测量电机振动应正常。 |  | 0
JDJL3003A | 磨煤机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 820 | 测量电机本体温升应正常。 |  | 0
JDJL3003A | 磨煤机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 825 | 测量电机空载电流应正常。 |  | 0
JDJL3003A | 磨煤机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 830 | 测量轴承温度应正常。 |  | 0
JDJL3003A | 磨煤机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 900 | 清理现场： |  | 0
JDJL3004A | 一次风机、引风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 工作准备 |  | 0
JDJL3004A | 一次风机、引风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 |  | 0
JDJL3004A | 一次风机、引风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 解开电机电源引线。 |  | 0
JDJL3004A | 一次风机、引风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 解开电机地脚螺栓及联轴器，联系热控人员拆开测温元件接线，将电机吊至检修场所。 |  | 0
JDJL3004A | 一次风机、引风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 拆除电机的靠背轮。 |  | 0
JDJL3004A | 一次风机、引风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 拆除后侧外风罩、风扇、内挡板。 |  | 0
JDJL3004A | 一次风机、引风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 225 | 拆除冷却器并将冷却器通风口封好。 |  | 0
JDJL3004A | 一次风机、引风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 230 | 拆下电机前、后轴承油端盖，及大端盖，并做好标记。 |  | 0
JDJL3004A | 一次风机、引风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 235 | 在轴颈上垫合适的胶皮，以保护轴颈。 |  | 0
JDJL3004A | 一次风机、引风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 240 | 用单腿扁担法或假轴法抽转子，抽转子过程中特别小心防止把定子线圈碰坏。 |  | 0
JDJL3004A | 一次风机、引风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 245 | 尽量缩短悬吊时间，将转子放在道木上，应加防止滚动的木楔。 |  | 0
JDJL3004A | 一次风机、引风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 定子检修 |  | 0
JDJL3004A | 一次风机、引风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 检查定子机座、地脚等支承件应无裂纹，损伤变形。 |  | 0
JDJL3004A | 一次风机、引风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 用干燥清洁的压缩空气吹扫定子膛内。 |  | 0
JDJL3004A | 一次风机、引风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 检修定子铁芯，无过热现象，槽楔表面清洁不松动位移，膛内无扫膛现象。洁不松动位移，膛内无扫膛现象。 |  | 0
JDJL3004A | 一次风机、引风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 检查端部线圈应清洁无污物，表面无过热变色，放电现象，绝缘层无老化龟裂，绑扎牢固，端部线圈喷刷8０３7红覆盖漆。 |  | 0
JDJL3004A | 一次风机、引风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 325 | 检查引线绝缘良好，无脆裂现象，接线鼻子无过热现象，接线瓷瓶无裂纹，接线盒与本体固定牢固，密封良好。 |  | 0
JDJL3004A | 一次风机、引风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 转子检修 |  | 0
JDJL3004A | 一次风机、引风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 转子清扫，检查转子表面无摩擦痕迹，轴颈无损伤、斑点。 |  | 0
JDJL3004A | 一次风机、引风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查转子笼条无断裂开焊，平衡块固定牢固，无位移现象，铁芯无过热现象。 |  | 0
JDJL3004A | 一次风机、引风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 检查风叶应完好。 |  | 0
JDJL3004A | 一次风机、引风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 滑动轴承检查 |  | 0
JDJL3004A | 一次风机、引风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 其他部件检查 |  | 0
JDJL3004A | 一次风机、引风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 端盖清洁无变形，轴承套无磨损，内、外油端盖清洁完好。 |  | 0
JDJL3004A | 一次风机、引风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 电机各测温元件合格，绝缘电阻良好，防潮加热器完好，对地绝缘电阻合格。 |  | 0
JDJL3004A | 一次风机、引风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 用洗管刷清理空冷却器各通风孔，再用压缩空气吹干净，使空冷却器风道畅无阻，外表清洁无垢。 |  | 0
JDJL3004A | 一次风机、引风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 电气试验符合试验规程要求。 |  | 0
JDJL3004A | 一次风机、引风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 700 | 设备组装。 |  | 0
JDJL3004A | 一次风机、引风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 705 | 检查定子膛内有无杂物。 |  | 0
JDJL3004A | 一次风机、引风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 710 | 以抽转子的相反顺序穿入转子，注意定、转子间隙，保证定、转子不相碰。 |  | 0
JDJL3004A | 一次风机、引风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 715 | 装配电机两端端盖、滑动轴承。 |  | 0
JDJL3004A | 一次风机、引风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 720 | 装配空冷却器，并保证各密封胶垫完好，然后装风扇内挡板、风扇、外风扇罩。 |  | 0
JDJL3004A | 一次风机、引风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 725 | 用手盘动电机转子，应转动灵活，无摩擦声，无卡涩。 |  | 0
JDJL3004A | 一次风机、引风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 730 | 装配联轴器。 |  | 0
JDJL3004A | 一次风机、引风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 735 | 电机就位找正，接电源线、接地线、测温元件线。 |  | 0
JDJL3004A | 一次风机、引风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 800 | 试转。 |  | 0
JDJL3004A | 一次风机、引风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 805 | 电机空试２小时。 |  | 0
JDJL3004A | 一次风机、引风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 810 | 检查电机转向、声音应正常。 |  | 0
JDJL3004A | 一次风机、引风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 815 | 测量电机振动应正常。 |  | 0
JDJL3004A | 一次风机、引风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 820 | 测量电机铁芯温升应正常。 |  | 0
JDJL3004A | 一次风机、引风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 825 | 测量电机空载电流应正常。 |  | 0
JDJL3004A | 一次风机、引风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 830 | 测量轴承温度应正常。 |  | 0
JDJL3004A | 一次风机、引风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 900 | 清理现场： |  | 0
JDJL3005A | 循环水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 工作准备 |  | 0
JDJL3005A | 循环水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 |  | 0
JDJL3005A | 循环水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 解开电机电源引线。 |  | 0
JDJL3005A | 循环水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 断开上推力轴承和导向轴承的供油及回油管道，放净存油。 |  | 0
JDJL3005A | 循环水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 拆开水-空冷却器的进出水管，拆掉冷却器，并吊走电机两侧风罩。 |  | 0
JDJL3005A | 循环水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 脱开电机与泵的联接，。 |  | 0
JDJL3005A | 循环水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 225 | 将电机上机架顶盖拆下，拆掉推力瓦导轴瓦测温元件。 |  | 0
JDJL3005A | 循环水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 230 | 拆下上导轴瓦固定板，拆下冷油器连通管，取出冷油器。 |  | 0
JDJL3005A | 循环水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 235 | 拆开电机下导轴承上、下压盖螺栓，拆掉测温元件。 |  | 0
JDJL3005A | 循环水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 240 | 松下下机架所有螺栓，使下机架落下5ＭＭ左右。 |  | 0
JDJL3005A | 循环水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 245 | 用千斤顶顶起转子，使各推力瓦不再受力。 |  | 0
JDJL3005A | 循环水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 250 | 拆下电机导轴瓦及导轴瓦轴承座。 |  | 0
JDJL3005A | 循环水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 255 | 拆下推力头卡环，将推力头拉出，取出键。 |  | 0
JDJL3005A | 循环水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 260 | 松开推力头上转环紧固螺栓取出绝缘垫圈，拆下转环。 |  | 0
JDJL3005A | 循环水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 265 | 拆下接油盒及入油管，拆下上机架挡风板。 |  | 0
JDJL3005A | 循环水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 270 | 拆下上机架定位及固定螺栓，吊开上机架，拆下甩油盘，取出接油盒和测温元件。 |  | 0
JDJL3005A | 循环水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 275 | 将转子慢慢吊起，使电机联轴器端面与调整螺母端面距离梢大于电机联轴器锁紧螺母厚度，拆下电机联轴器及下导轴承下压盖。 |  | 0
YQB3001A | 低压油浸变A级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 油枕内部应清洁干净，其焊缝应完好，无渗油；油枕隔膜应无老化变质，无损坏渗漏。 |  | 0
YQB3001A | 低压油浸变A级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 油枕隔膜应无老化变质，无损坏渗漏，在装入油枕隔膜前应用０.２ＭＰ压力做渗漏试验，应8小时无渗漏。 |  | 0
YQB3001A | 低压油浸变A级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 装有油枕隔膜的变压器，应将油枕内的气体排净，少量气体可用真空泵抽出。 |  | 0
YQB3001A | 低压油浸变A级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 油位计应安装牢固，油位指示正确。 |  | 0
YQB3001A | 低压油浸变A级标准作业计划 |  |  |  | 525 | 气体继电器应由相关专业进行校验。 |  | 0
YQB3001A | 低压油浸变A级标准作业计划 |  |  |  | 530 | 对各联管清洗检查，应清洁完好。 |  | 0
YQB3001A | 低压油浸变A级标准作业计划 |  |  |  | 535 | 吸湿器更换硅胶，添注密封油。 |  | 0
YQB3001A | 低压油浸变A级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 各附件检修完毕后，用变压器油清洗干净，按拆卸的相反顺序回装。 |  | 0
YQB3001A | 低压油浸变A级标准作业计划 |  |  |  | 605 | 注油，打开气体继电器放气塞，冒油时密封，继续注油至适当油位。停放２４小时，检查密封面无漏油现象。并放出气体继电器中的气体。 |  | 0
YQB3001A | 低压油浸变A级标准作业计划 |  |  |  | 610 | 油样检查按规定取油样进行实验和化验应全部合格。 |  | 0
YQB3001A | 低压油浸变A级标准作业计划 |  |  |  | 700 | 密封试验及电气试验 |  | 0
YQB3001A | 低压油浸变A级标准作业计划 |  |  |  | 705 | 利用储油柜上的通气孔，用０.２5ＫＧ/ＣＭ干净干燥的压缩空气做静压试验，保持３小时应无渗漏现象。 |  | 0
YQB3001A | 低压油浸变A级标准作业计划 |  |  |  | 710 | 电气试验符合试验规程要求。 |  | 0
YQB3001A | 低压油浸变A级标准作业计划 |  |  |  | 800 | 清扫现场 |  | 0
YQB3002A | 硅整流变压器A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 准备工作 |  | 0
YQB3002A | 硅整流变压器A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体： |  | 0
YQB3002A | 硅整流变压器A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 拆开变压器电源线及各取样线。 |  | 0
YQB3002A | 硅整流变压器A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 放油。 |  | 0
YQB3002A | 硅整流变压器A级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 吊芯。拆下连接螺栓，将变压器芯吊出器身。 |  | 0
YQB3002A | 硅整流变压器A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 铁芯检查 |  | 0
YQB3002A | 硅整流变压器A级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 铁芯表面清洁，叠压整齐，紧固件完好，并有完善的防松措施。 |  | 0
YQB3002A | 硅整流变压器A级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 绝缘垫块及绝缘件完好，无松动、损坏等。 |  | 0
YQB3002A | 硅整流变压器A级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 铁芯一点接地良好。拆除接地连线后用２5００Ｖ摇表测量铁芯对地绝缘良好，绝对不允许出现接地现象。 |  | 0
YQB3002A | 硅整流变压器A级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 用扳手逐一将穿心螺杆紧固，以防松动。 |  | 0
YQB3002A | 硅整流变压器A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 线圈检查 |  | 0
YQB3002A | 硅整流变压器A级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 线圈绝缘绑扎牢固，表面清洁、无油污、无损伤或放电痕迹，并评定线圈的老化情况。 |  | 0
YQB3002A | 硅整流变压器A级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查线圈是否变形，其匝间绝缘纸板、线圈与铁芯之间的绝缘纸板、垫块应完好、牢固、无位移。 |  | 0
YQB3002A | 硅整流变压器A级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 连接线及引线连接牢固、焊接可靠，无发热或绝缘破损老化现象。 |  | 0
YQB3002A | 硅整流变压器A级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 电气试验合格 |  | 0
YQB3002A | 硅整流变压器A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 硅堆检查 |  | 0
YQB3002A | 硅整流变压器A级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 整流板上的所有元件发热、损伤等现象。 |  | 0
YQB3002A | 硅整流变压器A级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 所有焊点完整，无虚焊发热或脱焊现象。 |  | 0
YQB3002A | 硅整流变压器A级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 测量硅堆的正向电阻值接近０，反向阻值不小于15０兆欧（用２5００Ｖ摇表）。 |  | 0
YQB3002A | 硅整流变压器A级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 取样线接线正确，取样回路元件完好，参数正常。 |  | 0
YQB3002A | 硅整流变压器A级标准作业计划 |  |  |  | 525 | 负高压输出的铜卡口完好，无发热或损伤迹象，且固定牢固。 |  | 0
YQB3002A | 硅整流变压器A级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 附件检修 |  | 0
YQB3002A | 硅整流变压器A级标准作业计划 |  |  |  | 605 | 绝缘子表面清洁完好，对地绝缘合格。 |  | 0
YQB3002A | 硅整流变压器A级标准作业计划 |  |  |  | 610 | 呼吸器应更换硅胶及密封垫，硅胶装入量约占容积的五分之四，并在油封内注入合格的变压器油。 |  | 0
YQB3002A | 硅整流变压器A级标准作业计划 |  |  |  | 615 | 瓦丝继电器应完好并经专业人员校验。 |  | 0
YQB3002A | 硅整流变压器A级标准作业计划 |  |  |  | 620 | 测温元件应完好并经专业人员校验。 |  | 0
YQB3002A | 硅整流变压器A级标准作业计划 |  |  |  | 625 | 取变压器油进行化验及试验应合格。 |  | 0
YQB3002A | 硅整流变压器A级标准作业计划 |  |  |  | 700 | 设备组装。 |  | 0
YQB3002A | 硅整流变压器A级标准作业计划 |  |  |  | 705 | 将变压器各部分检查、检修完毕后可进行回装工作，回装按起吊的相反顺序进行。 |  | 0
YQB3002A | 硅整流变压器A级标准作业计划 |  |  |  | 710 | 回装过程中注意将引线铜卡口卡入出线铜螺杆上。 |  | 0
YQB3002A | 硅整流变压器A级标准作业计划 |  |  |  | 715 | 器身回装到位后拧紧各固定螺栓并回装附件。 |  | 0
YQB3002A | 硅整流变压器A级标准作业计划 |  |  |  | 720 | 通过油枕上部的加油孔注入相同牌号的合格的变压器油至标准油位。 |  | 0
YQB3002A | 硅整流变压器A级标准作业计划 |  |  |  | 725 | 恢复所有接线。 |  | 0
YQB3002A | 硅整流变压器A级标准作业计划 |  |  |  | 800 | 空升试验。 |  | 0
YQB3002A | 硅整流变压器A级标准作业计划 |  |  |  | 805 | 检查变压器及其控制装置完好，接线正确（高压侧引线应不接） |  | 0
YQB3002A | 硅整流变压器A级标准作业计划 |  |  |  | 810 | 撤离变压器就地工作人员。 |  | 0
YQB3002A | 硅整流变压器A级标准作业计划 |  |  |  | 815 | 接通电源并控制变压器将电压缓慢升至额定值，保持数分钟后缓慢下降至０，切断电源。绘制U-I曲线。 |  | 0
YQB3002A | 硅整流变压器A级标准作业计划 |  |  |  | 900 | 负荷试验： |  | 0
YQB3002A | 硅整流变压器A级标准作业计划 |  |  |  | 905 | 连接高压侧引线。 |  | 0
YQB3002A | 硅整流变压器A级标准作业计划 |  |  |  | 910 | 接通电源并控制变压器将电压缓慢升至最高值（不超过 |  | 0
YQB3002A | 硅整流变压器A级标准作业计划 |  |  |  | 915 | 额定值），保持数分钟后缓慢下降至０，切断电源。绘制U-I曲线。 |  | 0
YQB3002A | 硅整流变压器A级标准作业计划 |  |  |  | 1000 | 清理现场： |  | 0
JDX3001A | 电除尘高压柜A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修准备工作 |  | 0
JDX3001A | 电除尘高压柜A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 控制柜清扫 |  | 0
JDX3001A | 电除尘高压柜A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 清扫控制柜及柜内元件，保持清洁无积灰，无杂物。 |  | 0
JDX3001A | 电除尘高压柜A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 拆除微机连线，取下微机并打开盖，清扫内部灰尘，保持电路板及元件清洁。 |  | 0
JDX3001A | 电除尘高压柜A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 控制柜检修 |  | 0
JDX3001A | 电除尘高压柜A级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 柜内所有元件固定牢固，无松动。 |  | 0
JDJL3002A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 转子清扫，检查转子表面无摩擦痕迹，轴颈无损伤、斑点。 |  | 0
JDJL3002A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查转子笼条无断裂开焊，平衡块固定牢固，无位移现象，铁芯无过热现象。 |  | 0
JDJL3002A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 检查风叶应完好。 |  | 0
JDJL3002A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 检查轴承内外滚道应完好无伤，滚子无异状，清洁。 |  | 0
JDJL3002A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 检查轴承外圆与轴套配合紧固，无伤痕。 |  | 0
JDJL3002A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 430 | 检查轴承内圈与轴径配合紧固不窜动。 |  | 0
JDJL3002A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 435 | 测量轴承间隙。 |  | 0
JDJL3002A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 440 | 对不合格轴承进行更换。 |  | 0
JDJL3002A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 其他部件检查 |  | 6
JDJL3002A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 端盖清洁无变形，轴承套无磨损，内、外油端盖清洁完好。 |  | 0
JDJL3002A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 电机各测温元件合格，绝缘电阻良好，防潮加热器完好，对地绝缘电阻合格。 |  | 0
JDJL3002A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 用洗管刷清理空冷却器各通风孔，再用压缩空气吹干净，使空冷却器风道畅无阻，外表清洁无垢。 |  | 0
JDJL3002A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 电气试验符合试验规程要求。 |  | 0
JDJL3002A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 700 | 设备组装。 |  | 6
JDJL3002A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 705 | 检查定子膛内有无杂物。 |  | 0
JDJL3002A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 710 | 以抽转子的相反顺序穿入转子，注意定、转子间隙，保证定、转子不相碰。 |  | 0
JDJL3002A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 715 | 用清洁剂将轴承冲洗干净，加入二硫化钼，加入量约占轴承容积的三分之一――三分之二。 |  | 0
JDJL3002A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 720 | 装配电机两端端盖、外油盖。 |  | 0
JDJL3002A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 725 | 装配空冷却器，并保证各密封胶垫完好，然后装风扇内挡板、风扇、外风扇罩。 |  | 0
JDJL3002A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 730 | 用手盘动电机转子，应转动灵活，无摩擦声，无卡涩。 |  | 0
JDJL3002A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 735 | 装配联轴器。 |  | 0
JDJL3002A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 740 | 电机就位找正，接电源 线、接地线。 |  | 0
JDJL3002A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 800 | 试转。 |  | 6
JDJL3002A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 805 | 电机空试２小时。 |  | 0
JDJL3002A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 810 | 检查电机转向、声音应正常，电机换向火花在允许范围内。 |  | 0
JDJL3002A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 815 | 测量电机振动应正常。 |  | 0
JDJL3002A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 820 | 测量电机本体温升应正常。 |  | 0
JDJL3002A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 825 | 测量电机空载电流应正常。 |  | 0
JDJL3002A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 830 | 测量轴承温度应正常。 |  | 0
JDJL3002A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 900 | 清理现场： |  | 1
JDJL3003A | 磨煤机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 工作准备 |  | 0
JDJL3003A | 磨煤机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 |  | 0
JDJL3003A | 磨煤机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 解开电机电源引线。 |  | 0
JDJL3003A | 磨煤机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 解开电机地脚螺栓及联轴器，解开冷却器连接法兰，联系热控人员拆开测温元件接线，将电机吊至检修场所。 |  | 0
JDJL3003A | 磨煤机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 拆除电机的靠背轮。 |  | 0
JDJL3003A | 磨煤机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 拆除冷却器并将冷却器通风口封好。 |  | 0
JDJL3003A | 磨煤机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 225 | 拆下电机前、后轴承油端盖，及大端盖，并做好标记。 |  | 0
JDJL3003A | 磨煤机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 230 | 在轴颈上垫合适的胶皮，以保护轴颈。 |  | 0
JDJL3003A | 磨煤机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 235 | 用单腿扁担法或假轴法抽转子，抽转子过程中特别小心防止把定子线圈碰坏。 |  | 0
JDJL3003A | 磨煤机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 240 | 尽量缩短悬吊时间，将转子放在道木上，应加防止滚动的木楔。 |  | 0
JDJL3003A | 磨煤机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 定子检修 |  | 0
JDJL3003A | 磨煤机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 检查定子机座、地脚等支承件应无裂纹，损伤变形。 |  | 0
JDJL3003A | 磨煤机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 用干燥清洁的压缩空气吹扫定子膛内。 |  | 0
JDJL3003A | 磨煤机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 检修定子铁芯，无过热现象，槽楔表面清洁不松动位移，膛内无扫膛现象。洁不松动位移，膛内无扫膛现象。 |  | 0
JDJL3003A | 磨煤机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 检查端部线圈应清洁无污物，表面无过热变色，放电现象，绝缘层无老化龟裂，绑扎牢固，端部线圈喷刷8０３7红覆盖漆。 |  | 0
JDJL3003A | 磨煤机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 325 | 检查引线绝缘良好，无脆裂现象，接线鼻子无过热现象，接线瓷瓶无裂纹，接线盒与本体固定牢固，密封良好。 |  | 0
JDJL3003A | 磨煤机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 转子检修 |  | 0
JDJL3003A | 磨煤机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 转子清扫，检查转子表面无摩擦痕迹，轴颈无损伤、斑点。 |  | 0
JDJL3003A | 磨煤机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查转子笼条无断裂开焊，平衡块固定牢固，无位移现象，铁芯无过热现象。 |  | 0
JDJL3003A | 磨煤机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 检查风叶应完好。 |  | 0
JDJL3003A | 磨煤机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 检查轴承内外滚道应完好无伤，滚子无异状，清洁。 |  | 0
JDJL3003A | 磨煤机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 检查轴承外圆与轴套配合紧固，无伤痕。 |  | 0
JDJL3003A | 磨煤机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 430 | 检查轴承内圈与轴径配合紧固不窜动。 |  | 0
JDJL3003A | 磨煤机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 435 | 测量轴承间隙。 |  | 0
JDJL3003A | 磨煤机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 440 | 对不合格轴承进行更换。 |  | 0
JDJL3003A | 磨煤机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 其他部件检查 |  | 0
JDJL3003A | 磨煤机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 端盖清洁无变形，轴承套无磨损，内、外油端盖清洁完好。 |  | 0
JDJL3003A | 磨煤机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 电机各测温元件合格，绝缘电阻良好，防潮加热器完好，对地绝缘电阻合格。 |  | 0
JDJL3003A | 磨煤机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 用洗管刷清理冷却器各通水孔，检查铜管胀口应无裂纹铜管无异物或堵塞 |  | 0
JDJL3003A | 磨煤机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 对水冷却器进行水压试验，应符合要求 |  | 0
JDJL3003A | 磨煤机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 电气试验符合试验规程要求。 |  | 0
JDJL3003A | 磨煤机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 700 | 设备组装。 |  | 0
JDJL3003A | 磨煤机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 705 | 检查定子膛内有无杂物。 |  | 0
JDJL3003A | 磨煤机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 710 | 以抽转子的相反顺序穿入转子，注意定、转子间隙，保证定、转子不相碰。 |  | 0
JDJL3003A | 磨煤机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 715 | 用清洁剂将轴承冲洗干净，加入二硫化钼，加入量约占轴承容积的三分之一――三分之二。 |  | 0
JDJL3003A | 磨煤机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 720 | 装配电机两端端盖、外油盖。 |  | 0
KGGL3003A | 3AF开关A级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 检查手车储能和操作机构零件齐全，无损坏。并进行适当润滑。 |  | 0
KGGL3003A | 3AF开关A级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 检查分合闸线圈及储能电机完好。 |  | 0
KGGL3003A | 3AF开关A级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 检查手车主回路插头，无弯曲变形或发热等损伤。并能自动复位调整插头位置与开关柜内的静触头相对齐。 |  | 0
JDJL3005A | 循环水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 280 | 将电机转子吊起，放于专用支架上。 |  | 0
JDJL3005A | 循环水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 285 | 松开下机架螺栓，拆下下机架。 |  | 0
JDJL3005A | 循环水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 290 | 拆下电机定子定位销及固定螺栓，吊开定子。 |  | 0
JDJL3005A | 循环水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 定子检修 |  | 0
JDJL3005A | 循环水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 检查定子机座、地脚等支承件应无裂纹，损伤变形。 |  | 0
JDJL3005A | 循环水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 用干燥清洁的压缩空气吹扫定子膛内。 |  | 0
JDJL3005A | 循环水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 检修定子铁芯，无过热现象，槽楔表面清洁不松动位移，膛内无扫膛现象。洁不松动位移，膛内无扫膛现象。 |  | 0
JDJL3005A | 循环水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 检查端部线圈应清洁无污物，表面无过热变色，放电现象，绝缘层无老化龟裂，绑扎牢固，端部线圈喷刷8０３7红覆盖漆。 |  | 0
JDJL3005A | 循环水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 325 | 检查引线绝缘良好，无脆裂现象，接线鼻子无过热现象，接线瓷瓶无裂纹，接线盒与本体固定牢固，密封良好。 |  | 0
JDJL3005A | 循环水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 转子检修 |  | 0
JDJL3005A | 循环水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 转子清扫，检查转子表面无摩擦痕迹，轴颈无损伤、斑点。 |  | 0
JDJL3005A | 循环水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查转子笼条无断裂开焊，平衡块固定牢固，无位移现象，铁芯无过热现象。 |  | 0
JDJL3005A | 循环水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 检查风叶应完好。 |  | 0
JDJL3005A | 循环水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 检查轴承内外滚道应完好无伤，滚子无异状，清洁。 |  | 0
JDJL3005A | 循环水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 检查轴承外圆与轴套配合紧固，无伤痕。 |  | 0
JDJL3005A | 循环水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 430 | 检查轴承内圈与轴径配合紧固不窜动。 |  | 0
JDJL3005A | 循环水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 435 | 测量轴承间隙。 |  | 0
JDJL3005A | 循环水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 440 | 对不合格轴承进行更换。 |  | 0
JDJL3005A | 循环水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 445 | 滑动轴承检查 |  | 0
JDJL3005A | 循环水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 其他部件检查 |  | 0
JDJL3005A | 循环水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 端盖清洁无变形，轴承套无磨损，内、外油端盖清洁完好。 |  | 0
JDJL3005A | 循环水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 电机各测温元件合格，绝缘电阻良好，防潮加热器完好，对地绝缘电阻合格。 |  | 0
JDJL3005A | 循环水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 用洗管刷清理冷却器各通水孔，检查铜管胀口应无裂纹铜管无异物或堵塞 |  | 0
JDJL3005A | 循环水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 对水冷却器进行水压试验，应符合要求 |  | 0
JDJL3005A | 循环水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 电气试验符合试验规程要求。 |  | 0
JDJL3005A | 循环水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 700 | 设备组装。 |  | 0
JDJL3005A | 循环水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 705 | 吊起定子，使定子水平垂直度达要求就位，固定。 |  | 0
JDJL3005A | 循环水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 710 | 吊起转子，慢慢放入定子膛内。 |  | 0
JDJL3005A | 循环水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 715 | 用千斤顶将转子顶起。 |  | 0
JDJL3005A | 循环水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 720 | 安装电机挡风板及测温元件，安装上机架挡风板接油盘，甩油盘。 |  | 0
JDJL3005A | 循环水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 725 | 安装电机上推力轴承，转环，绝缘垫块，推力头。 |  | 0
JDJL3005A | 循环水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 730 | 安装上导轴承座，导轴承瓦。 |  | 0
JDJL3005A | 循环水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 735 | 安装下电机导轴瓦，及导轴瓦轴承座及上下压盖，测温元件。 |  | 0
JDJL3005A | 循环水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 740 | 测量定、转子间隙，并做好记录。 |  | 0
JDJL3005A | 循环水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 745 | 取下千斤顶，安装电机两侧风罩及冷却器。恢复冷却水回路，应保证所有垫条完好，密封良好。 |  | 0
JDJL3005A | 循环水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 750 | 恢复轴瓦润滑油系统。 |  | 0
JDJL3005A | 循环水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 755 | 接电源线、接地线、测温元件线。 |  | 0
JDJL3005A | 循环水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 800 | 试转。 |  | 0
JDJL3005A | 循环水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 805 | 电机空试２小时。 |  | 0
JDJL3005A | 循环水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 810 | 检查电机转向、声音应正常。 |  | 0
JDJL3005A | 循环水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 815 | 测量电机振动应正常。 |  | 0
JDJL3005A | 循环水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 820 | 测量电机铁芯温升应正常。 |  | 0
JDJL3005A | 循环水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 825 | 测量电机空载电流应正常。 |  | 0
JDJL3005A | 循环水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 830 | 测量轴承温度应正常。 |  | 0
JDJL3005A | 循环水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 900 | 清理现场： |  | 0
YQB3001A | 低压油浸变A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 工作准备 |  | 0
YQB3001A | 低压油浸变A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 |  | 0
YQB3001A | 低压油浸变A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 松开大盖螺丝，缓慢吊过程中，变压器四周应严密监视变压器铁芯，线圈距变压器外罩的距离，严禁碰撞磨擦。 |  | 0
YQB3001A | 低压油浸变A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 起吊1０ＣＭ后停止。重新确认起吊情况。若根据实际情况，确认起吊不符合规定，则严禁继续起吊。应重新复位调整后，再吊芯。 |  | 0
YQB3001A | 低压油浸变A级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 吊芯检查所使用的工具必须登记注册。芯子在空气中暴露时间应相对湿度≤65%时，为16小时；应相对湿度≤75%时，为1２小时。 |  | 0
YQB3001A | 低压油浸变A级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 芯子所有螺栓应紧固，并应有完善的防松措施，防松绑扎应完好。绝缘支持物螺丝应紧固，无变色及变形现象。 |  | 0
YQB3001A | 低压油浸变A级标准作业计划 |  |  |  | 225 | 铁芯及线圈应无油垢，油道应畅通。 |  | 0
YQB3001A | 低压油浸变A级标准作业计划 |  |  |  | 230 | 铁芯应无变形，表面漆层完好。铁芯接地良好，且只有一点接地，不许有两点或多点接地。 |  | 0
YQB3001A | 低压油浸变A级标准作业计划 |  |  |  | 235 | 线圈绝缘应完整，表面应无变形、脆裂或击穿现象。 |  | 0
YQB3001A | 低压油浸变A级标准作业计划 |  |  |  | 240 | 线圈排列整齐，间隙均匀。线圈间、线圈与铁芯、铁芯与铁轭间的绝缘垫应完整无松动，绝缘围板的绑扎应紧固。 |  | 0
YQB3001A | 低压油浸变A级标准作业计划 |  |  |  | 245 | 穿芯螺栓应联接紧固。用1０００Ｖ以上摇表测量穿心螺栓与铁芯铁轭，以及铁芯与铁轭之间的绝缘电阻，其值不得低于上次测量值的5０%。 |  | 0
YQB3001A | 低压油浸变A级标准作业计划 |  |  |  | 250 | 引出线绝缘应良好，包扎应紧固无破裂。引出线和套管的连接应完好，接触电阻合格，接线正确，且电气距离符合要求。 |  | 0
YQB3001A | 低压油浸变A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 套管检查 |  | 0
YQB3001A | 低压油浸变A级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 检查套管瓷件部分应完整，无破损，表面应清洁光滑。 |  | 0
JDX3001A | 电除尘高压柜A级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 控制柜面板上的所有仪表应完好，并由相关专业进行校验。 |  | 0
JDX3001A | 电除尘高压柜A级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 检查事故按钮及钥匙开关动作灵活，接点接触可靠。 |  | 0
JDX3001A | 电除尘高压柜A级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 检查主回路空气开关及刀熔开关应能操作灵活，无发热现象，空气开关自由脱扣机构应能正确动作。 |  | 0
JDX3001A | 电除尘高压柜A级标准作业计划 |  |  |  | 325 | 柜后散热风扇及滤网完好清洁，安装牢固，风扇转动灵活。 |  | 0
JDX3001A | 电除尘高压柜A级标准作业计划 |  |  |  | 330 | 击穿现象，散热片无损坏。 |  | 0
JDX3001A | 电除尘高压柜A级标准作业计划 |  |  |  | 335 | 无损伤且绝缘合格。电缆接头接触良好，无发热烧毁现象。 |  | 0
JDX3001A | 电除尘高压柜A级标准作业计划 |  |  |  | 340 | 检查柜内的接口板及触发电路板完好，元件无发热或损伤。 |  | 0
JDX3001A | 电除尘高压柜A级标准作业计划 |  |  |  | 345 | 检查控制回路开关及变压器完好，无发热枯焦现象，开关能可靠分合。 |  | 0
JDX3001A | 电除尘高压柜A级标准作业计划 |  |  |  | 350 | 检查各继电器线圈完好，动作灵活，接点接触可靠。 |  | 0
JDX3001A | 电除尘高压柜A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 二次回路检查 |  | 0
JDX3001A | 电除尘高压柜A级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 校验二次回路接线与原理图相符。 |  | 0
JDX3001A | 电除尘高压柜A级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 整理二次回路接线保持接线整齐美观。 |  | 0
JDX3001A | 电除尘高压柜A级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 检查各端子排并重新紧固，保证接线可靠。 |  | 0
JDX3001A | 电除尘高压柜A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 取样元件校验及测回路调节 |  | 0
JDX3001A | 电除尘高压柜A级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 主回路ＣＴ应由相关专业进行校验。 |  | 0
JDX3001A | 电除尘高压柜A级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 电流取样元件完好。 |  | 0
JDX3001A | 电除尘高压柜A级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 电流读数与标准表相同或相近。 |  | 0
JDX3001A | 电除尘高压柜A级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 校准温度显示值与实际值相同或相近。 |  | 0
JDX3001A | 电除尘高压柜A级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 设备调试 |  | 0
JDX3001A | 电除尘高压柜A级标准作业计划 |  |  |  | 610 | 合上主回路刀熔开关及空气开关，并将钥匙开关打到投入位置，试验事故按钮，可将主回路断开。重新合上主回路开关。 |  | 0
JDX3001A | 电除尘高压柜A级标准作业计划 |  |  |  | 615 | 按“运行/停机”键，控制柜应能正常运行，各参数正常。 |  | 0
JDX3001A | 电除尘高压柜A级标准作业计划 |  |  |  | 620 | 配合硅整流变压器进行空升试验及负荷试验。 |  | 0
JDX3001A | 电除尘高压柜A级标准作业计划 |  |  |  | 700 | 清理现场 |  | 0
JDX3002A | 电除尘低压柜级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修准备工作 |  | 0
JDX3002A | 电除尘低压柜级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 控制柜清扫 |  | 0
JDX3002A | 电除尘低压柜级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 清扫控制柜及柜内元件，保持清洁无积灰，无杂物。 |  | 0
JDX3002A | 电除尘低压柜级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 拆除微机连线，取下微机并打开盖，清扫内部灰尘，保持电路板及元件清洁。 |  | 0
JDX3002A | 电除尘低压柜级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 控制柜检修 |  | 0
JDX3002A | 电除尘低压柜级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 柜内所有元件固定牢固，无松动。 |  | 0
JDX3002A | 电除尘低压柜级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 控制柜面板上的所有仪表应完好，并由相关专业进行校验。 |  | 0
JDX3002A | 电除尘低压柜级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 检查事故按钮及钥匙开关动作灵活，接点接触可靠。 |  | 0
JDX3002A | 电除尘低压柜级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 检查主回路空气开关及各保险座应能操作灵活，无发热现象，空气开关自由脱扣机构应能正确动作。 |  | 0
JDX3002A | 电除尘低压柜级标准作业计划 |  |  |  | 325 | 柜后散热风扇及滤网完好清洁，安装牢固，风扇转动灵活。 |  | 0
JDX3002A | 电除尘低压柜级标准作业计划 |  |  |  | 330 | 检查柜内所有加热驱动器及电机驱动器完好，无可控硅击穿或散热片损坏现象。 |  | 0
JDX3002A | 电除尘低压柜级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 二次回路检查 |  | 0
JDX3002A | 电除尘低压柜级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 校验二次回路接线与原理图相符。 |  | 0
JDX3002A | 电除尘低压柜级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 整理二次回路接线保持接线整齐美观。 |  | 0
JDX3002A | 电除尘低压柜级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 检查各端子排并重新紧固，保证接线可靠。 |  | 0
JDX3002A | 电除尘低压柜级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 中间端子箱检查 |  | 0
JDX3002A | 电除尘低压柜级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 清扫中间端子箱，保持箱内清洁无积灰，无杂物。 |  | 0
JDX3002A | 电除尘低压柜级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 检查接线端子无损坏并重新紧固，检查接线正确，标号清晰，排列整齐。 |  | 0
JDX3002A | 电除尘低压柜级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 检查振打电机就地端子箱中的控制开关应能可靠分合，且状态指示正确。 |  | 0
JDX3002A | 电除尘低压柜级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 检查各端子箱密封良好，无锈蚀破损，门锁齐全。。 |  | 0
JDX3002A | 电除尘低压柜级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 测温元件校验及测温回路调节 |  | 0
JDX3002A | 电除尘低压柜级标准作业计划 |  |  |  | 605 | 各测温元件应由相关专业人员进行校验。 |  | 0
JDX3002A | 电除尘低压柜级标准作业计划 |  |  |  | 610 | 利用标准电阻调节微机内的测温电路，使温度显示值准确。 |  | 0
JDX3002A | 电除尘低压柜级标准作业计划 |  |  |  | 700 | 负荷检修 |  | 0
JDX3002A | 电除尘低压柜级标准作业计划 |  |  |  | 705 | 检查各加热器及就地端子完好无烧损断裂痕迹。 |  | 0
JDX3002A | 电除尘低压柜级标准作业计划 |  |  |  | 710 | 检查加热器对地绝缘电阻合格，并测量其直流电阻。 |  | 0
JDX3002A | 电除尘低压柜级标准作业计划 |  |  |  | 715 | 各振打电机检修。（按照低压交流电动机检修工艺卡进行） |  | 0
JDX3002A | 电除尘低压柜级标准作业计划 |  |  |  | 800 | 设备调试 |  | 0
JDX3002A | 电除尘低压柜级标准作业计划 |  |  |  | 805 | 恢复所有接线，将设备送电。 |  | 0
JDX3002A | 电除尘低压柜级标准作业计划 |  |  |  | 810 | 合上主回路空气开关，并将钥匙开关打到投入位置，试验事故按钮，可将主回路断开。重新合上主回路开关。 |  | 0
JDX3002A | 电除尘低压柜级标准作业计划 |  |  |  | 815 | 将所有控制单元的转换开关置于自动位置，按下系统开机按钮，所有设备应能全部依次起动且运行指示正确。 |  | 0
JDX3002A | 电除尘低压柜级标准作业计划 |  |  |  | 820 | 所有温度指示应与实际相符。 |  | 0
JDX3002A | 电除尘低压柜级标准作业计划 |  |  |  | 825 | 所有的负荷应能正常工作。 |  | 0
JDX3002A | 电除尘低压柜级标准作业计划 |  |  |  | 900 | 清理现场 |  | 0
JDX3003A | 就地柜A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修准备工作 |  | 0
JDX3003A | 就地柜A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 清扫控制柜及柜内元件，保持清洁无积灰，无杂物。 |  | 0
JDX3003A | 就地柜A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 控制柜检修 |  | 0
JDX3003A | 就地柜A级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 检查接触器清洁，动作灵活且接触良好，触头无烧损痕迹。测量线圈直流电阻。 |  | 0
JDX3003A | 就地柜A级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 检查热继电器机构及外壳完好，整定电流标识清晰。并经校验合格。 |  | 0
JDX3003A | 就地柜A级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 检查其它各类继电器线圈完好，触点接触良好，并经校验合格。 |  | 0
JDX3003A | 就地柜A级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 检查按钮完好，动作可靠，且安装牢固。 |  | 0
JDX3003A | 就地柜A级标准作业计划 |  |  |  | 325 | 检查指示灯完好。 |  | 0
JDX3003A | 就地柜A级标准作业计划 |  |  |  | 330 | 控制柜内接线整齐牢固，标号清晰。检查二次回路接线与原理图相符。 |  | 0
JDX3003A | 就地柜A级标准作业计划 |  |  |  | 335 | 检查ＣＴ及电流表完好，并予以校验。 |  | 0
JDX3003A | 就地柜A级标准作业计划 |  |  |  | 340 | 二次电缆绝缘良好，无老化破损现象且排列整齐，绑扎牢固。 |  | 0
JDX3003A | 就地柜A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 检修后校验 |  | 0
JDX3003A | 就地柜A级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 空载试验。不接负荷设备，按分合闸按钮，开关的控制部分继电器能正确动作。 |  | 0
JDX3003A | 就地柜A级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 负荷试验。接上负荷设备，按分合闸按钮，开关应能正确动作，负荷运转正常，开关状态及参数指示正确。 |  | 0
JDX3003A | 就地柜A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 清理现场 |  | 0
DT3001A | 锅炉电梯A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修的准备工作 |  | 0
DT3001A | 锅炉电梯A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 控制柜检修 |  | 0
DT3001A | 锅炉电梯A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 接触器：铁芯表面清洁，离合灵活；动静触头压力正常，接触良好，三相同期，触头接触后弹簧压缩行程应大于０.5ＭＭ。 |  | 0
DT3001A | 锅炉电梯A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 继电器：线圈绝缘良好，引出线牢固；触点动作正确，接线牢固，弹簧压缩行程大于０.5ＭＭ；线圈直流电阻值正确。 |  | 0
DT3001A | 锅炉电梯A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 井道设备检修 |  | 0
DT3001A | 锅炉电梯A级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 上下极限开关检查：上下极限行程开关与压铁配合隙合适，动作准确，无误动作；行程开关固定牢靠，接线紧固，线标清晰。 |  | 0
DT3001A | 锅炉电梯A级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 平层电磁铁：井道内层档铁在井道内垂直度误差不大于３ＭＭ；平层电磁铁固定牢靠，接线紧固，线标清晰。 |  | 0
DT3001A | 锅炉电梯A级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 轿门上的行程开关动作准确，无误动作；行程开关固定牢靠，接线紧固，线标清晰。 |  | 0
DT3001A | 锅炉电梯A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 安全设备检查 |  | 0
DT3001A | 锅炉电梯A级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 机房安全开关：控制柜急停按钮无积灰，接线紧固，线标清晰，动作正确；限速器安全开关无积灰，接线紧固，线标清晰，动作正确。 |  | 0
DT3001A | 锅炉电梯A级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 轿顶安全开关：轿顶急停开关无积灰，接线紧固，无误动作；轿顶快慢车开关无积灰，接线紧固，线标清晰，动作正确。 |  | 0
DT3001A | 锅炉电梯A级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 地坑安全开关：地坑安全开关无积灰，接线紧固，线标清晰动作正确。 |  | 0
DT3001A | 锅炉电梯A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 清理现场 |  | 0
FBMX3001A | 封闭母线A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修准备工作 |  | 0
FBMX3001A | 封闭母线A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 母线清扫 |  | 0
FBMX3001A | 封闭母线A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 打开母线检查孔盖。 |  | 0
FBMX3001A | 封闭母线A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 清扫母线及绝缘子，保持清洁，无异物 |  | 0
FBMX3001A | 封闭母线A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 检查母线各连接头完好，无发热痕迹。接合面光洁并涂适当的导电膏。 |  | 0
FBMX3001A | 封闭母线A级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 检查母线支撑绝缘子应完好无损伤、爬电现象且固定可靠。 |  | 0
FBMX3001A | 封闭母线A级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 检查母线外罩连接处密封垫完好，能可靠密封。 |  | 0
FBMX3001A | 封闭母线A级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 母线外罩及构架完好，固定牢固，油漆完整并能可靠接地。 |  | 0
FBMX3001A | 封闭母线A级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 母线电气试验合格。 |  | 0
FBMX3001A | 封闭母线A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 打压装置检修 |  | 0
FBMX3001A | 封闭母线A级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 检修空压机（参照机械部分检修标准） |  | 0
FBMX3001A | 封闭母线A级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检修空压机电机（参照低压交流电动机标准） |  | 0
FBMX3001A | 封闭母线A级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 检查主电源回路开关、接触器及热偶完好，能可靠工作。 |  | 0
FBMX3001A | 封闭母线A级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 检查二次回路接线正确，各元件完好能可靠工作。 |  | 0
FBMX3001A | 封闭母线A级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 检查主回路及二次回路接线牢固。并测量一、二次回路绝缘良好。 |  | 0
FBMX3001A | 封闭母线A级标准作业计划 |  |  |  | 430 | 检查气水分离器及分子筛完好，能正常干燥压缩空气。 |  | 0
FBMX3001A | 封闭母线A级标准作业计划 |  |  |  | 435 | 检查气水分离器及分子筛完好，能正常干燥压缩空气。 |  | 0
FBMX3001A | 封闭母线A级标准作业计划 |  |  |  | 440 | 检查管路完好畅通，各连接头连接可靠无泄漏。 |  | 0
FBMX3001A | 封闭母线A级标准作业计划 |  |  |  | 445 | 检查各阀门及调压阀完好，能正常开、关、调节管路压力。 |  | 0
FBMX3001A | 封闭母线A级标准作业计划 |  |  |  | 450 | 硅胶无变色。 |  | 0
FBMX3001A | 封闭母线A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 整体调试 |  | 0
FBMX3001A | 封闭母线A级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 恢复封闭母线的检查孔盖及接头，以及打压装置的连接。 |  | 0
FBMX3001A | 封闭母线A级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 对封闭母线进行气密试验合格。 |  | 0
FBMX3001A | 封闭母线A级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 试转打压装置能正常打压并能有效干燥压缩空气。 |  | 0
FBMX3001A | 封闭母线A级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 恢复打压装置和封闭母线之间的连接，打压装置应能自动保持封闭母线内的正常压力。 |  | 0
FBMX3001A | 封闭母线A级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 清理现场 |  | 0
FBMX3002A | 共箱母线A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修准备工作 |  | 0
FBMX3002A | 共箱母线A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 母线清扫 |  | 0
FBMX3002A | 共箱母线A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 打开母线箱盖板。 |  | 0
FBMX3002A | 共箱母线A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 清扫母线及绝缘子，保持清洁，无异物 |  | 0
FBMX3002A | 共箱母线A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 母线检查 |  | 0
FBMX3002A | 共箱母线A级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 检查母线各连接头完好，无发热痕迹。接合面光洁并涂适当的导电膏。 |  | 0
FBMX3002A | 共箱母线A级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 检查母线支撑绝缘子应完好无损伤、爬电现象且固定可靠。 |  | 0
FBMX3002A | 共箱母线A级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 检查母线外罩连接处密封垫完好，能可靠密封。 |  | 0
FBMX3002A | 共箱母线A级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 母线外罩及构架完好，固定牢固，油漆完整并能可靠接地。 |  | 0
FBMX3002A | 共箱母线A级标准作业计划 |  |  |  | 325 | 电气试验符合试验规程要求。 |  | 0
FBMX3002A | 共箱母线A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 清理现场 |  | 0
CFJ3001A | 柴油发电机A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修准备工作 |  | 0
CFJ3001A | 柴油发电机A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 |  | 0
CFJ3001A | 柴油发电机A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 拆除柴油发电机各接线并做好标记。 |  | 0
CFJ3001A | 柴油发电机A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 拆除发电机本体的固定螺栓以及与原动机的机械连接，将发电机本体脱离原动机。 |  | 0
CFJ3001A | 柴油发电机A级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 拆除发电机轴伸上的联轴器。 |  | 0
CFJ3001A | 柴油发电机A级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 拆下非轴伸端端盖与机座、轴承内盖的连接螺栓，拆下励磁机定子（连在后端盖上）。 |  | 0
CFJ3001A | 柴油发电机A级标准作业计划 |  |  |  | 225 | 拆下前端盖与机座、轴承套的连接螺栓，拆下前端盖。 |  | 0
CFJ3001A | 柴油发电机A级标准作业计划 |  |  |  | 230 | 将转子抽出定子膛。 |  | 0
CFJ3001A | 柴油发电机A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 发电机定子检修 |  | 0
CFJ3001A | 柴油发电机A级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 清扫定子膛，保持膛内无积灰、无异物。 |  | 0
CFJ3001A | 柴油发电机A级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 检查定子铁芯应无过热，线圈绝缘无老化、变形，槽楔无松动。 |  | 0
CFJ3001A | 柴油发电机A级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 定子绕组引出线无无裂纹，接头鼻子无过热现象。 |  | 0
CFJ3001A | 柴油发电机A级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 定子机座应完好无损。 |  | 0
CFJ3001A | 柴油发电机A级标准作业计划 |  |  |  | 325 | 断开定子绕组与餐部元件的连接线，用5００Ｖ摇表测量绝缘电阻。 |  | 0
CFJ3001A | 柴油发电机A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 励磁机定子检修 |  | 0
CFJ3001A | 柴油发电机A级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 清扫励磁机定子，保持定子无积灰、无异物。 |  | 0
CFJ3001A | 柴油发电机A级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查磁极应固定牢固，线圈无过热，脆裂，绝缘不剥落，绝缘垫无位移。 |  | 0
CFJ3001A | 柴油发电机A级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 定子铁芯与端盖支架应固定牢固，垫处理累钉齐全，支架无变形。 |  | 0
CFJ3001A | 柴油发电机A级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 断开定子线圈与励磁调节器之间接线，用5００Ｖ摇表测绝缘电阻。 |  | 0
CFJ3001A | 柴油发电机A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 发电机转子检修 |  | 0
CFJ3001A | 柴油发电机A级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 清扫转子保持清洁干净。 |  | 0
CFJ3001A | 柴油发电机A级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 检查各部位的所有螺钉应齐全紧固。 |  | 0
CFJ3001A | 柴油发电机A级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 检查发电机转子铁芯应无过热，磁极固定牢固，无位移，励磁绕组线圈无过热变形。 |  | 0
CFJ3001A | 柴油发电机A级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 检查励磁机电枢组件应完好，双头螺杆，螺母紧固牢靠，线圈无过热变形。 |  | 0
CFJ3001A | 柴油发电机A级标准作业计划 |  |  |  | 525 | 断开整流器与转子励磁绕组，测量励磁机电枢绕组的绝缘电阻。 |  | 0
CFJ3001A | 柴油发电机A级标准作业计划 |  |  |  | 530 | 检查前后侧轴承，轴承应良好，无损坏，并加入适当的润滑油。 |  | 0
CFJ3001A | 柴油发电机A级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 其它部件检修 |  | 0
CFJ3001A | 柴油发电机A级标准作业计划 |  |  |  | 605 | 机座、端盖等无变形等机械损伤。 |  | 0
CFJ3001A | 柴油发电机A级标准作业计划 |  |  |  | 610 | 检查联轴器完好配合面光洁。 |  | 0
CFJ3001A | 柴油发电机A级标准作业计划 |  |  |  | 615 | 各仪表应由相关专业进行校验。 |  | 0
CFJ3001A | 柴油发电机A级标准作业计划 |  |  |  | 700 | 电气试验符合试验规程要求。 |  | 0
CFJ3001A | 柴油发电机A级标准作业计划 |  |  |  | 800 | 发电机组装 |  | 0
CFJ3001A | 柴油发电机A级标准作业计划 |  |  |  | 805 | 按解体的相反步骤组装发电机。 |  | 0
CFJ3001A | 柴油发电机A级标准作业计划 |  |  |  | 810 | 装配后转子应能转动灵活，无任何碰擦现象。 |  | 0
CFJ3001A | 柴油发电机A级标准作业计划 |  |  |  | 815 | 恢复发电机与原动机的联接。 |  | 0
CFJ3001A | 柴油发电机A级标准作业计划 |  |  |  | 820 | 发电机机座应可靠接地。 |  | 0
CFJ3001A | 柴油发电机A级标准作业计划 |  |  |  | 825 | 按原理图恢复所有接线，保证接线正确标号清晰，接线端子紧固。 |  | 0
CFJ3001A | 柴油发电机A级标准作业计划 |  |  |  | 900 | 发电机调试 |  | 0
CFJ3001A | 柴油发电机A级标准作业计划 |  |  |  | 905 | 空载调试。起动发电机能自动建压并能调节到额定值，保持稳定，三相平衡。发电机转动无异常声响或其它现象。 |  | 0
CFJ3001A | 柴油发电机A级标准作业计划 |  |  |  | 910 | 联锁试验。模拟联锁信号能正常起动发电机。 |  | 0
CFJ3001A | 柴油发电机A级标准作业计划 |  |  |  | 1000 | 清理现场 |  | 0
DLT3001A | 电缆中间接头制作A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 制作前准备工作 |  | 0
DLT3001A | 电缆中间接头制作A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 电缆护套剥除 |  | 0
DLT3001A | 电缆中间接头制作A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 对直电缆，重叠２００-３００ＭＭ，确定接头中心。 |  | 0
DLT3001A | 电缆中间接头制作A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 分别剥除两根电缆外护套，长度分别为8００ＭＭ和5００ＭＭ。（到接头中心距离） |  | 0
DLT3001A | 电缆中间接头制作A级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 在距外护套断口5０ＭＭ处截除电缆钢甲。 |  | 0
DLT3001A | 电缆中间接头制作A级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 在距钢甲断口２０ＭＭ处剥除内护层。 |  | 0
DLT3001A | 电缆中间接头制作A级标准作业计划 |  |  |  | 225 | 将电缆线芯分开，去除填充物。 |  | 0
DLT3001A | 电缆中间接头制作A级标准作业计划 |  |  |  | 230 | 对正芯线，在中心点处锯断。 |  | 0
DLT3001A | 电缆中间接头制作A级标准作业计划 |  |  |  | 235 | 至中心点向两端芯线各量２8０ＭＭ，剥去屏蔽层，保留２０ＭＭ |  | 0
DLT3001A | 电缆中间接头制作A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 安装应力管 |  | 0
DLT3001A | 电缆中间接头制作A级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 用专用清洗剂清理绝缘层表面。 |  | 0
DLT3001A | 电缆中间接头制作A级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 套入应力管，搭接铜屏蔽层２０ＭＭ，加热固定。加热时应均匀，不得留有气泡。 |  | 0
DLT3001A | 电缆中间接头制作A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 在芯线端部量取1/２接管长加5ＭＭ切除绝缘体，由断口量取绝缘体３5ＭＭ削成３０ＭＭ长的锥体，留5ＭＭ半导层。套入连接管，并紧密压接 |  | 0
DLT3001A | 电缆中间接头制作A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 固定套管 |  | 0
DLT3001A | 电缆中间接头制作A级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 缠半导带：在连接管上包半导电带，并与两端半导层搭接。 |  | 0
DLT3001A | 电缆中间接头制作A级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 在两端的锥体之间包绕填充胶，厚度不小于３ＭＭ。 |  | 0
DLT3001A | 电缆中间接头制作A级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 固定内绝缘管：将内绝缘管套在两端应力管之间 ，由中间向两端加热固定。 |  | 0
DLT3001A | 电缆中间接头制作A级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 固定外绝缘管：将外绝缘管套在内绝缘管的中心位置上，加热固定。 |  | 0
DLT3001A | 电缆中间接头制作A级标准作业计划 |  |  |  | 525 | 固定半导管：将两根半导管套在绝缘管上，两端搭盖铜屏蔽层各5０ＭＭ，一次由两端向中间加热固定。 |  | 0
DLT3001A | 电缆中间接头制作A级标准作业计划 |  |  |  | 530 | 安装屏蔽网及地线：用屏蔽网连通铜屏蔽层，端部绑扎焊牢。用地线旋绕扎紧芯线，两端在铠装上绑扎焊牢。 |  | 0
DLT3001A | 电缆中间接头制作A级标准作业计划 |  |  |  | 535 | 固定金属护套：将两护套端头与护套筒部安装好，两端绑扎在铠装上。（绑扎长度不小于是２5ＭＭ） |  | 0
DLT3001A | 电缆中间接头制作A级标准作业计划 |  |  |  | 540 | 固定密封管：将密封管套在护管端头，两端各搭盖筒部和电缆外护套1００ＭＭ，加热固定。 |  | 0
DLT3001A | 电缆中间接头制作A级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 电气试验符合试验规程要求。 |  | 0
DLT3001A | 电缆中间接头制作A级标准作业计划 |  |  |  | 700 | 清理现场 |  | 0
DLT3002A | 电缆终接头制作A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 制作前准备工作 |  | 0
DLT3002A | 电缆终接头制作A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 电缆护套剥除 |  | 0
DLT3002A | 电缆终接头制作A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 用电工刀剥除外被层，其长度约76０ＭＭ。 |  | 0
DLT3002A | 电缆终接头制作A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 剥除电缆钢甲，其长度约为7３０ＭＭ。 |  | 0
DLT3002A | 电缆终接头制作A级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 剥除内垫层，其长度约为71０ＭＭ。 |  | 0
DLT3002A | 电缆终接头制作A级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 将电缆线芯分开，去除填充物。 |  | 0
DLT3002A | 电缆终接头制作A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 焊接地线 |  | 0
DLT3002A | 电缆终接头制作A级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 打光钢甲上的接地线焊区，用地线连接每相的铜屏蔽层和钢甲并焊接牢固。 |  | 0
DLT3002A | 电缆终接头制作A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 安装手指套 |  | 0
DLT3002A | 电缆终接头制作A级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 在三叉根部包绕填充胶呈橄榄状，最大直径大于电缆外径15ＭＭ。 |  | 0
YQB3001A | 低压油浸变A级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 检查瓷件与金属件应结合牢固，其胶合处应胶合良好，表面无锈蚀。 |  | 0
YQB3001A | 低压油浸变A级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 检查套管连接引线应接触良好。 |  | 0
YQB3001A | 低压油浸变A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 芯子回装， 在回装过程中，注意芯与箱壁不得碰撞。 |  | 0
YQB3001A | 低压油浸变A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 附件检修 |  | 0
RKJB00001 | 指示灯故障 |  | 热工故障项目部 |  | 100 | 联系运行：落实安全措施是否到位 |  | 0
RKJB00001 | 指示灯故障 |  | 热工故障项目部 |  | 320 | 回路检查：线路不通--------重新接线 |  | 0
RKJB00001 | 指示灯故障 |  | 热工故障项目部 |  | 330 | 开关检查：开关故障--------调开关 |  | 0
RKJB00001 | 指示灯故障 |  | 热工故障项目部 |  | 340 | 行程检查：实际不到位------联系机务（TEL：5241） |  | 0
RKJB00001 | 指示灯故障 |  | 热工故障项目部 |  | 400 | 检修结束： |  | 0
RKJB00001 | 指示灯故障 |  | 热工故障项目部 |  | 410 | 联系运行试验： |  | 0
RKJB00001 | 指示灯故障 |  | 热工故障项目部 |  | 420 | 若正常结束；若不正常，回到步序300 |  | 0
RKJB00001 | 指示灯故障 |  | 热工故障项目部 |  | 500 | 终结工作 |  | 0
LXB2001C-1 | #2生活水泵C级标准作业计划 |  | 化学检修项目部 |  | 200 | 检查离心水泵盘根 ，必要时更换。 |  | 3
LXB2001C-1 | #2生活水泵C级标准作业计划 |  | 化学检修项目部 |  | 300 | 检查离心泵轴承，轴承加油。 |  | 3
LXB2001C-1 | #2生活水泵C级标准作业计划 |  | 化学检修项目部 |  | 400 | 清理现场 |  | 0.5
LXB2001C-1 | #2生活水泵C级标准作业计划 |  | 化学检修项目部 |  | 500 | 水泵试转 |  | 1
LXB2001C-2 | #2次氯酸钠清水泵C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修准备 |  | 0.5
LXB2001C-2 | #2次氯酸钠清水泵C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 检查#2次氯酸钠离清水泵泵壳、叶轮、隔离套 ，必要时更换。 |  | 0.5
LXB2001C-2 | #2次氯酸钠清水泵C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 检查更换#2次氯酸钠清水泵各密封面垫子 |  | 0.66667
LXB2001C-2 | #2次氯酸钠清水泵C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 清理检查各零部件 |  | 0.5
LXB2001C-2 | #2次氯酸钠清水泵C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 清理现场 |  | 0.5
JLB2001C-1 | 预处理#1凝聚剂计量泵C级标准作业计划 |  | 化学检修项目部 |  | 100 | 检修准备 |  | 0.5
JLB2001C-1 | 预处理#1凝聚剂计量泵C级标准作业计划 |  | 化学检修项目部 |  | 200 | 检查预处理#1凝聚剂计量泵活塞是否卡涩，必要时更换 |  | 3
LXB2001C-1 | #2生活水泵C级标准作业计划 |  | 化学检修项目部 |  | 100 | 检修准备 |  | 0.5
JLB2001C-1 | 预处理#1凝聚剂计量泵C级标准作业计划 |  | 化学检修项目部 |  | 300 | 清理预处理#1凝聚剂计量泵部件 |  | 3
JLB2001C-1 | 预处理#1凝聚剂计量泵C级标准作业计划 |  | 化学检修项目部 |  | 400 | 复装预处理#1凝聚剂计量泵 |  | 1
JLB2001C-1 | 预处理#1凝聚剂计量泵C级标准作业计划 |  | 化学检修项目部 |  | 500 | 清理现场 |  | 1
JLB2001C-1 | 预处理#1凝聚剂计量泵C级标准作业计划 |  | 化学检修项目部 |  | 600 | 预处理#1凝聚剂计量泵试转 |  | 0.5
LXB2001C-2 | #2次氯酸钠清水泵C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | #2次氯酸钠清水泵试转 |  | 0.5
RKZXQ | 电动执行器故障常规检查(热控） |  |  |  | 10 | 工作准备 |  | 0
RKZXQ | 电动执行器故障常规检查(热控） |  |  |  | 20 | 根据故障现象初步判断故障原因 |  | 0
RKZXQ | 电动执行器故障常规检查(热控） |  |  |  | 30 | 控制柜停电、控制回路检查 |  | 0
RKZXQ | 电动执行器故障常规检查(热控） |  |  |  | 40 | 控制柜送电、执行器操作试验 |  | 0
RKZXQ | 电动执行器故障常规检查(热控） |  |  |  | 50 | 检查执行器开到位、关到位及反馈附和设备运行要求 |  | 0
RKZXQ | 电动执行器故障常规检查(热控） |  |  |  | 60 | 检修系统恢复 |  | 0
RKZXQ | 电动执行器故障常规检查(热控） |  |  |  | 70 | 清理现场工作结束 |  | 0
LXB2001C-3 | #1电动消防泵C级检修标准作业计划 |  | 化学检修项目部 |  | 100 | 检修准备 |  | 0.5
LXB2001C-3 | #1电动消防泵C级检修标准作业计划 |  | 化学检修项目部 |  | 200 | 检查#1电动消防泵盘根 ，必要时更换。 |  | 3
LXB2001C-3 | #1电动消防泵C级检修标准作业计划 |  | 化学检修项目部 |  | 300 | 检查#1电动消防泵轴承，轴承加油。 |  | 3
LXB2001C-3 | #1电动消防泵C级检修标准作业计划 |  | 化学检修项目部 |  | 400 | 清理现场 |  | 0.5
LXB2001C-3 | #1电动消防泵C级检修标准作业计划 |  | 化学检修项目部 |  | 500 | #1电动消防泵试转 |  | 1
DEH4002C | DEH系统C级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 对打印机进行设置 |  | 0
DEH4002C | DEH系统C级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 检查工程师站及操作员站的CRT及打印机工作是否正确 |  | 0
DEH4002C | DEH系统C级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 检查DEH及BFPT手操面板按钮和灯是否正常 |  | 0
DEH4002C | DEH系统C级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 在工程师站上检查DEH及BFPT的一些重要回路的逻辑和参数是否正确 |  | 0
DEH4002C | DEH系统C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 抽查I/0点 |  | 0
DEH4002C | DEH系统C级标准作业计划 |  |  |  | 605 | 抽校模拟量卡件 |  | 0
DEH4002C | DEH系统C级标准作业计划 |  |  |  | 610 | 抽校数字量卡件 |  | 0
DEH4002C | DEH系统C级标准作业计划 |  |  |  | 700 | 大机系统试验： |  | 0
DEH4002C | DEH系统C级标准作业计划 |  |  |  | 705 | 模拟汽轮机挂闸，在手动、OA方式下进行升速，并网带负荷试验，检查其正确性 |  | 0
DEH4002C | DEH系统C级标准作业计划 |  |  |  | 710 | OPC试验 |  | 0
DEH4002C | DEH系统C级标准作业计划 |  |  |  | 800 | 小机系统试验： |  | 0
DEH4002C | DEH系统C级标准作业计划 |  |  |  | 805 | 超速试验 |  | 0
DEH4002C | DEH系统C级标准作业计划 |  |  |  | 810 | 进汽阀门试验 |  | 0
DEH4002C | DEH系统C级标准作业计划 |  |  |  | 900 | 清理现场 |  | 0
10011 | 阀门卡涩(消缺）工作计划 |  |  |  | 100 | 工作准备 |  | 0.5
10011 | 阀门卡涩(消缺）工作计划 |  |  |  | 200 | 卸下中间水泵出口阀门 |  | 12
10011 | 阀门卡涩(消缺）工作计划 |  |  |  | 210 | 解体检查出口阀门 |  | 0
10011 | 阀门卡涩(消缺）工作计划 |  |  |  | 220 | 检查清理阀杆、阀芯 |  | 0
SLB1001C | 锅炉受热面C级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 104 | 检修部位人孔门开启及照明安装。 |  | 0
HC3001A | 主厂房行车A级标准作业计划 |  |  |  | 610 | 超载控制器工作、试验状态都应动作可靠，发出警告。 |  | 0
HC3001A | 主厂房行车A级标准作业计划 |  |  |  | 615 | 控制盘元件动作可靠，接线正确牢靠，指示标志正确。 |  | 0
HC3001A | 主厂房行车A级标准作业计划 |  |  |  | 700 | 绕线式电机的检修（参照低压电机检修规程） |  | 0
HC3001A | 主厂房行车A级标准作业计划 |  |  |  | 800 | 清理现场 |  | 0
RY01000 | 排污泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 20 | 泵体解体、取出转子及各零件并进行清扫 |  | 0
RY01000 | 排污泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 30 | 检查所有零件、测量磨损、腐蚀和冲刷程度、必要时更换 |  | 0
RY01000 | 排污泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 40 | 检查和调整泵的水平度与联轴器的同心度 |  | 0
RY01000 | 排污泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 50 | 检查轴套、压盖、填料及各密封等部件 |  | 0
RY01000 | 排污泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 60 | 测量各处间隙并做好记录 |  | 0
RY01000 | 排污泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 70 | 检查轴承、必要时更换 |  | 0
RY01000 | 排污泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 80 | 更换润滑油 |  | 0
RY01000 | 排污泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 90 | 检查、调整轴的弯曲及转子的跳动情况 |  | 0
RY01000 | 排污泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 100 | 充填更换盘根 |  | 0
GLK3001A | GW6-220W型隔离开关A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修准备工作 |  | 2
GLK3001A | GW6-220W型隔离开关A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 拆除刀闸引线。并将刀闸的引线绑扎固定。 |  | 4
GLK3001A | GW6-220W型隔离开关A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 刀闸清扫 |  | 4
GLK3001A | GW6-220W型隔离开关A级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 清扫刀闸表面，保持瓷裙表面清洁无积灰。 |  | 0
GLK3001A | GW6-220W型隔离开关A级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 清理刀闸的动静触头的污物，消除氧化层并涂以适量的导电膏。 |  | 0
GLK3001A | GW6-220W型隔离开关A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 刀闸检修 |  | 24
GLK3001A | GW6-220W型隔离开关A级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 检查瓷柱表面完好，无掉釉，无裂纹，无闪络痕迹。 |  | 0
GLK3001A | GW6-220W型隔离开关A级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查金属构架完整，无变形，无损伤，无锈蚀，油漆完整，接地可靠。 |  | 0
GLK3001A | GW6-220W型隔离开关A级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 检查主导电回路各连接部件完好，无裂纹，无锈蚀，接头部分无发热，螺栓连接紧固。 |  | 0
GLK3001A | GW6-220W型隔离开关A级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 检查刀闸动静触头完好，打磨表面氧化层及毛刺，涂适量导电膏，并检查消振圈与静触头和母线间连接牢固，接触可靠。 |  | 0
GLK3001A | GW6-220W型隔离开关A级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 检查主导电回路的转动部分连接可靠，转动灵活，并予以适当润滑。 |  | 0
GLK3001A | GW6-220W型隔离开关A级标准作业计划 |  |  |  | 430 | 轴销等无机械磨损，变形，锈蚀等现象，转动部位应予以适当润滑。 |  | 0
GLK3001A | GW6-220W型隔离开关A级标准作业计划 |  |  |  | 435 | 检查平衡弹簧无损伤，无腐蚀且弹性良好，漆膜完整，能保持导电刀闸的平衡。 |  | 0
GLK3001A | GW6-220W型隔离开关A级标准作业计划 |  |  |  | 440 | 检查各机械限位挡块及联锁板无变形，能可靠工作。 |  | 0
GLK3001A | GW6-220W型隔离开关A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 控制箱检查 |  | 6
GLK3001A | GW6-220W型隔离开关A级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 检查二次控制回接线正确可靠；各控制元件完好，能可靠工作。 |  | 0
GLK3001A | GW6-220W型隔离开关A级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 检查刀闸的辅助接点转动灵活，触点接触可靠。 |  | 0
RY02000 | 盘式除铁器C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 50 | 调整吸铁盘角度 |  | 0
RY01000 | 排污泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 10 | 落实安全措施及准备工作 |  | 0
GL02001 | 磨煤机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 10 | 检修前准备 |  | 0
GL02001 | 磨煤机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 20 | 检查安全措施执行情况 |  | 0
GL02001 | 磨煤机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 30 | 打开人孔门 |  | 0
GL02001 | 磨煤机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 40 | 清理磨内杂物 |  | 0
GL02001 | 磨煤机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 50 | 检查衬板、弹簧、支架等附件 |  | 0
GL02001 | 磨煤机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 60 | 钢丝绳、护甲及填料检查 |  | 0
GLK3001A | GW6-220W型隔离开关A级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 分合闸电机按低压交流电机检修工艺进行检修。 |  | 0
GLK3001A | GW6-220W型隔离开关A级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 检查蜗轮蜗杆机构完好，转动灵活，并进行适当润滑。 |  | 0
GLK3001A | GW6-220W型隔离开关A级标准作业计划 |  |  |  | 525 | 检查电机的限位开关转换正常，触点接触可靠。 |  | 0
GLK3001A | GW6-220W型隔离开关A级标准作业计划 |  |  |  | 530 | 检查电磁锁能可靠工作。 |  | 0
GLK3001A | GW6-220W型隔离开关A级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 刀闸调试 |  | 16
GLK3001A | GW6-220W型隔离开关A级标准作业计划 |  |  |  | 605 | 调整传动机构的连杆长度，保证刀闸的三相触头合分同步。 |  | 0
GLK3001A | GW6-220W型隔离开关A级标准作业计划 |  |  |  | 610 | 调整弹性装置，使触头压力合格。（红色标记应正好隐没） |  | 0
GLK3001A | GW6-220W型隔离开关A级标准作业计划 |  |  |  | 615 | 调整开关的分闸位置，使断口的绝缘距离应不小于２5００ＭＭ。 |  | 0
GLK3001A | GW6-220W型隔离开关A级标准作业计划 |  |  |  | 620 | 手动，电动能正常合分刀闸。 |  | 0
GLK3001A | GW6-220W型隔离开关A级标准作业计划 |  |  |  | 700 | 电气试验符合试验规程要求。 |  | 2
GLK3001A | GW6-220W型隔离开关A级标准作业计划 |  |  |  | 800 | 清理现场 |  | 2
GLK3002A | GW7-220W型隔离开关A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修准备工作 |  | 0
GLK3002A | GW7-220W型隔离开关A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 拆除刀闸引线。并将刀闸的引线绑扎固定。 |  | 0
GLK3002A | GW7-220W型隔离开关A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 刀闸清扫 |  | 0
GLK3002A | GW7-220W型隔离开关A级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 清扫刀闸表面，保持瓷裙表面清洁无积灰。 |  | 0
GLK3002A | GW7-220W型隔离开关A级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 清理刀闸的动静触头的污物，消除氧化层并涂以适量的导电膏。 |  | 0
GLK3002A | GW7-220W型隔离开关A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 刀闸检修 |  | 0
GLK3002A | GW7-220W型隔离开关A级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 检查瓷柱表面完好，无掉釉，无裂纹，无闪络痕迹。 |  | 0
GLK3002A | GW7-220W型隔离开关A级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查金属构架完整，无变形，无损伤，无锈蚀，油漆完整，接地可靠。 |  | 0
GLK3002A | GW7-220W型隔离开关A级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 检查主导电回路各连接部件完好，无裂纹，无锈蚀，接头部分无发热，螺栓连接紧固。 |  | 0
GLK3002A | GW7-220W型隔离开关A级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 检查刀闸动静触头完好，打磨表面氧化层及毛刺，涂适量导电膏，并检查触头接触可靠。 |  | 0
GLK3002A | GW7-220W型隔离开关A级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 检查传动机构的连杆，轴销等无机械磨损，变形，锈蚀等现象，转动部位应予以适当润滑。 |  | 0
GLK3002A | GW7-220W型隔离开关A级标准作业计划 |  |  |  | 430 | 检查各机械限位挡块及联锁板无变形，能可靠工作。 |  | 0
GLK3002A | GW7-220W型隔离开关A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 就地控制机构箱检修： |  | 0
GLK3002A | GW7-220W型隔离开关A级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 检查二次控制回接线正确可靠；各控制元件完好，能可靠工作。 |  | 0
GLK3002A | GW7-220W型隔离开关A级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 检查刀闸的辅助接点转动灵活，触点接触可靠。 |  | 0
GLK3002A | GW7-220W型隔离开关A级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 分合闸电机按低压交流电机检修工艺进行检修。 |  | 0
GLK3002A | GW7-220W型隔离开关A级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 检查蜗轮蜗杆机构完好，转动灵活，并进行适当润滑。 |  | 0
GLK3002A | GW7-220W型隔离开关A级标准作业计划 |  |  |  | 525 | 检查电机的限位开关转换正常，触点接触可靠。 |  | 0
GLK3002A | GW7-220W型隔离开关A级标准作业计划 |  |  |  | 530 | 检查电磁锁能可靠工作。 |  | 0
DLT3002A | 电缆终接头制作A级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 将手指套套内三叉根部，由手指根部依次向两端加热固定。 |  | 0
DLT3002A | 电缆终接头制作A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 安装应力管 |  | 0
DLT3002A | 电缆终接头制作A级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 由手指端量取55ＭＭ铜屏蔽层，其余部分剥除。 |  | 0
DLT3002A | 电缆终接头制作A级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 在上一工序的基础上保留２０ＭＭ半导体层，其余剥除。 |  | 0
DLT3002A | 电缆终接头制作A级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 作专用清洗剂清理绝缘层表面。 |  | 0
DLT3002A | 电缆终接头制作A级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 套入应力管，搭接铜屏蔽层２０ＭＭ，加热固定。加热时应均匀，不得留有气泡。 |  | 0
DLT3002A | 电缆终接头制作A级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 压接端子 |  | 0
DLT3002A | 电缆终接头制作A级标准作业计划 |  |  |  | 605 | 按端子孔深加5ＭＭ剥去线芯绝缘，端部削成“铅笔头”状，套入接线端子压接紧密。 |  | 0
DLT3002A | 电缆终接头制作A级标准作业计划 |  |  |  | 610 | 在“铅笔头”处包绕填充胶并搭接端子1０ＭＭ。 |  | 0
DLT3002A | 电缆终接头制作A级标准作业计划 |  |  |  | 615 | 套入绝缘管至三叉根部，上端超出填充胶1０ＭＭ，由根部加热固定。 |  | 0
DLT3002A | 电缆终接头制作A级标准作业计划 |  |  |  | 620 | 将密封管套在端子接管部位，预热端子由上端加热固定。再将相色管套在密封管上，加热固定。 |  | 0
DLT3002A | 电缆终接头制作A级标准作业计划 |  |  |  | 700 | 电气试验符合试验规程要求。 |  | 0
DLT3002A | 电缆终接头制作A级标准作业计划 |  |  |  | 800 | 清理现场 |  | 0
KGGL3001A | 6KV开关柜A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修准备工作： |  | 0
KGGL3001A | 6KV开关柜A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 开关柜清扫： |  | 0
KGGL3001A | 6KV开关柜A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 拆下开关柜后盖板，将开关手车拉出柜外。 |  | 0
KGGL3001A | 6KV开关柜A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 清扫开关柜、母线及零部件表面，应无积灰，开关柜内无杂物。 |  | 0
KGGL3001A | 6KV开关柜A级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 用绝缘清洗剂将各绝缘支撑件擦拭干净，保持其绝缘性能良好。 |  | 0
KGGL3001A | 6KV开关柜A级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 开关柜结构件表面漆膜完整无脱落。 |  | 0
KGGL3001A | 6KV开关柜A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 母线检修： |  | 0
KGGL3001A | 6KV开关柜A级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 检查母线固定螺栓连接紧固，无松动、无锈蚀。 |  | 0
KGGL3001A | 6KV开关柜A级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 母线支持绝缘子及垫块无破损、爬电痕迹，且固定牢固。母线相标清晰，无破损。 |  | 0
KGGL3001A | 6KV开关柜A级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 检查母排、接头及出线电缆无发热烧伤现象、无放电痕迹，接头螺栓紧固且无锈蚀现象。 |  | 0
KGGL3001A | 6KV开关柜A级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 检查母排各部分绝缘距离符合要求并测量绝缘电阻。 |  | 0
KGGL3001A | 6KV开关柜A级标准作业计划 |  |  |  | 325 | 带电显示装置完好，能正确指示母线状态。 |  | 0
KGGL3001A | 6KV开关柜A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 开关柜检修： |  | 0
KGGL3001A | 6KV开关柜A级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 检查各开关柜各零部件完整无损，固定可靠。 |  | 0
KGGL3001A | 6KV开关柜A级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 开关柜编号清晰，各种标志齐全。 |  | 0
KGGL3001A | 6KV开关柜A级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 检查限位开关动作零活，转换可靠。 |  | 0
KGGL3001A | 6KV开关柜A级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 开关柜地刀机构完好，动作零活，并进行适当的润滑。检查动、静触头接触可靠且接地良好。后柜门闭锁机构可靠。 |  | 0
KGGL3001A | 6KV开关柜A级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 检查开关的进出线插头无变形、发热等损伤，且固定可靠，并在触头上涂适量的导电膏。其罩壳及挡板完好无损。 |  | 0
KGGL3001A | 6KV开关柜A级标准作业计划 |  |  |  | 430 | 检查开关的机械限位、合闸闭锁装置应灵活可靠。 |  | 0
KGGL3001A | 6KV开关柜A级标准作业计划 |  |  |  | 435 | 开关柜内电缆排列整齐，电缆头连接可靠。 |  | 0
KGGL3001A | 6KV开关柜A级标准作业计划 |  |  |  | 440 | 检查开关柜内的ＣＴ、ＰＴ完好，并进行校验和电气试验。 |  | 0
KGGL3001A | 6KV开关柜A级标准作业计划 |  |  |  | 445 | 检查开关柜封闭严密，所有孔洞都已封堵。 |  | 0
KGGL3001A | 6KV开关柜A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 电气试验符合试验规程要求。 |  | 0
KGGL3001A | 6KV开关柜A级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 清理现场 |  | 0
KGGL3002A | F-C开关A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修准备工作 |  | 1
KGGL3002A | F-C开关A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 手车清扫 |  | 3
KGGL3002A | F-C开关A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 将手车拉至开关柜外，拆下手车面板。 |  | 0
KGGL3002A | F-C开关A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 清扫手车，保持手车清洁，无积灰、无油污。 |  | 0
KGGL3002A | F-C开关A级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 清洗主回路插头上的污垢及氧化层，并涂适量导电膏。 |  | 0
KGGL3002A | F-C开关A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 手车检修 |  | 3
KGGL3002A | F-C开关A级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 检查手车主导电回路各部分连接良好，螺栓紧固。软连接无断裂现象。 |  | 0
KGGL3002A | F-C开关A级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 检查手车储能和操作机构零件齐全，无损坏。并进行适当润滑。 |  | 0
KGGL3002A | F-C开关A级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 检查分合闸线圈完好。 |  | 0
KGGL3002A | F-C开关A级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 测量开关的开距和超程应分别大于４.０ＭＭ和０.6ＭＭ，对于不符合要求的进行调整。 |  | 0
KGGL3002A | F-C开关A级标准作业计划 |  |  |  | 325 | 检查手车主回路插头，无弯曲变形或发热等损伤。并能自动复位。调整插头位置与开关柜内的静触头相对齐。 |  | 0
KGGL3002A | F-C开关A级标准作业计划 |  |  |  | 330 | 检查手车二次接线及端子接触良好，接线正确整齐标号清晰。二次插头清洁无损伤。 |  | 0
KGGL3002A | F-C开关A级标准作业计划 |  |  |  | 335 | 检查手车的辅助开关动作可靠，触点接触良好。 |  | 0
KGGL3002A | F-C开关A级标准作业计划 |  |  |  | 340 | 检查手车的机械限位和合闸闭锁机构灵活可靠。 |  | 0
KGGL3002A | F-C开关A级标准作业计划 |  |  |  | 345 | 手车的结构件齐全连接紧固，绝缘件绝缘性能良好。 |  | 0
KGGL3002A | F-C开关A级标准作业计划 |  |  |  | 350 | 手车的一、二次回路的绝缘良好，主回路应能通过相关的电气试验。 |  | 0
KGGL3002A | F-C开关A级标准作业计划 |  |  |  | 355 | 恢复手车面板。 |  | 0
KGGL3002A | F-C开关A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 电气试验符合试验规程要求。 |  | 2
KGGL3002A | F-C开关A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 手车试操 |  | 2
KGGL3002A | F-C开关A级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 将手车送至试验位置，连接二次插头并装上操作保险，按下分合闸按钮，开关应能正常合分。 |  | 0
KGGL3002A | F-C开关A级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 清理现场 |  | 1
KGGL3003A | 3AF开关A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修准备工作 |  | 0
KGGL3003A | 3AF开关A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 手车清扫 |  | 0
KGGL3003A | 3AF开关A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 将手车拉至开关柜外，拆下手车面板。 |  | 0
KGGL3003A | 3AF开关A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 清扫手车，保持手车清洁，无积灰、无油污。 |  | 0
KGGL3003A | 3AF开关A级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 清洗主回路插头上的污垢及氧化层，并涂适量导电膏。 |  | 0
KGGL3003A | 3AF开关A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 手车检修 |  | 0
KGGL3003A | 3AF开关A级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 检查手车主导电回路各部分连接良好，螺栓紧固。 |  | 0
10011 | 阀门卡涩(消缺）工作计划 |  |  |  | 225 | 检查阀门衬胶情况 |  | 0.5
10011 | 阀门卡涩(消缺）工作计划 |  |  |  | 300 | 回装阀门 |  | 0.5
10011 | 阀门卡涩(消缺）工作计划 |  |  |  | 400 | 清理现场 |  | 0.5
RYD-10013 | 燃（机）除细木器A级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 200 | 准备工作 |  | 0.5
RYD-10013 | 燃（机）除细木器A级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 210 | 作标记拆除电机、减速器（作标记拆除减速器输入、输出联轴器） |  | 0.33333
RYD-10013 | 燃（机）除细木器A级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 220 | 拆除传动箱输出联轴器及上盖 |  | 0.66667
RYD-10013 | 燃（机）除细木器A级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 230 | 检查各道齿轮的啮合、磨损及轴承磨损情况 |  | 0.5
RYD-10013 | 燃（机）除细木器A级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 240 | 检查传动箱各道输出轴颈是否有裂纹及键槽是否有缺陷 |  | 0.5
RYD-10013 | 燃（机）除细木器A级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 250 | 检查各道主轴、轴承座、轴承磨损情况 |  | 0.5
RYD-10013 | 燃（机）除细木器A级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 260 | 更换部分齿轮、轴套、轴承及输出轴 |  | 3
RYD-10013 | 燃（机）除细木器A级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 270 | 更换部分主轴、轴承座、轴承 |  | 2
RYD-10013 | 燃（机）除细木器A级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 280 | 清洗传动箱、输出主轴、轴承座、轴承 |  | 1
RYD-10013 | 燃（机）除细木器A级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 290 | 组装传动箱、输出主轴（传动箱、主轴承座加油） |  | 2
RYD-10013 | 燃（机）除细木器A级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 300 | 减速器清洗检查换油 |  | 1
RYD-10013 | 燃（机）除细木器A级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 310 | 电机、减速器找正 |  | 1
RYD-10013 | 燃（机）除细木器A级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 320 | 清理现场、试运转 |  | 0.5
LXB2001D | #1生活水泵A级标准作业计划 |  | 化学检修项目部 |  | 100 | 检修准备 |  | 0.5
LXB2001D | #1生活水泵A级标准作业计划 |  | 化学检修项目部 |  | 200 | 设备解体 |  | 4
LXB2001D | #1生活水泵A级标准作业计划 |  | 化学检修项目部 |  | 205 | 拆除电机地脚螺丝及联轴器螺丝，拆除前应做好标记，以便装配。 |  | 0
LXB2001D | #1生活水泵A级标准作业计划 |  | 化学检修项目部 |  | 210 | 用拉马将泵 端靠背轮拆下，将键取出放妥。 |  | 0
LXB2001D | #1生活水泵A级标准作业计划 |  | 化学检修项目部 |  | 215 | 打开油室底部放油堵头，将油室内油放入没盆。 |  | 0
KGGL3003A | 3AF开关A级标准作业计划 |  |  |  | 325 | 检查手车二次接线及端子接触良好，接线正确整齐标号清晰。二次插头清洁无损伤。 |  | 0
KGGL3003A | 3AF开关A级标准作业计划 |  |  |  | 330 | 检查手车的辅助开关动作可靠，触点接触良好。 |  | 0
KGGL3003A | 3AF开关A级标准作业计划 |  |  |  | 335 | 检查手车的机械限位和合闸闭锁机构灵活可靠。 |  | 0
KGGL3003A | 3AF开关A级标准作业计划 |  |  |  | 340 | 手车的结构件齐全连接紧固，绝缘件绝缘性能良好。氧化锌避雷器清扫干净，试验合格。 |  | 0
KGGL3003A | 3AF开关A级标准作业计划 |  |  |  | 345 | 手车的一、二次回路的绝缘良好，主回路应能通过相关的电气试验。 |  | 0
KGGL3003A | 3AF开关A级标准作业计划 |  |  |  | 350 | 恢复手车面板。 |  | 0
KGGL3003A | 3AF开关A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 电气试验符合试验规程要求。 |  | 0
KGGL3003A | 3AF开关A级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 手车试操， 将手车送至试验位置，连接二次插头并装上操作保险，按下分合闸按钮，开关应能正常合分。 |  | 0
KGGL3003A | 3AF开关A级标准作业计划 |  |  |  | 700 | 清理现场 |  | 0
LCJ3001A | 1650KW无刷励磁机A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修前准备工作。 |  | 0
LCJ3001A | 1650KW无刷励磁机A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 拆开并吊走励磁机冷却风罩 |  | 0
LCJ3001A | 1650KW无刷励磁机A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 拆开励磁机空冷却器水管接头，拆下励磁机底座地脚螺丝，拨出定位销，拆开机罩内照明接线，将冷却风罩吊走。 |  | 0
LCJ3001A | 1650KW无刷励磁机A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 测量永磁机，主励磁机定、转子间隙，风扇处的间隙并做好记录 |  | 0
LCJ3001A | 1650KW无刷励磁机A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 主励磁机检修。 |  | 0
LCJ3001A | 1650KW无刷励磁机A级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 用０.２-０.３ＭＰＡ干燥压缩空气对定、转子永磁机，整流器进行吹扫。 |  | 0
LCJ3001A | 1650KW无刷励磁机A级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 检查磁极是否松动，线圈绝缘应良好。无老化、枯焦、流胶现象。 |  | 0
LCJ3001A | 1650KW无刷励磁机A级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 磁极表面阻尼铜棒焊接良好，无开裂，铁芯无松动，发热、变色，通风孔不阻碍塞，表面应清洁。 |  | 0
LCJ3001A | 1650KW无刷励磁机A级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 端部引线应绑扎完好，无松动，磁极连接铜板联接处无过热，搪锡应完整。 |  | 0
LCJ3001A | 1650KW无刷励磁机A级标准作业计划 |  |  |  | 325 | 检查转子绕组与整流盘引线连接应固定牢固，接头无过热痕迹。 |  | 0
LCJ3001A | 1650KW无刷励磁机A级标准作业计划 |  |  |  | 330 | 转子风扇无裂纹，变形，平衡块无位移，各紧固螺丝无松动。 |  | 0
LCJ3001A | 1650KW无刷励磁机A级标准作业计划 |  |  |  | 335 | 电气试验应合格。 |  | 0
LCJ3001A | 1650KW无刷励磁机A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 永磁机检修 |  | 0
LCJ3001A | 1650KW无刷励磁机A级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 对永磁机进行清扫，保持转子内表面干净，无铁屑等导磁物质。 |  | 0
LCJ3001A | 1650KW无刷励磁机A级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查外转子永磁钢应无过热变色，断裂位移，松动现象。 |  | 0
LCJ3001A | 1650KW无刷励磁机A级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 内定子线圈端部无损伤。 |  | 0
LCJ3001A | 1650KW无刷励磁机A级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 引线绝缘不应磨损老化，接头无发热，接线应正确。 |  | 0
LCJ3001A | 1650KW无刷励磁机A级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 检查定子通风道畅通无堵。 |  | 0
LCJ3001A | 1650KW无刷励磁机A级标准作业计划 |  |  |  | 430 | 电气试验符合试验规程要求。 |  | 0
LCJ3001A | 1650KW无刷励磁机A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 旋转硅整流盘检修。 |  | 0
LCJ3001A | 1650KW无刷励磁机A级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 先用０.２―０.３ＫＧ干燥压缩空气吹扫整流盘，再用清洗剂清洗各部，直至清洁无垢。 |  | 0
LCJ3001A | 1650KW无刷励磁机A级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 检查所有电气联接接头应无过热痕迹，无松动。 |  | 0
LCJ3001A | 1650KW无刷励磁机A级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 检查旋转整流二极管无击穿现象。在反向直流1.２ＫＶ电压下，反向泄漏应小于5０ＭＡ。 |  | 0
LCJ3001A | 1650KW无刷励磁机A级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 检查二极管熔断器无熔断指示，实测电阻值不大于119μΩ（２5%），当高阻值熔断器总数超过1０%时，应更换全部熔断器。 |  | 0
LCJ3001A | 1650KW无刷励磁机A级标准作业计划 |  |  |  | 525 | 检查电容器和是容器熔断器应良好。 |  | 0
LCJ3001A | 1650KW无刷励磁机A级标准作业计划 |  |  |  | 530 | 任何盘内元件更换，应注意其重量相差不大于２克，且与安装面应连接妥贴、牢靠。 |  | 0
LCJ3001A | 1650KW无刷励磁机A级标准作业计划 |  |  |  | 535 | 接地检测装置应完好。 |  | 0
LCJ3001A | 1650KW无刷励磁机A级标准作业计划 |  |  |  | 540 | 励磁机联轴器端导电铜板不应有过热、变色、位移痕迹，螺孔不应有脱丝现象。 |  | 0
LCJ3001A | 1650KW无刷励磁机A级标准作业计划 |  |  |  | 545 | 电气试验符合试验规程要求。 |  | 0
LCJ3001A | 1650KW无刷励磁机A级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 励磁机外罩检修： |  | 0
LCJ3001A | 1650KW无刷励磁机A级标准作业计划 |  |  |  | 605 | 用０.２―０.３ＭＰＡ的清洁水对空冷却器逐根水管进行冲洗边清洗边用洗管刷疏通铜管，直至清洁。 |  | 0
LCJ3001A | 1650KW无刷励磁机A级标准作业计划 |  |  |  | 610 | 清洗外罩各视察窗及部件，保证其清洁无垢。 |  | 0
LCJ3001A | 1650KW无刷励磁机A级标准作业计划 |  |  |  | 615 | 检查各扇门的关闭情况，要求密封严密。 |  | 0
LCJ3001A | 1650KW无刷励磁机A级标准作业计划 |  |  |  | 620 | 罩内的照明灯具应完好。 |  | 0
LCJ3001A | 1650KW无刷励磁机A级标准作业计划 |  |  |  | 700 | 冷却风罩的就位；联接冷却水管，机内照明电源接头、测温元件。 |  | 0
LCJ3001A | 1650KW无刷励磁机A级标准作业计划 |  |  |  | 800 | 清理现场： |  | 0
JDJL3007A | 电动给水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修准备工作 |  | 0
JDJL3007A | 电动给水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 |  | 0
JDJL3007A | 电动给水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 解开电机电源引线及仪表监护装置接线。 |  | 0
JDJL3007A | 电动给水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 拆开滑动轴承的供油及回油管道。 |  | 0
JDJL3007A | 电动给水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 拆开水-空冷却器的进出水管，拆除冷却器。 |  | 0
JDJL3007A | 电动给水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 拆开电机与泵连接的连轴器。 |  | 0
JDJL3007A | 电动给水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 225 | 拆除电机两端座式轴承的上半轴瓦及轴承处的测温元件。 |  | 0
JDJL3007A | 电动给水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 230 | 拆去电机两端上半端盖，在转子两端同时吊起转子到刚好使下半轴瓦不承受负载，将两端下半轴瓦和下半端盖拆除。 |  | 0
JDJL3007A | 电动给水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 235 | 在定子内孔处插入胶木板或硬纸板，并将转子下放到定子内孔上。 |  | 0
JDJL3007A | 电动给水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 240 | 确保定、转子周围有足够的空间以便抽出转子，厚实地包好轴颈以免受损。 |  | 0
JDJL3007A | 电动给水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 抽转子 |  | 0
JDJL3007A | 电动给水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 在前置泵侧轴伸上装一根具有合适内径，长度、强度的刚管。不要将钢管放在轴颈处，而要放在靠近转子铁芯的轴的部分。 |  | 0
JDJL3007A | 电动给水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 将吊索套在钢管上及靠给水泵侧轴的部分。 |  | 0
JDJL3007A | 电动给水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 小心地吊起转子到接近气隙的中心位置。慢慢地将转子向着给水泵端，轴向地抽离定子，（或向反；根据现场实际情况决定）。要非常小心不使转子滑落或者与定子内孔、定子绕组相擦。 |  | 0
JDJL3007A | 电动给水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 当转子铁芯已通过定子内孔并抽出到机座外，在前置泵侧转子铁芯处套上第三根吊索，并调节第三根吊索承受原先由钢管支承的重量。 |  | 0
JDJL3007A | 电动给水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 325 | 小心地拆开所套的钢管及吊索，注意不要碰伤定子绕组。 |  | 0
JDJL3007A | 电动给水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 330 | 转子从定子内孔抽出后，放在道木上，并堵住转子，不要使转子在上面滚动。 |  | 0
JDJL3007A | 电动给水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 定子检修 |  | 0
JDJL3007A | 电动给水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 检查定子机座、地脚等支承件应无裂纹，损伤变形。 |  | 0
JDJL3007A | 电动给水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 用干燥清洁的压缩空气吹扫定子膛内、通风孔。 |  | 0
JDJL3007A | 电动给水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 检修定子铁芯，无过热现象；槽楔表面清洁不松动位移；膛内无扫膛现象。 |  | 0
JDJL3007A | 电动给水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 端部线圈应清洁无污物，表面无过热变色，放电现象，绝缘层无老化龟裂、绑扎牢固，端部线圈喷刷8０３7铁红覆盖漆。 |  | 0
JDJL3007A | 电动给水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 电机引线绝缘良好，无脆裂现象，接线鼻子无过热现象，接线盒与本体固定牢固，密封良好。 |  | 0
JDJL3007A | 电动给水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 转子检修 |  | 0
JDJL3007A | 电动给水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 转子清扫检查无异物、灰尘、表面无摩擦痕迹， |  | 0
JDJL3007A | 电动给水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 轴颈无损伤、斑点。 |  | 0
JDJL3007A | 电动给水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 转子笼条无断裂开焊，平衡块固定牢固，铁芯无过热现象。 |  | 0
JDJL3007A | 电动给水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 滑动轴承检查 |  | 0
JDJL3007A | 电动给水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 电气试验符合试验规程要求。 |  | 0
JDJL3007A | 电动给水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 700 | 其他部件检查 |  | 0
JDJL3007A | 电动给水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 705 | 端盖清洁无变形，风扇无裂纹、变形。 |  | 0
JDJL3007A | 电动给水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 710 | 电机各测温元件、表计校验合格，绝缘电阻良好防潮加热器完好，对地绝缘电阻合格。 |  | 0
JDJL3007A | 电动给水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 715 | 联轴器应无变形、损伤、配合面光洁清洁。 |  | 0
JDJL3007A | 电动给水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 720 | 用洗管刷刷洗干净铜管，检查铜管胀口应无裂纹渗漏现象，铜管无异状或堵塞。 |  | 0
JDJL3007A | 电动给水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 725 | 水压试验应符合标准。０.5ＭＰＡ15分钟不渗漏。 |  | 0
JDJL3007A | 电动给水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 800 | 设备组装 |  | 0
JDJL3007A | 电动给水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 805 | 首先检查定子膛内有无杂物，以保证内部干净无遗留物。 |  | 0
JDJL3007A | 电动给水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 810 | 用抽转子的相反工序装入转子，然后装下轴瓦，下端盖，测量定、转子间隙并做好记录。 |  | 0
JDJL3007A | 电动给水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 815 | 装配好上半端盖，上半轴瓦。 |  | 0
JDJL3007A | 电动给水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 820 | 装配冷却器，装配时应保证垫条完整无损，密封良好。 |  | 0
JDJL3007A | 电动给水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 825 | 用专用工具盘动电机，应无卡涩、磨擦。 |  | 0
JDJL3007A | 电动给水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 830 | 接电源线，仪表、监视装置及接地装置的连接线。 |  | 0
JDJL3007A | 电动给水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 835 | 轴承各部件回装完好，润滑油系统恢复完好。 |  | 0
JDJL3007A | 电动给水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 840 | 在空试前检查电机中性点ＣＴ二次线应接入仪表。 |  | 0
JDJL3007A | 电动给水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 900 | 试转。 |  | 0
JDJL3007A | 电动给水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 905 | 电机空试２小时。 |  | 0
JDJL3007A | 电动给水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 910 | 检查电机转向、声音应正常。 |  | 0
JDJL3007A | 电动给水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 915 | 测量电机振动应正常。 |  | 0
JDJL3007A | 电动给水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 920 | 测量电机铁芯温升应正常。 |  | 0
JDJL3007A | 电动给水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 925 | 测量电机空载电流应正常。 |  | 0
JDJL3007A | 电动给水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 930 | 测量轴承温度应正常。 |  | 0
JDJL3007A | 电动给水泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 1000 | 清理现场 |  | 0
HC3001A | 主厂房行车A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修的准备工作 |  | 0
HC3001A | 主厂房行车A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 电气控制清扫 |  | 0
HC3001A | 主厂房行车A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 清扫柜内空气开关、接触器、继电器等元件表面的积灰检查接线有无松动等。 |  | 0
HC3001A | 主厂房行车A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 清扫刀开关的动、静触头的污物，并涂以适量的导电膏。 |  | 0
HC3001A | 主厂房行车A级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 接线端子，保险等元件 的清扫检查。 |  | 0
HC3001A | 主厂房行车A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 电气控制柜的检修 |  | 0
HC3001A | 主厂房行车A级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 空气开关的检修：机构动作灵活可靠，灭弧系统应干燥清洁，动静触头接触应良好，三相应同期，失压脱扣机构动作灵活可靠。 |  | 0
HC3001A | 主厂房行车A级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 接触器的检修：铁芯表面应光洁无锈迹，动作灵活，动静触头接触应良好。 |  | 0
HC3001A | 主厂房行车A级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 继电器的检修：线圈绝缘良好，引出线牢靠，线圈阻值正确，触头良好动作正确无误，工作无噪音、振动。 |  | 0
HC3001A | 主厂房行车A级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 延时触点的检修：动作应正确可靠，延时应符合说明书（电气图纸）的要求 |  | 0
HC3001A | 主厂房行车A级标准作业计划 |  |  |  | 325 | 过电流继电器的检修：机构及壳体应无缺损，整定参数应符合要求，过流动作可靠，复位机构能正确性复位，接线应可靠触头良好。 |  | 0
HC3001A | 主厂房行车A级标准作业计划 |  |  |  | 330 | 保险的检查：装设的保险丝大小合适，接触应良好。 |  | 0
HC3001A | 主厂房行车A级标准作业计划 |  |  |  | 335 | 控制变压器的检修：线圈绝缘应良好，接线牢靠（变比正确）原副边电压正确。 |  | 0
HC3001A | 主厂房行车A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 电阻器柜的检修： |  | 0
HC3001A | 主厂房行车A级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 清扫表面积灰，检查进出线接头是否牢靠，接头有无过热现象。 |  | 0
HC3001A | 主厂房行车A级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 电阻条有无过热现象，表面是否光洁，有无断纹、断裂现象 |  | 0
HC3001A | 主厂房行车A级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 测量电阻条的电阻应说明书的要求。 |  | 0
HC3001A | 主厂房行车A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 限位和安全开关的检修 |  | 0
HC3001A | 主厂房行车A级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 检查限位开关动作时应可靠，接线牢固正确，复位机构正确，弹簧压缩行程不小于1.０ＭＭ。限位开关的调节位置是符合说明书的要求。 |  | 0
HC3001A | 主厂房行车A级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 检查安全开关动作时应可靠，接线牢靠正确，复位机构正确，弹簧压缩行程不小于1.０ＭＭ |  | 0
HC3001A | 主厂房行车A级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 操纵室的检修 |  | 0
HC3001A | 主厂房行车A级标准作业计划 |  |  |  | 605 | 主令控制器、凸轮控制器，应操伯灵活，动作正确可靠，触头良好，动静触头接触良好，接线牢靠正确。 |  | 0
GLK3002A | GW7-220W型隔离开关A级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 刀闸调试 |  | 0
GLK3002A | GW7-220W型隔离开关A级标准作业计划 |  |  |  | 605 | 调整传动机构的连杆长度，保证刀闸的三相触头合分同步。 |  | 0
GLK3002A | GW7-220W型隔离开关A级标准作业计划 |  |  |  | 610 | 调整主轴上触动限位开关的弹性片，保证终点限位开关动作时，机械限位块和挡钉之间的间隙为8±３ＭＭ。 |  | 0
GLK3002A | GW7-220W型隔离开关A级标准作业计划 |  |  |  | 615 | 手动，电动能正常合分刀闸。 |  | 0
GLK3002A | GW7-220W型隔离开关A级标准作业计划 |  |  |  | 700 | 电气试验符合试验规程要求。 |  | 0
GLK3002A | GW7-220W型隔离开关A级标准作业计划 |  |  |  | 800 | 清理现场 |  | 0
GLK3003A | JW2-220W型接地刀闸A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修准备工作： |  | 0
GLK3003A | JW2-220W型接地刀闸A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 拆除接地刀闸引线。并将拆下的引线用小绳固定。 |  | 0
GLK3003A | JW2-220W型接地刀闸A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 刀闸清扫： |  | 0
GLK3003A | JW2-220W型接地刀闸A级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 清扫刀闸表面，保持瓷裙表面清洁无积灰。 |  | 0
GLK3003A | JW2-220W型接地刀闸A级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 清理刀闸的动，静触头的污物，消除氧化层，并涂以适量的导电膏。 |  | 0
GLK3003A | JW2-220W型接地刀闸A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 刀闸检修： |  | 0
GLK3003A | JW2-220W型接地刀闸A级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 检查瓷柱表面完好，无掉釉，无裂纹，无闪络痕迹。 |  | 0
GLK3003A | JW2-220W型接地刀闸A级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 无损伤，无锈蚀，油漆完整，接地可靠。 |  | 0
GLK3003A | JW2-220W型接地刀闸A级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 检查主导电回路各连接部件完好，无裂纹，无锈蚀，接头部分无发热，螺栓连接紧固。 |  | 0
GLK3003A | JW2-220W型接地刀闸A级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 检查刀闸动静触头完好，打磨表面氧化层及毛刺，涂适量导电膏，并检查触头接触情况及触指压力。 |  | 0
GLK3003A | JW2-220W型接地刀闸A级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 轴销等无机械磨损，变形，锈蚀等现象，转动部位应予以适当润滑。 |  | 0
GLK3003A | JW2-220W型接地刀闸A级标准作业计划 |  |  |  | 430 | 检查平衡弹簧的弹性良好，无腐蚀变形，且油漆完整。 |  | 0
GLK3003A | JW2-220W型接地刀闸A级标准作业计划 |  |  |  | 435 | 检查机械限位挡块无变形，能可靠工作。 |  | 0
GLK3003A | JW2-220W型接地刀闸A级标准作业计划 |  |  |  | 440 | 检查手动操作机构蜗轮蜗杆机构完好，转动灵活，并进行适当润滑。 |  | 0
GLK3003A | JW2-220W型接地刀闸A级标准作业计划 |  |  |  | 445 | 检查电磁锁的机构灵活，控制回路接线和元件完好，线圈无发热焦枯现象。 |  | 0
GLK3003A | JW2-220W型接地刀闸A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 刀闸调试： |  | 0
GLK3003A | JW2-220W型接地刀闸A级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 调整传动机构的连杆长度。 |  | 0
GLK3003A | JW2-220W型接地刀闸A级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 调整刀闸杆的长度，使动静触头能可靠接触。 |  | 0
GLK3003A | JW2-220W型接地刀闸A级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 调整刀闸托板在托架上的左右位置使动静触头端正接触。 |  | 0
GLK3003A | JW2-220W型接地刀闸A级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 调整刀闸平衡弹簧使三相刀闸能同步到位。 |  | 0
GLK3003A | JW2-220W型接地刀闸A级标准作业计划 |  |  |  | 525 | 手动能正常合分接地刀闸。 |  | 0
GLK3003A | JW2-220W型接地刀闸A级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 电气试验符合试验规程要求。 |  | 0
GLK3003A | JW2-220W型接地刀闸A级标准作业计划 |  |  |  | 700 | 清理现场： |  | 0
LB3001A | 电流互感器A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修准备工作 |  | 0
LB3001A | 电流互感器A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 拆除ＣＴ开关侧管母及引线，并将引线绑扎固定。 |  | 0
LB3001A | 电流互感器A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 清扫ＣＴ表面，保持瓷裙表面清洁无积灰。 |  | 0
LB3001A | 电流互感器A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | ＣＴ外观检查 |  | 0
LB3001A | 电流互感器A级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 检查瓷柱表面完好，无掉釉、无裂纹、无闪络痕迹。 |  | 0
LB3001A | 电流互感器A级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查金属构件完整，无变形、无损伤、无锈蚀，油漆完整。 |  | 0
LB3001A | 电流互感器A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | ＣＴ检修 |  | 0
LB3001A | 电流互感器A级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 检查主导电回路各部件完好、无裂纹、无锈蚀，接头部分无发热现象，螺栓连接紧固。 |  | 0
LB3001A | 电流互感器A级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 检查金属外壳接地可靠。 |  | 0
LB3001A | 电流互感器A级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 检查ＣＴ二次接线柱完好，密封严密，无渗漏。 |  | 0
LB3001A | 电流互感器A级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 检查ＣＴ油位正常，取油样化验及试验合格。补油应采取真空注油法。 |  | 0
LB3001A | 电流互感器A级标准作业计划 |  |  |  | 525 | 检查ＣＴ油箱各结合面完好，放油孔密封可靠，无渗漏。 |  | 0
LB3001A | 电流互感器A级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 电气试验符合试验规程要求。 |  | 0
LB3001A | 电流互感器A级标准作业计划 |  |  |  | 700 | 清理现场 |  | 0
YB3001A | 电压互感器A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修准备工作 |  | 0
YB3001A | 电压互感器A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 拆除ＰＴ引线，并将引线绑扎固定。 |  | 0
YB3001A | 电压互感器A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 清扫ＰＴ表面，保持瓷裙表面清洁无积灰。 |  | 0
YB3001A | 电压互感器A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | ＰＴ外观检查 |  | 0
YB3001A | 电压互感器A级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 检查瓷柱表面完好，无掉釉、无裂纹、无闪络痕迹。 |  | 0
YB3001A | 电压互感器A级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查金属构件完整，无变形、无损伤、无锈蚀，油漆完整。 |  | 0
YB3001A | 电压互感器A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | ＰＴ检修 |  | 0
YB3001A | 电压互感器A级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 检查主导电回路各部件完好、无裂纹、无锈蚀，接头部分无发热现象，螺栓连接紧固。 |  | 0
YB3001A | 电压互感器A级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 检查金属外壳接地可靠。 |  | 0
YB3001A | 电压互感器A级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 检查ＰＴ二次接线柱完好，密封严密，无渗漏。 |  | 0
YB3001A | 电压互感器A级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 电气试验符合试验规程要求。 |  | 0
YB3001A | 电压互感器A级标准作业计划 |  |  |  | 700 | 清理现场 |  | 0
DRQ3001A | 电容器A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修准备工作 |  | 0
DRQ3001A | 电容器A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 拆除电容器引线，并将引线绑扎固定。 |  | 0
DRQ3001A | 电容器A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 清扫电容器表面，保持瓷裙表面清洁无积灰。 |  | 0
DRQ3001A | 电容器A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 电容器外观检查 |  | 0
DRQ3001A | 电容器A级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 检查瓷柱表面完好，无掉釉、无裂纹、无闪络痕迹。 |  | 0
DRQ3001A | 电容器A级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查金属构件完整，无变形、无损伤、无锈蚀，油漆完整。 |  | 0
DRQ3001A | 电容器A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 电容器检修 |  | 0
DRQ3001A | 电容器A级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 检查主导电回路各部件完好、无裂纹、无锈蚀，接头部分无发热现象，螺栓连接紧固。 |  | 0
DRQ3001A | 电容器A级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 检查金属外壳接地可靠。 |  | 0
DRQ3001A | 电容器A级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 电气试验符合试验规程要求。 |  | 0
DRQ3001A | 电容器A级标准作业计划 |  |  |  | 700 | 清理现场 |  | 0
BLQ3001A | 避雷器A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修准备工作 |  | 0
BLQ3001A | 避雷器A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 拆除避雷器引线，并将引线绑扎固定。 |  | 0
BLQ3001A | 避雷器A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 清扫避雷器表面，保持瓷裙表面清洁无积灰。 |  | 0
BLQ3001A | 避雷器A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 避雷器外观检查 |  | 0
BLQ3001A | 避雷器A级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 检查瓷柱表面完好，无掉釉、无裂纹、无闪络痕迹。 |  | 0
BLQ3001A | 避雷器A级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查金属构件完整，无变形、无损伤、无锈蚀，油漆完整。 |  | 0
BLQ3001A | 避雷器A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 避雷器检修 |  | 0
BLQ3001A | 避雷器A级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 检查主导电回路各部件完好、无裂纹、无锈蚀，接头部分无发热现象，螺栓连接紧固。 |  | 0
BLQ3001A | 避雷器A级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 检查金属外壳接地可靠。 |  | 0
BLQ3001A | 避雷器A级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 电气试验符合试验规程要求。 |  | 0
BLQ3001A | 避雷器A级标准作业计划 |  |  |  | 700 | 清理现场 |  | 0
DEH4001A | DEH系统A级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 900 | 清理现场 |  | 0
DEH4002 | DEH系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 900 | 清理现场 |  | 0
YLW2001 | 冷油器滤网清理A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修准备 |  | 0.33333
YLW2001 | 冷油器滤网清理A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 打开冷油器滤网排污门、将滤网中积油排净 |  | 2
YLW2001 | 冷油器滤网清理A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 卸下滤网法兰螺丝、拉出滤网 |  | 0
YLW2001 | 冷油器滤网清理A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 用洗油清理滤网并面团将滤网清理干净 |  | 0
YLW2001 | 冷油器滤网清理A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 清理现场 |  | 0.33333
BH3005A | 6KV电动机保护C级检修标准作业计划 |  |  |  | 550 | 保护传动试验 |  | 1
BH3005A | 6KV电动机保护C级检修标准作业计划 |  |  |  | 250 | 绝缘检查(用1000V摇表，绝缘电阻应大于10MΩ) |  | 1
BH3010C | 发变组保护检修C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 试验前的准备工作 |  | 2
BH3010C | 发变组保护检修C级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 端子检查、清扫、紧固（升压站开关端子箱、主变、高厂变就地；发电机CT、PT二次接线箱；变压器本体端子箱,瓦斯继电器,CT端子箱,压力释放阀）。 |  | 6
BH3010C | 发变组保护检修C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 交流继电器校验 |  | 64
RYD-10017 | 燃（机）重调大臂A级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 220 | 坐标记 ，拆除轴承上盖、油缸，吊出大臂 |  | 2
RYD-10017 | 燃（机）重调大臂A级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 230 | 拆除铜套、清除焊缝 |  | 1
RYD-10017 | 燃（机）重调大臂A级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 240 | 撞击轴颈，恢复原位，焊接 |  | 4
RYD-10017 | 燃（机）重调大臂A级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 250 | 组装大臂、油缸 |  | 4
RYD-10017 | 燃（机）重调大臂A级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 260 | 清理现场 |  | 0.33333
RYD-10017 | 燃（机）重调大臂A级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 270 | 试运转 |  | 0.5
RYD-10019 | 燃（机）#11、#12皮带机C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 210 | 减速器清洗换油 |  | 2.5
RYD-10019 | 燃（机）#11、#12皮带机C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 220 | 液力偶合器清洗换油，逆制器检查、换油 |  | 1.5
RYD-10019 | 燃（机）#11、#12皮带机C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 230 | 主滚筒、张紧滚筒、导向滚筒轴承清洗、检查换油 |  | 4
RYD-10019 | 燃（机）#11、#12皮带机C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 240 | 检查托辊，更换损坏托辊 |  | 1
RYD-10019 | 燃（机）#11、#12皮带机C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 250 | 检查皮带，修整毛刺、粘接开胶接头 |  | 1
RYD-10019 | 燃（机）#11、#12皮带机C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 260 | 检查导料槽两侧皮子，更换损坏皮子 |  | 1
RYD-10019 | 燃（机）#11、#12皮带机C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 270 | 检查强力调偏托辊组，更换损坏零件 |  | 1
RYD-10019 | 燃（机）#11、#12皮带机C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 280 | 清理现场、试运转 |  | 0.5
RYD-10021 | 燃（机）#21、#22皮带机C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 200 | 准备工作 |  | 0.5
RYD-10019 | 燃（机）#11、#12皮带机C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 200 | 准备工作 |  | 0.5
RYD-10021 | 燃（机）#21、#22皮带机C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 210 | 减速器清洗换油 |  | 2.5
RYD-10021 | 燃（机）#21、#22皮带机C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 220 | 液力偶合器清洗换油，逆制器检查、换油 |  | 1.5
RYD-10021 | 燃（机）#21、#22皮带机C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 230 | 主滚筒、张紧滚筒、导向滚筒轴承清洗、检查换油 |  | 4
RYD-10021 | 燃（机）#21、#22皮带机C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 240 | 检查托辊，更换损坏托辊 |  | 1
RYD-10021 | 燃（机）#21、#22皮带机C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 250 | 检查皮带，修整毛刺、粘接开胶接头 |  | 1
RYD-10021 | 燃（机）#21、#22皮带机C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 260 | 检查导料槽两侧皮子，更换损坏皮子 |  | 1
RYD-10021 | 燃（机）#21、#22皮带机C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 270 | 检查强力调偏托辊组，更换损坏零件 |  | 1
RYD-10021 | 燃（机）#21、#22皮带机C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 280 | 清理现场、试运转 |  | 0.5
RYD-10022 | 燃（机）#51、#52皮带机C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 200 | 准备工作 |  | 1
RYD-10022 | 燃（机）#51、#52皮带机C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 210 | 减速器清洗换油 |  | 3
RYD-10022 | 燃（机）#51、#52皮带机C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 220 | 液力偶合器清洗换油，逆制器检查、换油 |  | 2
RYD-10022 | 燃（机）#51、#52皮带机C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 230 | 主滚筒、张紧滚筒、导向滚筒轴承清洗、检查换油 |  | 5
RYD-10022 | 燃（机）#51、#52皮带机C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 240 | 检查托辊，更换损坏托辊 |  | 1.5
RYD-10022 | 燃（机）#51、#52皮带机C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 250 | 检查皮带，修整毛刺、粘接开胶接头 |  | 1.5
RYD-10022 | 燃（机）#51、#52皮带机C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 260 | 检查导料槽两侧皮子，更换损坏皮子 |  | 2
RYD-10022 | 燃（机）#51、#52皮带机C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 270 | 检查强力调偏托辊组，更换损坏零件 |  | 2
RYD-10022 | 燃（机）#51、#52皮带机C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 280 | 清理现场、试运转 |  | 1
LXB2001C-6 | #2电动消防泵C级检修标准作业计划 |  | 化学检修项目部 |  | 100 | 检修准备 |  | 0.5
LXB2001C-6 | #2电动消防泵C级检修标准作业计划 |  | 化学检修项目部 |  | 200 | 检查#2电动消防泵盘根 ，必要时更换。 |  | 3
LXB2001C-6 | #2电动消防泵C级检修标准作业计划 |  | 化学检修项目部 |  | 300 | 检查#2电动消防泵轴承，轴承加油。 |  | 3
LXB2001C-6 | #2电动消防泵C级检修标准作业计划 |  | 化学检修项目部 |  | 400 | 清理现场 |  | 0.5
LXB2001C-6 | #2电动消防泵C级检修标准作业计划 |  | 化学检修项目部 |  | 500 | #2电动消防泵试转 |  | 1
SMCK4001C | 输煤系统程控小修 标准作业计划 |  | 燃运电气项目部 |  | 10 | 检修准备工作 |  | 0
SMCK4001C | 输煤系统程控小修 标准作业计划 |  | 燃运电气项目部 |  | 20 | 程控室程控柜检修 |  | 0
SMCK4001C | 输煤系统程控小修 标准作业计划 |  | 燃运电气项目部 |  | 30 | 壳体检修 |  | 0
SMCK4001C | 输煤系统程控小修 标准作业计划 |  | 燃运电气项目部 |  | 40 | 壳体卫生清理 |  | 0
SMCK4001C | 输煤系统程控小修 标准作业计划 |  | 燃运电气项目部 |  | 50 | 检查壳体无损、变形、锈蚀、接地可靠 |  | 0
SMCK4001C | 输煤系统程控小修 标准作业计划 |  | 燃运电气项目部 |  | 60 | 检修 门锁有效完好、转柱 灵活、稳固 |  | 0
SMCK4001C | 输煤系统程控小修 标准作业计划 |  | 燃运电气项目部 |  | 70 | 检查箱体构架无螺丝松动、无变形、无锈蚀，型位正确 |  | 0
SMCK4001C | 输煤系统程控小修 标准作业计划 |  | 燃运电气项目部 |  | 80 | 柜门封条严密、清洁 |  | 0
SMCK4001C | 输煤系统程控小修 标准作业计划 |  | 燃运电气项目部 |  | 90 | 二次线检修 |  | 0
SMCK4001C | 输煤系统程控小修 标准作业计划 |  | 燃运电气项目部 |  | 100 | 气元件安全距离、温度散热，符合要求 |  | 0
SMCK4001C | 输煤系统程控小修 标准作业计划 |  | 燃运电气项目部 |  | 110 | 保护定值、指示信号正常 |  | 0
SMCK4001C | 输煤系统程控小修 标准作业计划 |  | 燃运电气项目部 |  | 120 | 重点检修电流表计回路（含上位机回路） |  | 0
SMCK4001C | 输煤系统程控小修 标准作业计划 |  | 燃运电气项目部 |  | 130 | 配齐各分路熔断器 |  | 0
SMCK4001C | 输煤系统程控小修 标准作业计划 |  | 燃运电气项目部 |  | 140 | 配齐155继电器 |  | 0
SMCK4001C | 输煤系统程控小修 标准作业计划 |  | 燃运电气项目部 |  | 150 | 控制台检修 |  | 0
SMCK4001C | 输煤系统程控小修 标准作业计划 |  | 燃运电气项目部 |  | 160 | 转换开关、按钮检修 |  | 0
SMCK4001C | 输煤系统程控小修 标准作业计划 |  | 燃运电气项目部 |  | 170 | 光字牌、指示灯完好有效 |  | 0
SMCK4001C | 输煤系统程控小修 标准作业计划 |  | 燃运电气项目部 |  | 180 | 电流电压表计检修 |  | 0
SMCK4001C | 输煤系统程控小修 标准作业计划 |  | 燃运电气项目部 |  | 190 | 接线端子排补齐线号 |  | 0
SMCK4001C | 输煤系统程控小修 标准作业计划 |  | 燃运电气项目部 |  | 200 | 模拟屏检修 |  | 0
SMCK4001C | 输煤系统程控小修 标准作业计划 |  | 燃运电气项目部 |  | 210 | 上位机检修 |  | 0
SMCK4001C | 输煤系统程控小修 标准作业计划 |  | 燃运电气项目部 |  | 220 | 开盖清灰除尘 |  | 0
SMCK4001C | 输煤系统程控小修 标准作业计划 |  | 燃运电气项目部 |  | 230 | 各连接件检查修整 |  | 0
RKJB00001 | 指示灯故障 |  | 热工故障项目部 |  | 200 | 系统停电 |  | 0
RKJB00001 | 指示灯故障 |  | 热工故障项目部 |  | 300 | 系统检查： |  | 0
RKJB00001 | 指示灯故障 |  | 热工故障项目部 |  | 310 | 指示灯检查：坏------------更换 |  | 0
LXB2001D | #1生活水泵A级标准作业计划 |  | 化学检修项目部 |  | 220 | 拆下泵壳螺栓及泵体支架螺栓，将泵平放在铺有油毡的地上。 |  | 0
LXB2001D | #1生活水泵A级标准作业计划 |  | 化学检修项目部 |  | 225 | 顺次拆下叶轮螺母、叶轮、填料压盖及油室两端轴承端盖，取出轴，拆下轴套、轴承，检查轴承是否完好及轴套内O型圈。 |  | 0
LXB2001D | #1生活水泵A级标准作业计划 |  | 化学检修项目部 |  | 300 | 设备检修 |  | 4
LXB2001D | #1生活水泵A级标准作业计划 |  | 化学检修项目部 |  | 305 | 用#0砂皮将轴上键槽、轴承等处轴表面打磨光滑，有划痕及毛刺的地方用锉刀修整 |  | 0
LXB2001D | #1生活水泵A级标准作业计划 |  | 化学检修项目部 |  | 310 | 检查叶轮处轴的晃度、检查轴承是否完好，内圈是否光滑平整，叶轮丝扣修整光滑。 |  | 0
LXB2001D | #1生活水泵A级标准作业计划 |  | 化学检修项目部 |  | 315 | 仔细检查叶轮及口环有无磨损耗、裂纹及汽蚀现象。如有磨损应修整平滑，有裂纹的应更换。 |  | 0
LXB2001D | #1生活水泵A级标准作业计划 |  | 化学检修项目部 |  | 320 | 检查填料压盖、轴套有无磨损，对磨损严重的应以更换。测量填料压盖间隙，叶轮口环间隙合格。 |  | 0
LXB2001D | #1生活水泵A级标准作业计划 |  | 化学检修项目部 |  | 325 | 对各处已损坏及老化的垫子应更换新的耐油纸板垫。彻底清理轴承油室，装复后应注入适量的清洁的润滑油。 |  | 0
LXB2001D | #1生活水泵A级标准作业计划 |  | 化学检修项目部 |  | 330 | 将各螺栓清洗干净，检查丝扣损坏的应更换新的螺栓。检查泵体其它各处外观无缺损。 |  | 0
LXB2001D | #1生活水泵A级标准作业计划 |  | 化学检修项目部 |  | 335 |  |  | 0
LXB2001D | #1生活水泵A级标准作业计划 |  | 化学检修项目部 |  | 340 | 检查泵与电机联轴器的外圆、上、下、左、右的差别 |  | 0
LXB2001D | #1生活水泵A级标准作业计划 |  | 化学检修项目部 |  | 345 | 检查泵轴两支撑向心球轴承处理处晃度 |  | 0
LXB2001D | #1生活水泵A级标准作业计划 |  | 化学检修项目部 |  | 350 | 检查叶轮轮晃度 |  | 0
LXB2001D | #1生活水泵A级标准作业计划 |  | 化学检修项目部 |  | 355 | 检查装上叶轮后叶轮的晃度 |  | 0
LXB2001D | #1生活水泵A级标准作业计划 |  | 化学检修项目部 |  | 360 | 检查填料压盖与填料室的间隙 |  | 0
LXB2001D | #1生活水泵A级标准作业计划 |  | 化学检修项目部 |  | 365 | 大轴表面应清洗干净，光滑无毛刺、无裂纹，叶轮表面及流道光滑，无磨损，无冲蚀及裂纹。 |  | 0
LXB2001D | #1生活水泵A级标准作业计划 |  | 化学检修项目部 |  | 370 | 叶轮的键及键槽无磨损，无裂纹，键的剪切面应修整光滑无毛刺。 |  | 0
LXB2001D | #1生活水泵A级标准作业计划 |  | 化学检修项目部 |  | 375 | 检查轴上各部件无异常，无脱落、松动现象，两滚动球轴承座应装配到位。 |  | 0
LXB2001D | #1生活水泵A级标准作业计划 |  | 化学检修项目部 |  | 380 | 填料压盖子应松紧适度。 |  | 0
LXB2001D | #1生活水泵A级标准作业计划 |  | 化学检修项目部 |  | 385 | 轴套与轴之间的O型圈无老化、无裂纹产生，必要时更换新的O型圈。 |  | 0
LXB2001D | #1生活水泵A级标准作业计划 |  | 化学检修项目部 |  | 390 | 泵整体组装完毕后，应手动盘泵轴，转动轻松、光滑、均匀无卡涩现 |  | 0
LXB2001D | #1生活水泵A级标准作业计划 |  | 化学检修项目部 |  | 400 | 设备组装 |  | 4
LXB2001D | #1生活水泵A级标准作业计划 |  | 化学检修项目部 |  | 405 | 顺序与解体顺序相反，进行设备组装。 |  | 0
LXB2001D | #1生活水泵A级标准作业计划 |  | 化学检修项目部 |  | 500 | 清理现场 |  | 0.5
LXB2001D | #1生活水泵A级标准作业计划 |  | 化学检修项目部 |  | 600 | 水泵试转 |  | 0.5
RYD-10017 | 燃（机）重调大臂A级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 200 | 准备工作 |  | 1
RYD-10017 | 燃（机）重调大臂A级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 210 | 拆除轴承座地脚螺栓 |  | 0.83333
SMCK4001C | 输煤系统程控小修 标准作业计划 |  | 燃运电气项目部 |  | 240 | 远程站检修 |  | 0
SMCK4001C | 输煤系统程控小修 标准作业计划 |  | 燃运电气项目部 |  | 250 | 远程站程控柜检修 |  | 0
SMCK4001C | 输煤系统程控小修 标准作业计划 |  | 燃运电气项目部 |  | 260 | 柜体卫生清理 |  | 0
SMCK4001C | 输煤系统程控小修 标准作业计划 |  | 燃运电气项目部 |  | 270 | 检查壳体无损、变形、锈蚀、接地可靠 |  | 0
SMCK4001C | 输煤系统程控小修 标准作业计划 |  | 燃运电气项目部 |  | 280 | 检修 门锁有效完好、转柱 灵活、稳固 |  | 0
SMCK4001C | 输煤系统程控小修 标准作业计划 |  | 燃运电气项目部 |  | 290 | 检查箱体构架无螺丝松动、无变形、无锈蚀，型位正确 |  | 0
SMCK4001C | 输煤系统程控小修 标准作业计划 |  | 燃运电气项目部 |  | 300 | 柜门封条严密、清洁 |  | 0
SMCK4001C | 输煤系统程控小修 标准作业计划 |  | 燃运电气项目部 |  | 310 | 防火封堵检查 |  | 0
SMCK4001C | 输煤系统程控小修 标准作业计划 |  | 燃运电气项目部 |  | 320 | 二次线检修 |  | 0
SMCK4001C | 输煤系统程控小修 标准作业计划 |  | 燃运电气项目部 |  | 330 | 电气元件安全距离、温度散热，符合要求 |  | 0
SMCK4001C | 输煤系统程控小修 标准作业计划 |  | 燃运电气项目部 |  | 340 | 保护定值、指示信号正常 |  | 0
SMCK4001C | 输煤系统程控小修 标准作业计划 |  | 燃运电气项目部 |  | 350 | 配齐各分路熔断器 |  | 0
SMCK4001C | 输煤系统程控小修 标准作业计划 |  | 燃运电气项目部 |  | 360 | 配齐155继电器 |  | 0
SMCK4001C | 输煤系统程控小修 标准作业计划 |  | 燃运电气项目部 |  | 370 | 直流电源解体清灰检修 |  | 0
SMCK4001C | 输煤系统程控小修 标准作业计划 |  | 燃运电气项目部 |  | 380 | 程控各就地端子箱 |  | 0
SMCK4001C | 输煤系统程控小修 标准作业计划 |  | 燃运电气项目部 |  | 390 | 箱体检修 |  | 0
SMCK4001C | 输煤系统程控小修 标准作业计划 |  | 燃运电气项目部 |  | 400 | 端子排检修 |  | 0
SMCK4001C | 输煤系统程控小修 标准作业计划 |  | 燃运电气项目部 |  | 410 | 工作场地清理 |  | 0
SMCK4001C | 输煤系统程控小修 标准作业计划 |  | 燃运电气项目部 |  | 420 | 通电试运行各功能符合系统要求 |  | 0
SMCK4001C | 输煤系统程控小修 标准作业计划 |  | 燃运电气项目部 |  | 430 | 工作结束 |  | 0
RYD-10023 | 燃（机）小布袋除尘器系统C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 200 | 准备工作 |  | 0.5
LXB2001U | 开式循环A级标准作业计划 |  |  |  | 360 | 检查填料压盖与填料室的间隙 |  | 0
LXB2001U | 开式循环A级标准作业计划 |  |  |  | 365 | 大轴表面应清洗干净，光滑无毛刺、无裂纹，叶轮表面及流道光滑，无磨损，无冲蚀及裂纹。 |  | 0
LXB2001U | 开式循环A级标准作业计划 |  |  |  | 370 | 叶轮的键及键槽无磨损，无裂纹，键的剪切面应修整光滑无毛刺。 |  | 0
LXB2001U | 开式循环A级标准作业计划 |  |  |  | 375 | 检查轴上各部件无异常，无脱落、松动现象，两滚动球轴承座应装配到位。 |  | 0
LXB2001U | 开式循环A级标准作业计划 |  |  |  | 380 | 填料压盖子应松紧适度。 |  | 0
LXB2001U | 开式循环A级标准作业计划 |  |  |  | 385 | 轴套与轴之间的O型圈无老化、无裂纹产生，必要时更换新的O型圈。 |  | 0
LXB2001U | 开式循环A级标准作业计划 |  |  |  | 390 | 泵整体组装完毕后，应手动盘泵轴，转动轻松、光滑、均匀无卡涩现 |  | 0
LXB2001U | 开式循环A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 设备组装 |  | 2
LXB2001U | 开式循环A级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 顺序与解体顺序相反，进行设备组装。 |  | 0
LXB2001U | 开式循环A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 清理现场 |  | 0.5
LXB2001U | 开式循环A级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 水泵试转 |  | 0.5
10030 | 岸边补给水泵房#3补给水泵小修 |  | 化学检修项目部 |  | 20 | 回装泵两端油室。 |  | 0
10030 | 岸边补给水泵房#3补给水泵小修 |  | 化学检修项目部 |  | 30 | 拆除泵两端盘根压盖。 |  | 0
10030 | 岸边补给水泵房#3补给水泵小修 |  | 化学检修项目部 |  | 40 | 更换盘根室盘根。 |  | 0
10030 | 岸边补给水泵房#3补给水泵小修 |  | 化学检修项目部 |  | 50 | 回装压盖，螺栓压紧程度以转子盘动较轻松为准。 |  | 0
10030 | 岸边补给水泵房#3补给水泵小修 |  | 化学检修项目部 |  | 60 | 工完、料净、场地清。 |  | 0
LXB20060A | #11闭式水泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修准备 |  | 0.5
LXB20060A | #11闭式水泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 |  | 4
LXB20060A | #11闭式水泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 205 | 拆除电机地脚螺丝，拆除前应做好标记以便装复 |  | 0
LXB20060A | #11闭式水泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 210 | 拉开电机，用拉马将泵端靠背轮拆下，将键取出放好 |  | 0
LXB20060A | #11闭式水泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 215 | 拆下轴承体压盖固定螺钉，打开填料压盖，取出盖、定位锥销及拧下泵盖螺母，打开两侧轴承端盖 |  | 0
LXB20060A | #11闭式水泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 220 | 将叶轮转子起吊放于木板的平面上 |  | 0
LXB20060A | #11闭式水泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 225 | 顺次拆下两端轴承、挡水圈、填料压盖、轴承端盖、轴套螺母、填料环、填料、填料套、轴套并拆下密封环和叶轮 |  | 0
LXB20060A | #11闭式水泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 300 | 设备检修 |  | 10
LXB20060A | #11闭式水泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 305 | 用#0砂纸将轴上键槽、轴承、轴套等处轴表面打磨光滑，有划痕及毛刺的地方可用锉刀修整 |  | 0
LXB20060A | #11闭式水泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 310 | 检查轴外观是否有裂纹、轴颈处是否有磨损、沟痕，必要时更换 |  | 0
LXB20060A | #11闭式水泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 315 | 检查轴承是否完好，内径是否光滑平整、转动是否卡涩及晃动，必要时更换 |  | 0
LXB20060A | #11闭式水泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 320 | 检查叶轮特别是根部有无磨损、裂纹、冲刷及汽蚀痕迹，汽蚀严重的应更换 |  | 0
LXB20060A | #11闭式水泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 325 | 检查密封环有无磨损及裂纹，密封环与泵壳间隙是否合格，必要时更换 |  | 0
LXB20060A | #11闭式水泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 330 | 测量轴的弯曲、水轮的晃度、瓢偏是否符合要求，并做好记录 |  | 0
LXB20060A | #11闭式水泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 335 | 修整并测量各键与键槽的配合尺寸，键的剪切面如有损伤或裂纹的应更换新键 |  | 0
LXB20060A | #11闭式水泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 340 | 检查填料压盖、轴套、填料套、填料环有无磨损、毛刺，对毛刺及磨损部位进行修整，必要时更换备件 |  | 0
LXB20060A | #11闭式水泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 345 | 装上叶轮及密封环，更换各部件的垫子及O型圈。 |  | 0
LXB20060A | #11闭式水泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 350 | 检查泵体其它各处外观应无缺陷，检查泵轴两支撑单列向心球轴承处晃度小，检查叶轮处晃度不大于。 |  | 0
LXB20060A | #11闭式水泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 355 | 叶轮密封环外圆的径向跳动。 |  | 0
LXB20060A | #11闭式水泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 360 | 轴表面应清理干净、光滑、无磨损、无冲蚀及裂纹 |  | 0
LXB20060A | #11闭式水泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 365 | 叶轮的键及键槽无磨损、无裂纹，键的剪切面应修整光滑无毛刺，调整键与键槽间隙 |  | 0
LXB20060A | #11闭式水泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 370 | 检查轴上各部件无异常、无松动，必要时更换新件，轴套与轴之间的O型圈应更换。 |  | 0
LXB20060A | #11闭式水泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 375 | 转子组装完成后应调整叶轮，使其轴向位置位于密封环的中间，并加以固定 |  | 0
LXB20060A | #11闭式水泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 380 | 装配完成后，用手转动泵轴没有碰擦现象，转动比较轻滑均匀即可 |  | 0
LXB20060A | #11闭式水泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 400 | 设备组装 |  | 4
LXB20060A | #11闭式水泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 405 | 在轴上顺次装上水轮、密封环、轴套、轴套螺母、填料环、填料压盖、轴承、 |  | 0
LXB20060A | #11闭式水泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 410 | 泵组装完毕，联轴器对轮找中心。 |  | 0
LXB20060A | #11闭式水泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 415 | 找泵与电机联轴器中心 |  | 0
LXB20060A | #11闭式水泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 500 | 清理现场 |  | 0.5
LXB20060A | #11闭式水泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 600 | 水泵试转 |  | 1
RYD-10031 | 燃（机）排污泵C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 200 | 准备工作 |  | 0.5
RYD-10031 | 燃（机）排污泵C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 210 | 检查联轴梅花块是否损坏、转动联轴器检查叶轮是否卡死（手感） |  | 0.16667
RYD-10031 | 燃（机）排污泵C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 220 | 转动联轴器检查轴承（手感），轴承加稀油 |  | 0.5
RYD-10031 | 燃（机）排污泵C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 230 | 检查逆止阀 |  | 0.5
RYD-10031 | 燃（机）排污泵C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 240 | 清理现场 |  | 0.16667
RYD-10032 | 燃（机）#31、#32皮带机C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 200 | 准备工作 |  | 0.5
RYD-10032 | 燃（机）#31、#32皮带机C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 210 | 减速器清洗换油 |  | 2.5
RYD-10032 | 燃（机）#31、#32皮带机C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 220 | 液力偶合器清洗换油，逆制器检查、换油 |  | 1.5
RYD-10032 | 燃（机）#31、#32皮带机C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 230 | 主滚筒、张紧滚筒、导向滚筒轴承清洗、检查换油 |  | 4
RYD-10032 | 燃（机）#31、#32皮带机C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 240 | 检查托辊，更换损坏托辊 |  | 1
RYD-10032 | 燃（机）#31、#32皮带机C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 250 | 检查皮带，修整毛刺、粘接开胶接头 |  | 1
RYD-10032 | 燃（机）#31、#32皮带机C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 260 | 检查导料槽两侧皮子，更换损坏皮子 |  | 1
RYD-10032 | 燃（机）#31、#32皮带机C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 270 | 检查强力调偏托辊组，更换损坏零件 |  | 1
RYD-10032 | 燃（机）#31、#32皮带机C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 280 | 清理现场、试运转 |  | 0.5
RYD-10033 | 燃（机）#41、#42皮带机C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 200 | 准备工作 |  | 0.5
RYD-10033 | 燃（机）#41、#42皮带机C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 210 | 减速器清洗换油 |  | 2.5
RYD-10033 | 燃（机）#41、#42皮带机C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 220 | 液力偶合器清洗换油，逆制器检查、换油 |  | 1.5
RYD-10033 | 燃（机）#41、#42皮带机C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 230 | 主滚筒、张紧滚筒、导向滚筒轴承清洗、检查换油 |  | 4
RYD-10033 | 燃（机）#41、#42皮带机C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 240 | 检查托辊，更换损坏托辊 |  | 1
RYD-10033 | 燃（机）#41、#42皮带机C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 250 | 检查皮带，修整毛刺、粘接开胶接头 |  | 1
RYD-10033 | 燃（机）#41、#42皮带机C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 260 | 检查导料槽两侧皮子，更换损坏皮子 |  | 1
RYD-10033 | 燃（机）#41、#42皮带机C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 270 | 检查强力调偏托辊组，更换损坏零件 |  | 1
RYD-10033 | 燃（机）#41、#42皮带机C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 280 | 清理现场、试运转 |  | 0.5
RYD-10034 | 燃（机）电子皮带秤C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 200 | 准备工作 |  | 0.5
RYD-10034 | 燃（机）电子皮带秤C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 210 | 检查上、下托辊磨损情况，必要时更换 |  | 0.5
RYD-10034 | 燃（机）电子皮带秤C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 220 | 检查各处铰链、轴承加油 |  | 0.5
RYD-10034 | 燃（机）电子皮带秤C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 230 | 清理现场 |  | 0.16667
RYD-10035 | 燃（机）盘式除铁器C级检修标准作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 200 | 准备工作 |  | 0.5
RYD-10035 | 燃（机）盘式除铁器C级检修标准作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 210 | 检查轨道磨损情况 |  | 0.5
RYD-10035 | 燃（机）盘式除铁器C级检修标准作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 220 | 检查电动跑车行走轮轴承、齿轮磨损情况，加油 |  | 1
RYD-10035 | 燃（机）盘式除铁器C级检修标准作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 230 | 调整吸盘高度及角度（#11、#12皮带机角度） |  | 1
RYD-10035 | 燃（机）盘式除铁器C级检修标准作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 240 | 清理现场 |  | 0.33333
10010036 | #1综排工业水泵C级标准计划 |  | 化学检修项目部 |  | 10 | 解体#1综排工业水泵两端轴承油室，清理油垢及杂质，必要时换油。 |  | 0
10010036 | #1综排工业水泵C级标准计划 |  | 化学检修项目部 |  | 20 | 回装泵两端油室。 |  | 0
10010036 | #1综排工业水泵C级标准计划 |  | 化学检修项目部 |  | 30 | 拆除泵两端盘根压盖。 |  | 0
10010036 | #1综排工业水泵C级标准计划 |  | 化学检修项目部 |  | 40 | 更换盘根室盘根。 |  | 0
10010036 | #1综排工业水泵C级标准计划 |  | 化学检修项目部 |  | 50 | 回装压盖，螺栓压紧程度以转子盘动较轻松为准。 |  | 0
10010036 | #1综排工业水泵C级标准计划 |  | 化学检修项目部 |  | 60 | 工完、料净、场地清。 |  | 0
10037 | 捞渣机C级检修标准作业计划 |  | 粉煤灰维修队 |  | 100 | 检修前准备 |  | 4
10037 | 捞渣机C级检修标准作业计划 |  | 粉煤灰维修队 |  | 200 | 链条、刮板、轴承检查，减速机换油 |  | 12
LXB2004C | #112小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 |  | 8
LXB2004C | #112小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 拆卸泵底座螺栓 |  | 0
LXB2004C | #112小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 卸下机械密封静环冷油管 |  | 0
LXB2004C | #112小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 用顶丝将泵顶出5丝 |  | 0
LXB2004C | #112小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 用倒链把电机与泵吊下，注意不要碰伤叶轮和轴 |  | 0
LXB2004C | #112小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 225 | 把电机一端放在木板上，泵座另一方端放在木板上 |  | 0
LXB2004C | #112小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 230 | 拆卸螺栓，取下压盖 |  | 0
LXB2004C | #112小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 235 | 拆卸备帽，取下压盖 |  | 0
LXB2004C | #112小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 240 | 将泵轴抽出，取下机械密封、轴套 |  | 0
LXB2004C | #112小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 油泵检修 |  | 10
LXB2004C | #112小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 清理泵壳体各接合面的锈垢，油垢并检查泵壳有无裂纹 |  | 0
LXB2004C | #112小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 清理、检查密封环与壳体配合有无松动与叶轮接触面有无磨损和毛刺。 |  | 0
LXB2004C | #112小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 用煤油清洗泵轴及轴套，检查有无锈蚀毛刺 |  | 0
LXB2004C | #112小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 清理、检查叶轮有无裂纹，缺损变形 |  | 0
LXB2004C | #112小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 325 | 测量检查记录下列数据 |  | 0
LXB2004C | #112小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 330 | 测量叶轮上部密封环与叶轮径向间隙，轴向间隙、轴向间隙 |  | 0
LXB2004C | #112小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 335 | 测量叶轮下部密封环与叶轮径向间隙，轴向间隙 |  | 0
LXB2004C | #112小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 340 | 壳体、泵盖、泵座应清洁完整无裂纹、砂眼，各结合面平整无凹痕锈蚀。 |  | 0
LXB2004C | #112小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 345 | 泵轴表面光洁无磨损、裂纹、键槽完好，螺纹无咬毛 |  | 0
LXB2004C | #112小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 350 | 叶轮表面光洁无裂纹，缺损，叶轮与轴配合良好，叶轮两端面平行且与轴线垂直 |  | 0
LXB2004C | #112小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 355 | 密封面良好，叶轮两端面平行且与轴线垂直 |  | 0
LXB2004C | #112小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 360 | 12、密封面表面光洁无凹坑和磨损现象与壳体、泵盖配合牢固与叶轮接触良好，测量密封环与叶轮的径向间隙，轴向间隙。 |  | 0
LXB2004C | #112小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 365 | 13、机械密封各部件完好，且配合良好，无泄漏现象，测量机械密封压缩量 |  | 0
LXB2004C | #112小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 370 | 14、轴套表面光洁、无毛刺、裂纹和严重磨损 |  | 0
LXB2004C | #112小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 375 | 15、泵盖与水室盖配合良好 |  | 0
LXB2004C | #112小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 380 | 16、联轴器完整、无裂纹，内孔与轴配合良好 |  | 0
LXB2004C | #112小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 三、油泵组装 |  | 4
LXB2004C | #112小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 1、组装与解体相反顺序进行装复 |  | 0
LXB2004C | #112小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 2、注意轴套与轴配合处及轴套与叶轮接触面都要加1MM的耐油纸板垫 |  | 0
LXB2004C | #112小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 3、组装完好，作灌油试验，应严密不漏，盘动轴应转动灵活，无动静摩擦和卡涩 |  | 0
LXB2004C | #112小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 1、清理现场 |  | 0.5
LXB2004C | #112小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 3、试转泵 |  | 1
LXB2005C | #121小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修前的准备 |  | 0.5
LXB2005C | #121小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 |  | 8
LXB2005C | #121小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 拆卸泵底座螺栓 |  | 0
LXB2005C | #121小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 卸下机械密封静环冷油管 |  | 0
LXB2005C | #121小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 用顶丝将泵顶出5丝 |  | 0
LXB2005C | #121小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 用倒链把电机与泵吊下，注意不要碰伤叶轮和轴 |  | 0
LXB2005C | #121小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 225 | 把电机一端放在木板上，泵座另一方端放在木板上 |  | 0
LXB2005C | #121小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 230 | 拆卸螺栓，取下压盖 |  | 0
LXB2005C | #121小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 235 | 拆卸备帽，取下压盖 |  | 0
LXB2005C | #121小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 240 | 将泵轴抽出，取下机械密封、轴套 |  | 0
LXB2005C | #121小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 油泵检修 |  | 10
LXB2005C | #121小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 清理泵壳体各接合面的锈垢，油垢并检查泵壳有无裂纹 |  | 0
LXB2005C | #121小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 清理、检查密封环与壳体配合有无松动与叶轮接触面有无磨损和毛刺。 |  | 0
LXB2005C | #121小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 用煤油清洗泵轴及轴套，检查有无锈蚀毛刺 |  | 0
LXB2005C | #121小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 清理、检查叶轮有无裂纹，缺损变形 |  | 0
RYD-10023 | 燃（机）小布袋除尘器系统C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 210 | 清理布袋 |  | 1
RYD-10023 | 燃（机）小布袋除尘器系统C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 220 | 清理振打机构（齿轮、铰链清洗加油） |  | 2
RYD-10023 | 燃（机）小布袋除尘器系统C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 230 | 检查观察门密封垫、铰链，必要时更换密封垫，铰链加油 |  | 1
RYD-10023 | 燃（机）小布袋除尘器系统C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 240 | 清理现场，试运转 |  | 0.33333
LXB2001C-8 | 柴油消防泵C级检修标准作业计划 |  | 化学检修项目部 |  | 100 | 检修准备 |  | 0.5
LXB2001C-8 | 柴油消防泵C级检修标准作业计划 |  | 化学检修项目部 |  | 200 | 检查柴油消防泵盘根 ，必要时更换。 |  | 3
LXB2001C-8 | 柴油消防泵C级检修标准作业计划 |  | 化学检修项目部 |  | 300 | 检查柴油消防泵轴承，轴承加油。 |  | 3
LXB2001C-8 | 柴油消防泵C级检修标准作业计划 |  | 化学检修项目部 |  | 400 | 清理现场 |  | 0.5
LXB2001C-8 | 柴油消防泵C级检修标准作业计划 |  | 化学检修项目部 |  | 500 | 柴油消防泵试转 |  | 1
10026 | 低冲泵C级检修标准作业计划 |  | 粉煤灰维修队 |  | 100 | 叶轮检查 |  | 0
10026 | 低冲泵C级检修标准作业计划 |  | 粉煤灰维修队 |  | 200 | 轴承箱检查,油质检查 |  | 0
10026 | 低冲泵C级检修标准作业计划 |  | 粉煤灰维修队 |  | 300 | 进出口阀门(包括出口逆止阀)检修 |  | 0
10026 | 低冲泵C级检修标准作业计划 |  | 粉煤灰维修队 |  | 400 | 对轮校中心 |  | 0
10026 | 低冲泵C级检修标准作业计划 |  | 粉煤灰维修队 |  | 500 | 试转 |  | 0
10026 | 低冲泵C级检修标准作业计划 |  | 粉煤灰维修队 |  | 50 | 检修前准备 |  | 0
10026 | 低冲泵C级检修标准作业计划 |  | 粉煤灰维修队 |  | 600 | 清理现场 |  | 0
RYDQ0001 | 燃运（电气）皮带机系统C级检修标准作业计划 |  |  |  | 100 | 工作准备 |  | 1
RYDQ0001 | 燃运（电气）皮带机系统C级检修标准作业计划 |  |  |  | 200 | 电机检修 |  | 6
RYDQ0001 | 燃运（电气）皮带机系统C级检修标准作业计划 |  |  |  | 300 | 电源开关检修 |  | 6
RYDQ0001 | 燃运（电气）皮带机系统C级检修标准作业计划 |  |  |  | 310 | ME开关本体检修 |  | 0
RYDQ0001 | 燃运（电气）皮带机系统C级检修标准作业计划 |  |  |  | 330 | 二次回路、元件检修、保护校验 |  | 0
RYDQ0001 | 燃运（电气）皮带机系统C级检修标准作业计划 |  |  |  | 400 | 程控系统检修 |  | 6
RYDQ0001 | 燃运（电气）皮带机系统C级检修标准作业计划 |  |  |  | 320 | 交流接触器检修 |  | 0
RYDQ0001 | 燃运（电气）皮带机系统C级检修标准作业计划 |  |  |  | 410 | 程控系统元件检修 |  | 0
RYDQ0001 | 燃运（电气）皮带机系统C级检修标准作业计划 |  |  |  | 420 | 程控系统回路检修 |  | 0
RYDQ0001 | 燃运（电气）皮带机系统C级检修标准作业计划 |  |  |  | 500 | 试转 |  | 3
RYDQ0001 | 燃运（电气）皮带机系统C级检修标准作业计划 |  |  |  | 510 | 就地试转 |  | 0
RYDQ0001 | 燃运（电气）皮带机系统C级检修标准作业计划 |  |  |  | 520 | 程控试转 |  | 0
RYDQ0001 | 燃运（电气）皮带机系统C级检修标准作业计划 |  |  |  | 210 | 电机接线、风叶检查 |  | 0
RYDQ0001 | 燃运（电气）皮带机系统C级检修标准作业计划 |  |  |  | 220 | 电机轴承检查换油 |  | 0
RYDQ0001 | 燃运（电气）皮带机系统C级检修标准作业计划 |  |  |  | 600 | 工作结束 |  | 1
RYDQ0002 | 燃运（电气）卸油泵系统C级检修标准作业计划 |  |  |  | 100 | 工作准备 |  | 1
RYDQ0002 | 燃运（电气）卸油泵系统C级检修标准作业计划 |  |  |  | 200 | 电机检修 |  | 6
RYDQ0002 | 燃运（电气）卸油泵系统C级检修标准作业计划 |  |  |  | 210 | 电机接线、风叶检查 |  | 0
RYDQ0002 | 燃运（电气）卸油泵系统C级检修标准作业计划 |  |  |  | 220 | 电机轴承检查换油 |  | 0
RYDQ0002 | 燃运（电气）卸油泵系统C级检修标准作业计划 |  |  |  | 300 | 电源开关检修 |  | 6
RYDQ0002 | 燃运（电气）卸油泵系统C级检修标准作业计划 |  |  |  | 310 | ME开关本体检修 |  | 0
RYDQ0003 | 燃运（电气）小布袋除尘器系统C级检修标准作业计划 |  |  |  | 100 | 工作准备 |  | 1
RYDQ0002 | 燃运（电气）卸油泵系统C级检修标准作业计划 |  |  |  | 500 | 试转 |  | 3
RYDQ0002 | 燃运（电气）卸油泵系统C级检修标准作业计划 |  |  |  | 510 | 开关空试、连锁试验 |  | 0
RYDQ0002 | 燃运（电气）卸油泵系统C级检修标准作业计划 |  |  |  | 520 | 带负荷试转 |  | 0
RYDQ0002 | 燃运（电气）卸油泵系统C级检修标准作业计划 |  |  |  | 600 | 工作结束 |  | 1
RYDQ0002 | 燃运（电气）卸油泵系统C级检修标准作业计划 |  |  |  | 320 | 二次回路检修、保护校验 |  | 0
RYDQ0002 | 燃运（电气）卸油泵系统C级检修标准作业计划 |  |  |  | 330 | 就地箱内元件及回路检修 |  | 0
RYDQ0003 | 燃运（电气）小布袋除尘器系统C级检修标准作业计划 |  |  |  | 200 | 电机检修 |  | 4
RYDQ0003 | 燃运（电气）小布袋除尘器系统C级检修标准作业计划 |  |  |  | 210 | 电机接线、风叶检查 |  | 0
RYDQ0003 | 燃运（电气）小布袋除尘器系统C级检修标准作业计划 |  |  |  | 220 | 电机轴承检查换油 |  | 0
RYDQ0003 | 燃运（电气）小布袋除尘器系统C级检修标准作业计划 |  |  |  | 300 | 电源开关检修 |  | 4
RYDQ0003 | 燃运（电气）小布袋除尘器系统C级检修标准作业计划 |  |  |  | 310 | 开关主回路元件、接线检修 |  | 0
RYDQ0003 | 燃运（电气）小布袋除尘器系统C级检修标准作业计划 |  |  |  | 320 | 二次回路、元件检修、保护校验 |  | 0
RYDQ0001 | 燃运（电气）皮带机系统C级检修标准作业计划 |  |  |  | 230 | 电机绝缘电阻、直流电阻测量 |  | 0
RYDQ0003 | 燃运（电气）小布袋除尘器系统C级检修标准作业计划 |  |  |  | 500 | 试转 |  | 3
RYDQ0002 | 燃运（电气）卸油泵系统C级检修标准作业计划 |  |  |  | 230 | 电机绝缘电阻、直流电阻检修 |  | 0
RYDQ0003 | 燃运（电气）小布袋除尘器系统C级检修标准作业计划 |  |  |  | 600 | 工作结束 |  | 1
RYDQ0003 | 燃运（电气）小布袋除尘器系统C级检修标准作业计划 |  |  |  | 230 | 电机直流电阻、绝缘电阻测量 |  | 0
RYDQ0003 | 燃运（电气）小布袋除尘器系统C级检修标准作业计划 |  |  |  | 400 | 程控系统系统回路、元件检修 |  | 3
10030 | 岸边补给水泵房#3补给水泵小修 |  | 化学检修项目部 |  | 10 | 解体补水泵两端轴承油室，清理油垢及杂质，必要时换油。 |  | 0
LXB2001U | 开式循环A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修准备 |  | 0.5
LXB2001U | 开式循环A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 |  | 2
LXB2001U | 开式循环A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 拆除电机地脚螺丝及联轴器螺丝，拆除前应做好标记，以便装配。 |  | 0
LXB2001U | 开式循环A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 用拉马将泵 端靠背轮拆下，将键取出放妥。 |  | 0
LXB2001U | 开式循环A级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 打开油室底部放油堵头，将油室内油放入没盆。 |  | 0
LXB2001U | 开式循环A级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 拆下泵壳螺栓及泵体支架螺栓，将泵平放在铺有油毡的地上。 |  | 0
LXB2001U | 开式循环A级标准作业计划 |  |  |  | 225 | 顺次拆下叶轮螺母、叶轮、填料压盖及油室两端轴承端盖，取出轴，拆下轴套、轴承，检查轴承是否完好及轴套内O型圈。 |  | 0
LXB2001U | 开式循环A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 设备检修 |  | 2
LXB2001U | 开式循环A级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 用#0砂皮将轴上键槽、轴承等处轴表面打磨光滑，有划痕及毛刺的地方用锉刀修整 |  | 0
LXB2001U | 开式循环A级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 检查叶轮处轴的晃度、检查轴承是否完好，内圈是否光滑平整，叶轮丝扣修整光滑。 |  | 0
LXB2001U | 开式循环A级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 仔细检查叶轮及口环有无磨损耗、裂纹及汽蚀现象。如有磨损应修整平滑，有裂纹的应更换。 |  | 0
LXB2001U | 开式循环A级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 检查填料压盖、轴套有无磨损，对磨损严重的应以更换。测量填料压盖间隙，叶轮口环间隙合格。 |  | 0
LXB2001U | 开式循环A级标准作业计划 |  |  |  | 325 | 对各处已损坏及老化的垫子应更换新的耐油纸板垫。彻底清理轴承油室，装复后应注入适量的清洁的润滑油。 |  | 0
LXB2001U | 开式循环A级标准作业计划 |  |  |  | 330 | 将各螺栓清洗干净，检查丝扣损坏的应更换新的螺栓。检查泵体其它各处外观无缺损。 |  | 0
LXB2001U | 开式循环A级标准作业计划 |  |  |  | 340 | 检查泵与电机联轴器的外圆、上、下、左、右的差别 |  | 0
LXB2001U | 开式循环A级标准作业计划 |  |  |  | 345 | 检查泵轴两支撑向心球轴承处理处晃度 |  | 0
LXB2001U | 开式循环A级标准作业计划 |  |  |  | 350 | 检查叶轮轮晃度 |  | 0
LXB2001U | 开式循环A级标准作业计划 |  |  |  | 355 | 检查装上叶轮后叶轮的晃度 |  | 0
SFJ3001C | #11引风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 检查引线绝缘良好，无脆裂现象，接线鼻子无过热现象，接线瓷瓶无裂纹，接线盒与本体固定牢固，密封良好。 |  | 2
SFJ3001C | #11引风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 电气试验符合试验规程要求。 |  | 3
SFJ3001C | #11引风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 接电源线。 |  | 6
SFJ3001C | #11引风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 清理现场： |  | 1
SFJ3002C | 引风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 工作准备 |  | 1
SFJ3002C | 引风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 解开电机电源引线及中性点引线。 |  | 3
SFJ3002C | 引风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 检查引线绝缘良好，无脆裂现象，接线鼻子无过热现象，接线瓷瓶无裂纹，接线盒与本体固定牢固，密封良好。 |  | 2
SFJ3002C | 引风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 电气试验符合试验规程要求。 |  | 3
SFJ3002C | 引风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 接电源线。 |  | 6
SFJ3002C | 引风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 清理现场： |  | 1
SFJ3001A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 工作准备 |  | 1
SFJ3001A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 |  | 12
SFJ3001A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 解开电机电源引线。 |  | 0
SFJ3001A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 解开电机地脚螺栓及联轴器，联系热控人员拆开测温元件接线，将电机吊至检修场所。 |  | 0
SFJ3001A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 拆除电机的靠背轮。 |  | 0
SFJ3001A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 拆除后侧外风罩、风扇、内挡板。 |  | 0
SFJ3001A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 225 | 拆除冷却器并将冷却器通风口封好。 |  | 0
SFJ3001A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 230 | 拆下电机前、后轴承油端盖，及大端盖，并做好标记。 |  | 0
SFJ3001A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 235 | 在轴颈上垫合适的胶皮，以保护轴颈。 |  | 0
SFJ3001A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 240 | 用单腿扁担法或假轴法抽转子，抽转子过程中特别小心防止把定子线圈碰坏。 |  | 0
SFJ3001A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 245 | 尽量缩短悬吊时间，将转子放在道木上，应加防止滚动的木楔。 |  | 0
SFJ3001A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 定子检修 |  | 8
10037 | 捞渣机C级检修标准作业计划 |  | 粉煤灰维修队 |  | 300 | 传动皮带检查 |  | 4
10037 | 捞渣机C级检修标准作业计划 |  | 粉煤灰维修队 |  | 400 | 轴封水系统检查 |  | 2
10037 | 捞渣机C级检修标准作业计划 |  | 粉煤灰维修队 |  | 500 | 部分铸石板更换 |  | 8
10037 | 捞渣机C级检修标准作业计划 |  | 粉煤灰维修队 |  | 600 | 试转 |  | 4
10037 | 捞渣机C级检修标准作业计划 |  | 粉煤灰维修队 |  | 700 | 工作结束，清理现场 |  | 2
10038 | #11水环式真空装置C级检修计划 |  | 机械检修项目二部 |  | 10 | 打开#11真空泵呼吸板检查泵转子磨损情况 |  | 0
10038 | #11水环式真空装置C级检修计划 |  | 机械检修项目二部 |  | 20 | 检查#11真空泵转子与真空泵静止部分间隙 |  | 0
10038 | #11水环式真空装置C级检修计划 |  | 机械检修项目二部 |  | 30 | 检查#11真空泵轴承、轴套，必要时更换轴承、轴套 |  | 0
10038 | #11水环式真空装置C级检修计划 |  | 机械检修项目二部 |  | 40 | #11真空泵轴承加油 |  | 0
10038 | #11水环式真空装置C级检修计划 |  | 机械检修项目二部 |  | 50 | 更换#11真空泵盘根 |  | 0
10038 | #11水环式真空装置C级检修计划 |  | 机械检修项目二部 |  | 60 | 解体检查凝水至#11真空装置补水阀 |  | 0
10038 | #11水环式真空装置C级检修计划 |  | 机械检修项目二部 |  | 70 | 解体检查闭式水至#11真空装置补水阀 |  | 0
10038 | #11水环式真空装置C级检修计划 |  | 机械检修项目二部 |  | 80 | 解体检查自动补水阀 |  | 0
10038 | #11水环式真空装置C级检修计划 |  | 机械检修项目二部 |  | 90 | 解体检查#11真空装置16A、16B、19A气动控制蝶阀 |  | 0
10038 | #11水环式真空装置C级检修计划 |  | 机械检修项目二部 |  | 100 | 解体检查#11真空泵泵体逆止阀，必要时更换 |  | 0
10038 | #11水环式真空装置C级检修计划 |  | 机械检修项目二部 |  | 110 | 更换#11真空泵出口逆止门 |  | 0
10039 | #12水环式真空装置C级检修计划 |  | 机械检修项目二部 |  | 10 | 打开#12真空泵呼吸板检查泵转子磨损情况 |  | 0
10039 | #12水环式真空装置C级检修计划 |  | 机械检修项目二部 |  | 20 | 检查#12真空泵转子与真空泵静止部分间隙 |  | 0
10039 | #12水环式真空装置C级检修计划 |  | 机械检修项目二部 |  | 30 | 检查#12真空泵轴承、轴套，必要时更换轴承、轴套 |  | 0
10039 | #12水环式真空装置C级检修计划 |  | 机械检修项目二部 |  | 40 | #12真空泵轴承加油 |  | 0
10039 | #12水环式真空装置C级检修计划 |  | 机械检修项目二部 |  | 50 | 更换#12真空泵盘根 |  | 0
10039 | #12水环式真空装置C级检修计划 |  | 机械检修项目二部 |  | 60 | 解体检查凝水至#12真空装置补水2 |  | 0
10039 | #12水环式真空装置C级检修计划 |  | 机械检修项目二部 |  | 70 | 解体检查闭式水至#12真空装置补水阀 |  | 0
10039 | #12水环式真空装置C级检修计划 |  | 机械检修项目二部 |  | 80 | 解体检查自动补水阀 |  | 0
10039 | #12水环式真空装置C级检修计划 |  | 机械检修项目二部 |  | 90 | 解体检查#12真空装置16A、16B、19A气动控制蝶阀 |  | 0
10039 | #12水环式真空装置C级检修计划 |  | 机械检修项目二部 |  | 100 | 解体检查#12真空泵泵体逆止阀，必要时更换 |  | 0
10039 | #12水环式真空装置C级检修计划 |  | 机械检修项目二部 |  | 110 | 更换#12真空泵出口逆止门 |  | 0
10040 | 汽机盘车C级检修 |  | 机械检修项目二部 |  | 100 | 检修前的必要准备。 |  | 0
10040 | 汽机盘车C级检修 |  | 机械检修项目二部 |  | 110 | 联系电气、热控拆除盘车电机连接线、压缩空气管接头和热控接线，吊走电机，交电气专业检查。 |  | 0
10040 | 汽机盘车C级检修 |  | 机械检修项目二部 |  | 120 | 拆除盘车齿轮箱上盖中分面螺栓，并起吊放在高1m的钢制凳上，中分面用垫木板。 |  | 0
10040 | 汽机盘车C级检修 |  | 机械检修项目二部 |  | 130 | 检查各齿轮的磨埙情况并测量齿侧及齿顶间隙，作好记录。 |  | 0
10040 | 汽机盘车C级检修 |  | 机械检修项目二部 |  | 140 | 检查各销钉，必要时更换。 |  | 0
10040 | 汽机盘车C级检修 |  | 机械检修项目二部 |  | 150 | 用面团清理齿轮油箱内部及各齿轮干净为止。 |  | 0
10040 | 汽机盘车C级检修 |  | 机械检修项目二部 |  | 160 | 回装准备。 |  | 0
10040 | 汽机盘车C级检修 |  | 机械检修项目二部 |  | 170 | 回装，并联系电气接线和热控恢复压缩空气管路。 |  | 0
10040 | 汽机盘车C级检修 |  | 机械检修项目二部 |  | 180 | 清理现场。 |  | 0
LXB2003C | #111小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修前的准备 |  | 0.5
LXB2003C | #111小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 |  | 8
LXB2003C | #111小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 拆卸泵底座螺栓 |  | 0
LXB2003C | #111小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 卸下机械密封静环冷油管 |  | 0
LXB2003C | #111小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 用顶丝将泵顶出5丝 |  | 0
LXB2003C | #111小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 用倒链把电机与泵吊下，注意不要碰伤叶轮和轴 |  | 0
LXB2003C | #111小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 225 | 把电机一端放在木板上，泵座另一方端放在木板上 |  | 0
LXB2003C | #111小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 230 | 拆卸螺栓，取下压盖 |  | 0
LXB2003C | #111小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 235 | 拆卸备帽，取下压盖 |  | 0
LXB2003C | #111小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 240 | 将泵轴抽出，取下机械密封、轴套 |  | 0
LXB2003C | #111小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 油泵检修 |  | 10
LXB2003C | #111小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 清理泵壳体各接合面的锈垢，油垢并检查泵壳有无裂纹 |  | 0
LXB2003C | #111小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 清理、检查密封环与壳体配合有无松动与叶轮接触面有无磨损和毛刺。 |  | 0
LXB2003C | #111小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 用煤油清洗泵轴及轴套，检查有无锈蚀毛刺 |  | 0
LXB2003C | #111小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 清理、检查叶轮有无裂纹，缺损变形 |  | 0
LXB2003C | #111小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 325 | 测量检查记录下列数据 |  | 0
LXB2005C | #121小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 325 | 测量检查记录下列数据 |  | 0
LXB2005C | #121小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 330 | 测量叶轮上部密封环与叶轮径向间隙，轴向间隙、轴向间隙 |  | 0
LXB2005C | #121小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 335 | 测量叶轮下部密封环与叶轮径向间隙，轴向间隙 |  | 0
LXB2005C | #121小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 340 | 壳体、泵盖、泵座应清洁完整无裂纹、砂眼，各结合面平整无凹痕锈蚀。 |  | 0
LXB2005C | #121小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 345 | 泵轴表面光洁无磨损、裂纹、键槽完好，螺纹无咬毛 |  | 0
LXB2005C | #121小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 350 | 叶轮表面光洁无裂纹，缺损，叶轮与轴配合良好，叶轮两端面平行且与轴线垂直 |  | 0
LXB2005C | #121小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 355 | 密封面良好，叶轮两端面平行且与轴线垂直 |  | 0
LXB2005C | #121小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 360 | 12、密封面表面光洁无凹坑和磨损现象与壳体、泵盖配合牢固与叶轮接触良好，测量密封环与叶轮的径向间隙，轴向间隙。 |  | 0
LXB2005C | #121小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 365 | 13、机械密封各部件完好，且配合良好，无泄漏现象，测量机械密封压缩量 |  | 0
LXB2005C | #121小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 370 | 14、轴套表面光洁、无毛刺、裂纹和严重磨损 |  | 0
LXB2005C | #121小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 375 | 15、泵盖与水室盖配合良好 |  | 0
LXB2005C | #121小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 380 | 16、联轴器完整、无裂纹，内孔与轴配合良好 |  | 0
LXB2005C | #121小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 三、油泵组装 |  | 4
LXB2005C | #121小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 1、组装与解体相反顺序进行装复 |  | 0
LXB2005C | #121小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 2、注意轴套与轴配合处及轴套与叶轮接触面都要加1MM的耐油纸板垫 |  | 0
LXB2005C | #121小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 3、组装完好，作灌油试验，应严密不漏，盘动轴应转动灵活，无动静摩擦和卡涩 |  | 0
LXB2005C | #121小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 1、清理现场 |  | 0.5
LXB2005C | #121小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 3、试转泵 |  | 1
LXB2005D | #122小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修前的准备 |  | 0.5
LXB2005D | #122小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 |  | 8
LXB2005D | #122小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 拆卸泵底座螺栓 |  | 0
LXB2005D | #122小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 卸下机械密封静环冷油管 |  | 0
LXB2005D | #122小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 用顶丝将泵顶出5丝 |  | 0
LXB2005D | #122小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 用倒链把电机与泵吊下，注意不要碰伤叶轮和轴 |  | 0
LXB2005D | #122小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 225 | 把电机一端放在木板上，泵座另一方端放在木板上 |  | 0
LXB2005D | #122小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 230 | 拆卸螺栓，取下压盖 |  | 0
LXB2005D | #122小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 235 | 拆卸备帽，取下压盖 |  | 0
LXB2005D | #122小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 240 | 将泵轴抽出，取下机械密封、轴套 |  | 0
LXB2005D | #122小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 油泵检修 |  | 10
LXB2005D | #122小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 清理泵壳体各接合面的锈垢，油垢并检查泵壳有无裂纹 |  | 0
LXB2005D | #122小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 清理、检查密封环与壳体配合有无松动与叶轮接触面有无磨损和毛刺。 |  | 0
LXB2005D | #122小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 用煤油清洗泵轴及轴套，检查有无锈蚀毛刺 |  | 0
LXB2005D | #122小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 清理、检查叶轮有无裂纹，缺损变形 |  | 0
LXB2005D | #122小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 325 | 测量检查记录下列数据 |  | 0
LXB2005D | #122小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 330 | 测量叶轮上部密封环与叶轮径向间隙，轴向间隙、轴向间隙 |  | 0
LXB2005D | #122小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 335 | 测量叶轮下部密封环与叶轮径向间隙，轴向间隙 |  | 0
LXB2005D | #122小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 340 | 壳体、泵盖、泵座应清洁完整无裂纹、砂眼，各结合面平整无凹痕锈蚀。 |  | 0
LXB2005D | #122小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 345 | 泵轴表面光洁无磨损、裂纹、键槽完好，螺纹无咬毛 |  | 0
LXB2005D | #122小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 350 | 叶轮表面光洁无裂纹，缺损，叶轮与轴配合良好，叶轮两端面平行且与轴线垂直 |  | 0
LXB2005D | #122小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 355 | 密封面良好，叶轮两端面平行且与轴线垂直 |  | 0
LXB2005D | #122小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 360 | 12、密封面表面光洁无凹坑和磨损现象与壳体、泵盖配合牢固与叶轮接触良好，测量密封环与叶轮的径向间隙，轴向间隙。 |  | 0
LXB2005D | #122小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 365 | 13、机械密封各部件完好，且配合良好，无泄漏现象，测量机械密封压缩量 |  | 0
LXB2005D | #122小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 370 | 14、轴套表面光洁、无毛刺、裂纹和严重磨损 |  | 0
LXB2005D | #122小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 375 | 15、泵盖与水室盖配合良好 |  | 0
LXB2005D | #122小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 380 | 16、联轴器完整、无裂纹，内孔与轴配合良好 |  | 0
LXB2005D | #122小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 三、油泵组装 |  | 4
LXB2005D | #122小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 1、组装与解体相反顺序进行装复 |  | 0
LXB2005D | #122小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 2、注意轴套与轴配合处及轴套与叶轮接触面都要加1MM的耐油纸板垫 |  | 0
LXB2005D | #122小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 3、组装完好，作灌油试验，应严密不漏，盘动轴应转动灵活，无动静摩擦和卡涩 |  | 0
LXB2005D | #122小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 1、清理现场 |  | 0.5
LXB2005D | #122小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 3、试转泵 |  | 1
10041 | 除灰空压机C级检修标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 100 | 拆除电动机 |  | 4
10041 | 除灰空压机C级检修标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 200 | 拆除冷却水管及冷却器 |  | 4
10041 | 除灰空压机C级检修标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 300 | 拆一\二级缸及活塞 |  | 6
10041 | 除灰空压机C级检修标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 400 | 拆卸曲轴 |  | 4
10041 | 除灰空压机C级检修标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 500 | 冷却系统检修 |  | 4
10041 | 除灰空压机C级检修标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 600 | 润滑系统检修 |  | 6
10041 | 除灰空压机C级检修标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 700 | 配气系统检修 |  | 10
10041 | 除灰空压机C级检修标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 800 | 曲轴与主轴承检修 |  | 6
10041 | 除灰空压机C级检修标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 900 | 活塞\气缸及连杆检修 |  | 6
10041 | 除灰空压机C级检修标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 1000 | 曲轴组装 |  | 4
10041 | 除灰空压机C级检修标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 1100 | 冷却器组装 |  | 4
10041 | 除灰空压机C级检修标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 1200 | 油系统组装 |  | 4
10041 | 除灰空压机C级检修标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 1300 | 试转 |  | 4
10041 | 除灰空压机C级检修标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 1400 | 工作结束清理现场 |  | 1
10041 | 除灰空压机C级检修标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 50 | 检修前准备 |  | 2
10042 | #13电泵偶合器C级检修 |  | 机械检修项目二部 |  | 10 | #13电泵偶合器执行机构检查、易熔塞更换 |  | 0
10042 | #13电泵偶合器C级检修 |  | 机械检修项目二部 |  | 20 | 液力偶合器油箱滤油 |  | 0
ZKB4001C | 真空泵C级检修标准作业计划 |  | 热工计划项目部 |  | 10 | 现场部分 |  | 0
ZKB4001C | 真空泵C级检修标准作业计划 |  | 热工计划项目部 |  | 20 | 控制电源、空气开关检查 |  | 0
ZKB4001C | 真空泵C级检修标准作业计划 |  | 热工计划项目部 |  | 30 | 就地控制柜清灰、端子排紧固 |  | 0
ZKB4001C | 真空泵C级检修标准作业计划 |  | 热工计划项目部 |  | 40 | 电缆铭牌标志完善、清晰 |  | 0
ZKB4001C | 真空泵C级检修标准作业计划 |  | 热工计划项目部 |  | 50 | 蝶阀行程开关清扫除灰，接线检查，接点动作清况检查及电绝缘测试 |  | 0
ZKB4001C | 真空泵C级检修标准作业计划 |  | 热工计划项目部 |  | 60 | 蝶阀要保持动作正常，调整行程及限位开关，并保证其密封性 |  | 0
ZKB4001C | 真空泵C级检修标准作业计划 |  | 热工计划项目部 |  | 70 | 就地真空表、温度表检查、校验 |  | 0
ZKB4001C | 真空泵C级检修标准作业计划 |  | 热工计划项目部 |  | 80 | 电磁阀检修 |  | 0
ZKB4001C | 真空泵C级检修标准作业计划 |  | 热工计划项目部 |  | 90 | 电磁阀线圈电阻测量 |  | 0
ZKB4001C | 真空泵C级检修标准作业计划 |  | 热工计划项目部 |  | 100 | 用酒精清洗阀芯 |  | 0
ZKB4001C | 真空泵C级检修标准作业计划 |  | 热工计划项目部 |  | 110 | 电磁阀动作检查、试验 |  | 0
ZKB4001C | 真空泵C级检修标准作业计划 |  | 热工计划项目部 |  | 120 | 接头检查、更换生料带，保证无渗漏 |  | 0
ZKB4001C | 真空泵C级检修标准作业计划 |  | 热工计划项目部 |  | 130 | 继电器检修 |  | 0
ZKB4001C | 真空泵C级检修标准作业计划 |  | 热工计划项目部 |  | 140 | 触点清扫打磨，并用无水酒精清洗触头 |  | 0
ZKB4001C | 真空泵C级检修标准作业计划 |  | 热工计划项目部 |  | 150 | 触点清扫打磨，复装 |  | 0
ZKB4001C | 真空泵C级检修标准作业计划 |  | 热工计划项目部 |  | 160 | 继电器动作值、返回值、测量和校验 |  | 0
ZKB4001C | 真空泵C级检修标准作业计划 |  | 热工计划项目部 |  | 170 | 接线紧固，线路检查 |  | 0
ZKB4001C | 真空泵C级检修标准作业计划 |  | 热工计划项目部 |  | 180 | 电缆绝缘测试 |  | 0
ZKB4001C | 真空泵C级检修标准作业计划 |  | 热工计划项目部 |  | 190 | 开关校验 |  | 0
ZKB4001C | 真空泵C级检修标准作业计划 |  | 热工计划项目部 |  | 200 | 系统停电 |  | 0
ZKB4001C | 真空泵C级检修标准作业计划 |  | 热工计划项目部 |  | 210 | 将真空开关拆回,并作好标记 |  | 0
ZKB4001C | 真空泵C级检修标准作业计划 |  | 热工计划项目部 |  | 220 | 按照真空开关校验规程校验真空开关 |  | 0
ZKB4001C | 真空泵C级检修标准作业计划 |  | 热工计划项目部 |  | 230 | 将真空开关回装 |  | 0
ZKB4001C | 真空泵C级检修标准作业计划 |  | 热工计划项目部 |  | 240 | 检查接线正确、接头紧固无渗漏 |  | 0
ZKB4001C | 真空泵C级检修标准作业计划 |  | 热工计划项目部 |  | 250 | 系统整体调试 |  | 0
ZKB4001C | 真空泵C级检修标准作业计划 |  | 热工计划项目部 |  | 260 | 工作结束 |  | 0
TSI4002C | TSI系统C级标准作业计划 |  | 热工计划项目部 |  | 10 | 工作准备 |  | 0
TSI4002C | TSI系统C级标准作业计划 |  | 热工计划项目部 |  | 20 | 传感器系统各监测器的拆卸,校验 |  | 0
TSI4002C | TSI系统C级标准作业计划 |  | 热工计划项目部 |  | 30 | 记录下各传感器的间隙电压,停电 |  | 0
TSI4002C | TSI系统C级标准作业计划 |  | 热工计划项目部 |  | 40 | 将就地传感器,前置器拆下,接线做好记录,线头包好 |  | 0
TSI4002C | TSI系统C级标准作业计划 |  | 热工计划项目部 |  | 50 | 将监测器拆下,接线做好记录,线头包好 |  | 0
TSI4002C | TSI系统C级标准作业计划 |  | 热工计划项目部 |  | 60 | 清理这些设备卫生 |  | 0
TSI4002C | TSI系统C级标准作业计划 |  | 热工计划项目部 |  | 70 | 将设备送至中试所进行校验 |  | 0
TSI4002C | TSI系统C级标准作业计划 |  | 热工计划项目部 |  | 80 | 各传感器系统和监测器的安装 |  | 0
TSI4002C | TSI系统C级标准作业计划 |  | 热工计划项目部 |  | 90 | 从省中试所取回各监测仪表和校验报告 |  | 0
TSI4002C | TSI系统C级标准作业计划 |  | 热工计划项目部 |  | 100 | 将传感器和前置器、延伸电缆安装好 |  | 0
TSI4002C | TSI系统C级标准作业计划 |  | 热工计划项目部 |  | 120 | 探头基本安装到位 |  | 0
TSI4002C | TSI系统C级标准作业计划 |  | 热工计划项目部 |  | 130 | 将各监测器装回并按原来的接线进行恢复 |  | 0
TSI4002C | TSI系统C级标准作业计划 |  | 热工计划项目部 |  | 140 | 将前置器、延伸电缆、监测器上的端子紧固，特别是探头和延伸电缆以及延伸电缆和前置器之间的连接要牢固、不得有松动、脱落 |  | 0
TSI4002C | TSI系统C级标准作业计划 |  | 热工计划项目部 |  | 150 | 送电 |  | 0
TSI4002C | TSI系统C级标准作业计划 |  | 热工计划项目部 |  | 160 | 按照校验报告上的要求(间隙或间隙电压)将探头完全安装到位 |  | 0
TSI4002C | TSI系统C级标准作业计划 |  | 热工计划项目部 |  | 170 | 差胀探头安装到位后要进行模拟试验 |  | 0
TSI4002C | TSI系统C级标准作业计划 |  | 热工计划项目部 |  | 180 | 监测器的调整 |  | 0
TSI4002C | TSI系统C级标准作业计划 |  | 热工计划项目部 |  | 190 | 报警点的调整 |  | 0
TSI4002C | TSI系统C级标准作业计划 |  | 热工计划项目部 |  | 200 | 1 打开前面板 |  | 0
TSI4002C | TSI系统C级标准作业计划 |  | 热工计划项目部 |  | 210 | 2 将调整通道开关A(AA)拨到左侧(ON) |  | 0
TSI4002C | TSI系统C级标准作业计划 |  | 热工计划项目部 |  | 220 | 3 按住前面板上的ALERT或DANGER键同时按住系统监测器上的↑或↓键,即可将ALERT或DANGER值调整到预定数值 |  | 0
TSI4002C | TSI系统C级标准作业计划 |  | 热工计划项目部 |  | 230 | 4 将开关AA拨回OFF位置 |  | 0
TSI4002C | TSI系统C级标准作业计划 |  | 热工计划项目部 |  | 240 | 5 调整通道报警点时只要将B通道开关AB拨到ON,重复第3步 |  | 0
TSI4002C | TSI系统C级标准作业计划 |  | 热工计划项目部 |  | 250 | 6 将开关AB拨回OFF位置 |  | 0
TSI4002C | TSI系统C级标准作业计划 |  | 热工计划项目部 |  | 260 | 7 关上前面板 |  | 0
TSI4002C | TSI系统C级标准作业计划 |  | 热工计划项目部 |  | 270 | 危险旁路 |  | 0
TSI4002C | TSI系统C级标准作业计划 |  | 热工计划项目部 |  | 280 | 1 打开前面板□ |  | 0
TSI4002C | TSI系统C级标准作业计划 |  | 热工计划项目部 |  | 290 | 2 将开关DB(危险旁路)拨到左边(ON) |  | 0
TSI4002C | TSI系统C级标准作业计划 |  | 热工计划项目部 |  | 300 | 读取和清除自检错误代码 |  | 0
TSI4002C | TSI系统C级标准作业计划 |  | 热工计划项目部 |  | 310 | 1. 用螺丝刀短接两个自检针(ST)启动用户自检 |  | 0
TSI4002C | TSI系统C级标准作业计划 |  | 热工计划项目部 |  | 320 | 2. 根据监测器上闪铄的液晶的段数得到第一个错误代码 |  | 0
TSI4002C | TSI系统C级标准作业计划 |  | 热工计划项目部 |  | 330 | 3. 按住ALERT键约1秒钟读取其它已存贮在监测器中的错误代码 |  | 0
TSI4002C | TSI系统C级标准作业计划 |  | 热工计划项目部 |  | 340 | 4. 按下并按住DANGER键约1秒钟将错误代码从内存中清掉 |  | 0
TSI4002C | TSI系统C级标准作业计划 |  | 热工计划项目部 |  | 350 | 5. OK发光二极管以1HZ频率闪烁 |  | 0
TSI4002C | TSI系统C级标准作业计划 |  | 热工计划项目部 |  | 360 | 6. 按系统监测器上的RESET键OK灯应停止闪烁 |  | 0
TSI4002C | TSI系统C级标准作业计划 |  | 热工计划项目部 |  | 370 | 清理现场、工作结束 |  | 0
DBMS2001 | #11给水泵密封水滤网A级检修 |  |  |  | 10 | 检修前准备 |  | 0.5
DBMS2001 | #11给水泵密封水滤网A级检修 |  |  |  | 20 | 打开给水泵密封水滤网滤网上盖螺丝，取下上盖 |  | 0
DBMS2001 | #11给水泵密封水滤网A级检修 |  |  |  | 30 | 取出滤网，清洗滤网 |  | 0
DBMS2001 | #11给水泵密封水滤网A级检修 |  |  |  | 40 | 装上滤网 |  | 0
DBMS2001 | #11给水泵密封水滤网A级检修 |  |  |  | 50 | 清理现场 |  | 0
ZLFJ1011C | 送风机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 100 | 准备工作 |  | 0
ZLFJ1011C | 送风机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 210 | 拆送风机大盖螺丝（36MM）拆围带紧固螺丝，并堆放好。联系起重工起吊大盖，放在安全位置。 |  | 0
ZLFJ1011C | 送风机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 215 | 联系起重工起吊大盖，放在安全位置。 |  | 0
ZLFJ1011C | 送风机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 220 | 手动调节有无卡涩现象（开启风机油站）。 |  | 0
ZLFJ1011C | 送风机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 225 | （风机油站开启）检查轴承座两端轴封、动调头、油管接头有无漏油，检查油系统漏油情况。 |  | 0
ZLFJ1011C | 送风机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 230 | 检查叶片磨损情况 |  | 0
ZLFJ1011C | 送风机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 500 | 油系统检修及油泵安装 |  | 0
ZLFJ1011C | 送风机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 505 | 用手转动油泵靠背轮，转动应无轻重、卡涩、跳动等现象。 |  | 0
ZLFJ1011C | 送风机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 510 | 冷却器检查。 |  | 0
ZLFJ1011C | 送风机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 515 | 冷却水管道疏通，保证畅通无阻。 |  | 0
ZLFJ1011C | 送风机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 520 | 打开滤油器上盖，抽出滤油器芯子清理。 |  | 0
ZLFJ1011C | 送风机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 525 | 滤网应完整无缺，固定牢固，网上无杂物，筒体严密、无漏油，筒内无杂物。 |  | 0
ZLFJ1011C | 送风机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 530 | 油系统管道、阀门、检修、清理、更换密封件，。 |  | 0
ZLFJ1011C | 送风机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 535 | 检查油质,必要时更换. |  | 0
ZLFJ1011C | 送风机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 540 | 联接电机及油泵并组装在油箱上，连接相应的油管。 |  | 0
ZLFJ1011C | 送风机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 545 | 通知运行油系统送电，开启油泵. |  | 0
ZLFJ1011C | 送风机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 550 | 检查所有进、回油管道接头、法兰处是否漏油，及时消除，油压进行调节。 |  | 0
ZLFJ1011C | 送风机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 615 | 冷却风机烟道、风门挡板检修 |  | 0
ZLFJ1011C | 送风机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 700 | 冷却风机清灰、安装冷却风机。 |  | 0
ZLFJ1011C | 送风机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 705 | 进气箱及扩压器内部清灰。 |  | 0
ZLFJ1011C | 送风机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 710 | 进气箱及拆压器、风道消除泄漏。 |  | 0
ZLFJ1011C | 送风机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 715 | 出口挡板检修，消除卡涩现象，开启灵活、指示正确。 |  | 0
ZLFJ1011C | 送风机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 720 | 联系起重工盖大盖，紧螺丝。 |  | 0
ZLFJ1011C | 送风机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 725 | 更换围带。 |  | 0
ZLFJ1011C | 送风机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 810 | 联接靠背轮螺丝，拆支架、装防护罩。 |  | 0
ZLFJ1011C | 送风机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 812 | 风机试车测振。 |  | 0
ZLFJ1011C | 送风机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 900 | 清理现场 |  | 0
DBMS2002 | #12给水泵密封水滤网A级检修 |  |  |  | 10 | 检修前准备 |  | 0.5
DBMS2002 | #12给水泵密封水滤网A级检修 |  |  |  | 20 | 打开给水泵密封水滤网滤网上盖螺丝，取下上盖 |  | 0
DBMS2002 | #12给水泵密封水滤网A级检修 |  |  |  | 30 | 取出滤网，清洗滤网 |  | 0
DBMS2002 | #12给水泵密封水滤网A级检修 |  |  |  | 40 | 装上滤网 |  | 0
DBMS2002 | #12给水泵密封水滤网A级检修 |  |  |  | 50 | 清理现场 |  | 0
DBMS2003 | #13给水泵密封水滤网A级检修 |  |  |  | 10 | 检修前准备 |  | 0.5
DBMS2003 | #13给水泵密封水滤网A级检修 |  |  |  | 20 | 打开给水泵密封水滤网滤网上盖螺丝，取下上盖 |  | 0
DBMS2003 | #13给水泵密封水滤网A级检修 |  |  |  | 30 | 取出滤网，清洗滤网 |  | 0
DBMS2003 | #13给水泵密封水滤网A级检修 |  |  |  | 40 | 装上滤网 |  | 0
DBMS2003 | #13给水泵密封水滤网A级检修 |  |  |  | 50 | 清理现场 |  | 0
QIBL2001 | #11前置泵入口滤网A级检修 |  |  |  | 10 | 检修前准备 |  | 0.5
QIBL2001 | #11前置泵入口滤网A级检修 |  |  |  | 20 | 打开#11前置泵入口滤网盖螺丝，取下端盖 |  | 15
QIBL2001 | #11前置泵入口滤网A级检修 |  |  |  | 30 | 取出滤网，清洗滤网 |  | 0
QIBL2001 | #11前置泵入口滤网A级检修 |  |  |  | 40 | 装上滤网 |  | 0
QIBL2001 | #11前置泵入口滤网A级检修 |  |  |  | 50 | 清理现场 |  | 0.5
QZB3001C | #11前置泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 工作准备 |  | 1
QZB3001C | #11前置泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 |  | 3
QZB3001C | #11前置泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 解开电机电源引线。 |  | 0
QZB3001C | #11前置泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 拆下电机前、后轴承外油端盖。 |  | 0
QZB3001C | #11前置泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 引线检修，检查引线绝缘良好，无脆裂现象，接线鼻子无过热现象，接线瓷瓶无裂纹，接线盒与本体固定牢固，密封良好。 |  | 2
QZB3001C | #11前置泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 轴承检修 |  | 3
QZB3001C | #11前置泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 检查轴承内外滚道应完好无伤，滚子无异状，清洁。 |  | 0
QZB3001C | #11前置泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查轴承外圆与轴套配合紧固，无伤痕。 |  | 0
QZB3001C | #11前置泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 检查轴承内圈与轴径配合紧固不窜动。 |  | 0
QZB3001C | #11前置泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 检查、补充轴承润滑脂。 |  | 0
QZB3001C | #11前置泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 对不合格轴承进行更换。 |  | 0
QZB3001C | #11前置泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 电气试验符合试验规程要求。 |  | 2
QZB3001C | #11前置泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 设备组装 |  | 2
QZB3001C | #11前置泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 605 | 装配电机外油盖。 |  | 0
QZB3001C | #11前置泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 610 | 用手盘动电机转子，应转动灵活，无摩擦声，无卡涩。 |  | 0
QZB3001C | #11前置泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 615 | 接电源线、接地线。 |  | 0
QZB3001C | #11前置泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 700 | 清理现场。 |  | 1
QZB3002C | #12前置泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 工作准备 |  | 1
QZB3002C | #12前置泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 |  | 3
QZB3002C | #12前置泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 解开电机电源引线。 |  | 0
QZB3002C | #12前置泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 拆下电机前、后轴承外油端盖。 |  | 0
QZB3002C | #12前置泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 引线检修，检查引线绝缘良好，无脆裂现象，接线鼻子无过热现象，接线瓷瓶无裂纹，接线盒与本体固定牢固，密封良好。 |  | 2
QZB3002C | #12前置泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 轴承检修 |  | 3
QZB3002C | #12前置泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 检查轴承内外滚道应完好无伤，滚子无异状，清洁。 |  | 0
QZB3002C | #12前置泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查轴承外圆与轴套配合紧固，无伤痕。 |  | 0
QZB3002C | #12前置泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 检查轴承内圈与轴径配合紧固不窜动。 |  | 0
QZB3002C | #12前置泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 检查、补充轴承润滑脂。 |  | 0
QZB3002C | #12前置泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 对不合格轴承进行更换。 |  | 0
QZB3002C | #12前置泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 电气试验符合试验规程要求。 |  | 2
QZB3002C | #12前置泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 设备组装 |  | 2
QZB3002C | #12前置泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 605 | 装配电机外油盖。 |  | 0
QZB3002C | #12前置泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 610 | 用手盘动电机转子，应转动灵活，无摩擦声，无卡涩。 |  | 0
QZB3002C | #12前置泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 615 | 接电源线、接地线。 |  | 0
QZB3002C | #12前置泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 700 | 清理现场。 |  | 1
QIBL2002 | #12前置泵入口滤网A级检修 |  |  |  | 10 | 检修前准备 |  | 0.5
QIBL2002 | #12前置泵入口滤网A级检修 |  |  |  | 20 | 打开#11前置泵入口滤网盖螺丝，取下端盖 |  | 15
QIBL2002 | #12前置泵入口滤网A级检修 |  |  |  | 30 | 取出滤网，清洗滤网 |  | 0
QIBL2002 | #12前置泵入口滤网A级检修 |  |  |  | 40 | 装上滤网 |  | 0
QIBL2002 | #12前置泵入口滤网A级检修 |  |  |  | 50 | 清理现场 |  | 0.5
NB3002C | #12凝泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 工作准备 |  | 1
LXB2003C | #111小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 330 | 测量叶轮上部密封环与叶轮径向间隙，轴向间隙、轴向间隙 |  | 0
LXB2003C | #111小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 335 | 测量叶轮下部密封环与叶轮径向间隙，轴向间隙 |  | 0
LXB2003C | #111小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 340 | 壳体、泵盖、泵座应清洁完整无裂纹、砂眼，各结合面平整无凹痕锈蚀。 |  | 0
LXB2003C | #111小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 345 | 泵轴表面光洁无磨损、裂纹、键槽完好，螺纹无咬毛 |  | 0
LXB2003C | #111小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 350 | 叶轮表面光洁无裂纹，缺损，叶轮与轴配合良好，叶轮两端面平行且与轴线垂直 |  | 0
LXB2003C | #111小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 355 | 密封面良好，叶轮两端面平行且与轴线垂直 |  | 0
LXB2003C | #111小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 360 | 12、密封面表面光洁无凹坑和磨损现象与壳体、泵盖配合牢固与叶轮接触良好，测量密封环与叶轮的径向间隙，轴向间隙。 |  | 0
LXB2003C | #111小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 365 | 13、机械密封各部件完好，且配合良好，无泄漏现象，测量机械密封压缩量 |  | 0
LXB2003C | #111小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 370 | 14、轴套表面光洁、无毛刺、裂纹和严重磨损 |  | 0
LXB2003C | #111小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 375 | 15、泵盖与水室盖配合良好 |  | 0
LXB2003C | #111小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 380 | 16、联轴器完整、无裂纹，内孔与轴配合良好 |  | 0
LXB2003C | #111小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 三、油泵组装 |  | 4
LXB2003C | #111小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 1、组装与解体相反顺序进行装复 |  | 0
LXB2003C | #111小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 2、注意轴套与轴配合处及轴套与叶轮接触面都要加1MM的耐油纸板垫 |  | 0
LXB2003C | #111小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 3、组装完好，作灌油试验，应严密不漏，盘动轴应转动灵活，无动静摩擦和卡涩 |  | 0
LXB2003C | #111小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 1、清理现场 |  | 0.5
LXB2003C | #111小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 3、试转泵 |  | 1
LXB2004C | #112小机交流油泵A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修前的准备 |  | 0.5
MFFJ3003C | #1C密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查轴承内外滚道应完好无伤，滚子无异状，清洁。 |  | 0
MFFJ3003C | #1C密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 检查轴承外圆与轴套配合紧固，无伤痕。 |  | 0
MFFJ3003C | #1C密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 检查轴承内圈与轴径配合紧固不窜动。 |  | 0
MFFJ3003C | #1C密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 检查、补充轴承润滑脂。 |  | 0
MFFJ3003C | #1C密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 430 | 对不合格轴承进行更换。 |  | 0
MFFJ3003C | #1C密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 设备组装。 |  | 4
MFFJ3003C | #1C密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 用清洁剂将轴承冲洗干净，加入二硫化钼，加入量约占轴承室容积的三分之一――三分之二。 |  | 0
MFFJ3003C | #1C密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 装配电机两端端盖、外油盖。 |  | 0
MFFJ3003C | #1C密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 用手盘动电机转子，应转动灵活，无摩擦声，无卡涩。 |  | 0
MFFJ3003C | #1C密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 装配联轴器。 |  | 0
MFFJ3003C | #1C密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 525 | 电机就位找正，接电源线、接地线。 |  | 0
MFFJ3003C | #1C密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 清理现场 |  | 1
MFFJ3004C | 密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修前准备工作 |  | 1
MFFJ3004C | 密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 |  | 3
MFFJ3004C | 密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 解开电机电源引线。 |  | 0
MFFJ3004C | 密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 解开电机地脚螺栓及联轴器，将电机吊至检修场所。 |  | 0
MFFJ3004C | 密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 拆除电机的靠背轮。 |  | 0
MFFJ3004C | 密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 拆下风罩，取下风叶，拆掉电机前后端盖或油端盖。 |  | 0
MFFJ3004C | 密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 端部绕组及引线检修 |  | 3
MFFJ3004C | 密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 用５００Ｖ摇表测量各相对地绝缘电阻应合格。 |  | 0
MFFJ3004C | 密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 清扫端部绕组，检查绝缘无破裂、烧焦、膨胀，清洁无油垢；绑线不松动。 |  | 0
MFFJ3004C | 密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 引出线绝缘完好，无机械损伤；接线板几接线柱完好、固定牢固。 |  | 0
MFFJ3004C | 密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 轴承检修 |  | 3
MFFJ3004C | 密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 清洗轴承。 |  | 0
MFFJ3004C | 密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查轴承内外滚道应完好无伤，滚子无异状，清洁。 |  | 0
MFFJ3004C | 密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 检查轴承外圆与轴套配合紧固，无伤痕。 |  | 0
MFFJ3004C | 密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 检查轴承内圈与轴径配合紧固不窜动。 |  | 0
MFFJ3004C | 密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 检查、补充轴承润滑脂。 |  | 0
MFFJ3004C | 密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 430 | 对不合格轴承进行更换。 |  | 0
MFFJ3004C | 密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 设备组装。 |  | 4
MFFJ3004C | 密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 用清洁剂将轴承冲洗干净，加入二硫化钼，加入量约占轴承室容积的三分之一――三分之二。 |  | 0
MFFJ3004C | 密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 装配电机两端端盖、外油盖。 |  | 0
MFFJ3004C | 密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 用手盘动电机转子，应转动灵活，无摩擦声，无卡涩。 |  | 0
MFFJ3004C | 密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 装配联轴器。 |  | 0
MFFJ3004C | 密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 525 | 电机就位找正，接电源线、接地线。 |  | 0
MFFJ3004C | 密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 清理现场 |  | 1
MFFJ3005C | #1E密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修前准备工作 |  | 1
MFFJ3005C | #1E密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 |  | 3
MFFJ3005C | #1E密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 解开电机电源引线。 |  | 0
MFFJ3005C | #1E密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 解开电机地脚螺栓及联轴器，将电机吊至检修场所。 |  | 0
MFFJ3005C | #1E密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 拆除电机的靠背轮。 |  | 0
MFFJ3005C | #1E密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 拆下风罩，取下风叶，拆掉电机前后端盖或油端盖。 |  | 0
MFFJ3005C | #1E密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 端部绕组及引线检修 |  | 3
MFFJ3005C | #1E密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 用５００Ｖ摇表测量各相对地绝缘电阻应合格。 |  | 0
MFFJ3005C | #1E密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 清扫端部绕组，检查绝缘无破裂、烧焦、膨胀，清洁无油垢；绑线不松动。 |  | 0
MFFJ3005C | #1E密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 引出线绝缘完好，无机械损伤；接线板几接线柱完好、固定牢固。 |  | 0
MFFJ3005C | #1E密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 轴承检修 |  | 3
MFFJ3005C | #1E密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 清洗轴承。 |  | 0
MFFJ3005C | #1E密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查轴承内外滚道应完好无伤，滚子无异状，清洁。 |  | 0
MFFJ3005C | #1E密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 检查轴承外圆与轴套配合紧固，无伤痕。 |  | 0
DLB3001C | 定冷泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 检查轴承内圈与轴径配合紧固不窜动。 |  | 0
DLB3001C | 定冷泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 检查、补充轴承润滑脂。 |  | 0
DLB3001C | 定冷泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 430 | 对不合格轴承进行更换。 |  | 0
DLB3001C | 定冷泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 设备组装。 |  | 4
DLB3001C | 定冷泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 用清洁剂将轴承冲洗干净，加入二硫化钼，加入量约占轴承室容积的三分之一――三分之二。 |  | 0
DLB3001C | 定冷泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 装配电机两端端盖、外油盖。 |  | 0
DLB3001C | 定冷泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 用手盘动电机转子，应转动灵活，无摩擦声，无卡涩。 |  | 0
DLB3001C | 定冷泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 装配联轴器。 |  | 0
DLB3001C | 定冷泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 525 | 电机就位找正，接电源线、接地线。 |  | 0
DLB3001C | 定冷泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 清理现场 |  | 1
DLB3002C | #12定冷泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修前准备工作 |  | 1
DLB3002C | #12定冷泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 |  | 3
DLB3002C | #12定冷泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 解开电机电源引线。 |  | 0
DLB3002C | #12定冷泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 解开电机地脚螺栓及联轴器，将电机吊至检修场所。 |  | 0
DLB3002C | #12定冷泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 拆除电机的靠背轮。 |  | 0
DLB3002C | #12定冷泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 拆下风罩，取下风叶，拆掉电机前后端盖或油端盖。 |  | 0
DLB3002C | #12定冷泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 端部绕组及引线检修 |  | 3
DLB3002C | #12定冷泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 用５００Ｖ摇表测量各相对地绝缘电阻应合格。 |  | 0
DLB3002C | #12定冷泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 清扫端部绕组，检查绝缘无破裂、烧焦、膨胀，清洁无油垢；绑线不松动。 |  | 0
DLB3002C | #12定冷泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 引出线绝缘完好，无机械损伤；接线板几接线柱完好、固定牢固。 |  | 0
DLB3002C | #12定冷泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 轴承检修 |  | 3
DLB3002C | #12定冷泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 清洗轴承。 |  | 0
DLB3002C | #12定冷泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查轴承内外滚道应完好无伤，滚子无异状，清洁。 |  | 0
DLB3002C | #12定冷泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 检查轴承外圆与轴套配合紧固，无伤痕。 |  | 0
DLB3002C | #12定冷泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 检查轴承内圈与轴径配合紧固不窜动。 |  | 0
DLB3002C | #12定冷泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 检查、补充轴承润滑脂。 |  | 0
DLB3002C | #12定冷泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 430 | 对不合格轴承进行更换。 |  | 0
DLB3002C | #12定冷泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 设备组装。 |  | 4
DLB3002C | #12定冷泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 用清洁剂将轴承冲洗干净，加入二硫化钼，加入量约占轴承室容积的三分之一――三分之二。 |  | 0
DLB3002C | #12定冷泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 装配电机两端端盖、外油盖。 |  | 0
DLB3002C | #12定冷泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 用手盘动电机转子，应转动灵活，无摩擦声，无卡涩。 |  | 0
DLB3002C | #12定冷泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 装配联轴器。 |  | 0
DLB3002C | #12定冷泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 525 | 电机就位找正，接电源线、接地线。 |  | 0
DLB3002C | #12定冷泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 清理现场 |  | 1
EHYB3001C | EH油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修前准备工作 |  | 1
EHYB3001C | EH油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 |  | 3
EHYB3001C | EH油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 解开电机电源引线。 |  | 0
EHYB3001C | EH油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 解开电机地脚螺栓及联轴器，将电机吊至检修场所。 |  | 0
EHYB3001C | EH油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 拆除电机的靠背轮。 |  | 0
EHYB3001C | EH油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 拆下风罩，取下风叶，拆掉电机前后端盖或油端盖。 |  | 0
EHYB3001C | EH油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 端部绕组及引线检修 |  | 3
EHYB3001C | EH油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 用５００Ｖ摇表测量各相对地绝缘电阻应合格。 |  | 0
EHYB3001C | EH油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 清扫端部绕组，检查绝缘无破裂、烧焦、膨胀，清洁无油垢；绑线不松动。 |  | 0
EHYB3001C | EH油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 引出线绝缘完好，无机械损伤；接线板几接线柱完好、固定牢固。 |  | 0
EHYB3001C | EH油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 轴承检修 |  | 3
EHYB3001C | EH油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 清洗轴承。 |  | 0
EHYB3001C | EH油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查轴承内外滚道应完好无伤，滚子无异状，清洁。 |  | 0
EHYB3001C | EH油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 检查轴承外圆与轴套配合紧固，无伤痕。 |  | 0
EHYB3001C | EH油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 检查轴承内圈与轴径配合紧固不窜动。 |  | 0
EHYB3001C | EH油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 检查、补充轴承润滑脂。 |  | 0
EHYB3001C | EH油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 430 | 对不合格轴承进行更换。 |  | 0
EHYB3001C | EH油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 设备组装。 |  | 4
EHYB3001C | EH油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 用清洁剂将轴承冲洗干净，加入二硫化钼，加入量约占轴承室容积的三分之一――三分之二。 |  | 0
EHYB3001C | EH油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 装配电机两端端盖、外油盖。 |  | 0
EHYB3001C | EH油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 用手盘动电机转子，应转动灵活，无摩擦声，无卡涩。 |  | 0
EHYB3001C | EH油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 装配联轴器。 |  | 0
EHYB3001C | EH油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 525 | 电机就位找正，接电源线、接地线。 |  | 0
EHYB3001C | EH油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 清理现场 |  | 1
EHYB3002C | #12EH油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修前准备工作 |  | 1
EHYB3002C | #12EH油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 |  | 3
EHYB3002C | #12EH油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 解开电机电源引线。 |  | 0
EHYB3002C | #12EH油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 解开电机地脚螺栓及联轴器，将电机吊至检修场所。 |  | 0
EHYB3002C | #12EH油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 拆除电机的靠背轮。 |  | 0
EHYB3002C | #12EH油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 拆下风罩，取下风叶，拆掉电机前后端盖或油端盖。 |  | 0
EHYB3002C | #12EH油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 端部绕组及引线检修 |  | 3
EHYB3002C | #12EH油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 用５００Ｖ摇表测量各相对地绝缘电阻应合格。 |  | 0
EHYB3002C | #12EH油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 清扫端部绕组，检查绝缘无破裂、烧焦、膨胀，清洁无油垢；绑线不松动。 |  | 0
EHYB3002C | #12EH油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 引出线绝缘完好，无机械损伤；接线板几接线柱完好、固定牢固。 |  | 0
EHYB3002C | #12EH油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 轴承检修 |  | 3
EHYB3002C | #12EH油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 清洗轴承。 |  | 0
EHYB3002C | #12EH油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查轴承内外滚道应完好无伤，滚子无异状，清洁。 |  | 0
EHYB3002C | #12EH油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 检查轴承外圆与轴套配合紧固，无伤痕。 |  | 0
NB3002C | #12凝泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 解开电机电源引线。 |  | 0
NB3002C | #12凝泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 引线检修，检查引线绝缘良好，无脆裂现象，接线鼻子无过热现象，接线瓷瓶无裂纹，接线盒与本体固定牢固，密封良好。 |  | 2
SFJ3002A | #12送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 工作准备 |  | 1
SFJ3002A | #12送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 |  | 12
SFJ3002A | #12送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 解开电机电源引线。 |  | 0
SFJ3002A | #12送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 解开电机地脚螺栓及联轴器，联系热控人员拆开测温元件接线，将电机吊至检修场所。 |  | 0
NB3002C | #12凝泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 补充轴承润滑脂。 |  | 0
SFJ3002A | #12送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 拆除电机的靠背轮。 |  | 0
NB3002C | #12凝泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 电气试验符合试验规程要求。 |  | 2
NB3002C | #12凝泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 设备组装 |  | 2
SFJ3002A | #12送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 拆除后侧外风罩、风扇、内挡板。 |  | 0
SFJ3002A | #12送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 225 | 拆除冷却器并将冷却器通风口封好。 |  | 0
SFJ3002A | #12送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 230 | 拆下电机前、后轴承油端盖，及大端盖，并做好标记。 |  | 0
NB3002C | #12凝泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 700 | 清理现场。 |  | 1
SFJ3002A | #12送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 235 | 在轴颈上垫合适的胶皮，以保护轴颈。 |  | 0
SFJ3002A | #12送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 240 | 用单腿扁担法或假轴法抽转子，抽转子过程中特别小心防止把定子线圈碰坏。 |  | 0
SFJ3002A | #12送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 245 | 尽量缩短悬吊时间，将转子放在道木上，应加防止滚动的木楔。 |  | 0
SFJ3002A | #12送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 定子检修 |  | 8
SFJ3002A | #12送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 检查定子机座、地脚等支承件应无裂纹，损伤变形。 |  | 0
SFJ3002A | #12送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 用干燥清洁的压缩空气吹扫定子膛内。 |  | 0
SFJ3002A | #12送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 检修定子铁芯，无过热现象，槽楔表面清洁不松动位移，膛内无扫膛现象。洁不松动位移，膛内无扫膛现象。 |  | 0
SFJ3002A | #12送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 检查端部线圈应清洁无污物，表面无过热变色，放电现象，绝缘层无老化龟裂，绑扎牢固，端部线圈喷刷8０３7红覆盖漆。 |  | 0
SFJ3002A | #12送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 325 | 检查引线绝缘良好，无脆裂现象，接线鼻子无过热现象，接线瓷瓶无裂纹，接线盒与本体固定牢固，密封良好。 |  | 0
SFJ3002A | #12送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 转子检修 |  | 6
SFJ3002A | #12送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 转子清扫，检查转子表面无摩擦痕迹，轴颈无损伤、斑点。 |  | 0
SFJ3002A | #12送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查转子笼条无断裂开焊，平衡块固定牢固，无位移现象，铁芯无过热现象。 |  | 0
SFJ3002A | #12送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 检查风叶应完好。 |  | 0
SFJ3002A | #12送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 检查轴承内外滚道应完好无伤，滚子无异状，清洁。 |  | 0
SFJ3002A | #12送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 检查轴承外圆与轴套配合紧固，无伤痕。 |  | 0
SFJ3002A | #12送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 430 | 检查轴承内圈与轴径配合紧固不窜动。 |  | 0
SFJ3002A | #12送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 435 | 测量轴承间隙。 |  | 0
SFJ3002A | #12送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 440 | 对不合格轴承进行更换。 |  | 0
SFJ3002A | #12送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 其他部件检查 |  | 6
SFJ3002A | #12送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 端盖清洁无变形，轴承套无磨损，内、外油端盖清洁完好。 |  | 0
SFJ3002A | #12送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 电机各测温元件合格，绝缘电阻良好，防潮加热器完好，对地绝缘电阻合格。 |  | 0
SFJ3002A | #12送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 用洗管刷清理空冷却器各通风孔，再用压缩空气吹干净，使空冷却器风道畅无阻，外表清洁无垢。 |  | 0
SFJ3002A | #12送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 电气试验符合试验规程要求。 |  | 0
SFJ3002A | #12送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 700 | 设备组装。 |  | 6
SFJ3002A | #12送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 705 | 检查定子膛内有无杂物。 |  | 0
SFJ3002A | #12送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 710 | 以抽转子的相反顺序穿入转子，注意定、转子间隙，保证定、转子不相碰。 |  | 0
SFJ3002A | #12送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 715 | 用清洁剂将轴承冲洗干净，加入二硫化钼，加入量约占轴承容积的三分之一――三分之二。 |  | 0
SFJ3002A | #12送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 720 | 装配电机两端端盖、外油盖。 |  | 0
SFJ3002A | #12送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 725 | 装配空冷却器，并保证各密封胶垫完好，然后装风扇内挡板、风扇、外风扇罩。 |  | 0
SFJ3002A | #12送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 730 | 用手盘动电机转子，应转动灵活，无摩擦声，无卡涩。 |  | 0
SFJ3002A | #12送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 735 | 装配联轴器。 |  | 0
SFJ3002A | #12送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 740 | 电机就位找正，接电源 线、接地线。 |  | 0
SFJ3002A | #12送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 800 | 试转。 |  | 6
SFJ3002A | #12送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 805 | 电机空试２小时。 |  | 0
SFJ3002A | #12送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 810 | 检查电机转向、声音应正常，电机换向火花在允许范围内。 |  | 0
SFJ3002A | #12送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 815 | 测量电机振动应正常。 |  | 0
SFJ3002A | #12送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 820 | 测量电机本体温升应正常。 |  | 0
SFJ3002A | #12送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 825 | 测量电机空载电流应正常。 |  | 0
SFJ3002A | #12送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 830 | 测量轴承温度应正常。 |  | 0
SFJ3002A | #12送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 900 | 清理现场： |  | 1
YCFJ3001C | #11一次风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 工作准备 |  | 1
YCFJ3001C | #11一次风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 解开电机电源引线。 |  | 3
YCFJ3001C | #11一次风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 检查引线绝缘良好，无脆裂现象，接线鼻子无过热现象，接线瓷瓶无裂纹，接线盒与本体固定牢固，密封良好。 |  | 2
YCFJ3002C | #12一次风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 工作准备 |  | 1
YCFJ3001C | #11一次风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 电气试验符合试验规程要求。 |  | 3
YCFJ3001C | #11一次风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 接电源线。 |  | 6
YCFJ3001C | #11一次风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 清理现场： |  | 1
YCFJ3002C | #12一次风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 解开电机电源引线。 |  | 3
YCFJ3002C | #12一次风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 检查引线绝缘良好，无脆裂现象，接线鼻子无过热现象，接线瓷瓶无裂纹，接线盒与本体固定牢固，密封良好。 |  | 2
YCFJ3002C | #12一次风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 电气试验符合试验规程要求。 |  | 3
YCFJ3002C | #12一次风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 接电源线。 |  | 6
YCFJ3002C | #12一次风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 清理现场： |  | 1
SFJ3001C | #11引风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 工作准备 |  | 1
SFJ3001C | #11引风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 解开电机电源引线及中性点引线。 |  | 3
MFFJ3005C | #1E密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 检查轴承内圈与轴径配合紧固不窜动。 |  | 0
MFFJ3005C | #1E密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 检查、补充轴承润滑脂。 |  | 0
MFFJ3005C | #1E密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 430 | 对不合格轴承进行更换。 |  | 0
MFFJ3005C | #1E密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 设备组装。 |  | 4
MFFJ3005C | #1E密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 用清洁剂将轴承冲洗干净，加入二硫化钼，加入量约占轴承室容积的三分之一――三分之二。 |  | 0
MFFJ3005C | #1E密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 装配电机两端端盖、外油盖。 |  | 0
MFFJ3005C | #1E密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 用手盘动电机转子，应转动灵活，无摩擦声，无卡涩。 |  | 0
MFFJ3005C | #1E密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 装配联轴器。 |  | 0
MFFJ3005C | #1E密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 525 | 电机就位找正，接电源线、接地线。 |  | 0
MFFJ3005C | #1E密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 清理现场 |  | 1
MYB3001C | #1A磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修前准备工作 |  | 1
MYB3001C | #1A磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 |  | 3
MYB3001C | #1A磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 解开电机电源引线。 |  | 0
MYB3001C | #1A磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 解开电机地脚螺栓及联轴器，将电机吊至检修场所。 |  | 0
MYB3001C | #1A磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 拆除电机的靠背轮。 |  | 0
MYB3001C | #1A磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 拆下风罩，取下风叶，拆掉电机前后端盖或油端盖。 |  | 0
MYB3001C | #1A磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 端部绕组及引线检修 |  | 3
MYB3001C | #1A磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 用５００Ｖ摇表测量各相对地绝缘电阻应合格。 |  | 0
MYB3001C | #1A磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 清扫端部绕组，检查绝缘无破裂、烧焦、膨胀，清洁无油垢；绑线不松动。 |  | 0
MYB3001C | #1A磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 引出线绝缘完好，无机械损伤；接线板几接线柱完好、固定牢固。 |  | 0
MYB3001C | #1A磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 轴承检修 |  | 3
MYB3001C | #1A磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 清洗轴承。 |  | 0
MYB3001C | #1A磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查轴承内外滚道应完好无伤，滚子无异状，清洁。 |  | 0
SFJ3001A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 检查定子机座、地脚等支承件应无裂纹，损伤变形。 |  | 0
SFJ3001A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 用干燥清洁的压缩空气吹扫定子膛内。 |  | 0
SFJ3001A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 检修定子铁芯，无过热现象，槽楔表面清洁不松动位移，膛内无扫膛现象。洁不松动位移，膛内无扫膛现象。 |  | 0
SFJ3001A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 检查端部线圈应清洁无污物，表面无过热变色，放电现象，绝缘层无老化龟裂，绑扎牢固，端部线圈喷刷8０３7红覆盖漆。 |  | 0
SFJ3001A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 325 | 检查引线绝缘良好，无脆裂现象，接线鼻子无过热现象，接线瓷瓶无裂纹，接线盒与本体固定牢固，密封良好。 |  | 0
SFJ3001A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 转子检修 |  | 6
SFJ3001A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 转子清扫，检查转子表面无摩擦痕迹，轴颈无损伤、斑点。 |  | 0
SFJ3001A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查转子笼条无断裂开焊，平衡块固定牢固，无位移现象，铁芯无过热现象。 |  | 0
SFJ3001A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 检查风叶应完好。 |  | 0
SFJ3001A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 检查轴承内外滚道应完好无伤，滚子无异状，清洁。 |  | 0
SFJ3001A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 检查轴承外圆与轴套配合紧固，无伤痕。 |  | 0
SFJ3001A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 430 | 检查轴承内圈与轴径配合紧固不窜动。 |  | 0
SFJ3001A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 435 | 测量轴承间隙。 |  | 0
SFJ3001A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 440 | 对不合格轴承进行更换。 |  | 0
SFJ3001A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 其他部件检查 |  | 6
SFJ3001A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 端盖清洁无变形，轴承套无磨损，内、外油端盖清洁完好。 |  | 0
SFJ3001A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 电机各测温元件合格，绝缘电阻良好，防潮加热器完好，对地绝缘电阻合格。 |  | 0
SFJ3001A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 用洗管刷清理空冷却器各通风孔，再用压缩空气吹干净，使空冷却器风道畅无阻，外表清洁无垢。 |  | 0
SFJ3001A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 电气试验符合试验规程要求。 |  | 0
SFJ3001A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 700 | 设备组装。 |  | 6
SFJ3001A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 705 | 检查定子膛内有无杂物。 |  | 0
SFJ3001A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 710 | 以抽转子的相反顺序穿入转子，注意定、转子间隙，保证定、转子不相碰。 |  | 0
SFJ3001A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 715 | 用清洁剂将轴承冲洗干净，加入二硫化钼，加入量约占轴承容积的三分之一――三分之二。 |  | 0
SFJ3001A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 720 | 装配电机两端端盖、外油盖。 |  | 0
SFJ3001A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 725 | 装配空冷却器，并保证各密封胶垫完好，然后装风扇内挡板、风扇、外风扇罩。 |  | 0
SFJ3001A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 730 | 用手盘动电机转子，应转动灵活，无摩擦声，无卡涩。 |  | 0
SFJ3001A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 735 | 装配联轴器。 |  | 0
SFJ3001A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 740 | 电机就位找正，接电源 线、接地线。 |  | 0
SFJ3001A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 800 | 试转。 |  | 6
SFJ3001A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 805 | 电机空试２小时。 |  | 0
SFJ3001A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 810 | 检查电机转向、声音应正常，电机换向火花在允许范围内。 |  | 0
SFJ3001A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 815 | 测量电机振动应正常。 |  | 0
SFJ3001A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 820 | 测量电机本体温升应正常。 |  | 0
SFJ3001A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 825 | 测量电机空载电流应正常。 |  | 0
SFJ3001A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 830 | 测量轴承温度应正常。 |  | 0
SFJ3001A | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 900 | 清理现场： |  | 1
DGSB3001C | #13给水泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 工作准备 |  | 1
DGSB3001C | #13给水泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 解开电机电源引线及中性点引线。 |  | 3
DGSB3001C | #13给水泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 检查引线绝缘良好，无脆裂现象，接线鼻子无过热现象，接线瓷瓶无裂纹，接线盒与本体固定牢固，密封良好。 |  | 2
DGSB3001C | #13给水泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 电气试验符合试验规程要求。 |  | 3
DGSB3001C | #13给水泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 接电源线。 |  | 6
DGSB3001C | #13给水泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 清理现场： |  | 1
XB3001C | #1循泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 工作准备 |  | 1
XB3001C | #1循泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 解开电机电源引线。 |  | 3
XB3001C | #1循泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 检查引线绝缘良好，无脆裂现象，接线鼻子无过热现象，接线瓷瓶无裂纹，接线盒与本体固定牢固，密封良好。 |  | 2
XB3001C | #1循泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 电气试验符合试验规程要求。 |  | 3
XB3001C | #1循泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 接电源线。 |  | 6
XB3001C | #1循泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 清理现场： |  | 1
XB3002C | #2循泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 工作准备 |  | 1
XB3002C | #2循泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 解开电机电源引线。 |  | 3
XB3002C | #2循泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 检查引线绝缘良好，无脆裂现象，接线鼻子无过热现象，接线瓷瓶无裂纹，接线盒与本体固定牢固，密封良好。 |  | 2
XB3002C | #2循泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 电气试验符合试验规程要求。 |  | 3
XB3002C | #2循泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 接电源线。 |  | 6
XB3002C | #2循泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 清理现场： |  | 1
NB3001C | #11凝泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 工作准备 |  | 1
NB3001C | #11凝泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 |  | 12
NB3001C | #11凝泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 解开电机电源引线。 |  | 0
NB3001C | #11凝泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 解开电机地脚螺栓及联轴器，联系热控人员拆开测温元件接线，将电机吊至检修场所。 |  | 0
NB3001C | #11凝泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 拆除电机的靠背轮。 |  | 0
DLB3001C | 定冷泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修前准备工作 |  | 1
NB3001C | #11凝泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 225 | 拆除两侧冷却器并将冷却器通风口封好。 |  | 0
NB3001C | #11凝泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 230 | 拆下电机前、后轴承油端盖，及大端盖，并做好标记。 |  | 0
NB3001C | #11凝泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 235 | 在轴颈上垫合适的胶皮，以保护轴颈。 |  | 0
NB3001C | #11凝泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 240 | 用单腿扁担法或假轴法抽转子，抽转子过程中特别小心防止把定子线圈碰坏。 |  | 0
NB3001C | #11凝泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 245 | 尽量缩短悬吊时间，将转子放在道木上，应加防止滚动的木楔。 |  | 0
NB3001C | #11凝泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 定子检修 |  | 8
NB3001C | #11凝泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 检查定子机座、地脚等支承件应无裂纹，损伤变形。 |  | 0
NB3001C | #11凝泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 用干燥清洁的压缩空气吹扫定子膛内。 |  | 0
NB3001C | #11凝泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 检修定子铁芯，无过热现象，槽楔表面清洁不松动位移，膛内无扫膛现象。洁不松动位移，膛内无扫膛现象。 |  | 0
NB3001C | #11凝泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 检查端部线圈应清洁无污物，表面无过热变色，放电现象，绝缘层无老化龟裂，绑扎牢固，端部线圈喷刷8０３7红覆盖漆。 |  | 0
NB3001C | #11凝泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 325 | 检查引线绝缘良好，无脆裂现象，接线鼻子无过热现象，接线瓷瓶无裂纹，接线盒与本体固定牢固，密封良好。 |  | 0
NB3001C | #11凝泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 转子检修 |  | 6
NB3001C | #11凝泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 转子清扫，检查转子表面无摩擦痕迹，轴颈无损伤、斑点。 |  | 0
NB3001C | #11凝泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查转子笼条无断裂开焊，平衡块固定牢固，无位移现象，铁芯无过热现象。 |  | 0
NB3001C | #11凝泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 检查风叶应完好。 |  | 0
NB3001C | #11凝泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 检查轴承内外滚道应完好无伤，滚子无异状，清洁。 |  | 0
NB3001C | #11凝泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 检查轴承外圆与轴套配合紧固，无伤痕。 |  | 0
NB3001C | #11凝泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 430 | 检查轴承内圈与轴径配合紧固不窜动。 |  | 0
NB3001C | #11凝泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 435 | 测量轴承间隙。 |  | 0
NB3001C | #11凝泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 440 | 对不合格轴承进行更换。 |  | 0
NB3001C | #11凝泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 其他部件检查 |  | 6
NB3001C | #11凝泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 端盖清洁无变形，轴承套无磨损，内、外油端盖清洁完好。 |  | 0
NB3001C | #11凝泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 电机各测温元件合格，绝缘电阻良好，防潮加热器完好，对地绝缘电阻合格。 |  | 0
NB3001C | #11凝泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 用洗管刷清理空冷却器各通风孔，再用压缩空气吹干净，使空冷却器风道畅无阻，外表清洁无垢。 |  | 0
NB3001C | #11凝泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 电气试验符合试验规程要求。 |  | 0
NB3001C | #11凝泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 700 | 设备组装。 |  | 6
NB3001C | #11凝泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 705 | 检查定子膛内有无杂物。 |  | 0
NB3001C | #11凝泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 710 | 以抽转子的相反顺序穿入转子，注意定、转子间隙，保证定、转子不相碰。 |  | 0
NB3001C | #11凝泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 715 | 用清洁剂将轴承冲洗干净，加入二硫化钼，加入量约占轴承容积的三分之一――三分之二。 |  | 0
NB3001C | #11凝泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 720 | 装配电机两端端盖、外油盖。 |  | 0
NB3001C | #11凝泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 725 | 装配空冷却器，并保证各密封胶垫完好，然后装风扇内挡板、风扇、外风扇罩。 |  | 0
NB3001C | #11凝泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 730 | 用手盘动电机转子，应转动灵活，无摩擦声，无卡涩。 |  | 0
NB3001C | #11凝泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 735 | 装配联轴器。 |  | 0
NB3001C | #11凝泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 740 | 电机就位找正，接电源 线、接地线。 |  | 0
NB3001C | #11凝泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 800 | 试转。 |  | 6
NB3001C | #11凝泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 805 | 电机空试２小时。 |  | 0
NB3001C | #11凝泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 810 | 检查电机转向、声音应正常，电机换向火花在允许范围内。 |  | 0
NB3001C | #11凝泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 815 | 测量电机振动应正常。 |  | 0
NB3001C | #11凝泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 820 | 测量电机本体温升应正常。 |  | 0
NB3001C | #11凝泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 825 | 测量电机空载电流应正常。 |  | 0
NB3001C | #11凝泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 830 | 测量轴承温度应正常。 |  | 0
NB3001C | #11凝泵电机A级标准作业计划 |  |  |  | 900 | 清理现场： |  | 1
DLB3001C | 定冷泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 |  | 3
DLB3001C | 定冷泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 解开电机电源引线。 |  | 0
DLB3001C | 定冷泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 解开电机地脚螺栓及联轴器，将电机吊至检修场所。 |  | 0
DLB3001C | 定冷泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 拆除电机的靠背轮。 |  | 0
DLB3001C | 定冷泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 拆下风罩，取下风叶，拆掉电机前后端盖或油端盖。 |  | 0
DLB3001C | 定冷泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 端部绕组及引线检修 |  | 3
DLB3001C | 定冷泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 用５００Ｖ摇表测量各相对地绝缘电阻应合格。 |  | 0
DLB3001C | 定冷泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 清扫端部绕组，检查绝缘无破裂、烧焦、膨胀，清洁无油垢；绑线不松动。 |  | 0
DLB3001C | 定冷泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 引出线绝缘完好，无机械损伤；接线板几接线柱完好、固定牢固。 |  | 0
DLB3001C | 定冷泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 轴承检修 |  | 3
DLB3001C | 定冷泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 清洗轴承。 |  | 0
DLB3001C | 定冷泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查轴承内外滚道应完好无伤，滚子无异状，清洁。 |  | 0
DLB3001C | 定冷泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 检查轴承外圆与轴套配合紧固，无伤痕。 |  | 0
EHYB3002C | #12EH油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 检查轴承内圈与轴径配合紧固不窜动。 |  | 0
EHYB3002C | #12EH油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 检查、补充轴承润滑脂。 |  | 0
EHYB3002C | #12EH油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 430 | 对不合格轴承进行更换。 |  | 0
EHYB3002C | #12EH油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 设备组装。 |  | 4
EHYB3002C | #12EH油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 用清洁剂将轴承冲洗干净，加入二硫化钼，加入量约占轴承室容积的三分之一――三分之二。 |  | 0
EHYB3002C | #12EH油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 装配电机两端端盖、外油盖。 |  | 0
EHYB3002C | #12EH油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 用手盘动电机转子，应转动灵活，无摩擦声，无卡涩。 |  | 0
EHYB3002C | #12EH油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 装配联轴器。 |  | 0
EHYB3002C | #12EH油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 525 | 电机就位找正，接电源线、接地线。 |  | 0
EHYB3002C | #12EH油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 清理现场 |  | 1
KYQZ3001C | 空预器主电机C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修前准备工作 |  | 1
KYQZ3001C | 空预器主电机C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 |  | 3
KYQZ3001C | 空预器主电机C级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 解开电机电源引线。 |  | 0
KYQZ3001C | 空预器主电机C级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 解开电机地脚螺栓及联轴器，将电机吊至检修场所。 |  | 0
KYQZ3001C | 空预器主电机C级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 拆除电机的靠背轮。 |  | 0
KYQZ3001C | 空预器主电机C级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 拆下风罩，取下风叶，拆掉电机前后端盖或油端盖。 |  | 0
KYQZ3001C | 空预器主电机C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 端部绕组及引线检修 |  | 3
KYQZ3001C | 空预器主电机C级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 用５００Ｖ摇表测量各相对地绝缘电阻应合格。 |  | 0
KYQZ3001C | 空预器主电机C级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 清扫端部绕组，检查绝缘无破裂、烧焦、膨胀，清洁无油垢；绑线不松动。 |  | 0
KYQZ3001C | 空预器主电机C级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 引出线绝缘完好，无机械损伤；接线板几接线柱完好、固定牢固。 |  | 0
KYQZ3001C | 空预器主电机C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 轴承检修 |  | 3
KYQZ3001C | 空预器主电机C级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 清洗轴承。 |  | 0
KYQZ3001C | 空预器主电机C级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查轴承内外滚道应完好无伤，滚子无异状，清洁。 |  | 0
KYQZ3001C | 空预器主电机C级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 检查轴承外圆与轴套配合紧固，无伤痕。 |  | 0
KYQZ3001C | 空预器主电机C级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 检查轴承内圈与轴径配合紧固不窜动。 |  | 0
KYQZ3001C | 空预器主电机C级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 检查、补充轴承润滑脂。 |  | 0
KYQZ3001C | 空预器主电机C级标准作业计划 |  |  |  | 430 | 对不合格轴承进行更换。 |  | 0
KYQZ3001C | 空预器主电机C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 设备组装。 |  | 4
KYQZ3001C | 空预器主电机C级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 用清洁剂将轴承冲洗干净，加入二硫化钼，加入量约占轴承室容积的三分之一――三分之二。 |  | 0
KYQZ3001C | 空预器主电机C级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 装配电机两端端盖、外油盖。 |  | 0
KYQZ3001C | 空预器主电机C级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 用手盘动电机转子，应转动灵活，无摩擦声，无卡涩。 |  | 0
KYQZ3001C | 空预器主电机C级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 装配联轴器。 |  | 0
KYQZ3001C | 空预器主电机C级标准作业计划 |  |  |  | 525 | 电机就位找正，接电源线、接地线。 |  | 0
KYQZ3001C | 空预器主电机C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 清理现场 |  | 1
KYQZ3002C | #12空预器主电机C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修前准备工作 |  | 1
KYQZ3002C | #12空预器主电机C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 |  | 3
KYQZ3002C | #12空预器主电机C级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 解开电机电源引线。 |  | 0
KYQZ3002C | #12空预器主电机C级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 解开电机地脚螺栓及联轴器，将电机吊至检修场所。 |  | 0
KYQZ3002C | #12空预器主电机C级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 拆除电机的靠背轮。 |  | 0
KYQZ3002C | #12空预器主电机C级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 拆下风罩，取下风叶，拆掉电机前后端盖或油端盖。 |  | 0
KYQZ3002C | #12空预器主电机C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 端部绕组及引线检修 |  | 3
KYQZ3002C | #12空预器主电机C级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 用５００Ｖ摇表测量各相对地绝缘电阻应合格。 |  | 0
KYQZ3002C | #12空预器主电机C级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 清扫端部绕组，检查绝缘无破裂、烧焦、膨胀，清洁无油垢；绑线不松动。 |  | 0
KYQZ3002C | #12空预器主电机C级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 引出线绝缘完好，无机械损伤；接线板几接线柱完好、固定牢固。 |  | 0
KYQZ3002C | #12空预器主电机C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 轴承检修 |  | 3
KYQZ3002C | #12空预器主电机C级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 清洗轴承。 |  | 0
KYQZ3002C | #12空预器主电机C级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查轴承内外滚道应完好无伤，滚子无异状，清洁。 |  | 0
KYQZ3002C | #12空预器主电机C级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 检查轴承外圆与轴套配合紧固，无伤痕。 |  | 0
KYQZ3002C | #12空预器主电机C级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 检查轴承内圈与轴径配合紧固不窜动。 |  | 0
KYQZ3002C | #12空预器主电机C级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 检查、补充轴承润滑脂。 |  | 0
KYQZ3002C | #12空预器主电机C级标准作业计划 |  |  |  | 430 | 对不合格轴承进行更换。 |  | 0
KYQZ3002C | #12空预器主电机C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 设备组装。 |  | 4
KYQZ3002C | #12空预器主电机C级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 用清洁剂将轴承冲洗干净，加入二硫化钼，加入量约占轴承室容积的三分之一――三分之二。 |  | 0
KYQZ3002C | #12空预器主电机C级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 装配电机两端端盖、外油盖。 |  | 0
KYQZ3002C | #12空预器主电机C级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 用手盘动电机转子，应转动灵活，无摩擦声，无卡涩。 |  | 0
KYQZ3002C | #12空预器主电机C级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 装配联轴器。 |  | 0
KYQZ3002C | #12空预器主电机C级标准作业计划 |  |  |  | 525 | 电机就位找正，接电源线、接地线。 |  | 0
KYQZ3002C | #12空预器主电机C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 清理现场 |  | 1
KYQF3001C | #11空预器辅电机C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修前准备工作 |  | 1
KYQF3001C | #11空预器辅电机C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 |  | 3
KYQF3001C | #11空预器辅电机C级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 解开电机电源引线。 |  | 0
KYQF3001C | #11空预器辅电机C级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 解开电机地脚螺栓及联轴器，将电机吊至检修场所。 |  | 0
KYQF3001C | #11空预器辅电机C级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 拆除电机的靠背轮。 |  | 0
KYQF3001C | #11空预器辅电机C级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 拆下风罩，取下风叶，拆掉电机前后端盖或油端盖。 |  | 0
KYQF3001C | #11空预器辅电机C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 端部绕组及引线检修 |  | 3
KYQF3001C | #11空预器辅电机C级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 用５００Ｖ摇表测量各相对地绝缘电阻应合格。 |  | 0
KYQF3001C | #11空预器辅电机C级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 清扫端部绕组，检查绝缘无破裂、烧焦、膨胀，清洁无油垢；绑线不松动。 |  | 0
KYQF3001C | #11空预器辅电机C级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 引出线绝缘完好，无机械损伤；接线板几接线柱完好、固定牢固。 |  | 0
KYQF3001C | #11空预器辅电机C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 轴承检修 |  | 3
KYQF3001C | #11空预器辅电机C级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 清洗轴承。 |  | 0
KYQF3001C | #11空预器辅电机C级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查轴承内外滚道应完好无伤，滚子无异状，清洁。 |  | 0
KYQF3001C | #11空预器辅电机C级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 检查轴承外圆与轴套配合紧固，无伤痕。 |  | 0
KYQF3001C | #11空预器辅电机C级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 检查轴承内圈与轴径配合紧固不窜动。 |  | 0
KYQF3001C | #11空预器辅电机C级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 检查、补充轴承润滑脂。 |  | 0
KYQF3001C | #11空预器辅电机C级标准作业计划 |  |  |  | 430 | 对不合格轴承进行更换。 |  | 0
KYQF3001C | #11空预器辅电机C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 设备组装。 |  | 4
KYQF3001C | #11空预器辅电机C级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 用清洁剂将轴承冲洗干净，加入二硫化钼，加入量约占轴承室容积的三分之一――三分之二。 |  | 0
KYQF3001C | #11空预器辅电机C级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 装配电机两端端盖、外油盖。 |  | 0
KYQF3001C | #11空预器辅电机C级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 用手盘动电机转子，应转动灵活，无摩擦声，无卡涩。 |  | 0
KYQF3001C | #11空预器辅电机C级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 装配联轴器。 |  | 0
KYQF3001C | #11空预器辅电机C级标准作业计划 |  |  |  | 525 | 电机就位找正，接电源线、接地线。 |  | 0
KYQF3001C | #11空预器辅电机C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 清理现场 |  | 1
KYQF3002C | #12空预器辅电机C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修前准备工作 |  | 1
KYQF3002C | #12空预器辅电机C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 |  | 3
KYQF3002C | #12空预器辅电机C级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 解开电机电源引线。 |  | 0
KYQF3002C | #12空预器辅电机C级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 解开电机地脚螺栓及联轴器，将电机吊至检修场所。 |  | 0
KYQF3002C | #12空预器辅电机C级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 拆除电机的靠背轮。 |  | 0
KYQF3002C | #12空预器辅电机C级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 拆下风罩，取下风叶，拆掉电机前后端盖或油端盖。 |  | 0
KYQF3002C | #12空预器辅电机C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 端部绕组及引线检修 |  | 3
KYQF3002C | #12空预器辅电机C级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 用５００Ｖ摇表测量各相对地绝缘电阻应合格。 |  | 0
KYQF3002C | #12空预器辅电机C级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 清扫端部绕组，检查绝缘无破裂、烧焦、膨胀，清洁无油垢；绑线不松动。 |  | 0
KYQF3002C | #12空预器辅电机C级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 引出线绝缘完好，无机械损伤；接线板几接线柱完好、固定牢固。 |  | 0
KYQF3002C | #12空预器辅电机C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 轴承检修 |  | 3
KYQF3002C | #12空预器辅电机C级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 清洗轴承。 |  | 0
KYQF3002C | #12空预器辅电机C级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查轴承内外滚道应完好无伤，滚子无异状，清洁。 |  | 0
KYQF3002C | #12空预器辅电机C级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 检查轴承外圆与轴套配合紧固，无伤痕。 |  | 0
KYQF3002C | #12空预器辅电机C级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 检查轴承内圈与轴径配合紧固不窜动。 |  | 0
KYQF3002C | #12空预器辅电机C级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 检查、补充轴承润滑脂。 |  | 0
KYQF3002C | #12空预器辅电机C级标准作业计划 |  |  |  | 430 | 对不合格轴承进行更换。 |  | 0
KYQF3002C | #12空预器辅电机C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 设备组装。 |  | 4
KYQF3002C | #12空预器辅电机C级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 用清洁剂将轴承冲洗干净，加入二硫化钼，加入量约占轴承室容积的三分之一――三分之二。 |  | 0
KYQF3002C | #12空预器辅电机C级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 装配电机两端端盖、外油盖。 |  | 0
KYQF3002C | #12空预器辅电机C级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 用手盘动电机转子，应转动灵活，无摩擦声，无卡涩。 |  | 0
KYQF3002C | #12空预器辅电机C级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 装配联轴器。 |  | 0
KYQF3002C | #12空预器辅电机C级标准作业计划 |  |  |  | 525 | 电机就位找正，接电源线、接地线。 |  | 0
KYQF3002C | #12空预器辅电机C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 清理现场 |  | 1
MFFJ3001C | #1A密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修前准备工作 |  | 1
MFFJ3001C | #1A密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 |  | 3
MFFJ3001C | #1A密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 解开电机电源引线。 |  | 0
MFFJ3001C | #1A密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 解开电机地脚螺栓及联轴器，将电机吊至检修场所。 |  | 0
MFFJ3001C | #1A密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 拆除电机的靠背轮。 |  | 0
MFFJ3001C | #1A密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 拆下风罩，取下风叶，拆掉电机前后端盖或油端盖。 |  | 0
MFFJ3001C | #1A密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 端部绕组及引线检修 |  | 3
MFFJ3001C | #1A密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 用５００Ｖ摇表测量各相对地绝缘电阻应合格。 |  | 0
MFFJ3001C | #1A密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 清扫端部绕组，检查绝缘无破裂、烧焦、膨胀，清洁无油垢；绑线不松动。 |  | 0
MFFJ3001C | #1A密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 引出线绝缘完好，无机械损伤；接线板几接线柱完好、固定牢固。 |  | 0
MFFJ3001C | #1A密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 轴承检修 |  | 3
MFFJ3001C | #1A密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 清洗轴承。 |  | 0
MFFJ3001C | #1A密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查轴承内外滚道应完好无伤，滚子无异状，清洁。 |  | 0
MFFJ3001C | #1A密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 检查轴承外圆与轴套配合紧固，无伤痕。 |  | 0
MFFJ3001C | #1A密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 检查轴承内圈与轴径配合紧固不窜动。 |  | 0
MFFJ3001C | #1A密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 检查、补充轴承润滑脂。 |  | 0
MFFJ3001C | #1A密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 430 | 对不合格轴承进行更换。 |  | 0
MFFJ3001C | #1A密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 设备组装。 |  | 4
MFFJ3001C | #1A密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 用清洁剂将轴承冲洗干净，加入二硫化钼，加入量约占轴承室容积的三分之一――三分之二。 |  | 0
MFFJ3001C | #1A密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 装配电机两端端盖、外油盖。 |  | 0
MFFJ3001C | #1A密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 用手盘动电机转子，应转动灵活，无摩擦声，无卡涩。 |  | 0
MFFJ3001C | #1A密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 装配联轴器。 |  | 0
MFFJ3001C | #1A密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 525 | 电机就位找正，接电源线、接地线。 |  | 0
MFFJ3001C | #1A密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 清理现场 |  | 1
MFFJ3002C | #1B密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修前准备工作 |  | 1
MFFJ3002C | #1B密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 |  | 3
MFFJ3002C | #1B密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 解开电机电源引线。 |  | 0
MFFJ3002C | #1B密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 解开电机地脚螺栓及联轴器，将电机吊至检修场所。 |  | 0
MFFJ3002C | #1B密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 拆除电机的靠背轮。 |  | 0
MFFJ3002C | #1B密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 拆下风罩，取下风叶，拆掉电机前后端盖或油端盖。 |  | 0
MFFJ3002C | #1B密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 端部绕组及引线检修 |  | 3
MFFJ3002C | #1B密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 用５００Ｖ摇表测量各相对地绝缘电阻应合格。 |  | 0
MFFJ3002C | #1B密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 清扫端部绕组，检查绝缘无破裂、烧焦、膨胀，清洁无油垢；绑线不松动。 |  | 0
MFFJ3002C | #1B密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 引出线绝缘完好，无机械损伤；接线板几接线柱完好、固定牢固。 |  | 0
MFFJ3002C | #1B密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 轴承检修 |  | 3
MFFJ3002C | #1B密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 清洗轴承。 |  | 0
MFFJ3002C | #1B密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查轴承内外滚道应完好无伤，滚子无异状，清洁。 |  | 0
MFFJ3002C | #1B密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 检查轴承外圆与轴套配合紧固，无伤痕。 |  | 0
MFFJ3002C | #1B密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 检查轴承内圈与轴径配合紧固不窜动。 |  | 0
MFFJ3002C | #1B密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 检查、补充轴承润滑脂。 |  | 0
MFFJ3002C | #1B密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 430 | 对不合格轴承进行更换。 |  | 0
MFFJ3002C | #1B密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 设备组装。 |  | 4
MFFJ3002C | #1B密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 用清洁剂将轴承冲洗干净，加入二硫化钼，加入量约占轴承室容积的三分之一――三分之二。 |  | 0
MFFJ3002C | #1B密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 装配电机两端端盖、外油盖。 |  | 0
MFFJ3002C | #1B密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 用手盘动电机转子，应转动灵活，无摩擦声，无卡涩。 |  | 0
MFFJ3002C | #1B密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 装配联轴器。 |  | 0
MFFJ3002C | #1B密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 525 | 电机就位找正，接电源线、接地线。 |  | 0
MFFJ3002C | #1B密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 清理现场 |  | 1
MFFJ3003C | #1C密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修前准备工作 |  | 1
MFFJ3003C | #1C密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 |  | 3
MFFJ3003C | #1C密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 解开电机电源引线。 |  | 0
MFFJ3003C | #1C密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 解开电机地脚螺栓及联轴器，将电机吊至检修场所。 |  | 0
MFFJ3003C | #1C密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 拆除电机的靠背轮。 |  | 0
MFFJ3003C | #1C密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 拆下风罩，取下风叶，拆掉电机前后端盖或油端盖。 |  | 0
MFFJ3003C | #1C密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 端部绕组及引线检修 |  | 3
MFFJ3003C | #1C密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 用５００Ｖ摇表测量各相对地绝缘电阻应合格。 |  | 0
MFFJ3003C | #1C密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 清扫端部绕组，检查绝缘无破裂、烧焦、膨胀，清洁无油垢；绑线不松动。 |  | 0
MFFJ3003C | #1C密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 引出线绝缘完好，无机械损伤；接线板几接线柱完好、固定牢固。 |  | 0
MFFJ3003C | #1C密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 轴承检修 |  | 3
MFFJ3003C | #1C密封风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 清洗轴承。 |  | 0
MYB3001C | #1A磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 检查轴承外圆与轴套配合紧固，无伤痕。 |  | 0
MYB3001C | #1A磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 检查轴承内圈与轴径配合紧固不窜动。 |  | 0
MYB3001C | #1A磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 检查、补充轴承润滑脂。 |  | 0
MYB3001C | #1A磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 430 | 对不合格轴承进行更换。 |  | 0
MYB3001C | #1A磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 设备组装。 |  | 4
MYB3001C | #1A磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 用清洁剂将轴承冲洗干净，加入二硫化钼，加入量约占轴承室容积的三分之一――三分之二。 |  | 0
MYB3001C | #1A磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 装配电机两端端盖、外油盖。 |  | 0
MYB3001C | #1A磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 用手盘动电机转子，应转动灵活，无摩擦声，无卡涩。 |  | 0
MYB3001C | #1A磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 装配联轴器。 |  | 0
MYB3001C | #1A磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 525 | 电机就位找正，接电源线、接地线。 |  | 0
MYB3001C | #1A磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 清理现场 |  | 1
MYB3002C | #1B磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修前准备工作 |  | 1
MYB3002C | #1B磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 |  | 3
MYB3002C | #1B磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 解开电机电源引线。 |  | 0
MYB3002C | #1B磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 解开电机地脚螺栓及联轴器，将电机吊至检修场所。 |  | 0
MYB3002C | #1B磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 拆除电机的靠背轮。 |  | 0
MYB3002C | #1B磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 拆下风罩，取下风叶，拆掉电机前后端盖或油端盖。 |  | 0
MYB3002C | #1B磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 端部绕组及引线检修 |  | 3
MYB3002C | #1B磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 用５００Ｖ摇表测量各相对地绝缘电阻应合格。 |  | 0
MYB3002C | #1B磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 清扫端部绕组，检查绝缘无破裂、烧焦、膨胀，清洁无油垢；绑线不松动。 |  | 0
MYB3002C | #1B磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 引出线绝缘完好，无机械损伤；接线板几接线柱完好、固定牢固。 |  | 0
MYB3002C | #1B磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 轴承检修 |  | 3
MYB3002C | #1B磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 清洗轴承。 |  | 0
MYB3002C | #1B磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查轴承内外滚道应完好无伤，滚子无异状，清洁。 |  | 0
MYB3002C | #1B磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 检查轴承外圆与轴套配合紧固，无伤痕。 |  | 0
MYB3002C | #1B磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 检查轴承内圈与轴径配合紧固不窜动。 |  | 0
MYB3002C | #1B磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 检查、补充轴承润滑脂。 |  | 0
MYB3002C | #1B磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 430 | 对不合格轴承进行更换。 |  | 0
MYB3002C | #1B磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 设备组装。 |  | 4
MYB3002C | #1B磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 用清洁剂将轴承冲洗干净，加入二硫化钼，加入量约占轴承室容积的三分之一――三分之二。 |  | 0
MYB3002C | #1B磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 装配电机两端端盖、外油盖。 |  | 0
MYB3002C | #1B磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 用手盘动电机转子，应转动灵活，无摩擦声，无卡涩。 |  | 0
MYB3002C | #1B磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 装配联轴器。 |  | 0
MYB3002C | #1B磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 525 | 电机就位找正，接电源线、接地线。 |  | 0
MYB3002C | #1B磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 清理现场 |  | 1
MYB3003C | #1C磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修前准备工作 |  | 1
MYB3003C | #1C磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 |  | 3
MYB3003C | #1C磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 解开电机电源引线。 |  | 0
MYB3003C | #1C磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 解开电机地脚螺栓及联轴器，将电机吊至检修场所。 |  | 0
MYB3003C | #1C磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 拆除电机的靠背轮。 |  | 0
MYB3003C | #1C磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 拆下风罩，取下风叶，拆掉电机前后端盖或油端盖。 |  | 0
MYB3003C | #1C磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 端部绕组及引线检修 |  | 3
MYB3003C | #1C磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 用５００Ｖ摇表测量各相对地绝缘电阻应合格。 |  | 0
MYB3003C | #1C磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 清扫端部绕组，检查绝缘无破裂、烧焦、膨胀，清洁无油垢；绑线不松动。 |  | 0
MYB3003C | #1C磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 引出线绝缘完好，无机械损伤；接线板几接线柱完好、固定牢固。 |  | 0
MYB3003C | #1C磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 轴承检修 |  | 3
MYB3003C | #1C磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 清洗轴承。 |  | 0
MYB3003C | #1C磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查轴承内外滚道应完好无伤，滚子无异状，清洁。 |  | 0
MYB3003C | #1C磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 检查轴承外圆与轴套配合紧固，无伤痕。 |  | 0
ZB3001C | #11渣泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 检查轴承内圈与轴径配合紧固不窜动。 |  | 0
ZB3001C | #11渣泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 检查、补充轴承润滑脂。 |  | 0
ZB3001C | #11渣泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 430 | 对不合格轴承进行更换。 |  | 0
ZB3001C | #11渣泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 设备组装。 |  | 4
ZB3001C | #11渣泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 用清洁剂将轴承冲洗干净，加入二硫化钼，加入量约占轴承室容积的三分之一――三分之二。 |  | 0
ZB3001C | #11渣泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 装配电机两端端盖、外油盖。 |  | 0
ZB3001C | #11渣泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 用手盘动电机转子，应转动灵活，无摩擦声，无卡涩。 |  | 0
ZB3001C | #11渣泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 装配联轴器。 |  | 0
ZB3001C | #11渣泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 525 | 电机就位找正，接电源线、接地线。 |  | 0
ZB3001C | #11渣泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 清理现场 |  | 1
ZB3002C | 渣泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修前准备工作 |  | 1
ZB3002C | 渣泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 |  | 3
ZB3002C | 渣泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 解开电机电源引线。 |  | 0
ZB3002C | 渣泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 解开电机地脚螺栓及联轴器，将电机吊至检修场所。 |  | 0
ZB3002C | 渣泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 拆除电机的靠背轮。 |  | 0
ZB3002C | 渣泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 拆下风罩，取下风叶，拆掉电机前后端盖或油端盖。 |  | 0
ZB3002C | 渣泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 端部绕组及引线检修 |  | 3
ZB3002C | 渣泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 用５００Ｖ摇表测量各相对地绝缘电阻应合格。 |  | 0
ZB3002C | 渣泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 清扫端部绕组，检查绝缘无破裂、烧焦、膨胀，清洁无油垢；绑线不松动。 |  | 0
ZB3002C | 渣泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 引出线绝缘完好，无机械损伤；接线板几接线柱完好、固定牢固。 |  | 0
ZB3002C | 渣泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 轴承检修 |  | 3
ZB3002C | 渣泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 清洗轴承。 |  | 0
ZB3002C | 渣泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查轴承内外滚道应完好无伤，滚子无异状，清洁。 |  | 0
LXB2006B | #11前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 从泵轴上拆下两端冷却壳体和叶轮两侧尖壳磨损环。 |  | 0
LXB2006B | #11前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 430 | 所有部件在解体后，必须认真清洗，并摆放整齐，以便好做好测 量。 |  | 0
LXB2006B | #11前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 435 | 检查叶轮是否有冲刷、汽蚀现象。 |  | 0
LXB2006B | #11前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 440 | 检查泵轴有无损坏和弯曲情况，测量各部件的晃度。 |  | 0
LXB2006B | #11前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 445 | 检查机械密封有无损坏和磨损，必要时更换新件。 |  | 0
LXB2006B | #11前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 450 | 检查机械密封轴套有无损坏东西和磨损，必要时更换新件。 |  | 0
LXB2006B | #11前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 455 | 认真清理检查轴承及油封有无损坏和磨损，必要时更换新件。 |  | 0
LXB2006B | #11前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 460 | 检查所有紧固件有无损坏及京戏形，必要时更换新件。 |  | 0
LXB2006B | #11前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 465 | 更换所有的垫片和“O”型圈。 |  | 0
LXB2006B | #11前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 检查联轴器各部件和螺栓有无损坏和磨损。 |  | 12
LXB2006B | #11前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 泵的标准间隙（径向） |  | 0
LXB2006B | #11前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 测量叶轮与泵壳磨损环之间间隙 |  | 0
LXB2006B | #11前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 测量自由端滚子轴承轴向间隙 |  | 0
LXB2006B | #11前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 测量叶轮与泵壳磨损环（轴向）传动端间隙，自由端间隙 |  | 0
LXB2006B | #11前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 525 | 测量前置泵中心低于电机轴中心。 |  | 0
LXB2006B | #11前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 530 | 所有部件在解体后，必须认真清洗，并摆放整齐，以便好做好测量 |  | 0
LXB2006B | #11前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 535 | 检查叶轮是否有冲刷、汽蚀现象。 |  | 0
LXB2006B | #11前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 540 | 检查泵轴有无损坏和弯曲情况，测量各部件的晃度。 |  | 0
LXB2006B | #11前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 545 | 检查机械密封有无损坏和磨损，必要时更换新件。 |  | 0
LXB2006B | #11前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 550 | 检查机械密封轴套有无损坏东西和磨损，必要时更换新件。 |  | 0
LXB2006B | #11前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 555 | 认真清理检查轴承及油封有无损坏和磨损，必要时更换新件。 |  | 0
LXB2006B | #11前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 560 | 检查所有紧固件有无损坏及京戏形，必要时更换新件。 |  | 0
LXB2006B | #11前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 565 | 更换所有的垫片和“O”型圈。 |  | 0
LXB2006B | #11前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 570 | 检查联轴器各部件和螺栓有无损坏和磨损。 |  | 0
LXB2006B | #11前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 泵的组装 |  | 12
LXB2006B | #11前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 605 | 装复自由端轴承： |  | 0
LXB2006B | #11前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 610 | 换新的内、外铡滚子轴承，用专用工具按装配位置夹紧，测量内、外滚子轴承外圈之间的间距及早间陋圈尺寸。 |  | 0
LXB2006B | #11前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 615 | 换新的油封，装自由端轴承座端盖。 |  | 0
LXB2006B | #11前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 620 | 装复内侧轴承内外圈及外侧轴承内圈。 |  | 0
LXB2006B | #11前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 625 | 装轴承锁紧垫圈和锁紧螺母,把联轴器键装入键槽内，装串联轴器并锁紧联轴器螺母。 |  | 0
LXB2006B | #11前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 630 | 装定位销，旋紧轴承座，与泵体之间的螺栓,装弹簧垫圈，旋紧轴承座与轴承座端盖之间的螺栓。 |  | 0
LXB2006B | #11前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 635 | 装密封垫与端盖，并拧紧连接螺栓,装轴承测温元件及轴承座冷却水管。 |  | 0
LXB2006B | #11前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 700 | 装复传动端轴承： |  | 6
LXB2006B | #11前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 705 | 装传动端外端轴套,将滚子轴承外圈装到传动端轴承座内，换新油封，装轴承座及定位销。。 |  | 0
LXB2006B | #11前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 710 | 锁紧轴承座与泵体之间的螺栓,装传动端外端轴套的锁紧垫圈和锁紧螺母。。 |  | 0
LXB2006B | #11前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 715 | 把联轴器键装入键槽内，装串联轴器并锁紧联轴器螺母,装轴承测温元件及轴承座冷却水管。 |  | 0
LXB2006B | #11前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 720 | 更换泵体中分面密封垫，确保结合面清洁，再将泵体盖扣上。 |  | 0
LXB2006B | #11前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 800 | 清理现场 |  | 0.5
AQF1004C | HE、HC-HCA安全阀C级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 100 | 准备工作 |  | 0
LXB2006D | #13前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 230 | 拆下传动端轴承座与泵体之间的螺栓定位销。 |  | 0
AQF1004C | HE、HC-HCA安全阀C级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 205 | 卸下提升装置。 |  | 0
LXB2006D | #13前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 235 | 拆下自动端轴承座及滚子轴承外圈。 |  | 0
LXB2006D | #13前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 240 | 拆下传动端外端轴套，并拆下滚子轴承内圈。 |  | 0
ZKB3001C | #11真空泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 检查、补充轴承润滑脂。 |  | 0
ZKB3001C | #11真空泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 430 | 对不合格轴承进行更换。 |  | 0
ZKB3001C | #11真空泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 设备组装。 |  | 4
ZKB3001C | #11真空泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 用清洁剂将轴承冲洗干净，加入二硫化钼，加入量约占轴承室容积的三分之一――三分之二。 |  | 0
ZKB3001C | #11真空泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 装配电机两端端盖、外油盖。 |  | 0
ZKB3001C | #11真空泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 用手盘动电机转子，应转动灵活，无摩擦声，无卡涩。 |  | 0
ZKB3001C | #11真空泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 装配联轴器。 |  | 0
ZKB3001C | #11真空泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 525 | 电机就位找正，接电源线、接地线。 |  | 0
ZKB3001C | #11真空泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 清理现场 |  | 1
ZKB3002C | #12真空泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修前准备工作 |  | 1
ZKB3002C | #12真空泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 |  | 3
ZKB3002C | #12真空泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 解开电机电源引线。 |  | 0
ZKB3002C | #12真空泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 解开电机地脚螺栓及联轴器，将电机吊至检修场所。 |  | 0
ZKB3002C | #12真空泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 拆除电机的靠背轮。 |  | 0
ZKB3002C | #12真空泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 拆下风罩，取下风叶，拆掉电机前后端盖或油端盖。 |  | 0
ZKB3002C | #12真空泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 端部绕组及引线检修 |  | 3
ZKB3002C | #12真空泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 用５００Ｖ摇表测量各相对地绝缘电阻应合格。 |  | 0
ZKB3002C | #12真空泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 清扫端部绕组，检查绝缘无破裂、烧焦、膨胀，清洁无油垢；绑线不松动。 |  | 0
ZKB3002C | #12真空泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 引出线绝缘完好，无机械损伤；接线板几接线柱完好、固定牢固。 |  | 0
ZKB3002C | #12真空泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 轴承检修 |  | 3
ZKB3002C | #12真空泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 清洗轴承。 |  | 0
ZKB3002C | #12真空泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查轴承内外滚道应完好无伤，滚子无异状，清洁。 |  | 0
ZKB3002C | #12真空泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 检查轴承外圆与轴套配合紧固，无伤痕。 |  | 0
ZKB3002C | #12真空泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 检查轴承内圈与轴径配合紧固不窜动。 |  | 0
ZKB3002C | #12真空泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 检查、补充轴承润滑脂。 |  | 0
ZKB3002C | #12真空泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 430 | 对不合格轴承进行更换。 |  | 0
ZKB3002C | #12真空泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 设备组装。 |  | 4
ZKB3002C | #12真空泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 用清洁剂将轴承冲洗干净，加入二硫化钼，加入量约占轴承室容积的三分之一――三分之二。 |  | 0
ZKB3002C | #12真空泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 装配电机两端端盖、外油盖。 |  | 0
ZKB3002C | #12真空泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 用手盘动电机转子，应转动灵活，无摩擦声，无卡涩。 |  | 0
ZKB3002C | #12真空泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 装配联轴器。 |  | 0
ZKB3002C | #12真空泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 525 | 电机就位找正，接电源线、接地线。 |  | 0
ZKB3002C | #12真空泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 清理现场 |  | 1
RYD-10043 | 燃（机）除细木器C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 200 | 准备工作 |  | 0.5
RYD-10043 | 燃（机）除细木器C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 210 | 减速机清洗、检查、换油 |  | 1
RYD-10043 | 燃（机）除细木器C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 220 | 传动箱清洗、检查、换油 |  | 2
RYD-10043 | 燃（机）除细木器C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 230 | 各主转动轴承座清洗、检查、换油 |  | 1
RYD-10043 | 燃（机）除细木器C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 240 | 清理现场 |  | 0.33333
XJYB3002C | #112小机交流油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修前准备工作 |  | 1
XJYB3002C | #112小机交流油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 |  | 3
XJYB3002C | #112小机交流油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 解开电机电源引线。 |  | 0
XJYB3002C | #112小机交流油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 解开电机地脚螺栓及联轴器，将电机吊至检修场所。 |  | 0
XJYB3002C | #112小机交流油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 拆除电机的靠背轮。 |  | 0
XJYB3002C | #112小机交流油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 拆下风罩，取下风叶，拆掉电机前后端盖或油端盖。 |  | 0
XJYB3002C | #112小机交流油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 端部绕组及引线检修 |  | 3
XJYB3002C | #112小机交流油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 用５００Ｖ摇表测量各相对地绝缘电阻应合格。 |  | 0
XJYB3002C | #112小机交流油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 清扫端部绕组，检查绝缘无破裂、烧焦、膨胀，清洁无油垢；绑线不松动。 |  | 0
XJYB3002C | #112小机交流油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 引出线绝缘完好，无机械损伤；接线板几接线柱完好、固定牢固。 |  | 0
XJYB3002C | #112小机交流油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 轴承检修 |  | 3
XJYB3002C | #112小机交流油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 清洗轴承。 |  | 0
XJYB3002C | #112小机交流油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查轴承内外滚道应完好无伤，滚子无异状，清洁。 |  | 0
XJYB3002C | #112小机交流油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 检查轴承外圆与轴套配合紧固，无伤痕。 |  | 0
XJYB3002C | #112小机交流油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 检查轴承内圈与轴径配合紧固不窜动。 |  | 0
XJYB3002C | #112小机交流油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 检查、补充轴承润滑脂。 |  | 0
XJYB3002C | #112小机交流油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 430 | 对不合格轴承进行更换。 |  | 0
XJYB3002C | #112小机交流油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 设备组装。 |  | 4
XJYB3002C | #112小机交流油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 用清洁剂将轴承冲洗干净，加入二硫化钼，加入量约占轴承室容积的三分之一――三分之二。 |  | 0
XJYB3002C | #112小机交流油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 装配电机两端端盖、外油盖。 |  | 0
XJYB3002C | #112小机交流油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 用手盘动电机转子，应转动灵活，无摩擦声，无卡涩。 |  | 0
XJYB3002C | #112小机交流油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 装配联轴器。 |  | 0
XJYB3002C | #112小机交流油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 525 | 电机就位找正，接电源线、接地线。 |  | 0
XJYB3002C | #112小机交流油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 清理现场 |  | 1
RYD-10045 | 燃（机）带式除铁器C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 200 | 准备工作 |  | 0.5
RYD-10045 | 燃（机）带式除铁器C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 210 | 减速机清洗、检查、换油 |  | 1
RYD-10045 | 燃（机）带式除铁器C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 220 | 链轮链条清洗、检查、换油 |  | 1
RYD-10045 | 燃（机）带式除铁器C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 230 | 主滚筒、张紧滚筒轴承清洗、检查、换油 |  | 1
RYD-10045 | 燃（机）带式除铁器C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 240 | 检查托辊，必要时更换，修整皮带毛边 |  | 0.5
RYD-10045 | 燃（机）带式除铁器C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 250 | 调整除铁器角度及平行度 |  | 0.5
RYD-10045 | 燃（机）带式除铁器C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 260 | 清理现场、试运行 |  | 0
XJYB3004C | #122小机交流油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修前准备工作 |  | 1
XJYB3004C | #122小机交流油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 |  | 3
XJYB3004C | #122小机交流油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 解开电机电源引线。 |  | 0
XJYB3004C | #122小机交流油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 解开电机地脚螺栓及联轴器，将电机吊至检修场所。 |  | 0
XJYB3004C | #122小机交流油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 拆除电机的靠背轮。 |  | 0
MYB3003C | #1C磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 检查轴承内圈与轴径配合紧固不窜动。 |  | 0
MYB3003C | #1C磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 检查、补充轴承润滑脂。 |  | 0
MYB3003C | #1C磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 430 | 对不合格轴承进行更换。 |  | 0
MYB3003C | #1C磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 设备组装。 |  | 4
MYB3003C | #1C磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 用清洁剂将轴承冲洗干净，加入二硫化钼，加入量约占轴承室容积的三分之一――三分之二。 |  | 0
MYB3003C | #1C磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 装配电机两端端盖、外油盖。 |  | 0
MYB3003C | #1C磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 用手盘动电机转子，应转动灵活，无摩擦声，无卡涩。 |  | 0
MYB3003C | #1C磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 装配联轴器。 |  | 0
MYB3003C | #1C磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 525 | 电机就位找正，接电源线、接地线。 |  | 0
MYB3003C | #1C磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 清理现场 |  | 1
MYB3004C | #1D磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修前准备工作 |  | 1
MYB3004C | #1D磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 |  | 3
MYB3004C | #1D磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 解开电机电源引线。 |  | 0
MYB3004C | #1D磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 解开电机地脚螺栓及联轴器，将电机吊至检修场所。 |  | 0
MYB3004C | #1D磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 拆除电机的靠背轮。 |  | 0
MYB3004C | #1D磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 拆下风罩，取下风叶，拆掉电机前后端盖或油端盖。 |  | 0
MYB3004C | #1D磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 端部绕组及引线检修 |  | 3
MYB3004C | #1D磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 用５００Ｖ摇表测量各相对地绝缘电阻应合格。 |  | 0
MYB3004C | #1D磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 清扫端部绕组，检查绝缘无破裂、烧焦、膨胀，清洁无油垢；绑线不松动。 |  | 0
MYB3004C | #1D磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 引出线绝缘完好，无机械损伤；接线板几接线柱完好、固定牢固。 |  | 0
MYB3004C | #1D磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 轴承检修 |  | 3
MYB3004C | #1D磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 清洗轴承。 |  | 0
MYB3004C | #1D磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查轴承内外滚道应完好无伤，滚子无异状，清洁。 |  | 0
MYB3004C | #1D磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 检查轴承外圆与轴套配合紧固，无伤痕。 |  | 0
MYB3004C | #1D磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 检查轴承内圈与轴径配合紧固不窜动。 |  | 0
MYB3004C | #1D磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 检查、补充轴承润滑脂。 |  | 0
MYB3004C | #1D磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 430 | 对不合格轴承进行更换。 |  | 0
MYB3004C | #1D磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 设备组装。 |  | 4
MYB3004C | #1D磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 用清洁剂将轴承冲洗干净，加入二硫化钼，加入量约占轴承室容积的三分之一――三分之二。 |  | 0
MYB3004C | #1D磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 装配电机两端端盖、外油盖。 |  | 0
MYB3004C | #1D磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 用手盘动电机转子，应转动灵活，无摩擦声，无卡涩。 |  | 0
MYB3004C | #1D磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 装配联轴器。 |  | 0
MYB3004C | #1D磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 525 | 电机就位找正，接电源线、接地线。 |  | 0
MYB3004C | #1D磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 清理现场 |  | 1
MYB3005C | #1E磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修前准备工作 |  | 1
MYB3005C | #1E磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 |  | 3
MYB3005C | #1E磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 解开电机电源引线。 |  | 0
MYB3005C | #1E磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 解开电机地脚螺栓及联轴器，将电机吊至检修场所。 |  | 0
MYB3005C | #1E磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 拆除电机的靠背轮。 |  | 0
MYB3005C | #1E磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 拆下风罩，取下风叶，拆掉电机前后端盖或油端盖。 |  | 0
MYB3005C | #1E磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 端部绕组及引线检修 |  | 3
MYB3005C | #1E磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 用５００Ｖ摇表测量各相对地绝缘电阻应合格。 |  | 0
MYB3005C | #1E磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 清扫端部绕组，检查绝缘无破裂、烧焦、膨胀，清洁无油垢；绑线不松动。 |  | 0
MYB3005C | #1E磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 引出线绝缘完好，无机械损伤；接线板几接线柱完好、固定牢固。 |  | 0
MYB3005C | #1E磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 轴承检修 |  | 3
MYB3005C | #1E磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 清洗轴承。 |  | 0
MYB3005C | #1E磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查轴承内外滚道应完好无伤，滚子无异状，清洁。 |  | 0
MYB3005C | #1E磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 检查轴承外圆与轴套配合紧固，无伤痕。 |  | 0
MYB3005C | #1E磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 检查轴承内圈与轴径配合紧固不窜动。 |  | 0
MYB3005C | #1E磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 检查、补充轴承润滑脂。 |  | 0
MYB3005C | #1E磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 430 | 对不合格轴承进行更换。 |  | 0
MYB3005C | #1E磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 设备组装。 |  | 4
MYB3005C | #1E磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 用清洁剂将轴承冲洗干净，加入二硫化钼，加入量约占轴承室容积的三分之一――三分之二。 |  | 0
MYB3005C | #1E磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 装配电机两端端盖、外油盖。 |  | 0
MYB3005C | #1E磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 用手盘动电机转子，应转动灵活，无摩擦声，无卡涩。 |  | 0
MYB3005C | #1E磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 装配联轴器。 |  | 0
MYB3005C | #1E磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 525 | 电机就位找正，接电源线、接地线。 |  | 0
MYB3005C | #1E磨润滑油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 清理现场 |  | 1
ZB3001C | #11渣泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修前准备工作 |  | 1
ZB3001C | #11渣泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 |  | 3
ZB3001C | #11渣泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 解开电机电源引线。 |  | 0
ZB3001C | #11渣泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 解开电机地脚螺栓及联轴器，将电机吊至检修场所。 |  | 0
ZB3001C | #11渣泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 拆除电机的靠背轮。 |  | 0
ZB3001C | #11渣泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 拆下风罩，取下风叶，拆掉电机前后端盖或油端盖。 |  | 0
ZB3001C | #11渣泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 端部绕组及引线检修 |  | 3
ZB3001C | #11渣泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 用５００Ｖ摇表测量各相对地绝缘电阻应合格。 |  | 0
ZB3001C | #11渣泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 清扫端部绕组，检查绝缘无破裂、烧焦、膨胀，清洁无油垢；绑线不松动。 |  | 0
ZB3001C | #11渣泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 引出线绝缘完好，无机械损伤；接线板几接线柱完好、固定牢固。 |  | 0
ZB3001C | #11渣泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 轴承检修 |  | 3
ZB3001C | #11渣泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 清洗轴承。 |  | 0
ZB3001C | #11渣泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查轴承内外滚道应完好无伤，滚子无异状，清洁。 |  | 0
ZB3001C | #11渣泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 检查轴承外圆与轴套配合紧固，无伤痕。 |  | 0
10046 | #11凝结水泵A级标准作业计划 |  | 机械检修项目二部 |  | 240 | 首级叶轮后口环 |  | 0
10046 | #11凝结水泵A级标准作业计划 |  | 机械检修项目二部 |  | 250 | 次级叶轮后口环 |  | 0
10046 | #11凝结水泵A级标准作业计划 |  | 机械检修项目二部 |  | 260 | 导轴承 |  | 0
10046 | #11凝结水泵A级标准作业计划 |  | 机械检修项目二部 |  | 270 | 级间导轴承 |  | 0
10046 | #11凝结水泵A级标准作业计划 |  | 机械检修项目二部 |  | 280 | 节流套 |  | 0
10046 | #11凝结水泵A级标准作业计划 |  | 机械检修项目二部 |  | 290 | 清理各部件 |  | 0
FM1001C | 阀门C级检修 |  | 机械项目一部 |  | 100 | 检修准备 |  | 0
10046 | #11凝结水泵A级标准作业计划 |  | 机械检修项目二部 |  | 300 | 泵的装配 |  | 0
10046 | #11凝结水泵A级标准作业计划 |  | 机械检修项目二部 |  | 310 | 泵的装配过程基本与解体过程相反 |  | 0
10049 | #12凝结水泵A级标准作业计划 |  | 机械检修项目二部 |  | 10 | 检修前准备 |  | 0
10049 | #12凝结水泵A级标准作业计划 |  | 机械检修项目二部 |  | 20 | 拆除电动机与泵间的联接螺栓，吊出电动机放置在垫木上 |  | 0
10049 | #12凝结水泵A级标准作业计划 |  | 机械检修项目二部 |  | 30 | 拆下推力轴承部件下部轴承体上的1/2管堵，通过临时接管排空推力轴承部件中润滑油 |  | 0
10049 | #12凝结水泵A级标准作业计划 |  | 机械检修项目二部 |  | 40 | 拆掉各仪表接管，密封水和冷却水接管。松开泵出水管路法兰的联接螺钉，抽出接头处密封垫 |  | 0
10049 | #12凝结水泵A级标准作业计划 |  | 机械检修项目二部 |  | 50 | 拆掉泵与外筒体联接螺栓，垂直起吊体，放置在高度相适应的装配或装配坑上。垫硬泵的转动部件 |  | 0
10049 | #12凝结水泵A级标准作业计划 |  | 机械检修项目二部 |  | 60 | 依次拆下联轴器、轴承盖、推力环和各轴承 |  | 0
10049 | #12凝结水泵A级标准作业计划 |  | 机械检修项目二部 |  | 70 | 整体吊出推力轴承座，连同冷却盘管、封油筒、推力瓦等。另行单独解体 |  | 0
10049 | #12凝结水泵A级标准作业计划 |  | 机械检修项目二部 |  | 80 | 依次拆下联轴器、轴承盖、推力环和各轴承 |  | 0
10049 | #12凝结水泵A级标准作业计划 |  | 机械检修项目二部 |  | 90 | 吊出电机架 |  | 0
10049 | #12凝结水泵A级标准作业计划 |  | 机械检修项目二部 |  | 100 | 依次拆除密封压盖，回水管及轴套，整个拆出密封部件。另行单独解体 |  | 0
10049 | #12凝结水泵A级标准作业计划 |  | 机械检修项目二部 |  | 110 | 其它部分，置于横放位置，一端以泵的出口法兰向下置于木板或橡胶垫上，另一端用木块垫平。传动端轴头垫平 |  | 0
10049 | #12凝结水泵A级标准作业计划 |  | 机械检修项目二部 |  | 120 | 依次拆下、叶轮螺母、诱导轮、调整垫套、诱导轮室、首级叶轮及键。 |  | 0
ZB3002C | 渣泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 检查轴承外圆与轴套配合紧固，无伤痕。 |  | 0
ZB3002C | 渣泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 检查轴承内圈与轴径配合紧固不窜动。 |  | 0
ZB3002C | 渣泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 检查、补充轴承润滑脂。 |  | 0
ZB3002C | 渣泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 430 | 对不合格轴承进行更换。 |  | 0
ZB3002C | 渣泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 设备组装。 |  | 4
ZB3002C | 渣泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 用清洁剂将轴承冲洗干净，加入二硫化钼，加入量约占轴承室容积的三分之一――三分之二。 |  | 0
ZB3002C | 渣泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 装配电机两端端盖、外油盖。 |  | 0
ZB3002C | 渣泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 用手盘动电机转子，应转动灵活，无摩擦声，无卡涩。 |  | 0
ZB3002C | 渣泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 装配联轴器。 |  | 0
ZB3002C | 渣泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 525 | 电机就位找正，接电源线、接地线。 |  | 0
ZB3002C | 渣泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 清理现场 |  | 1
KSB3001C | 开式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修前准备工作 |  | 1
KSB3001C | 开式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 |  | 3
KSB3001C | 开式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 解开电机电源引线。 |  | 0
KSB3001C | 开式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 解开电机地脚螺栓及联轴器，将电机吊至检修场所。 |  | 0
KSB3001C | 开式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 拆除电机的靠背轮。 |  | 0
KSB3001C | 开式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 拆下风罩，取下风叶，拆掉电机前后端盖或油端盖。 |  | 0
KSB3001C | 开式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 端部绕组及引线检修 |  | 3
KSB3001C | 开式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 用５００Ｖ摇表测量各相对地绝缘电阻应合格。 |  | 0
KSB3001C | 开式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 清扫端部绕组，检查绝缘无破裂、烧焦、膨胀，清洁无油垢；绑线不松动。 |  | 0
KSB3001C | 开式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 引出线绝缘完好，无机械损伤；接线板几接线柱完好、固定牢固。 |  | 0
KSB3001C | 开式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 轴承检修 |  | 3
KSB3001C | 开式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 清洗轴承。 |  | 0
KSB3001C | 开式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查轴承内外滚道应完好无伤，滚子无异状，清洁。 |  | 0
KSB3001C | 开式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 检查轴承外圆与轴套配合紧固，无伤痕。 |  | 0
KSB3001C | 开式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 检查轴承内圈与轴径配合紧固不窜动。 |  | 0
KSB3001C | 开式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 检查、补充轴承润滑脂。 |  | 0
KSB3001C | 开式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 430 | 对不合格轴承进行更换。 |  | 0
KSB3001C | 开式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 设备组装。 |  | 4
KSB3001C | 开式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 用清洁剂将轴承冲洗干净，加入二硫化钼，加入量约占轴承室容积的三分之一――三分之二。 |  | 0
KSB3001C | 开式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 装配电机两端端盖、外油盖。 |  | 0
KSB3001C | 开式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 用手盘动电机转子，应转动灵活，无摩擦声，无卡涩。 |  | 0
KSB3001C | 开式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 装配联轴器。 |  | 0
KSB3001C | 开式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 525 | 电机就位找正，接电源线、接地线。 |  | 0
KSB3001C | 开式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 清理现场 |  | 1
KSB3002C | #12开式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修前准备工作 |  | 1
KSB3002C | #12开式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 |  | 3
KSB3002C | #12开式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 解开电机电源引线。 |  | 0
KSB3002C | #12开式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 解开电机地脚螺栓及联轴器，将电机吊至检修场所。 |  | 0
KSB3002C | #12开式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 拆除电机的靠背轮。 |  | 0
KSB3002C | #12开式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 拆下风罩，取下风叶，拆掉电机前后端盖或油端盖。 |  | 0
KSB3002C | #12开式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 端部绕组及引线检修 |  | 3
KSB3002C | #12开式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 用５００Ｖ摇表测量各相对地绝缘电阻应合格。 |  | 0
KSB3002C | #12开式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 清扫端部绕组，检查绝缘无破裂、烧焦、膨胀，清洁无油垢；绑线不松动。 |  | 0
KSB3002C | #12开式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 引出线绝缘完好，无机械损伤；接线板几接线柱完好、固定牢固。 |  | 0
KSB3002C | #12开式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 轴承检修 |  | 3
KSB3002C | #12开式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 清洗轴承。 |  | 0
KSB3002C | #12开式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查轴承内外滚道应完好无伤，滚子无异状，清洁。 |  | 0
KSB3002C | #12开式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 检查轴承外圆与轴套配合紧固，无伤痕。 |  | 0
KSB3002C | #12开式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 检查轴承内圈与轴径配合紧固不窜动。 |  | 0
KSB3002C | #12开式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 检查、补充轴承润滑脂。 |  | 0
KSB3002C | #12开式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 430 | 对不合格轴承进行更换。 |  | 0
KSB3002C | #12开式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 设备组装。 |  | 4
KSB3002C | #12开式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 用清洁剂将轴承冲洗干净，加入二硫化钼，加入量约占轴承室容积的三分之一――三分之二。 |  | 0
KSB3002C | #12开式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 装配电机两端端盖、外油盖。 |  | 0
KSB3002C | #12开式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 用手盘动电机转子，应转动灵活，无摩擦声，无卡涩。 |  | 0
KSB3002C | #12开式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 装配联轴器。 |  | 0
KSB3002C | #12开式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 525 | 电机就位找正，接电源线、接地线。 |  | 0
KSB3002C | #12开式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 清理现场 |  | 1
BSB3001C | #12闭式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修前准备工作 |  | 1
BSB3001C | #12闭式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 |  | 3
BSB3001C | #12闭式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 解开电机电源引线。 |  | 0
BSB3001C | #12闭式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 解开电机地脚螺栓及联轴器，将电机吊至检修场所。 |  | 0
BSB3001C | #12闭式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 拆除电机的靠背轮。 |  | 0
BSB3001C | #12闭式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 拆下风罩，取下风叶，拆掉电机前后端盖或油端盖。 |  | 0
BSB3001C | #12闭式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 端部绕组及引线检修 |  | 3
BSB3001C | #12闭式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 用５００Ｖ摇表测量各相对地绝缘电阻应合格。 |  | 0
BSB3001C | #12闭式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 清扫端部绕组，检查绝缘无破裂、烧焦、膨胀，清洁无油垢；绑线不松动。 |  | 0
BSB3001C | #12闭式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 引出线绝缘完好，无机械损伤；接线板几接线柱完好、固定牢固。 |  | 0
BSB3001C | #12闭式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 轴承检修 |  | 3
BSB3001C | #12闭式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 清洗轴承。 |  | 0
BSB3001C | #12闭式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查轴承内外滚道应完好无伤，滚子无异状，清洁。 |  | 0
BSB3001C | #12闭式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 检查轴承外圆与轴套配合紧固，无伤痕。 |  | 0
BSB3001C | #12闭式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 检查轴承内圈与轴径配合紧固不窜动。 |  | 0
BSB3001C | #12闭式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 检查、补充轴承润滑脂。 |  | 0
BSB3001C | #12闭式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 430 | 对不合格轴承进行更换。 |  | 0
BSB3001C | #12闭式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 设备组装。 |  | 4
BSB3001C | #12闭式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 用清洁剂将轴承冲洗干净，加入二硫化钼，加入量约占轴承室容积的三分之一――三分之二。 |  | 0
BSB3001C | #12闭式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 装配电机两端端盖、外油盖。 |  | 0
BSB3001C | #12闭式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 用手盘动电机转子，应转动灵活，无摩擦声，无卡涩。 |  | 0
BSB3001C | #12闭式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 装配联轴器。 |  | 0
BSB3001C | #12闭式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 525 | 电机就位找正，接电源线、接地线。 |  | 0
BSB3001C | #12闭式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 清理现场 |  | 1
BSB3002C | #11闭式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修前准备工作 |  | 1
BSB3002C | #11闭式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 |  | 3
BSB3002C | #11闭式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 解开电机电源引线。 |  | 0
BSB3002C | #11闭式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 解开电机地脚螺栓及联轴器，将电机吊至检修场所。 |  | 0
BSB3002C | #11闭式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 拆除电机的靠背轮。 |  | 0
BSB3002C | #11闭式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 拆下风罩，取下风叶，拆掉电机前后端盖或油端盖。 |  | 0
BSB3002C | #11闭式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 端部绕组及引线检修 |  | 3
BSB3002C | #11闭式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 用５００Ｖ摇表测量各相对地绝缘电阻应合格。 |  | 0
BSB3002C | #11闭式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 清扫端部绕组，检查绝缘无破裂、烧焦、膨胀，清洁无油垢；绑线不松动。 |  | 0
BSB3002C | #11闭式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 引出线绝缘完好，无机械损伤；接线板几接线柱完好、固定牢固。 |  | 0
BSB3002C | #11闭式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 轴承检修 |  | 3
BSB3002C | #11闭式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 清洗轴承。 |  | 0
BSB3002C | #11闭式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查轴承内外滚道应完好无伤，滚子无异状，清洁。 |  | 0
BSB3002C | #11闭式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 检查轴承外圆与轴套配合紧固，无伤痕。 |  | 0
BSB3002C | #11闭式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 检查轴承内圈与轴径配合紧固不窜动。 |  | 0
BSB3002C | #11闭式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 检查、补充轴承润滑脂。 |  | 0
BSB3002C | #11闭式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 430 | 对不合格轴承进行更换。 |  | 0
BSB3002C | #11闭式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 设备组装。 |  | 4
BSB3002C | #11闭式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 用清洁剂将轴承冲洗干净，加入二硫化钼，加入量约占轴承室容积的三分之一――三分之二。 |  | 0
BSB3002C | #11闭式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 装配电机两端端盖、外油盖。 |  | 0
BSB3002C | #11闭式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 用手盘动电机转子，应转动灵活，无摩擦声，无卡涩。 |  | 0
BSB3002C | #11闭式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 装配联轴器。 |  | 0
BSB3002C | #11闭式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 525 | 电机就位找正，接电源线、接地线。 |  | 0
BSB3002C | #11闭式泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 清理现场 |  | 1
ZKB3001C | #11真空泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修前准备工作 |  | 1
ZKB3001C | #11真空泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 |  | 3
ZKB3001C | #11真空泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 解开电机电源引线。 |  | 0
ZKB3001C | #11真空泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 解开电机地脚螺栓及联轴器，将电机吊至检修场所。 |  | 0
ZKB3001C | #11真空泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 拆除电机的靠背轮。 |  | 0
ZKB3001C | #11真空泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 拆下风罩，取下风叶，拆掉电机前后端盖或油端盖。 |  | 0
ZKB3001C | #11真空泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 端部绕组及引线检修 |  | 3
ZKB3001C | #11真空泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 用５００Ｖ摇表测量各相对地绝缘电阻应合格。 |  | 0
ZKB3001C | #11真空泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 清扫端部绕组，检查绝缘无破裂、烧焦、膨胀，清洁无油垢；绑线不松动。 |  | 0
ZKB3001C | #11真空泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 引出线绝缘完好，无机械损伤；接线板几接线柱完好、固定牢固。 |  | 0
ZKB3001C | #11真空泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 轴承检修 |  | 3
ZKB3001C | #11真空泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 清洗轴承。 |  | 0
ZKB3001C | #11真空泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查轴承内外滚道应完好无伤，滚子无异状，清洁。 |  | 0
ZKB3001C | #11真空泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 检查轴承外圆与轴套配合紧固，无伤痕。 |  | 0
ZKB3001C | #11真空泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 检查轴承内圈与轴径配合紧固不窜动。 |  | 0
XJYB3004C | #122小机交流油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 拆下风罩，取下风叶，拆掉电机前后端盖或油端盖。 |  | 0
XJYB3004C | #122小机交流油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 端部绕组及引线检修 |  | 3
XJYB3004C | #122小机交流油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 用５００Ｖ摇表测量各相对地绝缘电阻应合格。 |  | 0
XJYB3004C | #122小机交流油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 清扫端部绕组，检查绝缘无破裂、烧焦、膨胀，清洁无油垢；绑线不松动。 |  | 0
XJYB3004C | #122小机交流油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 引出线绝缘完好，无机械损伤；接线板几接线柱完好、固定牢固。 |  | 0
XJYB3004C | #122小机交流油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 轴承检修 |  | 3
XJYB3004C | #122小机交流油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 清洗轴承。 |  | 0
XJYB3004C | #122小机交流油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查轴承内外滚道应完好无伤，滚子无异状，清洁。 |  | 0
XJYB3004C | #122小机交流油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 检查轴承外圆与轴套配合紧固，无伤痕。 |  | 0
XJYB3004C | #122小机交流油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 检查轴承内圈与轴径配合紧固不窜动。 |  | 0
XJYB3004C | #122小机交流油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 检查、补充轴承润滑脂。 |  | 0
XJYB3004C | #122小机交流油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 430 | 对不合格轴承进行更换。 |  | 0
XJYB3004C | #122小机交流油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 设备组装。 |  | 4
XJYB3004C | #122小机交流油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 用清洁剂将轴承冲洗干净，加入二硫化钼，加入量约占轴承室容积的三分之一――三分之二。 |  | 0
XJYB3004C | #122小机交流油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 装配电机两端端盖、外油盖。 |  | 0
XJYB3004C | #122小机交流油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 用手盘动电机转子，应转动灵活，无摩擦声，无卡涩。 |  | 0
XJYB3004C | #122小机交流油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 装配联轴器。 |  | 0
XJYB3004C | #122小机交流油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 525 | 电机就位找正，接电源线、接地线。 |  | 0
XJYB3004C | #122小机交流油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 清理现场 |  | 1
XJYB3003C | #121小机交流油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修前准备工作 |  | 1
XJYB3003C | #121小机交流油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 |  | 3
XJYB3003C | #121小机交流油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 解开电机电源引线。 |  | 0
XJYB3003C | #121小机交流油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 解开电机地脚螺栓及联轴器，将电机吊至检修场所。 |  | 0
XJYB3003C | #121小机交流油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 拆除电机的靠背轮。 |  | 0
XJYB3003C | #121小机交流油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 拆下风罩，取下风叶，拆掉电机前后端盖或油端盖。 |  | 0
XJYB3003C | #121小机交流油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 端部绕组及引线检修 |  | 3
XJYB3003C | #121小机交流油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 用５００Ｖ摇表测量各相对地绝缘电阻应合格。 |  | 0
XJYB3003C | #121小机交流油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 清扫端部绕组，检查绝缘无破裂、烧焦、膨胀，清洁无油垢；绑线不松动。 |  | 0
XJYB3003C | #121小机交流油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 引出线绝缘完好，无机械损伤；接线板几接线柱完好、固定牢固。 |  | 0
XJYB3003C | #121小机交流油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 轴承检修 |  | 3
XJYB3003C | #121小机交流油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 清洗轴承。 |  | 0
XJYB3003C | #121小机交流油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查轴承内外滚道应完好无伤，滚子无异状，清洁。 |  | 0
XJYB3003C | #121小机交流油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 检查轴承外圆与轴套配合紧固，无伤痕。 |  | 0
XJYB3003C | #121小机交流油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 检查轴承内圈与轴径配合紧固不窜动。 |  | 0
XJYB3003C | #121小机交流油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 检查、补充轴承润滑脂。 |  | 0
XJYB3003C | #121小机交流油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 430 | 对不合格轴承进行更换。 |  | 0
XJYB3003C | #121小机交流油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 设备组装。 |  | 4
XJYB3003C | #121小机交流油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 用清洁剂将轴承冲洗干净，加入二硫化钼，加入量约占轴承室容积的三分之一――三分之二。 |  | 0
XJYB3003C | #121小机交流油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 装配电机两端端盖、外油盖。 |  | 0
XJYB3003C | #121小机交流油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 用手盘动电机转子，应转动灵活，无摩擦声，无卡涩。 |  | 0
XJYB3003C | #121小机交流油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 装配联轴器。 |  | 0
XJYB3003C | #121小机交流油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 525 | 电机就位找正，接电源线、接地线。 |  | 0
XJYB3003C | #121小机交流油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 清理现场 |  | 1
ZJFJ3001C | #11轴加风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修前准备工作 |  | 1
ZJFJ3001C | #11轴加风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 |  | 3
ZJFJ3001C | #11轴加风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 解开电机电源引线。 |  | 0
ZJFJ3001C | #11轴加风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 解开电机地脚螺栓及联轴器，将电机吊至检修场所。 |  | 0
ZJFJ3001C | #11轴加风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 拆除电机的靠背轮。 |  | 0
ZJFJ3001C | #11轴加风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 拆下风罩，取下风叶，拆掉电机前后端盖或油端盖。 |  | 0
ZJFJ3001C | #11轴加风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 端部绕组及引线检修 |  | 3
ZJFJ3001C | #11轴加风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 用５００Ｖ摇表测量各相对地绝缘电阻应合格。 |  | 0
ZJFJ3001C | #11轴加风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 清扫端部绕组，检查绝缘无破裂、烧焦、膨胀，清洁无油垢；绑线不松动。 |  | 0
ZJFJ3001C | #11轴加风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 引出线绝缘完好，无机械损伤；接线板几接线柱完好、固定牢固。 |  | 0
ZJFJ3001C | #11轴加风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 轴承检修 |  | 3
ZJFJ3001C | #11轴加风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 清洗轴承。 |  | 0
ZJFJ3001C | #11轴加风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查轴承内外滚道应完好无伤，滚子无异状，清洁。 |  | 0
ZJFJ3001C | #11轴加风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 检查轴承外圆与轴套配合紧固，无伤痕。 |  | 0
ZJFJ3001C | #11轴加风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 检查轴承内圈与轴径配合紧固不窜动。 |  | 0
ZJFJ3001C | #11轴加风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 检查、补充轴承润滑脂。 |  | 0
ZJFJ3001C | #11轴加风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 430 | 对不合格轴承进行更换。 |  | 0
ZJFJ3001C | #11轴加风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 设备组装。 |  | 4
ZJFJ3001C | #11轴加风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 用清洁剂将轴承冲洗干净，加入二硫化钼，加入量约占轴承室容积的三分之一――三分之二。 |  | 0
ZJFJ3001C | #11轴加风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 装配电机两端端盖、外油盖。 |  | 0
ZJFJ3001C | #11轴加风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 用手盘动电机转子，应转动灵活，无摩擦声，无卡涩。 |  | 0
ZJFJ3001C | #11轴加风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 装配联轴器。 |  | 0
ZJFJ3001C | #11轴加风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 525 | 电机就位找正，接电源线、接地线。 |  | 0
ZJFJ3001C | #11轴加风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 清理现场 |  | 1
ZJFJ3002C | 轴加风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 |  | 3
ZJFJ3002C | 轴加风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 解开电机电源引线。 |  | 0
ZJFJ3002C | 轴加风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 解开电机地脚螺栓及联轴器，将电机吊至检修场所。 |  | 0
ZJFJ3002C | 轴加风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 拆除电机的靠背轮。 |  | 0
ZJFJ3002C | 轴加风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 拆下风罩，取下风叶，拆掉电机前后端盖或油端盖。 |  | 0
ZJFJ3002C | 轴加风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 端部绕组及引线检修 |  | 3
ZJFJ3002C | 轴加风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 用５００Ｖ摇表测量各相对地绝缘电阻应合格。 |  | 0
ZJFJ3002C | 轴加风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 清扫端部绕组，检查绝缘无破裂、烧焦、膨胀，清洁无油垢；绑线不松动。 |  | 0
ZJFJ3002C | 轴加风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 引出线绝缘完好，无机械损伤；接线板几接线柱完好、固定牢固。 |  | 0
ZJFJ3002C | 轴加风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 轴承检修 |  | 3
ZJFJ3002C | 轴加风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 清洗轴承。 |  | 0
ZJFJ3002C | 轴加风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查轴承内外滚道应完好无伤，滚子无异状，清洁。 |  | 0
ZJFJ3002C | 轴加风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 检查轴承外圆与轴套配合紧固，无伤痕。 |  | 0
ZJFJ3002C | 轴加风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 检查轴承内圈与轴径配合紧固不窜动。 |  | 0
ZJFJ3002C | 轴加风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 检查、补充轴承润滑脂。 |  | 0
ZJFJ3002C | 轴加风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 430 | 对不合格轴承进行更换。 |  | 0
ZJFJ3002C | 轴加风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 设备组装。 |  | 4
ZJFJ3002C | 轴加风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 用清洁剂将轴承冲洗干净，加入二硫化钼，加入量约占轴承室容积的三分之一――三分之二。 |  | 0
ZJFJ3002C | 轴加风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 装配电机两端端盖、外油盖。 |  | 0
ZJFJ3002C | 轴加风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 用手盘动电机转子，应转动灵活，无摩擦声，无卡涩。 |  | 0
ZJFJ3002C | 轴加风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 装配联轴器。 |  | 0
ZJFJ3002C | 轴加风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修前准备工作 |  | 1
ZJFJ3002C | 轴加风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 525 | 电机就位找正，接电源线、接地线。 |  | 0
ZJFJ3002C | 轴加风机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 清理现场 |  | 1
DC1001C | 短吹C级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 100 | 准备工作 |  | 0
DC1001C | 短吹C级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 200 | 鹅颈阀检修 |  | 0
DC1001C | 短吹C级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 205 | 拆鹅颈阀上单向空气阀，用煤油清洗。 |  | 0
DC1001C | 短吹C级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 210 | 联系热工将鹅颈阀内漏的吹灰器电机电源线解除。 |  | 0
DC1001C | 短吹C级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 215 | 将内漏的鹅颈阀入口螺栓拆下。 |  | 0
DC1001C | 短吹C级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 220 | 拆下鹅颈阀与墙箱间的4个联接螺栓。 |  | 0
DC1001C | 短吹C级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 225 | 用手拉葫芦将吹灰器整个拉出。 |  | 0
DC1001C | 短吹C级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 230 | 拆下鹅颈阀启动臂上的销子,将启动臂取下。 |  | 0
DC1001C | 短吹C级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 235 | 用专用扳手将弹簧压盖上的卡子取下，拿下弹簧压盖和弹簧。 |  | 0
DC1001C | 短吹C级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 240 | 拆下阀杆盘根压盖锁紧螺母，将盘根压盖取下。 |  | 0
DC1001C | 短吹C级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 245 | 从阀门底部将阀门杆抽出，检查阀芯与阀座、阀杆。 |  | 0
DC1001C | 短吹C级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 250 | 在阀芯和阀座上分别用记号笔编号。 |  | 0
DC1001C | 短吹C级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 255 | 用研磨工具研磨阀座。 |  | 0
DC1001C | 短吹C级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 260 | 用研磨工具研磨阀芯或将阀芯上车床进行加工。 |  | 0
DC1001C | 短吹C级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 265 | 若更换新鹅颈阀应将鹅颈阀上定位螺栓拆下，调节调压盘进行压力调节。调节时先将调压盘旋至最下端，然后向上旋转，调好后将定位螺栓上紧。 |  | 0
DC1001C | 短吹C级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 270 | 验收合格后组装阀门。 |  | 0
DC1001C | 短吹C级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 300 | 卡涩严重的吹灰器处理 |  | 0
DC1001C | 短吹C级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 305 | 将卡涩的吹灰器取下。 |  | 0
DC1001C | 短吹C级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 310 | 将吹灰器罩板取下。 |  | 0
DC1001C | 短吹C级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 315 | 将减速箱与鹅颈阀间的螺栓拆除,把减速箱连同电机一同拆下。 |  | 0
DC1001C | 短吹C级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 320 | 将吹灰器支承导向机构从鹅颈阀上拆除。 |  | 0
DC1001C | 短吹C级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 325 | 将前支承座与鹅颈阀间的螺栓拆除，把前支承座从螺纹管上取下，检查支座上大轴承。 |  | 0
DC1001C | 短吹C级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 330 | 拆下前支承座上的两个定位螺栓，把前支承座的两驱动销取出，检查驱动销有无磨损，清洗驱动销和驱动销孔。 |  | 0
DC1001C | 短吹C级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 335 | 把内管盘根压盖取下，将螺纹管从内管上面抽出，取出盘根。 |  | 0
DC1001C | 短吹C级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 340 | 用砂纸打磨螺纹管上面的螺纹，清洗螺纹管内部，用细砂纸打磨内管。 |  | 0
DC1001C | 短吹C级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 345 | 按相反顺序组装。 |  | 0
DC1001C | 短吹C级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 400 | 喷咀检查 |  | 0
DC1001C | 短吹C级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 405 | 将所有吹灰器枪管伸至最前端。 |  | 0
DC1001C | 短吹C级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 410 | 搭设脚手架，进入炉膛内部检查枪头有无磨损及喷咀中心至水冷壁向火面的距离。 |  | 0
DC1001C | 短吹C级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 415 | 将枪头烧坏的吹灰器拆下。 |  | 0
DC1001C | 短吹C级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 420 | 用角向砂轮磨掉螺纹管与锁紧螺母的焊点，卸下喷头和锁紧螺母，换上新喷头和锁紧螺母，距离调好后用电焊点死。 |  | 0
DC1001C | 短吹C级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 425 | 润滑 |  | 0
DC1001C | 短吹C级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 430 | 将减速箱底部的放油丝堵拆下，将油放掉。将丝堵缠好生料带后重新上紧。 |  | 0
DC1001C | 短吹C级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 435 | 减速箱加润滑油(30#汽轮机油)。 |  | 0
DC1001C | 短吹C级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 440 | 减速箱两个小轴承加黄油润滑。 |  | 0
DC1001C | 短吹C级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 445 | 吹灰器螺纹涂二硫化钼粉。 |  | 0
DC1001C | 短吹C级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 450 | 开式大齿轮涂二硫化钼粉。 |  | 0
DC1001C | 短吹C级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 455 | 行程调节 |  | 0
DC1001C | 短吹C级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 460 | 联系热工共同对行程不对的吹灰器进行行程调节。（W点） |  | 0
DC1001C | 短吹C级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 465 | 对行程不对的吹灰器，应将传动杆上销子拆下，旋转小齿轮，直至正确位置。 |  | 0
DC1001C | 短吹C级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 700 | 清理现场 |  | 0
LXB2006B | #11前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修准备 |  | 1
LXB2006B | #11前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 泵的解体 |  | 24
LXB2006B | #11前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 传动端轴承及机械密封： |  | 0
LXB2006B | #11前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 拆下联轴器防护罩及轴承测温元件，并拆下联轴器螺栓，取下叠片组件 |  | 0
LXB2006B | #11前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 拆下联轴器固定螺母，然后用专用工具拆下半联轴器，并取下联轴器键。 |  | 0
LXB2006B | #11前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 拆下传动端外端轴套销紧螺母及垫圈。 |  | 0
LXB2006B | #11前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 225 | 拆下传动端轴承座与端盖之间螺栓与弹簧垫片。 |  | 0
LXB2006B | #11前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 230 | 拆下传动端轴承座与泵体之间的螺栓定位销。 |  | 0
LXB2006B | #11前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 235 | 拆下自动端轴承座及滚子轴承外圈。 |  | 0
LXB2006B | #11前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 240 | 拆下传动端外端轴套，并拆下滚子轴承内圈。 |  | 0
LXB2006B | #11前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 250 | 拆下传动端轴承座、端盖及传动端内轴套。 |  | 0
LXB2006B | #11前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 折证传动端机械密封盖与密封冷却壳体的连接螺钉。 |  | 0
LXB2006B | #11前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 拆下轴承测温元件。 |  | 0
LXB2006B | #11前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 拆下自由端轴承座与轴承座端盖之间的螺栓、弹簧垫圈。 |  | 0
LXB2006B | #11前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 拆下自由端轴承座与泵体之间的螺栓及定位销，并拆下轴承座 |  | 0
LXB2006B | #11前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 拆下外侧滚子轴承的外圈和轴承中间的隔离圈。 |  | 0
LXB2006B | #11前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 325 | 拆下轴承锁紧螺母和锁紧垫圈，并拆下外侧滚子轴承内圈。 |  | 0
LXB2006B | #11前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 330 | 拆下内侧滚子轴承的内圈和外圈。 |  | 0
LXB2006B | #11前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 335 | 拆下自由端轴承座端盖和轴套。 |  | 0
LXB2006B | #11前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 340 | 拆下机械密封盖与密封冷却壳体的连接螺钉、机械密封轴套紧 定螺钉 |  | 0
LXB2006B | #11前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 拔出泵体、泵盖的定位销，拆下连接紧固螺母。 |  | 0
LXB2006B | #11前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 拆下两端密封冷却壳体与历史意义壳的连接螺栓。 |  | 0
LXB2006B | #11前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 用顶升螺钉将泵盖顶起，把泵盖吊出。 |  | 0
LXB2006B | #11前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 用专用起吊装置将转子吊出，平稳地放在专用架子上。 |  | 0
LXB2006B | #11前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 从轴上拆下两端机械密封组件、机械密封轴套和轴套 键。 |  | 0
QJF2001D | #11循环水泵出口蝶阀C级标准作业计划 |  | 机械检修项目二部 |  | 200 | 清洗检查溢流阀、手动截止阀J1、J2、快、慢调速阀、单向阀、电磁阀 |  | 0
QJF2001D | #11循环水泵出口蝶阀C级标准作业计划 |  | 机械检修项目二部 |  | 300 | 检查蓄能罐充氮情况、必然时更换。 |  | 0
QJF2001D | #11循环水泵出口蝶阀C级标准作业计划 |  | 机械检修项目二部 |  | 400 | 更换油缸活塞胶圈 |  | 0
QJF2001D | #11循环水泵出口蝶阀C级标准作业计划 |  | 机械检修项目二部 |  | 500 | 蝶阀油站油箱滤油。 |  | 0
QJF2001D | #11循环水泵出口蝶阀C级标准作业计划 |  | 机械检修项目二部 |  | 600 | 循环水泵出口蝶阀控制块清洗、执行机构检查 |  | 0
QJF2001D | #11循环水泵出口蝶阀C级标准作业计划 |  | 机械检修项目二部 |  | 700 | 清理现场 |  | 0
ETS4001C | ETS系统标准作业计划 |  | 热工计划项目部 |  | 400 | 2. 将通道选择开关1旋至LP位置则试验AS#1指示灯亮 |  | 0
ETS4001C | ETS系统标准作业计划 |  | 热工计划项目部 |  | 410 | 3. 按下试验遮断按钮LP1和LP3指示灯亮,接着遮断AS#1指示灯亮 |  | 0
ETS4001C | ETS系统标准作业计划 |  | 热工计划项目部 |  | 420 | 4. 释放试验遮断按钮LP1和LP3指示灯将自行熄灭 |  | 0
ETS4001C | ETS系统标准作业计划 |  | 热工计划项目部 |  | 430 | 5. 按下复置试验遮断按钮,遮断AS#1指示灯将熄灭 |  | 0
ETS4001C | ETS系统标准作业计划 |  | 热工计划项目部 |  | 440 | 7.LV,OS,TB(GEN),TB(GOV)通道试验和LP,LBO类似 |  | 0
ETS4001C | ETS系统标准作业计划 |  | 热工计划项目部 |  | 450 | 8.将通道选择开关1旋回OFF位置 |  | 0
ETS4001C | ETS系统标准作业计划 |  | 热工计划项目部 |  | 460 | 9. 将通道选择开关2旋至LP,LB0......即可进行相应信号的AS#2试验.OS,TB(GEN),TB(GOV)通道试验只以遮断AS#1指示灯发光来验证 |  | 0
ETS4001C | ETS系统标准作业计划 |  | 热工计划项目部 |  | 470 | 10. 如果试验出现故障记下结果作为检修依据并继续试验 |  | 0
ETS4001C | ETS系统标准作业计划 |  | 热工计划项目部 |  | 480 | 工作结束 |  | 0
QJF2001D | #11循环水泵出口蝶阀C级标准作业计划 |  | 机械检修项目二部 |  | 650 | 检查出口蝶阀开、关位置。 |  | 0
ETS4001C | ETS系统标准作业计划 |  | 热工计划项目部 |  | 5 | 工作准备 |  | 0
QJF2001F | #12循环水泵出口蝶阀C级标准作业计划 |  | 机械检修项目二部 |  | 100 | 检修准备 |  | 0
QJF2001F | #12循环水泵出口蝶阀C级标准作业计划 |  | 机械检修项目二部 |  | 200 | 清洗检查溢流阀、手动截止阀J1、J2、快、慢调速阀、单向阀、电磁阀 |  | 0
QJF2001F | #12循环水泵出口蝶阀C级标准作业计划 |  | 机械检修项目二部 |  | 300 | 检查蓄能罐充氮情况、必然时更换。 |  | 0
QJF2001F | #12循环水泵出口蝶阀C级标准作业计划 |  | 机械检修项目二部 |  | 400 | 更换油缸活塞胶圈 |  | 0
QJF2001F | #12循环水泵出口蝶阀C级标准作业计划 |  | 机械检修项目二部 |  | 500 | 蝶阀油站油箱滤油。 |  | 0
QJF2001F | #12循环水泵出口蝶阀C级标准作业计划 |  | 机械检修项目二部 |  | 600 | 循环水泵出口蝶阀控制块清洗、执行机构检查 |  | 0
QJF2001F | #12循环水泵出口蝶阀C级标准作业计划 |  | 机械检修项目二部 |  | 650 | 检查出口蝶阀开、关位置。 |  | 0
QJF2001F | #12循环水泵出口蝶阀C级标准作业计划 |  | 机械检修项目二部 |  | 700 | 清理现场 |  | 0
10055 | #11循环水泵C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修准备 |  | 0.5
10055 | #11循环水泵C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 将上机架的油放入低位油箱。打开循环水泵电机轴承上盖 |  | 12
10055 | #11循环水泵C级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 检查推力瓦与镜板接触情况，要求接触面积大于70%且均匀，接触点为2-3点/平方厘米。 |  | 0
10055 | #11循环水泵C级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 检查各导向瓦与推力头接触情况，要求接触面积大于70%且均匀，接触点为2-3点/平方厘米。 |  | 0
10065 | #11反冲洗滤网A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 准备工作 |  | 0.5
10065 | #11反冲洗滤网A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 拆电机： |  | 8
10065 | #11反冲洗滤网A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 拆除电机接线。 |  | 0
10065 | #11反冲洗滤网A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 拆除电机螺栓。 |  | 0
10065 | #11反冲洗滤网A级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 拆除填料压盖及填料。 |  | 0
10065 | #11反冲洗滤网A级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 拆除电机与反冲洗滤网连接螺栓。 |  | 0
10065 | #11反冲洗滤网A级标准作业计划 |  |  |  | 225 | 用起吊工具吊走电机。 |  | 0
10065 | #11反冲洗滤网A级标准作业计划 |  |  |  | 230 | 拆除反冲洗滤网上盖四周螺栓，起吊上盖。 |  | 0
10065 | #11反冲洗滤网A级标准作业计划 |  |  |  | 235 | 拆除反冲洗滤网放水管与滤网连接法兰。 |  | 0
10065 | #11反冲洗滤网A级标准作业计划 |  |  |  | 240 | 拆除反冲洗滤网下盖四周螺栓，拆除下盖。 |  | 0
10065 | #11反冲洗滤网A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 解体反冲洗滤网 |  | 0
10065 | #11反冲洗滤网A级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 拆除下部排污转壁法兰。 |  | 0
10065 | #11反冲洗滤网A级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 用起吊设备吊住滤网转轴，拆除上部排污转壁法兰。 |  | 0
10065 | #11反冲洗滤网A级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 抽出滤网轴。 |  | 0
10065 | #11反冲洗滤网A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 反冲洗滤网检查 |  | 0
10065 | #11反冲洗滤网A级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 检查滤网下部橡胶轴承是否完好无损，否则应更换。 |  | 0
10065 | #11反冲洗滤网A级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查滤网轴是否完好无扭曲。 |  | 0
10065 | #11反冲洗滤网A级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 清理各密封面结合处，制作纸板垫。 |  | 0
10065 | #11反冲洗滤网A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 反冲洗滤网回装 |  | 8
10065 | #11反冲洗滤网A级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 回装时注意各密封面密封完好。 |  | 0
LXB2006C | #12前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 335 | 拆下自由端轴承座端盖和轴套。 |  | 0
LXB2006C | #12前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 340 | 拆下机械密封盖与密封冷却壳体的连接螺钉、机械密封轴套紧 定螺钉 |  | 0
LXB2006C | #12前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 拔出泵体、泵盖的定位销，拆下连接紧固螺母。 |  | 0
LXB2006C | #12前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 拆下两端密封冷却壳体与历史意义壳的连接螺栓。 |  | 0
LXB2006C | #12前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 用顶升螺钉将泵盖顶起，把泵盖吊出。 |  | 0
LXB2006C | #12前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 用专用起吊装置将转子吊出，平稳地放在专用架子上。 |  | 0
LXB2006C | #12前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 从轴上拆下两端机械密封组件、机械密封轴套和轴套 键。 |  | 0
LXB2006C | #12前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 从泵轴上拆下两端冷却壳体和叶轮两侧尖壳磨损环。 |  | 0
LXB2006C | #12前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 430 | 所有部件在解体后，必须认真清洗，并摆放整齐，以便好做好测 量。 |  | 0
LXB2006C | #12前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 435 | 检查叶轮是否有冲刷、汽蚀现象。 |  | 0
LXB2006C | #12前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 440 | 检查泵轴有无损坏和弯曲情况，测量各部件的晃度。 |  | 0
LXB2006C | #12前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 445 | 检查机械密封有无损坏和磨损，必要时更换新件。 |  | 0
LXB2006C | #12前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 450 | 检查机械密封轴套有无损坏东西和磨损，必要时更换新件。 |  | 0
LXB2006C | #12前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 455 | 认真清理检查轴承及油封有无损坏和磨损，必要时更换新件。 |  | 0
LXB2006C | #12前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 460 | 检查所有紧固件有无损坏及京戏形，必要时更换新件。 |  | 0
LXB2006C | #12前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 465 | 更换所有的垫片和“O”型圈。 |  | 0
LXB2006C | #12前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 检查联轴器各部件和螺栓有无损坏和磨损。 |  | 12
LXB2006C | #12前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 泵的标准间隙（径向） |  | 0
LXB2006C | #12前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 测量叶轮与泵壳磨损环之间间隙 |  | 0
LXB2006C | #12前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 测量自由端滚子轴承轴向间隙 |  | 0
LXB2006C | #12前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 测量叶轮与泵壳磨损环（轴向）传动端间隙，自由端间隙 |  | 0
LXB2006C | #12前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 525 | 测量前置泵中心低于电机轴中心。 |  | 0
LXB2006C | #12前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 530 | 所有部件在解体后，必须认真清洗，并摆放整齐，以便好做好测量 |  | 0
LXB2006C | #12前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 535 | 检查叶轮是否有冲刷、汽蚀现象。 |  | 0
LXB2006C | #12前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 540 | 检查泵轴有无损坏和弯曲情况，测量各部件的晃度。 |  | 0
LXB2006C | #12前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 545 | 检查机械密封有无损坏和磨损，必要时更换新件。 |  | 0
LXB2006C | #12前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 550 | 检查机械密封轴套有无损坏东西和磨损，必要时更换新件。 |  | 0
LXB2006C | #12前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 555 | 认真清理检查轴承及油封有无损坏和磨损，必要时更换新件。 |  | 0
LXB2006C | #12前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 560 | 检查所有紧固件有无损坏及京戏形，必要时更换新件。 |  | 0
LXB2006C | #12前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 565 | 更换所有的垫片和“O”型圈。 |  | 0
LXB2006C | #12前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 570 | 检查联轴器各部件和螺栓有无损坏和磨损。 |  | 0
LXB2006C | #12前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 泵的组装 |  | 12
LXB2006C | #12前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 605 | 装复自由端轴承： |  | 0
LXB2006C | #12前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 610 | 换新的内、外铡滚子轴承，用专用工具按装配位置夹紧，测量内、外滚子轴承外圈之间的间距及早间陋圈尺寸。 |  | 0
LXB2006C | #12前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 615 | 换新的油封，装自由端轴承座端盖。 |  | 0
LXB2006C | #12前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 620 | 装复内侧轴承内外圈及外侧轴承内圈。 |  | 0
LXB2006C | #12前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 625 | 装轴承锁紧垫圈和锁紧螺母,把联轴器键装入键槽内，装串联轴器并锁紧联轴器螺母。 |  | 0
LXB2006C | #12前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 630 | 装定位销，旋紧轴承座，与泵体之间的螺栓,装弹簧垫圈，旋紧轴承座与轴承座端盖之间的螺栓。 |  | 0
LXB2006C | #12前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 635 | 装密封垫与端盖，并拧紧连接螺栓,装轴承测温元件及轴承座冷却水管。 |  | 0
LXB2006C | #12前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 700 | 装复传动端轴承： |  | 6
LXB2006C | #12前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 705 | 装传动端外端轴套,将滚子轴承外圈装到传动端轴承座内，换新油封，装轴承座及定位销。。 |  | 0
LXB2006C | #12前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 710 | 锁紧轴承座与泵体之间的螺栓,装传动端外端轴套的锁紧垫圈和锁紧螺母。。 |  | 0
LXB2006C | #12前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 715 | 把联轴器键装入键槽内，装串联轴器并锁紧联轴器螺母,装轴承测温元件及轴承座冷却水管。 |  | 0
LXB2006C | #12前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 720 | 更换泵体中分面密封垫，确保结合面清洁，再将泵体盖扣上。 |  | 0
LXB2006C | #12前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 800 | 清理现场 |  | 0.5
LXB2006D | #13前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修准备 |  | 1
LXB2006D | #13前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 泵的解体 |  | 24
LXB2006D | #13前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 传动端轴承及机械密封： |  | 0
LXB2006D | #13前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 拆下联轴器防护罩及轴承测温元件，并拆下联轴器螺栓，取下叠片组件 |  | 0
LXB2006D | #13前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 拆下联轴器固定螺母，然后用专用工具拆下半联轴器，并取下联轴器键。 |  | 0
LXB2006D | #13前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 拆下传动端外端轴套销紧螺母及垫圈。 |  | 0
LXB2006D | #13前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 225 | 拆下传动端轴承座与端盖之间螺栓与弹簧垫片。 |  | 0
LXB2006D | #13前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 测量自由端滚子轴承轴向间隙 |  | 0
LXB2006D | #13前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 测量叶轮与泵壳磨损环（轴向）传动端间隙，自由端间隙 |  | 0
LXB2006D | #13前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 525 | 测量前置泵中心低于电机轴中心。 |  | 0
LXB2006D | #13前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 530 | 所有部件在解体后，必须认真清洗，并摆放整齐，以便好做好测量 |  | 0
LXB2006D | #13前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 535 | 检查叶轮是否有冲刷、汽蚀现象。 |  | 0
LXB2006D | #13前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 540 | 检查泵轴有无损坏和弯曲情况，测量各部件的晃度。 |  | 0
LXB2006D | #13前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 545 | 检查机械密封有无损坏和磨损，必要时更换新件。 |  | 0
LXB2006D | #13前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 550 | 检查机械密封轴套有无损坏东西和磨损，必要时更换新件。 |  | 0
LXB2006D | #13前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 555 | 认真清理检查轴承及油封有无损坏和磨损，必要时更换新件。 |  | 0
LXB2006D | #13前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 250 | 拆下传动端轴承座、端盖及传动端内轴套。 |  | 0
LXB2006D | #13前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 折证传动端机械密封盖与密封冷却壳体的连接螺钉。 |  | 0
LXB2006D | #13前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 拆下轴承测温元件。 |  | 0
LXB2006D | #13前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 拆下自由端轴承座与轴承座端盖之间的螺栓、弹簧垫圈。 |  | 0
LXB2006D | #13前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 拆下自由端轴承座与泵体之间的螺栓及定位销，并拆下轴承座 |  | 0
LXB2006D | #13前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 拆下外侧滚子轴承的外圈和轴承中间的隔离圈。 |  | 0
LXB2006D | #13前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 325 | 拆下轴承锁紧螺母和锁紧垫圈，并拆下外侧滚子轴承内圈。 |  | 0
LXB2006D | #13前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 330 | 拆下内侧滚子轴承的内圈和外圈。 |  | 0
LXB2006D | #13前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 335 | 拆下自由端轴承座端盖和轴套。 |  | 0
LXB2006D | #13前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 340 | 拆下机械密封盖与密封冷却壳体的连接螺钉、机械密封轴套紧 定螺钉 |  | 0
LXB2006D | #13前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 拔出泵体、泵盖的定位销，拆下连接紧固螺母。 |  | 0
LXB2006D | #13前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 拆下两端密封冷却壳体与历史意义壳的连接螺栓。 |  | 0
LXB2006D | #13前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 用顶升螺钉将泵盖顶起，把泵盖吊出。 |  | 0
LXB2006D | #13前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 用专用起吊装置将转子吊出，平稳地放在专用架子上。 |  | 0
LXB2006D | #13前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 从轴上拆下两端机械密封组件、机械密封轴套和轴套 键。 |  | 0
AQF1004C | HE、HC-HCA安全阀C级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 315 | 检查调整环、喷咀环及其定位螺钉是否正常。 |  | 0
LXB2006D | #13前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 从泵轴上拆下两端冷却壳体和叶轮两侧尖壳磨损环。 |  | 0
LXB2006D | #13前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 430 | 所有部件在解体后，必须认真清洗，并摆放整齐，以便好做好测 量。 |  | 0
LXB2006D | #13前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 435 | 检查叶轮是否有冲刷、汽蚀现象。 |  | 0
LXB2006D | #13前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 440 | 检查泵轴有无损坏和弯曲情况，测量各部件的晃度。 |  | 0
LXB2006D | #13前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 445 | 检查机械密封有无损坏和磨损，必要时更换新件。 |  | 0
LXB2006D | #13前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 450 | 检查机械密封轴套有无损坏东西和磨损，必要时更换新件。 |  | 0
AQF1004C | HE、HC-HCA安全阀C级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 350 | 各部螺栓检修查 |  | 0
LXB2006D | #13前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 455 | 认真清理检查轴承及油封有无损坏和磨损，必要时更换新件。 |  | 0
AQF1004C | HE、HC-HCA安全阀C级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 405 | 加润滑剂润滑各润滑点。 |  | 0
LXB2006D | #13前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 460 | 检查所有紧固件有无损坏及京戏形，必要时更换新件。 |  | 0
LXB2006D | #13前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 465 | 更换所有的垫片和“O”型圈。 |  | 0
LXB2006D | #13前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 检查联轴器各部件和螺栓有无损坏和磨损。 |  | 12
LXB2006D | #13前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 泵的标准间隙（径向） |  | 0
LXB2006D | #13前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 测量叶轮与泵壳磨损环之间间隙 |  | 0
FM1001C | 阀门C级检修 |  | 机械项目一部 |  | 200 | 阀门拆卸 |  | 0
FM1001C | 阀门C级检修 |  | 机械项目一部 |  | 300 | 阀体、阀杆检查 |  | 0
FM1001C | 阀门C级检修 |  | 机械项目一部 |  | 400 | 阀座、阀瓣检查 |  | 0
FM1001C | 阀门C级检修 |  | 机械项目一部 |  | 500 | 填料箱、填料座圈、填料压盖及定位螺钉检查 |  | 0
AQF1004C | HE、HC-HCA安全阀C级标准作业计划 |  | 机械检修项目一部 |  | 500 | 清理现场 |  | 0
FM1001C | 阀门C级检修 |  | 机械项目一部 |  | 600 | 阀门组装 |  | 0
FM1001C | 阀门C级检修 |  | 机械项目一部 |  | 700 | 清理现场 |  | 0
LQQ2001S | 主机#11冷却器A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修准备 |  | 0
LQQ2001S | 主机#11冷却器A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 冷却器检修： |  | 0
LQQ2001S | 主机#11冷却器A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 揭开水室端盖，用高压水枪冲刷室内污泥、冲刷铜管泥垢，并冲洗干净。 |  | 0
LQQ2001S | 主机#11冷却器A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 将冷油器组装好后，手动泵打压0.5MPa，保持5min检查铜管本身，胀口结合面处有无泄漏。 |  | 0
LQQ2001S | 主机#11冷却器A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 清理现场 |  | 0
10046 | #11凝结水泵A级标准作业计划 |  | 机械检修项目二部 |  | 10 | 检修前准备 |  | 0
10046 | #11凝结水泵A级标准作业计划 |  | 机械检修项目二部 |  | 20 | 拆除电动机与泵间的联接螺栓，吊出电动机放置在垫木上 |  | 0
RYD-10047 | 燃（机）#61P、#62P犁煤器C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 200 | 准备工作 |  | 0.5
RYD-10047 | 燃（机）#61P、#62P犁煤器C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 210 | 电动推杆丝杠清洗、检查、换油 |  | 0.5
RYD-10047 | 燃（机）#61P、#62P犁煤器C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 220 | 犁煤皮子检查、调整（须更换时更换） |  | 1
RYD-10047 | 燃（机）#61P、#62P犁煤器C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 230 | 各处铰链、小行走轮清洗、检查、加油 |  | 0.5
RYD-10047 | 燃（机）#61P、#62P犁煤器C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 240 | 检查各处托辊犁（须更换时更换） |  | 0.5
RYD-10047 | 燃（机）#61P、#62P犁煤器C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 250 | 清理现场、试运行 |  | 0.33333
10046 | #11凝结水泵A级标准作业计划 |  | 机械检修项目二部 |  | 30 | 拆下推力轴承部件下部轴承体上的1/2管堵，通过临时接管排空推力轴承部件中润滑油 |  | 0
10046 | #11凝结水泵A级标准作业计划 |  | 机械检修项目二部 |  | 40 | 拆掉各仪表接管，密封水和冷却水接管。松开泵出水管路法兰的联接螺钉，抽出接头处密封垫 |  | 0
10046 | #11凝结水泵A级标准作业计划 |  | 机械检修项目二部 |  | 50 | 拆掉泵与外筒体联接螺栓，垂直起吊体，放置在高度相适应的装配或装配坑上。垫硬泵的转动部件 |  | 0
10046 | #11凝结水泵A级标准作业计划 |  | 机械检修项目二部 |  | 60 | 依次拆下联轴器、轴承盖、推力环和各轴承 |  | 0
10046 | #11凝结水泵A级标准作业计划 |  | 机械检修项目二部 |  | 70 | 整体吊出推力轴承座，连同冷却盘管、封油筒、推力瓦等。另行单独解体 |  | 0
10046 | #11凝结水泵A级标准作业计划 |  | 机械检修项目二部 |  | 80 | 依次拆下联轴器、轴承盖、推力环和各轴承 |  | 0
10046 | #11凝结水泵A级标准作业计划 |  | 机械检修项目二部 |  | 90 | 吊出电机架 |  | 0
10046 | #11凝结水泵A级标准作业计划 |  | 机械检修项目二部 |  | 100 | 依次拆除密封压盖，回水管及轴套，整个拆出密封部件。另行单独解体 |  | 0
10046 | #11凝结水泵A级标准作业计划 |  | 机械检修项目二部 |  | 110 | 其它部分，置于横放位置，一端以泵的出口法兰向下置于木板或橡胶垫上，另一端用木块垫平。传动端轴头垫平 |  | 0
10046 | #11凝结水泵A级标准作业计划 |  | 机械检修项目二部 |  | 120 | 依次拆下、叶轮螺母、诱导轮、调整垫套、诱导轮室、首级叶轮及键。 |  | 0
10046 | #11凝结水泵A级标准作业计划 |  | 机械检修项目二部 |  | 130 | 拆掉密封充水管路后依次拆下导叶壳体、叶轮定位轴套、锥套、次级叶轮、键等 |  | 0
10046 | #11凝结水泵A级标准作业计划 |  | 机械检修项目二部 |  | 140 | 拆下异径壳体、导轴承部件、直管、调整垫 |  | 0
10046 | #11凝结水泵A级标准作业计划 |  | 机械检修项目二部 |  | 150 | 把轴小心地吊出、垫好、V型的木垫不得少于4个 |  | 0
10046 | #11凝结水泵A级标准作业计划 |  | 机械检修项目二部 |  | 160 | 松开套筒联轴节。 |  | 0
10046 | #11凝结水泵A级标准作业计划 |  | 机械检修项目二部 |  | 200 | 泵的检查和修理 |  | 0
10046 | #11凝结水泵A级标准作业计划 |  | 机械检修项目二部 |  | 210 | 转子部件的跳动和间隙检查 |  | 0
10046 | #11凝结水泵A级标准作业计划 |  | 机械检修项目二部 |  | 220 | 诱导轮间隙 |  | 0
10046 | #11凝结水泵A级标准作业计划 |  | 机械检修项目二部 |  | 230 | 首级叶轮前口环 |  | 0
10065 | #11反冲洗滤网A级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 回装时顺序和拆除时相反。 |  | 0
10065 | #11反冲洗滤网A级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 加盘根填料时注意盘根切成450 ，相邻两只借开900。 |  | 0
10065 | #11反冲洗滤网A级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 回装电机之前，旋转滤网轴不要太紧。 |  | 0
10065 | #11反冲洗滤网A级标准作业计划 |  |  |  | 525 | 安装电机。 |  | 2
10065 | #11反冲洗滤网A级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 清理现场，终结工作票，恢复措施。 |  | 0.5
YZDJ3001C | 风机油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修前准备工作 |  | 1
YZDJ3001C | 风机油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 |  | 3
YZDJ3001C | 风机油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 解开电机电源引线。 |  | 0
YZDJ3001C | 风机油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 拆除电机的靠背轮。 |  | 0
YZDJ3001C | 风机油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 拆下风罩，取下风叶，拆掉电机前后端盖或油端盖。 |  | 0
YZDJ3001C | 风机油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 端部绕组及引线检修 |  | 3
YZDJ3001C | 风机油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 用５００Ｖ摇表测量各相对地绝缘电阻应合格。 |  | 0
YZDJ3001C | 风机油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 清扫端部绕组，检查绝缘无破裂、烧焦、膨胀，清洁无油垢；绑线不松动。 |  | 0
YZDJ3001C | 风机油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 引出线绝缘完好，无机械损伤；接线板几接线柱完好、固定牢固。 |  | 0
YZDJ3001C | 风机油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 轴承检修 |  | 3
YZDJ3001C | 风机油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 清洗轴承。 |  | 0
YZDJ3001C | 风机油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查轴承内外滚道应完好无伤，滚子无异状，清洁。 |  | 0
YZDJ3001C | 风机油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 检查轴承外圆与轴套配合紧固，无伤痕。 |  | 0
YZDJ3001C | 风机油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 检查轴承内圈与轴径配合紧固不窜动。 |  | 0
YZDJ3001C | 风机油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 检查、补充轴承润滑脂。 |  | 0
YZDJ3001C | 风机油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 430 | 对不合格轴承进行更换。 |  | 0
YZDJ3001C | 风机油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 设备组装。 |  | 4
10055 | #11循环水泵C级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 检查各导向瓦与轴径间隙 |  | 0
10055 | #11循环水泵C级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 盖上开循环水泵电机轴承上盖 |  | 0
10049 | #12凝结水泵A级标准作业计划 |  | 机械检修项目二部 |  | 130 | 拆掉密封充水管路后依次拆下导叶壳体、叶轮定位轴套、锥套、次级叶轮、键等 |  | 0
10049 | #12凝结水泵A级标准作业计划 |  | 机械检修项目二部 |  | 140 | 拆下异径壳体、导轴承部件、直管、调整垫 |  | 0
10049 | #12凝结水泵A级标准作业计划 |  | 机械检修项目二部 |  | 150 | 把轴小心地吊出、垫好、V型的木垫不得少于4个 |  | 0
10049 | #12凝结水泵A级标准作业计划 |  | 机械检修项目二部 |  | 160 | 松开套筒联轴节。 |  | 0
10049 | #12凝结水泵A级标准作业计划 |  | 机械检修项目二部 |  | 200 | 泵的检查和修理 |  | 0
10049 | #12凝结水泵A级标准作业计划 |  | 机械检修项目二部 |  | 210 | 转子部件的跳动和间隙检查 |  | 0
10049 | #12凝结水泵A级标准作业计划 |  | 机械检修项目二部 |  | 220 | 诱导轮间隙 |  | 0
10049 | #12凝结水泵A级标准作业计划 |  | 机械检修项目二部 |  | 230 | 首级叶轮前口环 |  | 0
10049 | #12凝结水泵A级标准作业计划 |  | 机械检修项目二部 |  | 240 | 首级叶轮后口环 |  | 0
10049 | #12凝结水泵A级标准作业计划 |  | 机械检修项目二部 |  | 250 | 次级叶轮后口环 |  | 0
10049 | #12凝结水泵A级标准作业计划 |  | 机械检修项目二部 |  | 260 | 导轴承 |  | 0
10049 | #12凝结水泵A级标准作业计划 |  | 机械检修项目二部 |  | 270 | 级间导轴承 |  | 0
10049 | #12凝结水泵A级标准作业计划 |  | 机械检修项目二部 |  | 280 | 节流套 |  | 0
10049 | #12凝结水泵A级标准作业计划 |  | 机械检修项目二部 |  | 290 | 清理各部件 |  | 0
10049 | #12凝结水泵A级标准作业计划 |  | 机械检修项目二部 |  | 300 | 泵的装配 |  | 0
10049 | #12凝结水泵A级标准作业计划 |  | 机械检修项目二部 |  | 310 | 泵的装配过程基本与解体过程相反 |  | 0
10050 | 凝结水补水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修准备 |  | 0.5
10050 | 凝结水补水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 |  | 4
10050 | 凝结水补水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 拆除电机地脚螺丝及联轴器螺丝，拆除前应做好标记，以便装配。 |  | 0
10050 | 凝结水补水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 用拉马将泵 端靠背轮拆下，将键取出放妥。 |  | 0
10050 | 凝结水补水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 打开油室底部放油堵头，将油室内油放入没盆。 |  | 0
10050 | 凝结水补水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 拆下泵壳螺栓及泵体支架螺栓，将泵平放在铺有油毡的地上。 |  | 0
10050 | 凝结水补水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 225 | 顺次拆下叶轮螺母、叶轮、填料压盖及油室两端轴承端盖，取出轴，拆下轴套、轴承，检查轴承是否完好及轴套内O型圈。 |  | 0
10050 | 凝结水补水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 设备检修 |  | 12
10050 | 凝结水补水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 用#0砂皮将轴上键槽、轴承等处轴表面打磨光滑，有划痕及毛刺的地方用锉刀修整 |  | 0
10050 | 凝结水补水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 检查叶轮处轴的晃度、检查轴承是否完好，内圈是否光滑平整，叶轮丝扣修整光滑。 |  | 0
10050 | 凝结水补水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 仔细检查叶轮及口环有无磨损耗、裂纹及汽蚀现象。如有磨损应修整平滑，有裂纹的应更换。 |  | 0
10050 | 凝结水补水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 检查填料压盖、轴套有无磨损，对磨损严重的应以更换。测量填料压盖间隙，叶轮口环间隙合格。 |  | 0
10050 | 凝结水补水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 325 | 对各处已损坏及老化的垫子应更换新的耐油纸板垫。彻底清理轴承油室，装复后应注入适量的清洁的润滑油。 |  | 0
10050 | 凝结水补水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 330 | 将各螺栓清洗干净，检查丝扣损坏的应更换新的螺栓。 |  | 0
10050 | 凝结水补水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 335 | 检查泵体其它各处外观无缺损 |  | 0
10050 | 凝结水补水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 340 | 检查泵与电机联轴器的外圆、上、下、左、右的差别 |  | 0
10050 | 凝结水补水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 345 | 检查泵轴两支撑向心球轴承处理处晃度 |  | 0
10050 | 凝结水补水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 350 | 检查叶轮轮晃度 |  | 0
10050 | 凝结水补水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 355 | 检查装上叶轮后叶轮的晃度 |  | 0
10050 | 凝结水补水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 360 | 检查填料压盖与填料室的间隙 |  | 0
10050 | 凝结水补水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 365 | 大轴表面应清洗干净，光滑无毛刺、无裂纹，叶轮表面及流道光滑，无磨损，无冲蚀及裂纹。 |  | 0
10050 | 凝结水补水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 370 | 叶轮的键及键槽无磨损，无裂纹，键的剪切面应修整光滑无毛刺。 |  | 0
10050 | 凝结水补水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 375 | 检查轴上各部件无异常，无脱落、松动现象，两滚动球轴承座应装配到位。 |  | 0
10050 | 凝结水补水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 380 | 填料压盖子应松紧适度。 |  | 0
10050 | 凝结水补水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 385 | 轴套与轴之间的O型圈无老化、无裂纹产生，必要时更换新的O型圈。 |  | 0
10050 | 凝结水补水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 390 | 泵整体组装完毕后，应手动盘泵轴，转动轻松、光滑、均匀无卡涩现 |  | 0
10050 | 凝结水补水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 设备组装 |  | 2
10050 | 凝结水补水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 顺序与解体顺序相反，进行设备组装。 |  | 0
10050 | 凝结水补水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 清理现场 |  | 0.5
10050 | 凝结水补水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 水泵试转 |  | 0.5
RYD-10048 | 燃（机）水冲洗泵C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 200 | 准备工作 |  | 0.5
RYD-10048 | 燃（机）水冲洗泵C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 210 | 回转轴承座清洗、检查、换油 |  | 0.5
RYD-10048 | 燃（机）水冲洗泵C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 220 | 检查轴颈处盘根，紧固端盖螺栓（必要时更换盘根） |  | 1
RYD-10048 | 燃（机）水冲洗泵C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 230 | 联轴器找整，紧固地脚螺栓 |  | 1
RYD-10048 | 燃（机）水冲洗泵C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 240 | 清理现场，试运行 |  | 0.33333
RYD-10051 | 燃（机）#01、#02皮带机C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 200 | 准备工作 |  | 0.5
RYD-10051 | 燃（机）#01、#02皮带机C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 210 | 减速器清洗换油 |  | 4
RYD-10051 | 燃（机）#01、#02皮带机C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 220 | 液力偶合器清洗、换油，制动器检查、换油 |  | 2.5
RYD-10051 | 燃（机）#01、#02皮带机C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 230 | 主滚筒、张紧滚筒、导向滚筒轴承清洗、检查换油 |  | 4
RYD-10051 | 燃（机）#01、#02皮带机C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 240 | 检查托辊，更换损坏托辊 |  | 1
RYD-10051 | 燃（机）#01、#02皮带机C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 250 | 检查皮带，修整毛刺、粘接开胶接头 |  | 1
RYD-10051 | 燃（机）#01、#02皮带机C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 260 | 检查导料槽两侧皮子，更换损坏皮子 |  | 1
RYD-10051 | 燃（机）#01、#02皮带机C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 270 | 检查强力调偏托辊组，更换损坏零件 |  | 1
RYD-10051 | 燃（机）#01、#02皮带机C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 280 | 清理现场、试运转 |  | 0.5
10052 | 凝结水收集水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修准备 |  | 0.5
10052 | 凝结水收集水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 |  | 4
10052 | 凝结水收集水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 拆除电机地脚螺丝及联轴器螺丝，拆除前应做好标记，以便装配。 |  | 0
10052 | 凝结水收集水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 用拉马将泵 端靠背轮拆下，将键取出放妥。 |  | 0
10052 | 凝结水收集水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 打开油室底部放油堵头，将油室内油放入没盆。 |  | 0
10052 | 凝结水收集水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 拆下泵壳螺栓及泵体支架螺栓，将泵平放在铺有油毡的地上。 |  | 0
10052 | 凝结水收集水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 225 | 顺次拆下叶轮螺母、叶轮、填料压盖及油室两端轴承端盖，取出轴，拆下轴套、轴承，检查轴承是否完好及轴套内O型圈。 |  | 0
10052 | 凝结水收集水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 设备检修 |  | 12
10052 | 凝结水收集水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 用#0砂皮将轴上键槽、轴承等处轴表面打磨光滑，有划痕及毛刺的地方用锉刀修整 |  | 0
10052 | 凝结水收集水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 检查叶轮处轴的晃度、检查轴承是否完好，内圈是否光滑平整，叶轮丝扣修整光滑。 |  | 0
10052 | 凝结水收集水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 仔细检查叶轮及口环有无磨损耗、裂纹及汽蚀现象。如有磨损应修整平滑，有裂纹的应更换。 |  | 0
10052 | 凝结水收集水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 检查填料压盖、轴套有无磨损，对磨损严重的应以更换。测量填料压盖间隙，叶轮口环间隙合格。 |  | 0
10052 | 凝结水收集水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 325 | 对各处已损坏及老化的垫子应更换新的耐油纸板垫。彻底清理轴承油室，装复后应注入适量的清洁的润滑油。 |  | 0
10052 | 凝结水收集水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 330 | 将各螺栓清洗干净，检查丝扣损坏的应更换新的螺栓。 |  | 0
10052 | 凝结水收集水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 335 | 检查泵体其它各处外观无缺损 |  | 0
10052 | 凝结水收集水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 340 | 检查泵与电机联轴器的外圆、上、下、左、右的差别 |  | 0
10052 | 凝结水收集水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 345 | 检查泵轴两支撑向心球轴承处理处晃度 |  | 0
10052 | 凝结水收集水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 350 | 检查叶轮轮晃度 |  | 0
10052 | 凝结水收集水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 355 | 检查装上叶轮后叶轮的晃度 |  | 0
10052 | 凝结水收集水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 360 | 检查填料压盖与填料室的间隙 |  | 0
10052 | 凝结水收集水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 365 | 大轴表面应清洗干净，光滑无毛刺、无裂纹，叶轮表面及流道光滑，无磨损，无冲蚀及裂纹。 |  | 0
10052 | 凝结水收集水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 370 | 叶轮的键及键槽无磨损，无裂纹，键的剪切面应修整光滑无毛刺。 |  | 0
10052 | 凝结水收集水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 375 | 检查轴上各部件无异常，无脱落、松动现象，两滚动球轴承座应装配到位。 |  | 0
10052 | 凝结水收集水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 380 | 填料压盖子应松紧适度。 |  | 0
10052 | 凝结水收集水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 385 | 轴套与轴之间的O型圈无老化、无裂纹产生，必要时更换新的O型圈。 |  | 0
10052 | 凝结水收集水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 390 | 泵整体组装完毕后，应手动盘泵轴，转动轻松、光滑、均匀无卡涩现 |  | 0
10052 | 凝结水收集水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 设备组装 |  | 2
10052 | 凝结水收集水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 顺序与解体顺序相反，进行设备组装。 |  | 0
10052 | 凝结水收集水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 清理现场 |  | 0.5
10052 | 凝结水收集水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 水泵试转 |  | 0.5
QIBL2003 | #13前置泵入口滤网A级检修 |  |  |  | 10 | 检修前准备 |  | 0.5
QIBL2003 | #13前置泵入口滤网A级检修 |  |  |  | 20 | 打开#13前置泵入口滤网盖螺丝，取下端盖 |  | 15
QIBL2003 | #13前置泵入口滤网A级检修 |  |  |  | 30 | 取出滤网，清洗滤网 |  | 0
QIBL2003 | #13前置泵入口滤网A级检修 |  |  |  | 40 | 装上滤网 |  | 0
QIBL2003 | #13前置泵入口滤网A级检修 |  |  |  | 50 | 清理现场 |  | 0.5
LXB2006C | #12前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修准备 |  | 1
LXB2006C | #12前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 泵的解体 |  | 24
LXB2006C | #12前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 传动端轴承及机械密封： |  | 0
LXB2006C | #12前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 拆下联轴器防护罩及轴承测温元件，并拆下联轴器螺栓，取下叠片组件 |  | 0
LXB2006C | #12前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 拆下联轴器固定螺母，然后用专用工具拆下半联轴器，并取下联轴器键。 |  | 0
LXB2006C | #12前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 拆下传动端外端轴套销紧螺母及垫圈。 |  | 0
LXB2006C | #12前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 225 | 拆下传动端轴承座与端盖之间螺栓与弹簧垫片。 |  | 0
LXB2006C | #12前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 230 | 拆下传动端轴承座与泵体之间的螺栓定位销。 |  | 0
LXB2006C | #12前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 235 | 拆下自动端轴承座及滚子轴承外圈。 |  | 0
LXB2006C | #12前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 240 | 拆下传动端外端轴套，并拆下滚子轴承内圈。 |  | 0
LXB2006C | #12前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 250 | 拆下传动端轴承座、端盖及传动端内轴套。 |  | 0
LXB2006C | #12前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 折证传动端机械密封盖与密封冷却壳体的连接螺钉。 |  | 0
LXB2006C | #12前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 拆下轴承测温元件。 |  | 0
LXB2006C | #12前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 拆下自由端轴承座与轴承座端盖之间的螺栓、弹簧垫圈。 |  | 0
LXB2006C | #12前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 拆下自由端轴承座与泵体之间的螺栓及定位销，并拆下轴承座 |  | 0
LXB2006C | #12前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 拆下外侧滚子轴承的外圈和轴承中间的隔离圈。 |  | 0
LXB2006C | #12前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 325 | 拆下轴承锁紧螺母和锁紧垫圈，并拆下外侧滚子轴承内圈。 |  | 0
LXB2006C | #12前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 330 | 拆下内侧滚子轴承的内圈和外圈。 |  | 0
LXB2006D | #13前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 560 | 检查所有紧固件有无损坏及京戏形，必要时更换新件。 |  | 0
LXB2006D | #13前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 565 | 更换所有的垫片和“O”型圈。 |  | 0
LXB2006D | #13前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 570 | 检查联轴器各部件和螺栓有无损坏和磨损。 |  | 0
LXB2006D | #13前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 泵的组装 |  | 12
LXB2006D | #13前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 605 | 装复自由端轴承： |  | 0
LXB2006D | #13前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 610 | 换新的内、外铡滚子轴承，用专用工具按装配位置夹紧，测量内、外滚子轴承外圈之间的间距及早间陋圈尺寸。 |  | 0
LXB2006D | #13前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 615 | 换新的油封，装自由端轴承座端盖。 |  | 0
LXB2006D | #13前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 620 | 装复内侧轴承内外圈及外侧轴承内圈。 |  | 0
LXB2006D | #13前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 625 | 装轴承锁紧垫圈和锁紧螺母,把联轴器键装入键槽内，装串联轴器并锁紧联轴器螺母。 |  | 0
LXB2006D | #13前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 630 | 装定位销，旋紧轴承座，与泵体之间的螺栓,装弹簧垫圈，旋紧轴承座与轴承座端盖之间的螺栓。 |  | 0
LXB2006D | #13前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 635 | 装密封垫与端盖，并拧紧连接螺栓,装轴承测温元件及轴承座冷却水管。 |  | 0
LXB2006D | #13前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 700 | 装复传动端轴承： |  | 6
LXB2006D | #13前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 705 | 装传动端外端轴套,将滚子轴承外圈装到传动端轴承座内，换新油封，装轴承座及定位销。。 |  | 0
LXB2006D | #13前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 710 | 锁紧轴承座与泵体之间的螺栓,装传动端外端轴套的锁紧垫圈和锁紧螺母。。 |  | 0
LXB2006D | #13前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 715 | 把联轴器键装入键槽内，装串联轴器并锁紧联轴器螺母,装轴承测温元件及轴承座冷却水管。 |  | 0
LXB2006D | #13前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 720 | 更换泵体中分面密封垫，确保结合面清洁，再将泵体盖扣上。 |  | 0
LXB2006D | #13前置泵A级标准作业计划 |  |  |  | 800 | 清理现场 |  | 0.5
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修准备 |  | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 开缸解体 |  | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 拆卸本体罩壳。 |  | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 当汽缸温度计100℃以下时，拆开汽缸及导汽管，主汽门，再热主汽门保温层。 |  | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 拆导汽管理体制，各法兰、孔口必要时加护板或堵板。 |  | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 拆除盘车马达电线。 |  | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 225 | 拆除盘车装置，放在指定的地点，检查各部件磨损情况。 |  | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 230 | 拆开轴承座上盖。 |  | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 235 | 拆去各种热工测点，重要测点通知热控人员到场，清除轴承座中的积油，用洁净的塑料布盖在轴承座上。 |  | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 240 | 拆除低压外缸螺栓，并作好记录和记号。 |  | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 245 | 汽缸揭大盖，用支撑螺栓微微顶起汽缸，安装保险柱时，顶起至上下缸平面离缝达3-5mm左右即将停止起顶（可用百分表监视）。 |  | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 250 | 用行车吊钩缓缓起吊汽缸至上、下缸平面离缝有10mm时停止起吊，全面检查钢丝绳捆绑情况，确实无误后继续缓慢起吊。 |  | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 255 | 缸盖吊起后，放在指定的检修场地，下缸敞开的孔洞及时封盖好。 |  | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 260 | 用同样的方法和要求吊出低压内缸，并在下缸抽气口装上堵板。 |  | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 汽缸检修 |  | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 汽缸清理 |  | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 水平面清理使用无刃口的清除涂料，再使用砂纸细细清理。 |  | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 汽缸内壁清理，应使用砂皮纸清理，清理后能露出金属光泽。 |  | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 揭大盖后检查结合面涂料冲刷情况及结合面涂料内是否含有坚硬的杂物，并记录下一步冲刷的痕迹及有红锈的位置。 |  | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 325 | 对整个汽缸进行宏观查验。 |  | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 330 | 对汽缸厚度变化、转弯、凸肩、键槽、抽气口、疏水口、气孔疏松、短节焊缝等区域，用着色法控伤，如发现可疑裂纹，应将裂缝处打磨，反复探明是否属理裂纹。 |  | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 335 | 当转子、隔板套及轴封套全部取出，结合面及螺栓清理后，合空缸，不紧螺栓以及紧1/3结合面螺栓，检查结合面间隙并记录与上次安装时相比较。 |  | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 340 | 当发现裂纹及结合面貌一新漏汽时，应记录下来分木析原因，以便采取有效方法加以消除。 |  | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 345 | 清理检查结合面螺栓，联系金属监督人员进行金相、硬度探伤检查并记录，对合金钢螺栓做光谱分析。 |  | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 350 | 清理检查进汽管及导管法兰及导管理体制螺栓，按金属监督要求进行金相、硬度探伤脑筋检查并记录。 |  | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 355 | 测查清理各滑销间隙并调整。 |  | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 360 | 更换低压缸排大气门垫子。 |  | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 转子检修 |  | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 转子检查 |  | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 解体前应测量中低压对轮中心并详做记录。 |  | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 将转子转到规定位置，用水平仪测量轴颈扬度并记录，与上次安 |  | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 装时相比较要求无变化。 |  | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 当有以下现象时，均要测量并记录转子的晃动度。 |  | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 430 | 轴封单侧有严重磨损现象。 |  | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 435 | 运行中轴承有较大振动及轴承合金剥落。 |  | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 440 | 轴端部件发生磨擦。 |  | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 445 | 叶轮之间的轴段等有单侧磨擦。 |  | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 450 | 轴有弯曲的可能。 |  | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 455 | 转子各部件的瓢偏度测量并记录。 |  | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 460 | 推力盘的不平度测量度记录。 |  | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 465 | 轴颈椭圆度和锥度测量度记录，看是否有磨损现象。 |  | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 470 | 检查动叶片有无松动、拔长、歪斜、缺损耗和卷边等异常现象。频率合格、围带不松动无变形、磨擦和断裂。 |  | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 475 | 动叶片、围带铆钉头叶根等均无损伤脑筋，裂纹及严重的磨蚀、冲蚀。 |  | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 480 | 检查叶轮无裂纹、腐蚀及机械损伤，无动静磨擦，用小锤轻击叶轮无松哑异声，叶轮平衡槽内的平衡重块螺栓不松动，无严重吹损。 |  | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 485 | 转子检修，主要是动静叶冲洗，除去叶片表面粘附的盐垢。 |  | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 隔板与汽封检修 |  | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 隔板与汽封检修。 |  | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 隔板检查。 |  | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 590 | 隔板体或静叶环进出汽侧有无与转子叶轮碰擦的痕迹,有无裂纹。 |  | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 静叶片有无伤痕、裂纹 、松动、卷边、缺口等。 |  | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 605 | 隔板或静叶环上汽封是否完整，是否松动，翘出或卷边等现象。 |  | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 610 | 隔板挂耳、压销、横销是否有松动现象。 |  | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 615 | 隔板或静叶环水平分面是否有漏汽痕迹。 |  | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 620 | 隔板有无腐蚀。 |  | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 625 | 隔板或静叶环喷砂清理除盐垢。 |  | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 630 | 隔板与此同时静叶环洼窝中心的测量与调整并记录。 |  | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 635 | 隔板与静叶环膨胀间隙的测量与调整并记录。 |  | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 640 | 隔板挂耳与压销间隙测量与调整并记录 |  | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 645 | 轴封、汽封、弹簧片检查。 |  | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 650 | 轴封、汽封径向间隙测量与调整并记录。 |  | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 655 | 轴封、汽封轴向间隙测量与调整并记录。 |  | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 660 | 汽封膨胀间隙的测量并记录 |  | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 665 | 通流部分间隙测量并记录。 |  | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 700 | 轴承检修 |  | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 705 | 轴承解体 |  | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 710 | 将轴承大盖上的仪表及电缆线拆除，接着依次揭去大盖、球面座、轴瓦等。 |  | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 715 | 拆除轴承时每一个零件均应检查记号和装配方向。 |  | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 720 | 轴承解体时必须将各零件上的油垢、铁锈清理干净。 |  | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 725 | 轴承检查 |  | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 730 | 轴承合金表面是否符合要求。 |  | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 735 | 用着色探伤法是否有裂纹、脱胎和龟裂现象。 |  | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 740 | 垫块或球面接触是否良好。 |  | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 745 | 浮动油挡或内、外油挡是否有磨损。 |  | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 750 | 推力瓦块上的工作印痕是否正常。 |  | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 755 | 轴瓦乌金的研刮。 |  | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 760 | 调整垫块接触面的检查和研刮。 |  | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 765 | 轴瓦间隙、紧力的测量并记录。 |  | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 770 | 浮动油挡及内、外油挡间隙调整并记录。 |  | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 775 | 盘车设备检修（包括各啮合面接触情况及间隙调整）。 |  | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 800 | 高中压转子对轮复查中心 |  | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 900 | 汽机扣大盖 |  | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 905 | 扣盖前的准备及条件。 |  | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 910 | 各零部件清点检查，无短缺及不合格情况，按次序放齐。 |  | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 915 | 各零部件用二硫化钼粉涂擦。 |  | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 920 | 用压缩空气对各部件及缸内各部分进行吹扫。 |  | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 925 | 各抽气口堵坂，下缸各盖板等取出。 |  | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 930 | 全面检查缸内（包括内外缸夹层及整个汽缸），应无杂物遗留。 |  | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 935 | 低压缸扣盖。吊装#2内缸下半、吊装#1内缸下半、吊装低压静叶持环下半、吊装进汽导流环下半、吊装排汽导流环下半 |  | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 940 | 吊装电机侧，调阀侧#6、#7隔板下半、吊装低压转子、吊装导流环、静叶持环、#1内缸上半、盘车检查无动静磨擦声 |  | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 945 | 热紧#1内缸中分面螺栓、吊装#2内缸上半，并紧中分面螺栓、吊装排汽导流环上半、低压缸吊装并紧中分面螺栓。 |  | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 950 | 高中压缸扣盖后，复测转子对轮中心，联结联轴器螺栓，并检查对轮晃度、清理轴承内部。 |  | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 955 | 装上热工仪表及测点，盖上轴承座上盖。 |  | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 960 | 汽缸、导流管保温，恢复本体罩壳。 |  | 0
10053 | 低压缸A级标准作业计划 |  |  |  | 1000 | 工序10：现场清理 |  | 0
ETS4001C | ETS系统标准作业计划 |  | 热工计划项目部 |  | 10 | 控制柜设备清理卫生 |  | 0
ETS4001C | ETS系统标准作业计划 |  | 热工计划项目部 |  | 20 | 端子排接线紧固、线缆整理 |  | 0
ETS4001C | ETS系统标准作业计划 |  | 热工计划项目部 |  | 30 | 控制电源、空气开关检查、保险更换 |  | 0
ETS4001C | ETS系统标准作业计划 |  | 热工计划项目部 |  | 40 | 控制面板按钮、指示灯功能检查、必要时更换 |  | 0
ETS4001C | ETS系统标准作业计划 |  | 热工计划项目部 |  | 50 | 就地压力表、真空表检查、校验 |  | 0
ETS4001C | ETS系统标准作业计划 |  | 热工计划项目部 |  | 60 | 现场超速探头检查、校验 |  | 0
ETS4001C | ETS系统标准作业计划 |  | 热工计划项目部 |  | 70 | 控制柜内变压器、互感器线圈检查、绝缘测试、输入输出电压测量、记录 |  | 0
ETS4001C | ETS系统标准作业计划 |  | 热工计划项目部 |  | 80 | 控制柜内超速保护通道卡件检查、测试. |  | 0
ETS4001C | ETS系统标准作业计划 |  | 热工计划项目部 |  | 90 | 通道试验电电磁阀.危急遮断电磁阀检修 |  | 0
ETS4001C | ETS系统标准作业计划 |  | 热工计划项目部 |  | 100 | 1．电磁阀线圈电阻测量、绝缘测试 |  | 0
ETS4001C | ETS系统标准作业计划 |  | 热工计划项目部 |  | 110 | 2．用酒精清洗阀芯 |  | 0
ETS4001C | ETS系统标准作业计划 |  | 热工计划项目部 |  | 120 | 3．电磁阀动作检查、试验 |  | 0
ETS4001C | ETS系统标准作业计划 |  | 热工计划项目部 |  | 130 | 4．更换垫圈，保证无渗漏 |  | 0
ETS4001C | ETS系统标准作业计划 |  | 热工计划项目部 |  | 140 | 继电器检修： |  | 0
ETS4001C | ETS系统标准作业计划 |  | 热工计划项目部 |  | 150 | 1．触点清扫打磨，并用无水酒精清洗触头。 |  | 0
ETS4001C | ETS系统标准作业计划 |  | 热工计划项目部 |  | 160 | 2．触点清扫打磨，复装 |  | 0
ETS4001C | ETS系统标准作业计划 |  | 热工计划项目部 |  | 170 | 3．继电器动作值、返回值、测量和校验 |  | 0
ETS4001C | ETS系统标准作业计划 |  | 热工计划项目部 |  | 180 | 4．接线紧固，线路检查 |  | 0
ETS4001C | ETS系统标准作业计划 |  | 热工计划项目部 |  | 190 | 设备校验,调整 |  | 0
ETS4001C | ETS系统标准作业计划 |  | 热工计划项目部 |  | 200 | 压力开关 |  | 0
ETS4001C | ETS系统标准作业计划 |  | 热工计划项目部 |  | 210 | 1．系统停电 |  | 0
ETS4001C | ETS系统标准作业计划 |  | 热工计划项目部 |  | 220 | 2．将压力开关、真空开关拆回,并作好标记 |  | 0
ETS4001C | ETS系统标准作业计划 |  | 热工计划项目部 |  | 230 | 3．按照压力开关、真空开关校验规程依据"汽轮机控制定值"上规定的压力校验压力、真空开关. |  | 0
ETS4001C | ETS系统标准作业计划 |  | 热工计划项目部 |  | 240 | 4．将压力开关、真空开关回装 |  | 0
ETS4001C | ETS系统标准作业计划 |  | 热工计划项目部 |  | 250 | 5．检查接线正确、接头紧固无渗漏 |  | 0
ETS4001C | ETS系统标准作业计划 |  | 热工计划项目部 |  | 260 | 转速通道 |  | 0
ETS4001C | ETS系统标准作业计划 |  | 热工计划项目部 |  | 270 | 1 转速通道通电,至少一小时以上 |  | 0
ETS4001C | ETS系统标准作业计划 |  | 热工计划项目部 |  | 280 | 2 将一频率计数器连接到转速插件面板上的输出插孔,并将振荡电位计整定在000 |  | 0
ETS4001C | ETS系统标准作业计划 |  | 热工计划项目部 |  | 290 | 3 调整振荡器板B-122上的R1,以使计数器正好读到额定频率,估量R2的范围以确保可以得到遮断频率,置R1于额定转速并记录电位计整定值标定F/DC板B-116C(4-6) |  | 0
ETS4001C | ETS系统标准作业计划 |  | 热工计划项目部 |  | 300 | 4 从TP3(该板黄色端)到TP3(转速板上绿色端)连接一短接线,把数字电压表接入该板的TP4 (蓝色)和转速板上的TP3(绿色)之间,调整R22直到数字电压表读数为0VDC,断开TP3(黄色)和TP3(绿色)间的跳线并将TP2(振荡器板上红色端) |  | 0
ETS4001C | ETS系统标准作业计划 |  | 热工计划项目部 |  | 310 | 5 整定振荡器为额定频率(用计数器校核) |  | 0
ETS4001C | ETS系统标准作业计划 |  | 热工计划项目部 |  | 320 | 6 调整R21使得数字电压表读数为4.5伏 |  | 0
ETS4001C | ETS系统标准作业计划 |  | 热工计划项目部 |  | 330 | 7.把额定频率输入F/DC板,调整R20使得表计读到额定转速 |  | 0
ETS4001C | ETS系统标准作业计划 |  | 热工计划项目部 |  | 340 | 8. 整定遮断整定电位计到999 |  | 0
ETS4001C | ETS系统标准作业计划 |  | 热工计划项目部 |  | 350 | 9 .整定振荡器至遮断频. |  | 0
ETS4001C | ETS系统标准作业计划 |  | 热工计划项目部 |  | 360 | 10 在试验盘上按下复置试验遮断按钮,降低遮.记录下电位器上此数值,再升高整定值到系可重新复置,然后降低遮断整定值,尽可能接近到记录数据而不引起系统遮断,把电位器锁在最后位置上,振荡器须整定在至少高于遮断频率50 |  | 0
ETS4001C | ETS系统标准作业计划 |  | 热工计划项目部 |  | 370 | 11 将振荡器从U2-35处断开,并重新连接好超速探头的输入□ 2.12 清理转速通道标定设备 |  | 0
ETS4001C | ETS系统标准作业计划 |  | 热工计划项目部 |  | 380 | 危急遮断通道试验(在汽机挂闸后进行) |  | 0
ETS4001C | ETS系统标准作业计划 |  | 热工计划项目部 |  | 390 | 1. 按下指示灯试验按钮,验证全部指示灯点亮 |  | 0
QJF2001D | #11循环水泵出口蝶阀C级标准作业计划 |  | 机械检修项目二部 |  | 100 | 检修准备 |  | 0
10055 | #11循环水泵C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 循泵电机油位计清理检查 |  | 2
FC3001C | F-C开关C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修准备工作 |  | 2
FC3001C | F-C开关C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 手车清扫 |  | 3
FC3001C | F-C开关C级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 将手车拉至开关柜外，拆下手车面板。 |  | 0
FC3001C | F-C开关C级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 清扫手车，保持手车清洁，无积灰、无油污。 |  | 0
FC3001C | F-C开关C级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 清洗主回路插头上的污垢及氧化层，并涂适量导电膏。 |  | 0
FC3001C | F-C开关C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 手车检修 |  | 4
FC3001C | F-C开关C级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 检查手车主导电回路各部分连接良好，螺栓紧固。软连接无断裂现象。 |  | 0
FC3001C | F-C开关C级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 检查手车储能和操作机构零件齐全，无损坏。并进行适当润滑。 |  | 0
FC3001C | F-C开关C级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 检查分合闸线圈完好。 |  | 0
FC3001C | F-C开关C级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 检查手车主回路插头，无弯曲变形或发热等损伤。并能自动复位。 |  | 0
FC3001C | F-C开关C级标准作业计划 |  |  |  | 330 | 检查手车二次接线及端子接触良好，接线正确整齐标号清晰。二次插头清洁无损伤。 |  | 0
FC3001C | F-C开关C级标准作业计划 |  |  |  | 335 | 检查手车的辅助开关动作可靠，触点接触良好。 |  | 0
FC3001C | F-C开关C级标准作业计划 |  |  |  | 340 | 检查手车的机械限位和合闸闭锁机构灵活可靠。 |  | 0
FC3001C | F-C开关C级标准作业计划 |  |  |  | 345 | 手车的结构件齐全连接紧固，绝缘件绝缘性能良好。 |  | 0
FC3001C | F-C开关C级标准作业计划 |  |  |  | 350 | 手车的一、二次回路的绝缘良好，主回路应能通过相关的电气试验。 |  | 0
FC3001C | F-C开关C级标准作业计划 |  |  |  | 355 | 恢复手车面板。 |  | 0
FC3001C | F-C开关C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 电气试验满足要求。 |  | 2
FC3001C | F-C开关C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 手车试操 |  | 3
FC3001C | F-C开关C级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 将手车送至试验位置，连接二次插头并装上操作保险，按下分合闸按钮，开关应能正常合分。 |  | 0
FC3001C | F-C开关C级标准作业计划 |  |  |  | 700 | 清理现场 |  | 2
FC3002C | F-C开关C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修准备工作 |  | 2
FC3002C | F-C开关C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 手车清扫 |  | 3
FC3002C | F-C开关C级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 将手车拉至开关柜外，拆下手车面板。 |  | 0
FC3002C | F-C开关C级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 清扫手车，保持手车清洁，无积灰、无油污。 |  | 0
FC3002C | F-C开关C级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 清洗主回路插头上的污垢及氧化层，并涂适量导电膏。 |  | 0
FC3002C | F-C开关C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 手车检修 |  | 4
FC3002C | F-C开关C级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 检查手车主导电回路各部分连接良好，螺栓紧固。软连接无断裂现象。 |  | 0
FC3002C | F-C开关C级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 检查手车储能和操作机构零件齐全，无损坏。并进行适当润滑。 |  | 0
FC3002C | F-C开关C级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 检查分合闸线圈完好。 |  | 0
FC3002C | F-C开关C级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 检查手车主回路插头，无弯曲变形或发热等损伤。并能自动复位。 |  | 0
FC3002C | F-C开关C级标准作业计划 |  |  |  | 330 | 检查手车二次接线及端子接触良好，接线正确整齐标号清晰。二次插头清洁无损伤。 |  | 0
FC3002C | F-C开关C级标准作业计划 |  |  |  | 335 | 检查手车的辅助开关动作可靠，触点接触良好。 |  | 0
FC3002C | F-C开关C级标准作业计划 |  |  |  | 340 | 检查手车的机械限位和合闸闭锁机构灵活可靠。 |  | 0
FC3002C | F-C开关C级标准作业计划 |  |  |  | 345 | 手车的结构件齐全连接紧固，绝缘件绝缘性能良好。 |  | 0
FC3002C | F-C开关C级标准作业计划 |  |  |  | 350 | 手车的一、二次回路的绝缘良好，主回路应能通过相关的电气试验。 |  | 0
FC3002C | F-C开关C级标准作业计划 |  |  |  | 355 | 恢复手车面板。 |  | 0
FC3002C | F-C开关C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 电气试验满足要求。 |  | 2
FC3002C | F-C开关C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 手车试操 |  | 3
FC3002C | F-C开关C级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 将手车送至试验位置，连接二次插头并装上操作保险，按下分合闸按钮，开关应能正常合分。 |  | 0
FC3002C | F-C开关C级标准作业计划 |  |  |  | 700 | 清理现场 |  | 2
3AF3001C | 3AF开关C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修准备工作 |  | 2
3AF3001C | 3AF开关C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 手车清扫 |  | 4
3AF3001C | 3AF开关C级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 将手车拉至开关柜外，拆下手车面板。 |  | 0
3AF3001C | 3AF开关C级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 清扫手车，保持手车清洁，无积灰、无油污。 |  | 0
3AF3001C | 3AF开关C级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 清洗主回路插头上的污垢及氧化层，并涂适量导电膏。 |  | 0
3AF3001C | 3AF开关C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 手车检修 |  | 6
10060 | #12闭式水泵入口滤网A级检修 |  |  |  | 10 | 检修前准备 |  | 0.5
10060 | #12闭式水泵入口滤网A级检修 |  |  |  | 15 | 将高、低位水箱中水放净 |  | 0
10060 | #12闭式水泵入口滤网A级检修 |  |  |  | 20 | 打开给水泵密封水滤网滤网上盖螺丝，取下上盖 |  | 0
10060 | #12闭式水泵入口滤网A级检修 |  |  |  | 30 | 取出滤网，清洗滤网 |  | 0
10060 | #12闭式水泵入口滤网A级检修 |  |  |  | 40 | 装上滤网 |  | 0
10060 | #12闭式水泵入口滤网A级检修 |  |  |  | 50 | 清理现场 |  | 0
10061 | #1水塔A级标准作业计划 |  | 机械检修项目二部 |  | 100 | 准备工作 |  | 0
10061 | #1水塔A级标准作业计划 |  | 机械检修项目二部 |  | 200 | 检查： |  | 0
10061 | #1水塔A级标准作业计划 |  | 机械检修项目二部 |  | 205 | 打开冷却塔放水门。 |  | 0
10061 | #1水塔A级标准作业计划 |  | 机械检修项目二部 |  | 210 | 停循环水泵，关闭凝汽器进、出口蝶阀。 |  | 0
10061 | #1水塔A级标准作业计划 |  | 机械检修项目二部 |  | 215 | 检查配水系统 |  | 0
10061 | #1水塔A级标准作业计划 |  | 机械检修项目二部 |  | 220 | 主水槽、分水槽、配水槽应完好无损，没有裂纹，内壁应光滑、无污物。 |  | 0
10061 | #1水塔A级标准作业计划 |  | 机械检修项目二部 |  | 225 | 喷嘴淋水盘、除水器应清洗完整，不能结垢，不能有杂物。 |  | 0
10061 | #1水塔A级标准作业计划 |  | 机械检修项目二部 |  | 230 | 压力管道护面应完整和中央竖井无泄漏现象，管道支架和伸缩补偿装置应完好正常，金属压力水管是否振动和锈蚀。 |  | 0
10061 | #1水塔A级标准作业计划 |  | 机械检修项目二部 |  | 235 | 淋水装置检查 |  | 0
10061 | #1水塔A级标准作业计划 |  | 机械检修项目二部 |  | 240 | 淋水装置的网络板组如变形较大，应更换。 |  | 0
10061 | #1水塔A级标准作业计划 |  | 机械检修项目二部 |  | 245 | 更换变形部分，并扶正歪斜脱落部分。 |  | 0
10061 | #1水塔A级标准作业计划 |  | 机械检修项目二部 |  | 250 | 淋水网络板不应结垢，不应有堵塞。 |  | 0
10061 | #1水塔A级标准作业计划 |  | 机械检修项目二部 |  | 255 | 喷嘴应完好无损，不能有破碎和堵塞 |  | 0
10062 | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 开关清扫： |  | 2
10061 | #1水塔A级标准作业计划 |  | 机械检修项目二部 |  | 400 | 清理现场 |  | 0
10062 | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修准备工作。 |  | 1
10062 | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 清扫开关本体及灭弧罩。 |  | 0
10062 | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 清理开关主回路触头及二次插头，保证电接触部分清洁光滑。 |  | 0
10062 | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 操作及传动机构检修: |  | 2
10062 | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 检查操作机构内各转动部分转动灵活，无变形、无严重磨损。 |  | 0
10062 | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 检查开关的脱扣机构动作可靠，销钉及拉杆无脱落。 |  | 0
10062 | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 对各转动部件加润滑油。 |  | 0
10062 | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 清理主、弧触头上金属毛刺并进行当打磨,在开关的插头上涂适量的导电膏。 |  | 0
10062 | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 检查软连接无损伤。 |  | 0
10062 | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 二次回路检修。 |  | 2
10062 | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 检查合闸电机等电气元件完好，动作灵活、可靠。 |  | 0
10062 | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 检查辅助开关动作到位，触点接触可靠。 |  | 0
10062 | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 检查各端子应紧固且无断线，校核二次接线正确、可靠。 |  | 0
10062 | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 开关试操： |  | 1
10062 | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 605 | 手动试操， 用操作手柄能对开关进行正确分、合闸操作。 |  | 0
10062 | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 610 | 电动试操 ，将开关送至试验位置合上操作电源，按下分合闸按钮后，开关能正确合分。 |  | 0
10062 | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 700 | 清理现场： |  | 1
ME3001C | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修准备工作。 |  | 1
ME3001C | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 开关清扫： |  | 2
ME3001C | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 清扫开关本体及灭弧罩。 |  | 0
ME3001C | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 清理开关主回路触头及二次插头，保证电接触部分清洁光滑。 |  | 0
ME3001C | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 操作及传动机构检修: |  | 2
ME3001C | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 检查操作机构内各转动部分转动灵活，无变形、无严重磨损。 |  | 0
ME3001C | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 检查开关的脱扣机构动作可靠，销钉及拉杆无脱落。 |  | 0
ME3001C | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 对各转动部件加润滑油。 |  | 0
ME3001C | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 清理主、弧触头上金属毛刺并进行当打磨,在开关的插头上涂适量的导电膏。 |  | 0
ME3001C | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 检查软连接无损伤。 |  | 0
ME3001C | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 二次回路检修。 |  | 2
ME3001C | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 检查合闸电机等电气元件完好，动作灵活、可靠。 |  | 0
ME3001C | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 检查辅助开关动作到位，触点接触可靠。 |  | 0
ME3001C | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 检查各端子应紧固且无断线，校核二次接线正确、可靠。 |  | 0
ME3001C | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 开关试操： |  | 1
ME3001C | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 605 | 手动试操， 用操作手柄能对开关进行正确分、合闸操作。 |  | 0
ME3001C | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 610 | 电动试操 ，将开关送至试验位置合上操作电源，按下分合闸按钮后，开关能正确合分。 |  | 0
ME3001C | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 700 | 清理现场： |  | 1
10063 | #11开式循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修准备 |  | 0.5
10063 | #11开式循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 |  | 2
10063 | #11开式循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 拆除电机地脚螺丝及联轴器螺丝，拆除前应做好标记，以便装配。 |  | 0
10063 | #11开式循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 用拉马将泵 端靠背轮拆下，将键取出放妥。 |  | 0
10063 | #11开式循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 打开油室底部放油堵头，将油室内油放入没盆。 |  | 0
10063 | #11开式循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 拆下泵壳螺栓及泵体支架螺栓，将泵平放在铺有油毡的地上。 |  | 0
10063 | #11开式循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 225 | 顺次拆下叶轮螺母、叶轮、填料压盖及油室两端轴承端盖，取出轴，拆下轴套、轴承，检查轴承是否完好及轴套内O型圈。 |  | 0
10063 | #11开式循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 设备检修 |  | 2
10063 | #11开式循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 用#0砂皮将轴上键槽、轴承等处轴表面打磨光滑，有划痕及毛刺的地方用锉刀修整 |  | 0
10063 | #11开式循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 检查叶轮处轴的晃度、检查轴承是否完好，内圈是否光滑平整，叶轮丝扣修整光滑。 |  | 0
10063 | #11开式循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 仔细检查叶轮及口环有无磨损耗、裂纹及汽蚀现象。如有磨损应修整平滑，有裂纹的应更换。 |  | 0
10063 | #11开式循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 检查填料压盖、轴套有无磨损，对磨损严重的应以更换。测量填料压盖间隙，叶轮口环间隙合格。 |  | 0
10063 | #11开式循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 325 | 对各处已损坏及老化的垫子应更换新的耐油纸板垫。彻底清理轴承油室，装复后应注入适量的清洁的润滑油。 |  | 0
10063 | #11开式循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 330 | 将各螺栓清洗干净，检查丝扣损坏的应更换新的螺栓。检查泵体其它各处外观无缺损。 |  | 0
10063 | #11开式循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 340 | 检查泵与电机联轴器的外圆、上、下、左、右的差别 |  | 0
10063 | #11开式循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 345 | 检查泵轴两支撑向心球轴承处理处晃度 |  | 0
10063 | #11开式循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 350 | 检查叶轮轮晃度 |  | 0
10063 | #11开式循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 355 | 检查装上叶轮后叶轮的晃度 |  | 0
10063 | #11开式循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 360 | 检查填料压盖与填料室的间隙 |  | 0
10063 | #11开式循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 365 | 大轴表面应清洗干净，光滑无毛刺、无裂纹，叶轮表面及流道光滑，无磨损，无冲蚀及裂纹。 |  | 0
10063 | #11开式循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 370 | 叶轮的键及键槽无磨损，无裂纹，键的剪切面应修整光滑无毛刺。 |  | 0
10063 | #11开式循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 375 | 检查轴上各部件无异常，无脱落、松动现象，两滚动球轴承座应装配到位。 |  | 0
10063 | #11开式循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 380 | 填料压盖子应松紧适度。 |  | 0
10063 | #11开式循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 385 | 轴套与轴之间的O型圈无老化、无裂纹产生，必要时更换新的O型圈。 |  | 0
10063 | #11开式循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 390 | 泵整体组装完毕后，应手动盘泵轴，转动轻松、光滑、均匀无卡涩现 |  | 0
10063 | #11开式循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 设备组装 |  | 2
10063 | #11开式循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 顺序与解体顺序相反，进行设备组装。 |  | 0
10063 | #11开式循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 清理现场 |  | 0.5
10063 | #11开式循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 水泵试转 |  | 0.5
10064 | #12开式循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修准备 |  | 0.5
10064 | #12开式循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 |  | 2
10064 | #12开式循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 拆除电机地脚螺丝及联轴器螺丝，拆除前应做好标记，以便装配。 |  | 0
10064 | #12开式循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 用拉马将泵 端靠背轮拆下，将键取出放妥。 |  | 0
10064 | #12开式循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 打开油室底部放油堵头，将油室内油放入没盆。 |  | 0
YZDJ3003C | 风机油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 检查轴承内圈与轴径配合紧固不窜动。 |  | 0
YZDJ3003C | 风机油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 检查、补充轴承润滑脂。 |  | 0
YZDJ3003C | 风机油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 430 | 对不合格轴承进行更换。 |  | 0
YZDJ3003C | 风机油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 设备组装。 |  | 2
YZDJ3003C | 风机油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 用清洁剂将轴承冲洗干净，加入二硫化钼，加入量约占轴承室容积的三分之一――三分之二。 |  | 0
YZDJ3003C | 风机油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 装配电机两端端盖、外油盖。 |  | 0
YZDJ3003C | 风机油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 用手盘动电机转子，应转动灵活，无摩擦声，无卡涩。 |  | 0
YZDJ3003C | 风机油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 装配联轴器。 |  | 0
YZDJ3003C | 风机油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 525 | 电机就位找正，接电源线、接地线。 |  | 0
YZDJ3003C | 风机油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 清理现场 |  | 1
10066 | #12反冲洗滤网A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 准备工作 |  | 0.5
10066 | #12反冲洗滤网A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 拆电机： |  | 8
10066 | #12反冲洗滤网A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 拆除电机接线。 |  | 0
10066 | #12反冲洗滤网A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 拆除电机螺栓。 |  | 0
10066 | #12反冲洗滤网A级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 拆除填料压盖及填料。 |  | 0
10066 | #12反冲洗滤网A级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 拆除电机与反冲洗滤网连接螺栓。 |  | 0
10066 | #12反冲洗滤网A级标准作业计划 |  |  |  | 225 | 用起吊工具吊走电机。 |  | 0
10066 | #12反冲洗滤网A级标准作业计划 |  |  |  | 230 | 拆除反冲洗滤网上盖四周螺栓，起吊上盖。 |  | 0
10066 | #12反冲洗滤网A级标准作业计划 |  |  |  | 235 | 拆除反冲洗滤网放水管与滤网连接法兰。 |  | 0
10066 | #12反冲洗滤网A级标准作业计划 |  |  |  | 240 | 拆除反冲洗滤网下盖四周螺栓，拆除下盖。 |  | 0
10066 | #12反冲洗滤网A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 解体反冲洗滤网 |  | 0
10066 | #12反冲洗滤网A级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 拆除下部排污转壁法兰。 |  | 0
10066 | #12反冲洗滤网A级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 用起吊设备吊住滤网转轴，拆除上部排污转壁法兰。 |  | 0
10066 | #12反冲洗滤网A级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 抽出滤网轴。 |  | 0
10066 | #12反冲洗滤网A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 反冲洗滤网检查 |  | 0
10066 | #12反冲洗滤网A级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 检查滤网下部橡胶轴承是否完好无损，否则应更换。 |  | 0
10066 | #12反冲洗滤网A级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查滤网轴是否完好无扭曲。 |  | 0
10066 | #12反冲洗滤网A级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 清理各密封面结合处，制作纸板垫。 |  | 0
10066 | #12反冲洗滤网A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 反冲洗滤网回装 |  | 8
10066 | #12反冲洗滤网A级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 回装时注意各密封面密封完好。 |  | 0
10066 | #12反冲洗滤网A级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 回装时顺序和拆除时相反。 |  | 0
10066 | #12反冲洗滤网A级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 加盘根填料时注意盘根切成450 ，相邻两只借开900。 |  | 0
10066 | #12反冲洗滤网A级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 回装电机之前，旋转滤网轴不要太紧。 |  | 0
10066 | #12反冲洗滤网A级标准作业计划 |  |  |  | 525 | 安装电机。 |  | 2
10066 | #12反冲洗滤网A级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 清理现场，终结工作票，恢复措施。 |  | 0.5
10067 | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 工作准备 |  | 1
10067 | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 |  | 12
10067 | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 解开电机电源引线。 |  | 0
10067 | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 解开电机地脚螺栓及联轴器，联系热控人员拆开测温元件接线，将电机吊至检修场所。 |  | 0
10067 | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 拆除电机的靠背轮。 |  | 0
10067 | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 拆除后侧外风罩、风扇、内挡板。 |  | 0
10067 | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 225 | 拆除冷却器并将冷却器通风口封好。 |  | 0
10067 | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 230 | 拆下电机前、后轴承油端盖，及大端盖，并做好标记。 |  | 0
10067 | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 235 | 在轴颈上垫合适的胶皮，以保护轴颈。 |  | 0
10067 | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 240 | 用单腿扁担法或假轴法抽转子，抽转子过程中特别小心防止把定子线圈碰坏。 |  | 0
10067 | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 245 | 尽量缩短悬吊时间，将转子放在道木上，应加防止滚动的木楔。 |  | 0
10067 | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 定子检修 |  | 8
10067 | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 检查定子机座、地脚等支承件应无裂纹，损伤变形。 |  | 0
10067 | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 用干燥清洁的压缩空气吹扫定子膛内。 |  | 0
10067 | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 检修定子铁芯，无过热现象，槽楔表面清洁不松动位移，膛内无扫膛现象。洁不松动位移，膛内无扫膛现象。 |  | 0
3AF3001C | 3AF开关C级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 检查手车主导电回路各部分连接良好，螺栓紧固。 |  | 0
3AF3001C | 3AF开关C级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 检查手车储能和操作机构零件齐全，无损坏。并进行适当润滑。 |  | 0
3AF3001C | 3AF开关C级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 检查分合闸线圈及储能电机完好。 |  | 0
3AF3001C | 3AF开关C级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 检查手车主回路插头，无弯曲变形或发热等损伤。并能自动复位调整插头位置与开关柜内的静触头相对齐。 |  | 0
3AF3001C | 3AF开关C级标准作业计划 |  |  |  | 325 | 检查手车二次接线及端子接触良好，接线正确整齐标号清晰。二次插头清洁无损伤。 |  | 0
3AF3001C | 3AF开关C级标准作业计划 |  |  |  | 330 | 检查手车的辅助开关动作可靠，触点接触良好。 |  | 0
3AF3001C | 3AF开关C级标准作业计划 |  |  |  | 335 | 检查手车的机械限位和合闸闭锁机构灵活可靠。 |  | 0
3AF3001C | 3AF开关C级标准作业计划 |  |  |  | 340 | 手车的结构件齐全连接紧固，绝缘件绝缘性能良好。氧化锌避雷器清扫干净，试验合格。 |  | 0
3AF3001C | 3AF开关C级标准作业计划 |  |  |  | 345 | 手车的一、二次回路的绝缘良好，主回路应能通过相关的电气试验。 |  | 0
3AF3001C | 3AF开关C级标准作业计划 |  |  |  | 350 | 恢复手车面板。 |  | 0
3AF3001C | 3AF开关C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 电气试验符合试验规程要求。 |  | 2
3AF3001C | 3AF开关C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 手车试操， 将手车送至试验位置，连接二次插头并装上操作保险，按下分合闸按钮，开关应能正常合分。 |  | 2
3AF3001C | 3AF开关C级标准作业计划 |  |  |  | 700 | 清理现场 |  | 1
10055 | #11循环水泵C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 循环水泵填料检查、加液体填料 |  | 1
3AF3001C | 3AF开关C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 地刀及闭锁机构检修 |  | 2
10055 | #11循环水泵C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 进口滤网清理 |  | 8
10055 | #11循环水泵C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 清理现场 |  | 0.5
10056 | #12循环水泵C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修准备 |  | 0.5
10056 | #12循环水泵C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 将上机架的油放入低位油箱。打开循环水泵电机轴承上盖 |  | 12
10056 | #12循环水泵C级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 检查推力瓦与镜板接触情况，要求接触面积大于70%且均匀，接触点为2-3点/平方厘米。 |  | 0
10056 | #12循环水泵C级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 检查各导向瓦与推力头接触情况，要求接触面积大于70%且均匀，接触点为2-3点/平方厘米。 |  | 0
10056 | #12循环水泵C级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 检查各导向瓦与轴径间隙 |  | 0
10056 | #12循环水泵C级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 盖上开循环水泵电机轴承上盖 |  | 0
10056 | #12循环水泵C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 循泵电机油位计清理检查 |  | 2
10056 | #12循环水泵C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 循环水泵填料检查、加液体填料 |  | 1
10056 | #12循环水泵C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 进口滤网清理 |  | 8
10056 | #12循环水泵C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 清理现场 |  | 0.5
FC3001C | F-C开关C级标准作业计划 |  |  |  | 360 | 地刀及闭锁机构检修 |  | 0
10057 | #12闭式水泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修准备 |  | 0.5
10057 | #12闭式水泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 |  | 4
10057 | #12闭式水泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 205 | 拆除电机地脚螺丝，拆除前应做好标记以便装复 |  | 0
10057 | #12闭式水泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 210 | 拉开电机，用拉马将泵端靠背轮拆下，将键取出放好 |  | 0
10057 | #12闭式水泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 215 | 拆下轴承体压盖固定螺钉，打开填料压盖，取出盖、定位锥销及拧下泵盖螺母，打开两侧轴承端盖 |  | 0
10057 | #12闭式水泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 220 | 将叶轮转子起吊放于木板的平面上 |  | 0
10057 | #12闭式水泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 225 | 顺次拆下两端轴承、挡水圈、填料压盖、轴承端盖、轴套螺母、填料环、填料、填料套、轴套并拆下密封环和叶轮 |  | 0
10057 | #12闭式水泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 300 | 设备检修 |  | 10
10057 | #12闭式水泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 305 | 用#0砂纸将轴上键槽、轴承、轴套等处轴表面打磨光滑，有划痕及毛刺的地方可用锉刀修整 |  | 0
10057 | #12闭式水泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 310 | 检查轴外观是否有裂纹、轴颈处是否有磨损、沟痕，必要时更换 |  | 0
10057 | #12闭式水泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 315 | 检查轴承是否完好，内径是否光滑平整、转动是否卡涩及晃动，必要时更换 |  | 0
10057 | #12闭式水泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 320 | 检查叶轮特别是根部有无磨损、裂纹、冲刷及汽蚀痕迹，汽蚀严重的应更换 |  | 0
10057 | #12闭式水泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 325 | 检查密封环有无磨损及裂纹，密封环与泵壳间隙是否合格，必要时更换 |  | 0
10057 | #12闭式水泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 330 | 测量轴的弯曲、水轮的晃度、瓢偏是否符合要求，并做好记录 |  | 0
10057 | #12闭式水泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 335 | 修整并测量各键与键槽的配合尺寸，键的剪切面如有损伤或裂纹的应更换新键 |  | 0
10057 | #12闭式水泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 340 | 检查填料压盖、轴套、填料套、填料环有无磨损、毛刺，对毛刺及磨损部位进行修整，必要时更换备件 |  | 0
10057 | #12闭式水泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 345 | 装上叶轮及密封环，更换各部件的垫子及O型圈。 |  | 0
10057 | #12闭式水泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 350 | 检查泵体其它各处外观应无缺陷，检查泵轴两支撑单列向心球轴承处晃度小，检查叶轮处晃度不大于。 |  | 0
10057 | #12闭式水泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 355 | 叶轮密封环外圆的径向跳动。 |  | 0
10057 | #12闭式水泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 360 | 轴表面应清理干净、光滑、无磨损、无冲蚀及裂纹 |  | 0
10057 | #12闭式水泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 365 | 叶轮的键及键槽无磨损、无裂纹，键的剪切面应修整光滑无毛刺，调整键与键槽间隙 |  | 0
10057 | #12闭式水泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 370 | 检查轴上各部件无异常、无松动，必要时更换新件，轴套与轴之间的O型圈应更换。 |  | 0
10057 | #12闭式水泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 375 | 转子组装完成后应调整叶轮，使其轴向位置位于密封环的中间，并加以固定 |  | 0
10057 | #12闭式水泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 380 | 装配完成后，用手转动泵轴没有碰擦现象，转动比较轻滑均匀即可 |  | 0
10057 | #12闭式水泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 400 | 设备组装 |  | 4
10057 | #12闭式水泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 405 | 在轴上顺次装上水轮、密封环、轴套、轴套螺母、填料环、填料压盖、轴承、 |  | 0
10057 | #12闭式水泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 410 | 泵组装完毕，联轴器对轮找中心。 |  | 0
10057 | #12闭式水泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 415 | 找泵与电机联轴器中心 |  | 0
10057 | #12闭式水泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 500 | 清理现场 |  | 0.5
10057 | #12闭式水泵A级检修标准作业计划 |  |  |  | 600 | 水泵试转 |  | 1
FC3002C | F-C开关C级标准作业计划 |  |  |  | 360 | 地刀及闭锁机构检修 |  | 0
10059 | #11闭式水泵入口滤网A级检修 |  |  |  | 10 | 检修前准备 |  | 0.5
10059 | #11闭式水泵入口滤网A级检修 |  |  |  | 20 | 打开给水泵密封水滤网滤网上盖螺丝，取下上盖 |  | 0
10059 | #11闭式水泵入口滤网A级检修 |  |  |  | 30 | 取出滤网，清洗滤网 |  | 0
10059 | #11闭式水泵入口滤网A级检修 |  |  |  | 40 | 装上滤网 |  | 0
10059 | #11闭式水泵入口滤网A级检修 |  |  |  | 50 | 清理现场 |  | 0
10059 | #11闭式水泵入口滤网A级检修 |  |  |  | 15 | 将高、低位水箱中水放净 |  | 0
RK00010 | 脱硫风烟变送器D级预防维护 |  |  |  | 10 | 工作准备 |  | 0
RK00010 | 脱硫风烟变送器D级预防维护 |  |  |  | 20 | 安全措施检查 |  | 0
RK00010 | 脱硫风烟变送器D级预防维护 |  |  |  | 30 | 脱硫风烟变送器导压管吹扫 |  | 0
RK00010 | 脱硫风烟变送器D级预防维护 |  |  |  | 40 | 清理现场，工作结束 |  | 0
RYD-10106 | 燃（机）斗轮机行走机构C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 250 | 夹轨器液压站换油，各处铰链清洗、加油 |  | 0
RYD-10106 | 燃（机）斗轮机行走机构C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 260 | 清理现场 |  | 0
RYD-10108 | 燃（机）斗轮机尾车C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 200 | 准备工作 |  | 0
RYD-10108 | 燃（机）斗轮机尾车C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 210 | 尾车液压站油箱清洗、换油 |  | 0
RYD-10108 | 燃（机）斗轮机尾车C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 220 | 尾车行走轮轴承清洗、加油 |  | 0
RYD-10108 | 燃（机）斗轮机尾车C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 230 | 动力卷筒减速器清洗、加油 |  | 0
RYD-10108 | 燃（机）斗轮机尾车C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 240 | 动力卷筒制动器油缸清洗、换油，检查闸瓦磨损情况，调整闸瓦与制动轮间隙 |  | 0
RYD-10108 | 燃（机）斗轮机尾车C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 250 | 信号卷筒轴承清洗、加油 |  | 0
RYD-10108 | 燃（机）斗轮机尾车C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 260 | 过力矩制动器油缸清洗、换油，检查闸瓦磨损情况，调整闸瓦与制动轮间隙 |  | 0
RYD-10108 | 燃（机）斗轮机尾车C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 270 | 动力、信号压带轮、弹簧、轴承检查、清洗、加油 |  | 0
RYD-10108 | 燃（机）斗轮机尾车C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 280 | 尾车上、下导向滚筒轴承清洗、加油 |  | 0
RYD-10108 | 燃（机）斗轮机尾车C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 290 | 尾车压带轮装置检查，清洗轴承、加油 |  | 0
RYD-10108 | 燃（机）斗轮机尾车C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 300 | 尾车上、下托辊检查，更换损坏的托辊 |  | 0
RYD-10108 | 燃（机）斗轮机尾车C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 310 | 尾车上、下强力调偏托辊检查，更换损坏的托辊 |  | 0
RYD-10108 | 燃（机）斗轮机尾车C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 320 | 清理现场 |  | 0
RYD-10109 | 燃（机）斗轮机俯仰机构C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 200 | 准备工作 |  | 0
RYD-10109 | 燃（机）斗轮机俯仰机构C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 210 | 俯仰液压站油箱清洗、换油 |  | 0
RYD-10109 | 燃（机）斗轮机俯仰机构C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 220 | 平衡阀组、管路、滤油器清洗、检查，更换损坏的零件 |  | 0
RYD-10109 | 燃（机）斗轮机俯仰机构C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 230 | 支撑大油缸铰链及各处铰链清洗、加油 |  | 0
RYD-10109 | 燃（机）斗轮机俯仰机构C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 240 | 清理现场 |  | 0
10064 | #12开式循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 拆下泵壳螺栓及泵体支架螺栓，将泵平放在铺有油毡的地上。 |  | 0
10064 | #12开式循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 225 | 顺次拆下叶轮螺母、叶轮、填料压盖及油室两端轴承端盖，取出轴，拆下轴套、轴承，检查轴承是否完好及轴套内O型圈。 |  | 0
10064 | #12开式循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 设备检修 |  | 2
10064 | #12开式循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 用#0砂皮将轴上键槽、轴承等处轴表面打磨光滑，有划痕及毛刺的地方用锉刀修整 |  | 0
10064 | #12开式循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 检查叶轮处轴的晃度、检查轴承是否完好，内圈是否光滑平整，叶轮丝扣修整光滑。 |  | 0
10064 | #12开式循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 仔细检查叶轮及口环有无磨损耗、裂纹及汽蚀现象。如有磨损应修整平滑，有裂纹的应更换。 |  | 0
10064 | #12开式循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 检查填料压盖、轴套有无磨损，对磨损严重的应以更换。测量填料压盖间隙，叶轮口环间隙合格。 |  | 0
10064 | #12开式循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 325 | 对各处已损坏及老化的垫子应更换新的耐油纸板垫。彻底清理轴承油室，装复后应注入适量的清洁的润滑油。 |  | 0
10064 | #12开式循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 330 | 将各螺栓清洗干净，检查丝扣损坏的应更换新的螺栓。检查泵体其它各处外观无缺损。 |  | 0
10064 | #12开式循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 340 | 检查泵与电机联轴器的外圆、上、下、左、右的差别 |  | 0
10064 | #12开式循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 345 | 检查泵轴两支撑向心球轴承处理处晃度 |  | 0
10064 | #12开式循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 350 | 检查叶轮轮晃度 |  | 0
10064 | #12开式循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 355 | 检查装上叶轮后叶轮的晃度 |  | 0
10064 | #12开式循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 360 | 检查填料压盖与填料室的间隙 |  | 0
10064 | #12开式循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 365 | 大轴表面应清洗干净，光滑无毛刺、无裂纹，叶轮表面及流道光滑，无磨损，无冲蚀及裂纹。 |  | 0
10064 | #12开式循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 370 | 叶轮的键及键槽无磨损，无裂纹，键的剪切面应修整光滑无毛刺。 |  | 0
10064 | #12开式循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 375 | 检查轴上各部件无异常，无脱落、松动现象，两滚动球轴承座应装配到位。 |  | 0
10064 | #12开式循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 380 | 填料压盖子应松紧适度。 |  | 0
10064 | #12开式循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 385 | 轴套与轴之间的O型圈无老化、无裂纹产生，必要时更换新的O型圈。 |  | 0
10064 | #12开式循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 390 | 泵整体组装完毕后，应手动盘泵轴，转动轻松、光滑、均匀无卡涩现 |  | 0
10064 | #12开式循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 设备组装 |  | 2
10064 | #12开式循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 顺序与解体顺序相反，进行设备组装。 |  | 0
10064 | #12开式循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 清理现场 |  | 0.5
10064 | #12开式循环水泵A级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 水泵试转 |  | 0.5
YZDJ3001C | 风机油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 用清洁剂将轴承冲洗干净，加入二硫化钼，加入量约占轴承室容积的三分之一――三分之二。 |  | 0
YZDJ3001C | 风机油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 装配电机两端端盖、外油盖。 |  | 0
YZDJ3001C | 风机油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 用手盘动电机转子，应转动灵活，无摩擦声，无卡涩。 |  | 0
YZDJ3001C | 风机油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 装配联轴器。 |  | 0
YZDJ3001C | 风机油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 525 | 电机就位找正，接电源线、接地线。 |  | 0
YZDJ3001C | 风机油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 清理现场 |  | 1
YZDJ3002C | 风机油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修前准备工作 |  | 1
YZDJ3002C | 风机油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 |  | 3
YZDJ3002C | 风机油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 解开电机电源引线。 |  | 0
YZDJ3002C | 风机油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 拆除电机的靠背轮。 |  | 0
YZDJ3002C | 风机油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 拆下风罩，取下风叶，拆掉电机前后端盖或油端盖。 |  | 0
YZDJ3002C | 风机油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 端部绕组及引线检修 |  | 3
YZDJ3002C | 风机油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 用５００Ｖ摇表测量各相对地绝缘电阻应合格。 |  | 0
YZDJ3002C | 风机油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 清扫端部绕组，检查绝缘无破裂、烧焦、膨胀，清洁无油垢；绑线不松动。 |  | 0
YZDJ3002C | 风机油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 引出线绝缘完好，无机械损伤；接线板几接线柱完好、固定牢固。 |  | 0
YZDJ3002C | 风机油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 轴承检修 |  | 3
YZDJ3002C | 风机油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 清洗轴承。 |  | 0
YZDJ3002C | 风机油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查轴承内外滚道应完好无伤，滚子无异状，清洁。 |  | 0
YZDJ3002C | 风机油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 检查轴承外圆与轴套配合紧固，无伤痕。 |  | 0
10067 | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 检查端部线圈应清洁无污物，表面无过热变色，放电现象，绝缘层无老化龟裂，绑扎牢固，端部线圈喷刷8０３7红覆盖漆。 |  | 0
10067 | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 325 | 检查引线绝缘良好，无脆裂现象，接线鼻子无过热现象，接线瓷瓶无裂纹，接线盒与本体固定牢固，密封良好。 |  | 0
10067 | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 转子检修 |  | 6
10067 | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 转子清扫，检查转子表面无摩擦痕迹，轴颈无损伤、斑点。 |  | 0
10067 | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查转子笼条无断裂开焊，平衡块固定牢固，无位移现象，铁芯无过热现象。 |  | 0
10067 | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 检查风叶应完好。 |  | 0
10067 | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 检查轴承内外滚道应完好无伤，滚子无异状，清洁。 |  | 0
10067 | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 检查轴承外圆与轴套配合紧固，无伤痕。 |  | 0
10067 | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 430 | 检查轴承内圈与轴径配合紧固不窜动。 |  | 0
10067 | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 435 | 测量轴承间隙。 |  | 0
10067 | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 440 | 对不合格轴承进行更换。 |  | 0
10067 | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 其他部件检查 |  | 6
10067 | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 端盖清洁无变形，轴承套无磨损，内、外油端盖清洁完好。 |  | 0
10067 | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 电机各测温元件合格，绝缘电阻良好，防潮加热器完好，对地绝缘电阻合格。 |  | 0
10067 | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 用洗管刷清理空冷却器各通风孔，再用压缩空气吹干净，使空冷却器风道畅无阻，外表清洁无垢。 |  | 0
10067 | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 电气试验符合试验规程要求。 |  | 0
10067 | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 700 | 设备组装。 |  | 6
10067 | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 705 | 检查定子膛内有无杂物。 |  | 0
10067 | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 710 | 以抽转子的相反顺序穿入转子，注意定、转子间隙，保证定、转子不相碰。 |  | 0
10067 | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 715 | 用清洁剂将轴承冲洗干净，加入二硫化钼，加入量约占轴承容积的三分之一――三分之二。 |  | 0
10067 | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 720 | 装配电机两端端盖、外油盖。 |  | 0
10067 | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 725 | 装配空冷却器，并保证各密封胶垫完好，然后装风扇内挡板、风扇、外风扇罩。 |  | 0
10067 | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 730 | 用手盘动电机转子，应转动灵活，无摩擦声，无卡涩。 |  | 0
10067 | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 735 | 装配联轴器。 |  | 0
10067 | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 740 | 电机就位找正，接电源 线、接地线。 |  | 0
10067 | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 800 | 试转。 |  | 6
10067 | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 805 | 电机空试２小时。 |  | 0
10067 | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 810 | 检查电机转向、声音应正常，电机换向火花在允许范围内。 |  | 0
10067 | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 815 | 测量电机振动应正常。 |  | 0
10067 | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 820 | 测量电机本体温升应正常。 |  | 0
10067 | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 825 | 测量电机空载电流应正常。 |  | 0
10067 | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 830 | 测量轴承温度应正常。 |  | 0
10067 | #11送风机电机A级标准作业计划 |  |  |  | 900 | 清理现场： |  | 1
10068 | #11轴加风机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 100 | 准备工作 |  | 0
ME3002C | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修准备工作。 |  | 1
ME3002C | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 开关清扫： |  | 2
ME3002C | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 清扫开关本体及灭弧罩。 |  | 0
ME3002C | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 清理开关主回路触头及二次插头，保证电接触部分清洁光滑。 |  | 0
ME3002C | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 操作及传动机构检修: |  | 2
ME3002C | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 检查操作机构内各转动部分转动灵活，无变形、无严重磨损。 |  | 0
ME3002C | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 检查开关的脱扣机构动作可靠，销钉及拉杆无脱落。 |  | 0
ME3002C | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 对各转动部件加润滑油。 |  | 0
ME3002C | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 清理主、弧触头上金属毛刺并进行当打磨,在开关的插头上涂适量的导电膏。 |  | 0
ME3002C | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 检查软连接无损伤。 |  | 0
ME3002C | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 二次回路检修。 |  | 2
ME3002C | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 检查合闸电机等电气元件完好，动作灵活、可靠。 |  | 0
ME3002C | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 检查辅助开关动作到位，触点接触可靠。 |  | 0
ME3002C | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 检查各端子应紧固且无断线，校核二次接线正确、可靠。 |  | 0
ME3002C | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 开关试操： |  | 1
ME3002C | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 605 | 手动试操， 用操作手柄能对开关进行正确分、合闸操作。 |  | 0
ME3002C | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 610 | 电动试操 ，将开关送至试验位置合上操作电源，按下分合闸按钮后，开关能正确合分。 |  | 0
ME3002C | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 700 | 清理现场： |  | 1
ME3003C | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修准备工作。 |  | 1
ME3003C | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 开关清扫： |  | 2
ME3003C | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 清扫开关本体及灭弧罩。 |  | 0
10068 | #11轴加风机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 200 | 取下#11轴加风机对轮 |  | 0
ME3003C | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 清理开关主回路触头及二次插头，保证电接触部分清洁光滑。 |  | 0
ME3003C | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 操作及传动机构检修: |  | 2
ME3003C | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 检查操作机构内各转动部分转动灵活，无变形、无严重磨损。 |  | 0
ME3003C | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 检查开关的脱扣机构动作可靠，销钉及拉杆无脱落。 |  | 0
ME3003C | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 对各转动部件加润滑油。 |  | 0
ME3003C | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 清理主、弧触头上金属毛刺并进行当打磨,在开关的插头上涂适量的导电膏。 |  | 0
ME3003C | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 检查软连接无损伤。 |  | 0
ME3003C | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 二次回路检修。 |  | 2
ME3003C | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 检查合闸电机等电气元件完好，动作灵活、可靠。 |  | 0
ME3003C | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 检查辅助开关动作到位，触点接触可靠。 |  | 0
ME3003C | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 检查各端子应紧固且无断线，校核二次接线正确、可靠。 |  | 0
ME3003C | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 开关试操： |  | 1
ME3003C | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 605 | 手动试操， 用操作手柄能对开关进行正确分、合闸操作。 |  | 0
ME3003C | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 610 | 电动试操 ，将开关送至试验位置合上操作电源，按下分合闸按钮后，开关能正确合分。 |  | 0
ME3003C | ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 700 | 清理现场： |  | 1
10068 | #11轴加风机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 300 | 取下#11轴加风机电机地脚螺丝 |  | 0
10068 | #11轴加风机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 400 | 拧下#11轴加风机壳体端盖螺栓 |  | 0
10068 | #11轴加风机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 500 | 取出#11轴加风机叶轮 |  | 0
10068 | #11轴加风机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 600 | 检查#11轴加风机壳体、叶轮、轴磨损情况，并进行清理 |  | 0
10068 | #11轴加风机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 700 | 回装#11轴加风机 |  | 0
10068 | #11轴加风机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 800 | 清理现场 |  | 0
MEBH3001C | ME开关保护检修C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 试验前的准备工作 |  | 1
MEBH3001C | ME开关保护检修C级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 二次回路清扫检查。 |  | 1
MEBH3001C | ME开关保护检修C级标准作业计划 |  |  |  | 208 | 绝缘检查(用1000V摇表) |  | 1
MEBH3001C | ME开关保护检修C级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 继电器机械检查 |  | 1
MEBH3001C | ME开关保护检修C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 继电器定值校验 |  | 3
MEBH3001C | ME开关保护检修C级标准作业计划 |  |  |  | 325 | 开关本体速断及过流定值检查。 |  | 1
MEBH3001C | ME开关保护检修C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 绝缘检查(用1000V摇表) |  | 0
MEBH3001C | ME开关保护检修C级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 开关操作试验。 |  | 1
MEBH3001C | ME开关保护检修C级标准作业计划 |  |  |  | 550 | 保护传动试验 |  | 1
FDJ3001C | 汽轮发电机C级检修标准作业计划 |  |  |  | 420 | 检查发电机端部绑扎牢固、无磨黄粉现象。 |  | 0
KQ3001C | 6KV厂用电快切装置C级检修作业计划 |  |  |  | 100 | 准备工作 |  | 1
KQ3001C | 6KV厂用电快切装置C级检修作业计划 |  |  |  | 200 | 清扫检查、端子紧固 |  | 1.5
KQ3001C | 6KV厂用电快切装置C级检修作业计划 |  |  |  | 400 | 静态试验 |  | 4
KQ3001C | 6KV厂用电快切装置C级检修作业计划 |  |  |  | 300 | 定值校验调整 |  | 4
BADY3001C | 保安电源二次线回路C级检修作业计划 |  |  |  | 100 | 准备工作 |  | 1
BADY3001C | 保安电源二次线回路C级检修作业计划 |  |  |  | 200 | 清扫检查、端子紧固,标志完善 |  | 1.5
BADY3001C | 保安电源二次线回路C级检修作业计划 |  |  |  | 300 | 蓄电池检查充电 |  | 4
KQ3001C | 6KV厂用电快切装置C级检修作业计划 |  |  |  | 600 | 清理现场 |  | 1
BADY3001C | 保安电源二次线回路C级检修作业计划 |  |  |  | 400 | 信号传动试验 |  | 4
BADY3001C | 保安电源二次线回路C级检修作业计划 |  |  |  | 600 | 清理现场 |  | 1
BADY3001C | 保安电源二次线回路C级检修作业计划 |  |  |  | 500 | 柴油机启动试验 |  | 0
10069 | UPS检修作业计划 |  |  |  | 100 | 准备工作 |  | 1
10069 | UPS检修作业计划 |  |  |  | 200 | 清扫检查、端子紧固,标志完善 |  | 1.5
10069 | UPS检修作业计划 |  |  |  | 300 | 关键点波形测量 |  | 4
10069 | UPS检修作业计划 |  |  |  | 400 | 切换试验 |  | 4
GMJ3001C | 给煤机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 |  | 3
10069 | UPS检修作业计划 |  |  |  | 600 | 清理现场 |  | 1
GMJ3001C | 给煤机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 解开电机电源引线。 |  | 0
GMJ3001C | 给煤机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 解开电机地脚螺栓及联轴器，将电机吊至检修场所。 |  | 0
GMJ3001C | 给煤机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 拆除电机的靠背轮。 |  | 0
GMJ3001C | 给煤机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 拆下风罩，取下风叶，拆掉电机前后端盖或油端盖。 |  | 0
GMJ3001C | 给煤机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 端部绕组及引线检修 |  | 3
GMJ3001C | 给煤机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修前准备工作 |  | 1
GMJ3001C | 给煤机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 用５００Ｖ摇表测量各相对地绝缘电阻应合格。 |  | 0
GMJ3001C | 给煤机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 清扫端部绕组，检查绝缘无破裂、烧焦、膨胀，清洁无油垢；绑线不松动。 |  | 0
GMJ3001C | 给煤机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 引出线绝缘完好，无机械损伤；接线板几接线柱完好、固定牢固。 |  | 0
GMJ3001C | 给煤机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 轴承检修 |  | 3
GMJ3001C | 给煤机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 清洗轴承。 |  | 0
GMJ3001C | 给煤机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查轴承内外滚道应完好无伤，滚子无异状，清洁。 |  | 0
GMJ3001C | 给煤机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 检查轴承外圆与轴套配合紧固，无伤痕。 |  | 0
GMJ3001C | 给煤机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 检查轴承内圈与轴径配合紧固不窜动。 |  | 0
GMJ3001C | 给煤机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 检查、补充轴承润滑脂。 |  | 0
GMJ3001C | 给煤机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 430 | 对不合格轴承进行更换。 |  | 0
GMJ3001C | 给煤机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 设备组装。 |  | 4
GMJ3001C | 给煤机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 用清洁剂将轴承冲洗干净，加入二硫化钼，加入量约占轴承室容积的三分之一――三分之二。 |  | 0
GMJ3001C | 给煤机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 装配电机两端端盖、外油盖。 |  | 0
GMJ3001C | 给煤机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 用手盘动电机转子，应转动灵活，无摩擦声，无卡涩。 |  | 0
GMJ3001C | 给煤机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 装配联轴器。 |  | 0
GMJ3001C | 给煤机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 525 | 电机就位找正，接电源线、接地线。 |  | 0
GMJ3001C | 给煤机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 清理现场 |  | 1
GMJ3002C | 给煤机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修前准备工作 |  | 1
GMJ3002C | 给煤机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 |  | 3
GMJ3002C | 给煤机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 解开电机电源引线。 |  | 0
GMJ3002C | 给煤机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 解开电机地脚螺栓及联轴器，将电机吊至检修场所。 |  | 0
GMJ3002C | 给煤机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 拆除电机的靠背轮。 |  | 0
GMJ3002C | 给煤机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 拆下风罩，取下风叶，拆掉电机前后端盖或油端盖。 |  | 0
GMJ3002C | 给煤机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 端部绕组及引线检修 |  | 3
GMJ3002C | 给煤机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 用５００Ｖ摇表测量各相对地绝缘电阻应合格。 |  | 0
GMJ3002C | 给煤机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 清扫端部绕组，检查绝缘无破裂、烧焦、膨胀，清洁无油垢；绑线不松动。 |  | 0
GMJ3002C | 给煤机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 引出线绝缘完好，无机械损伤；接线板几接线柱完好、固定牢固。 |  | 0
GMJ3002C | 给煤机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 轴承检修 |  | 3
GMJ3002C | 给煤机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 清洗轴承。 |  | 0
GMJ3002C | 给煤机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查轴承内外滚道应完好无伤，滚子无异状，清洁。 |  | 0
GMJ3002C | 给煤机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 检查轴承外圆与轴套配合紧固，无伤痕。 |  | 0
GMJ3002C | 给煤机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 检查轴承内圈与轴径配合紧固不窜动。 |  | 0
GMJ3002C | 给煤机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 检查、补充轴承润滑脂。 |  | 0
GMJ3002C | 给煤机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 430 | 对不合格轴承进行更换。 |  | 0
GMJ3002C | 给煤机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 设备组装。 |  | 4
GMJ3002C | 给煤机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 用清洁剂将轴承冲洗干净，加入二硫化钼，加入量约占轴承室容积的三分之一――三分之二。 |  | 0
GMJ3002C | 给煤机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 装配电机两端端盖、外油盖。 |  | 0
GMJ3002C | 给煤机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 用手盘动电机转子，应转动灵活，无摩擦声，无卡涩。 |  | 0
GMJ3002C | 给煤机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 装配联轴器。 |  | 0
GMJ3002C | 给煤机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 525 | 电机就位找正，接电源线、接地线。 |  | 0
GMJ3002C | 给煤机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 清理现场 |  | 1
KDZ3001C | 空预器导向轴承油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修前准备工作 |  | 1
KDZ3001C | 空预器导向轴承油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 |  | 3
KDZ3001C | 空预器导向轴承油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 解开电机电源引线。 |  | 0
KDZ3001C | 空预器导向轴承油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 解开电机地脚螺栓及联轴器，将电机吊至检修场所。 |  | 0
KDZ3001C | 空预器导向轴承油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 拆除电机的靠背轮。 |  | 0
KDZ3001C | 空预器导向轴承油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 拆下风罩，取下风叶，拆掉电机前后端盖或油端盖。 |  | 0
KDZ3001C | 空预器导向轴承油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 端部绕组及引线检修 |  | 3
KDZ3001C | 空预器导向轴承油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 用５００Ｖ摇表测量各相对地绝缘电阻应合格。 |  | 0
KDZ3001C | 空预器导向轴承油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 清扫端部绕组，检查绝缘无破裂、烧焦、膨胀，清洁无油垢；绑线不松动。 |  | 0
KDZ3001C | 空预器导向轴承油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 引出线绝缘完好，无机械损伤；接线板几接线柱完好、固定牢固。 |  | 0
KDZ3001C | 空预器导向轴承油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 轴承检修 |  | 3
KDZ3001C | 空预器导向轴承油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 清洗轴承。 |  | 0
KDZ3001C | 空预器导向轴承油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查轴承内外滚道应完好无伤，滚子无异状，清洁。 |  | 0
KDZ3001C | 空预器导向轴承油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 检查轴承外圆与轴套配合紧固，无伤痕。 |  | 0
KDZ3001C | 空预器导向轴承油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 检查轴承内圈与轴径配合紧固不窜动。 |  | 0
KDZ3001C | 空预器导向轴承油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 检查、补充轴承润滑脂。 |  | 0
KDZ3001C | 空预器导向轴承油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 430 | 对不合格轴承进行更换。 |  | 0
KDZ3001C | 空预器导向轴承油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 设备组装。 |  | 4
KDZ3001C | 空预器导向轴承油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 用清洁剂将轴承冲洗干净，加入二硫化钼，加入量约占轴承室容积的三分之一――三分之二。 |  | 0
KDZ3001C | 空预器导向轴承油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 装配电机两端端盖、外油盖。 |  | 0
KDZ3001C | 空预器导向轴承油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 用手盘动电机转子，应转动灵活，无摩擦声，无卡涩。 |  | 0
KDZ3001C | 空预器导向轴承油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 装配联轴器。 |  | 0
KDZ3001C | 空预器导向轴承油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 525 | 电机就位找正，接电源线、接地线。 |  | 0
KDZ3001C | 空预器导向轴承油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 清理现场 |  | 1
RYD-10071 | 燃（机）皮带粘接（A级检修）标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 200 | 准备工作 |  | 1.5
RYD-10071 | 燃（机）皮带粘接（A级检修）标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 210 | 划线、截割皮带接头 |  | 1
RYD-10071 | 燃（机）皮带粘接（A级检修）标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 220 | 制做皮带接头，（N-1）个台阶，N为尼龙布层数 |  | 4
RYD-10071 | 燃（机）皮带粘接（A级检修）标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 230 | 打磨、清洗接头 |  | 2
RYD-10071 | 燃（机）皮带粘接（A级检修）标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 240 | 涂胶、粘接 |  | 1.5
RYD-10071 | 燃（机）皮带粘接（A级检修）标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 250 | 清理现场 |  | 0.5
LZJ3001C | 捞渣机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修前准备工作 |  | 1
LZJ3001C | 捞渣机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 |  | 3
LZJ3001C | 捞渣机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 解开电机电源引线。 |  | 0
LZJ3001C | 捞渣机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 解开电机地脚螺栓及联轴器，将电机吊至检修场所。 |  | 0
LZJ3001C | 捞渣机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 拆除电机的靠背轮。 |  | 0
LZJ3001C | 捞渣机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 拆下风罩，取下风叶，拆掉电机前后端盖或油端盖。 |  | 0
LZJ3001C | 捞渣机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 端部绕组及引线检修 |  | 3
LZJ3001C | 捞渣机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 用５００Ｖ摇表测量各相对地绝缘电阻应合格。 |  | 0
LZJ3001C | 捞渣机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 清扫端部绕组，检查绝缘无破裂、烧焦、膨胀，清洁无油垢；绑线不松动。 |  | 0
LZJ3001C | 捞渣机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 引出线绝缘完好，无机械损伤；接线板几接线柱完好、固定牢固。 |  | 0
LZJ3001C | 捞渣机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 轴承检修 |  | 3
LZJ3001C | 捞渣机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 清洗轴承。 |  | 0
LZJ3001C | 捞渣机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查轴承内外滚道应完好无伤，滚子无异状，清洁。 |  | 0
LZJ3001C | 捞渣机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 检查轴承外圆与轴套配合紧固，无伤痕。 |  | 0
LZJ3001C | 捞渣机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 检查轴承内圈与轴径配合紧固不窜动。 |  | 0
LZJ3001C | 捞渣机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 检查、补充轴承润滑脂。 |  | 0
LZJ3001C | 捞渣机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 430 | 对不合格轴承进行更换。 |  | 0
LZJ3001C | 捞渣机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 设备组装。 |  | 4
LZJ3001C | 捞渣机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 用清洁剂将轴承冲洗干净，加入二硫化钼，加入量约占轴承室容积的三分之一――三分之二。 |  | 0
LZJ3001C | 捞渣机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 装配电机两端端盖、外油盖。 |  | 0
LZJ3001C | 捞渣机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 用手盘动电机转子，应转动灵活，无摩擦声，无卡涩。 |  | 0
LZJ3001C | 捞渣机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 装配联轴器。 |  | 0
LZJ3001C | 捞渣机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 525 | 电机就位找正，接电源线、接地线。 |  | 0
LZJ3001C | 捞渣机电机C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 清理现场 |  | 1
10072 | 电泵辅助油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修前准备工作 |  | 1
10072 | 电泵辅助油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 |  | 3
10072 | 电泵辅助油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 解开电机电源引线。 |  | 0
10072 | 电泵辅助油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 解开电机地脚螺栓及联轴器，将电机吊至检修场所。 |  | 0
10072 | 电泵辅助油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 拆除电机的靠背轮。 |  | 0
10072 | 电泵辅助油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 拆下风罩，取下风叶，拆掉电机前后端盖或油端盖。 |  | 0
10072 | 电泵辅助油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 端部绕组及引线检修 |  | 3
10072 | 电泵辅助油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 用５００Ｖ摇表测量各相对地绝缘电阻应合格。 |  | 0
10072 | 电泵辅助油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 清扫端部绕组，检查绝缘无破裂、烧焦、膨胀，清洁无油垢；绑线不松动。 |  | 0
10072 | 电泵辅助油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 引出线绝缘完好，无机械损伤；接线板几接线柱完好、固定牢固。 |  | 0
10072 | 电泵辅助油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 轴承检修 |  | 3
10072 | 电泵辅助油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 清洗轴承。 |  | 0
10072 | 电泵辅助油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查轴承内外滚道应完好无伤，滚子无异状，清洁。 |  | 0
10072 | 电泵辅助油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 检查轴承外圆与轴套配合紧固，无伤痕。 |  | 0
10072 | 电泵辅助油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 检查轴承内圈与轴径配合紧固不窜动。 |  | 0
10072 | 电泵辅助油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 检查、补充轴承润滑脂。 |  | 0
YZDJ3002C | 风机油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 检查轴承内圈与轴径配合紧固不窜动。 |  | 0
YZDJ3002C | 风机油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 检查、补充轴承润滑脂。 |  | 0
YZDJ3002C | 风机油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 430 | 对不合格轴承进行更换。 |  | 0
YZDJ3002C | 风机油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 设备组装。 |  | 4
YZDJ3002C | 风机油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 用清洁剂将轴承冲洗干净，加入二硫化钼，加入量约占轴承室容积的三分之一――三分之二。 |  | 0
YZDJ3002C | 风机油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 装配电机两端端盖、外油盖。 |  | 0
YZDJ3002C | 风机油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 用手盘动电机转子，应转动灵活，无摩擦声，无卡涩。 |  | 0
YZDJ3002C | 风机油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 装配联轴器。 |  | 0
YZDJ3002C | 风机油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 525 | 电机就位找正，接电源线、接地线。 |  | 0
YZDJ3002C | 风机油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 清理现场 |  | 1
YZDJ3003C | 风机油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修前准备工作 |  | 1
YZDJ3003C | 风机油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 |  | 2
YZDJ3003C | 风机油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 解开电机电源引线。 |  | 0
YZDJ3003C | 风机油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 拆除电机的靠背轮。 |  | 0
YZDJ3003C | 风机油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 拆下风罩，取下风叶，拆掉电机前后端盖或油端盖。 |  | 0
YZDJ3003C | 风机油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 端部绕组及引线检修 |  | 2
YZDJ3003C | 风机油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 用５００Ｖ摇表测量各相对地绝缘电阻应合格。 |  | 0
YZDJ3003C | 风机油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 清扫端部绕组，检查绝缘无破裂、烧焦、膨胀，清洁无油垢；绑线不松动。 |  | 0
YZDJ3003C | 风机油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 引出线绝缘完好，无机械损伤；接线板几接线柱完好、固定牢固。 |  | 0
YZDJ3003C | 风机油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 轴承检修 |  | 2
YZDJ3003C | 风机油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 清洗轴承。 |  | 0
YZDJ3003C | 风机油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查轴承内外滚道应完好无伤，滚子无异状，清洁。 |  | 0
YZDJ3003C | 风机油站电机C级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 检查轴承外圆与轴套配合紧固，无伤痕。 |  | 0
RY07004 | 斗轮机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 120 | 轮斗齿检查、更换损坏斗齿 |  | 0
RY07004 | 斗轮机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 130 | 大、小回转齿磨损情况检查、加油 |  | 0
RY07004 | 斗轮机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 140 | 各平台、通道、楼梯、扶手检查、消缺 |  | 0
RY07004 | 斗轮机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 150 | 各承重结构检查、消缺 |  | 0
RY07004 | 斗轮机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 160 | 轨道检查、保养 |  | 0
RY07004 | 斗轮机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 170 | 试运行、清理现场、工作终结 |  | 0
RY07005 | 斗轮机电气系统C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 10 | 落实安全措施及准备工作 |  | 0
RY07005 | 斗轮机电气系统C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 20 | 高压开关及刀闸检修 |  | 0
RY07005 | 斗轮机电气系统C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 30 | 斗轮变压器及母线检修 |  | 0
RY07005 | 斗轮机电气系统C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 40 | 高低压电缆及地面箱检修 |  | 0
RY07005 | 斗轮机电气系统C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 50 | 卷筒力矩电机、风机及滑环接线检修 |  | 0
RY07005 | 斗轮机电气系统C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 60 | 滑缆、滑车检修 |  | 0
RY07005 | 斗轮机电气系统C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 70 | 各电机检修 |  | 0
RY07005 | 斗轮机电气系统C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 80 | 各电机轴承检查、加油（必要时更换） |  | 0
RY07005 | 斗轮机电气系统C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 90 | 各空开、接触器等一次回路及元件检修 |  | 0
RY07005 | 斗轮机电气系统C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 100 | 各控制回路及二次元件检修 |  | 0
RY07005 | 斗轮机电气系统C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 110 | 各测量回路及表计检查、校验 |  | 0
RY07005 | 斗轮机电气系统C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 120 | 各电气箱、柜及柜门检修 |  | 0
RY07005 | 斗轮机电气系统C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 130 | 整机照明检修 |  | 0
RY07005 | 斗轮机电气系统C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 140 | 保护校验 |  | 0
RY07005 | 斗轮机电气系统C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 150 | 电气预试、防水封堵 |  | 0
RY07005 | 斗轮机电气系统C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 160 | 分步调试、试运行 |  | 0
RY07005 | 斗轮机电气系统C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 170 | 清理现场、工作终结 |  | 0
RY07006 | #0皮带机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 10 | 落实安全措施及准备工作 |  | 0
RY07006 | #0皮带机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 20 | 检查、清洗减速机并换油 |  | 0
RY07006 | #0皮带机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 30 | 液力偶合器检查清洗、换油 |  | 0
RY07006 | #0皮带机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 40 | 制动器检查、调整 |  | 0
RY07006 | #0皮带机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 50 | 检查更换液偶弹性块 |  | 0
RY07006 | #0皮带机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 60 | 各滚筒轴承检查、加油 |  | 0
RY07006 | #0皮带机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 70 | 调偏、槽型、缓冲托辊及托辊架检修、更换损坏托辊 |  | 0
RY07006 | #0皮带机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 80 | 张紧小车检修、加油 |  | 0
RY07006 | #0皮带机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 90 | 头、尾部清扫器检修、更换损坏皮子 |  | 0
RY07006 | #0皮带机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 100 | 机架护栏检修 |  | 0
RY07006 | #0皮带机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 110 | 皮带检修、去除飞边、接口修补 |  | 0
RY07006 | #0皮带机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 120 | 试运行、清理现场、工作终结 |  | 0
RY07007 | #0皮带机电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 10 | 落实安全措施及准备工作 |  | 0
RY07007 | #0皮带机电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 20 | 电机检修 |  | 0
RY07007 | #0皮带机电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 30 | ME开关、电缆、接触器及一次回路检修 |  | 0
RY07007 | #0皮带机电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 40 | 控制回路及元件检修 |  | 0
RY07007 | #0皮带机电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 50 | 程控回路及传感器检修 |  | 0
RY07007 | #0皮带机电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 60 | 开关柜及柜门检修 |  | 0
RY07007 | #0皮带机电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 70 | 传感器电缆、柜内接线整理、紧固 |  | 0
RY07007 | #0皮带机电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 80 | 电气预防性试验、防水封堵 |  | 0
RY07007 | #0皮带机电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 90 | 试运行、清理现场、工作终结 |  | 0
RY06004 | 炉扁布袋除尘器C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 10 | 落实安全措施及准备工作 |  | 0
RY06004 | 炉扁布袋除尘器C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 20 | 振打机构检查、加油 |  | 0
RY06004 | 炉扁布袋除尘器C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 30 | 各部位销轴、铰链清洗、检查、加油 |  | 0
RY06004 | 炉扁布袋除尘器C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 40 | 各齿轮、铰链、轴承清洗、检查、加油 |  | 0
RY06004 | 炉扁布袋除尘器C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 50 | 风叶检查、除垢 |  | 0
RY06004 | 炉扁布袋除尘器C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 60 | 布袋清理、振打、必要时更换 |  | 0
RY06004 | 炉扁布袋除尘器C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 70 | 观察门检查、更换损坏密封条 |  | 0
RY06004 | 炉扁布袋除尘器C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 80 | 试运行、清理现场、工作终结 |  | 0
RY06005 | 炉扁布袋除尘器电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 10 | 落实安全措施及准备工作 |  | 0
RY06005 | 炉扁布袋除尘器电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 20 | 风机、振打电机检修 |  | 0
RY06005 | 炉扁布袋除尘器电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 30 | MCC开关、各接触器及一次回路检修 |  | 0
RY06005 | 炉扁布袋除尘器电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 40 | 控制回路及二次元件检修 |  | 0
10133 | 扫描电机C级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 拆除电机的靠背轮。 |  | 0
10133 | 扫描电机C级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 拆下风罩，取下风叶，拆掉电机前后端盖或油端盖。 |  | 0
10133 | 扫描电机C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 端部绕组及引线检修 |  | 3
10133 | 扫描电机C级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 用５００Ｖ摇表测量各相对地绝缘电阻应合格。 |  | 0
10133 | 扫描电机C级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 清扫端部绕组，检查绝缘无破裂、烧焦、膨胀，清洁无油垢；绑线不松动。 |  | 0
10133 | 扫描电机C级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 引出线绝缘完好，无机械损伤；接线板几接线柱完好、固定牢固。 |  | 0
10133 | 扫描电机C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 轴承检修 |  | 3
10133 | 扫描电机C级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 清洗轴承。 |  | 0
10133 | 扫描电机C级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查轴承内外滚道应完好无伤，滚子无异状，清洁。 |  | 0
10133 | 扫描电机C级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 检查轴承外圆与轴套配合紧固，无伤痕。 |  | 0
10133 | 扫描电机C级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 检查轴承内圈与轴径配合紧固不窜动。 |  | 0
10133 | 扫描电机C级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 检查、补充轴承润滑脂。 |  | 0
10133 | 扫描电机C级标准作业计划 |  |  |  | 430 | 对不合格轴承进行更换。 |  | 0
10133 | 扫描电机C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 设备组装。 |  | 4
10133 | 扫描电机C级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 用清洁剂将轴承冲洗干净，加入二硫化钼，加入量约占轴承室容积的三分之一――三分之二。 |  | 0
10133 | 扫描电机C级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 装配电机两端端盖、外油盖。 |  | 0
10133 | 扫描电机C级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 用手盘动电机转子，应转动灵活，无摩擦声，无卡涩。 |  | 0
10133 | 扫描电机C级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 装配联轴器。 |  | 0
10133 | 扫描电机C级标准作业计划 |  |  |  | 525 | 电机就位找正，接电源线、接地线。 |  | 0
10133 | 扫描电机C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 清理现场 |  | 1
RJHY | 热控计划化学仪表检修计划 |  | 热控项目部 |  | 10 | 现场检查，了解实际情况； |  | 0
RJHY | 热控计划化学仪表检修计划 |  | 热控项目部 |  | 20 | 仪表系统检查确认仪表良好； |  | 0
10180 | 102A低压交流电机A级检修项目 |  | 电气项目部 |  | 70 | 电机大修试验 |  | 0
10180 | 102A低压交流电机A级检修项目 |  | 电气项目部 |  | 80 | 电机空试 |  | 0
10180 | 102A低压交流电机A级检修项目 |  | 电气项目部 |  | 90 | 清理现场结束工作 |  | 0
10181 | 公用系统高压电机及F-C开关A级标准作业计划 |  | 电气项目部 |  | 10 | 落实安全措施 |  | 0
10181 | 公用系统高压电机及F-C开关A级标准作业计划 |  | 电气项目部 |  | 20 | 电机解体（包括抽转子） |  | 0
10181 | 公用系统高压电机及F-C开关A级标准作业计划 |  | 电气项目部 |  | 30 | 定子检修 |  | 0
10181 | 公用系统高压电机及F-C开关A级标准作业计划 |  | 电气项目部 |  | 40 | 转子检修 |  | 0
10181 | 公用系统高压电机及F-C开关A级标准作业计划 |  | 电气项目部 |  | 50 | 轴承（瓦）检查、更换及润滑油更换 |  | 0
10181 | 公用系统高压电机及F-C开关A级标准作业计划 |  | 电气项目部 |  | 60 | 附件检修（包括冷却器、端盖、轴承室、联轴器等） |  | 0
10181 | 公用系统高压电机及F-C开关A级标准作业计划 |  | 电气项目部 |  | 70 | 电气试验，回装试转 |  | 0
10181 | 公用系统高压电机及F-C开关A级标准作业计划 |  | 电气项目部 |  | 80 | 开关真空接触器检修：超、行程调整，电磁操动机构检修 |  | 0
10181 | 公用系统高压电机及F-C开关A级标准作业计划 |  | 电气项目部 |  | 90 | 熔断器及其指示装置检查 |  | 0
10181 | 公用系统高压电机及F-C开关A级标准作业计划 |  | 电气项目部 |  | 100 | 一次导电回路检查 |  | 0
10181 | 公用系统高压电机及F-C开关A级标准作业计划 |  | 电气项目部 |  | 110 | 二次导电回路检查 |  | 0
10181 | 公用系统高压电机及F-C开关A级标准作业计划 |  | 电气项目部 |  | 120 | 防误机构的检查及试车 |  | 0
10181 | 公用系统高压电机及F-C开关A级标准作业计划 |  | 电气项目部 |  | 130 | 开关预防性试验 |  | 0
10181 | 公用系统高压电机及F-C开关A级标准作业计划 |  | 电气项目部 |  | 140 | 清理现场结束工作 |  | 0
DQ03000 | #3发变组一次设备D级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 10 | 落实安全措施 |  | 0
DQ03000 | #3发变组一次设备D级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 20 | 发电机本体检修： |  | 0
DQ03000 | #3发变组一次设备D级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 30 | 定子冷却水回路反冲洗 |  | 0
DQ03000 | #3发变组一次设备D级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 40 | 定子出线罩内清扫、检查 |  | 0
DQ03000 | #3发变组一次设备D级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 50 | 定子线棒测温元件检测、回路检测 |  | 0
DQ03000 | #3发变组一次设备D级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 60 | 定子线圈绝缘检测 |  | 0
DQ03000 | #3发变组一次设备D级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 70 | 发电机端部绑扎检查、绝缘引水管接头检查 |  | 0
DQ03000 | #3发变组一次设备D级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 80 | 严密性检测 |  | 0
DQ03000 | #3发变组一次设备D级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 90 | 励磁系统检修： |  | 0
DQ03000 | #3发变组一次设备D级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 100 | 发电机端部励磁设备小室及内部设备清扫检查 |  | 0
DQ03000 | #3发变组一次设备D级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 110 | 滑环、碳刷检查 |  | 0
DQ03000 | #3发变组一次设备D级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 120 | 电气连接面检查 |  | 0
DQ03000 | #3发变组一次设备D级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 130 | 灭磁开关检查 |  | 0
DQ03000 | #3发变组一次设备D级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 140 | 通风冷却系统检查 |  | 0
DQ03000 | #3发变组一次设备D级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 150 | 出口PT、避雷器检修： |  | 0
DQ03000 | #3发变组一次设备D级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 160 | 清扫检查 |  | 0
DQ03000 | #3发变组一次设备D级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 170 | 各连接部位螺栓紧固 |  | 0
DQ03000 | #3发变组一次设备D级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 180 | 中性点变压器检修： |  | 0
DQ03000 | #3发变组一次设备D级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 190 | 吹灰清扫检查 |  | 0
DQ03000 | #3发变组一次设备D级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 200 | 刀闸检查、试操 |  | 0
DQ03000 | #3发变组一次设备D级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 210 | 变压器绝缘检查 |  | 0
DQ03000 | #3发变组一次设备D级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 220 | 二次电阻检查 |  | 0
DQ03000 | #3发变组一次设备D级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 230 | 接地状况检查 |  | 0
DQ03000 | #3发变组一次设备D级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 240 | 主变压器检修： |  | 0
DQ03000 | #3发变组一次设备D级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 250 | 高、低压套管清扫检查 |  | 0
DQ03000 | #3发变组一次设备D级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 260 | 变压器本体清扫，油迹清除 |  | 0
DQ03000 | #3发变组一次设备D级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 270 | 各连接部位检查，螺栓紧固 |  | 0
DQ03000 | #3发变组一次设备D级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 280 | 各密封面检查，渗漏油消缺 |  | 0
DQ03000 | #3发变组一次设备D级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 290 | 套管、油枕油位检查 |  | 0
DQ03000 | #3发变组一次设备D级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 300 | 瓦斯继电器检查，排气 |  | 0
DQ03000 | #3发变组一次设备D级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 310 | 呼吸器硅胶检查，必要时更换 |  | 0
DQ03000 | #3发变组一次设备D级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 320 | 油流继电器检查 |  | 0
DQ03000 | #3发变组一次设备D级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 330 | 预防性试验（不做） |  | 0
DQ03000 | #3发变组一次设备D级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 340 | 变压器风冷系统清扫检查 |  | 0
DQ03000 | #3发变组一次设备D级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 350 | 风冷电机绝缘电阻、平衡电阻测量，必要时处理或更换 |  | 0
DQ03000 | #3发变组一次设备D级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 360 | 油泵电机绝缘电阻、平衡电阻测量，必要时处理或更换 |  | 0
DQ03000 | #3发变组一次设备D级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 370 | 变压器冷却器控制柜清扫检查 |  | 0
DQ03000 | #3发变组一次设备D级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 380 | 冷却系统二次控制回路检查，各控制元件测试，必要时处理或更换 |  | 0
DQ03000 | #3发变组一次设备D级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 390 | 冷却系统连锁试验 |  | 0
DQ03000 | #3发变组一次设备D级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 400 | 温度表校验 |  | 0
DQ03000 | #3发变组一次设备D级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 410 | 高厂变检修（无油泵、油流继电器检修项目，其余同主变检修项目） |  | 0
10161 | 205C电气F-C（3AF）开关检修标准项目 |  | 电气项目部 |  | 80 | 结束工作。 |  | 0
BH3008C | 线路保护检修C级标准作业计划 |  | 继电保护项目部 |  | 10 | 落实安全措施； |  | 0
BH3008C | 线路保护检修C级标准作业计划 |  | 继电保护项目部 |  | 20 | 保护柜、控制屏、就地端子箱清扫检查，端子紧固； |  | 0
BH3008C | 线路保护检修C级标准作业计划 |  | 继电保护项目部 |  | 30 | 保护插件外观清扫检查； |  | 0
BH3008C | 线路保护检修C级标准作业计划 |  | 继电保护项目部 |  | 40 | 直流回路绝缘检查； |  | 0
BH3008C | 线路保护检修C级标准作业计划 |  | 继电保护项目部 |  | 50 | 正常工作状态下输出电压检测； |  | 0
BH3008C | 线路保护检修C级标准作业计划 |  | 继电保护项目部 |  | 60 | 软件版本和程序校验码核查； |  | 0
BH3008C | 线路保护检修C级标准作业计划 |  | 继电保护项目部 |  | 70 | 时钟的整定与校核； |  | 0
BH3008C | 线路保护检修C级标准作业计划 |  | 继电保护项目部 |  | 80 | 定值设定值检查； |  | 0
BH3008C | 线路保护检修C级标准作业计划 |  | 继电保护项目部 |  | 90 | 定值修改允许开关功能校验； |  | 0
BH3008C | 线路保护检修C级标准作业计划 |  | 继电保护项目部 |  | 100 | 检验零漂； |  | 0
BH3008C | 线路保护检修C级标准作业计划 |  | 继电保护项目部 |  | 110 | 检查实际重合闸为“单故三重”方式时不同类型故障动作情况； |  | 0
BH3008C | 线路保护检修C级标准作业计划 |  | 继电保护项目部 |  | 120 | 中央信号及事故音响回路检查； |  | 0
BH3008C | 线路保护检修C级标准作业计划 |  | 继电保护项目部 |  | 130 | 检查至故障录波回路信号应正确； |  | 0
BH3008C | 线路保护检修C级标准作业计划 |  | 继电保护项目部 |  | 140 | 检查失灵保护至母差保护回路应正确； |  | 0
BH3008C | 线路保护检修C级标准作业计划 |  | 继电保护项目部 |  | 150 | 高频保护相关设备检查； |  | 0
BH3008C | 线路保护检修C级标准作业计划 |  | 继电保护项目部 |  | 160 | 整组试验； |  | 0
BH3008C | 线路保护检修C级标准作业计划 |  | 继电保护项目部 |  | 170 | 手合手跳开关应正常； |  | 0
BH3008C | 线路保护检修C级标准作业计划 |  | 继电保护项目部 |  | 180 | 模拟单相故障开关三跳重合； |  | 0
BH3008C | 线路保护检修C级标准作业计划 |  | 继电保护项目部 |  | 190 | 模拟相间故障开关三跳不重合； |  | 0
RY02003 | MCC母线、电源开关、负荷开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 100 | ME开关检修 |  | 0
RY02003 | MCC母线、电源开关、负荷开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 110 | 开关控制回路及二次元件检修 |  | 0
RY02003 | MCC母线、电源开关、负荷开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 120 | 电气预试、试操作 |  | 0
DQ10002 | 外围低压交流电机及其MCC开关C级标准作业计划 |  | 电气项目部 |  | 10 | 落实安全措施； |  | 0
DQ10002 | 外围低压交流电机及其MCC开关C级标准作业计划 |  | 电气项目部 |  | 20 | 电机全面清扫； |  | 0
DQ10002 | 外围低压交流电机及其MCC开关C级标准作业计划 |  | 电气项目部 |  | 30 | 轴承清洗、检查、更换润滑油； |  | 0
DQ10002 | 外围低压交流电机及其MCC开关C级标准作业计划 |  | 电气项目部 |  | 40 | 端部绝缘及电气联接检查； |  | 0
DQ10002 | 外围低压交流电机及其MCC开关C级标准作业计划 |  | 电气项目部 |  | 50 | 紧固件检查； |  | 0
DQ10002 | 外围低压交流电机及其MCC开关C级标准作业计划 |  | 电气项目部 |  | 60 | 消除现存缺陷； |  | 0
DQ10002 | 外围低压交流电机及其MCC开关C级标准作业计划 |  | 电气项目部 |  | 70 | 开关主、控制回路及电器元件检查； |  | 0
DQ10002 | 外围低压交流电机及其MCC开关C级标准作业计划 |  | 电气项目部 |  | 80 | 开关推进、拉出机构检查； |  | 0
DQ10002 | 外围低压交流电机及其MCC开关C级标准作业计划 |  | 电气项目部 |  | 90 | 电机回装，试转； |  | 0
DQ10002 | 外围低压交流电机及其MCC开关C级标准作业计划 |  | 电气项目部 |  | 100 | 结束工作。 |  | 0
RY02003 | MCC母线、电源开关、负荷开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 130 | 清理现场、工作终结 |  | 0
RK10002 | 炉前油系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 10 | 工作准备 |  | 0
RK10002 | 炉前油系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 20 | 油枪、点火枪控制回路及设备检查、行程调整 |  | 0
RK10002 | 炉前油系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 30 | 气缸密封性检查，必要时更换密封圈 |  | 0
RY00002 | 除大木器电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 10 | 落实安全措施及准备工作 |  | 0
RK10002 | 炉前油系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 40 | 油阀控制回路清理、检查、行程调整 |  | 0
RK10002 | 炉前油系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 50 | 燃油进、回油阀控制回路及设备清理、检查 |  | 0
RK10002 | 炉前油系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 60 | 清理现场、工作结束 |  | 0
RY00002 | 除大木器电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 20 | 电机检修 |  | 0
RY00002 | 除大木器电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 30 | MCC开关、接触器及一次回路检修 |  | 0
RY00002 | 除大木器电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 40 | 二次回路及元件检修 |  | 0
RY00002 | 除大木器电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 50 | 程控回路及元件检修 |  | 0
RY00001 | 除大木器C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 90 | 试运行、清理现场、工作终结 |  | 0
RK10003 | 制粉系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 10 | 工作准备 |  | 0
RK10003 | 制粉系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 20 | 磨煤机控制系统设备清理、检查 |  | 0
RK10003 | 制粉系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 30 | 磨入口快关门行程检查、动作试验 |  | 0
RK10003 | 制粉系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 40 | 磨入口气动隔绝门控制柜清理、回路检查、动作试验 |  | 0
RK10003 | 制粉系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 50 | 磨煤机出口门检查、调整 |  | 0
RK10003 | 制粉系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 60 | 磨煤机蒸汽门检查、调整 |  | 0
RY00002 | 除大木器电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 60 | 电气柜及柜门检修 |  | 0
RY00002 | 除大木器电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 70 | 电气预试 |  | 0
RY00002 | 除大木器电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 80 | 试运行、清理现场、工作终结 |  | 0
RK10003 | 制粉系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 70 | 煤斗疏通装置置检查、动作试验 |  | 0
RK10003 | 制粉系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 80 | 给煤机上、下闸板门检查、调整 |  | 0
RK10003 | 制粉系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 90 | 断煤疏通系统检查 |  | 0
RK10003 | 制粉系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 100 | 清理现场、工作结束 |  | 0
DQ01014 | 6KV电动机保护C级检修作业计划 |  | 继电保护项目部 |  | 50 | 就地及远方合分开关试验； |  | 0
DQ01014 | 6KV电动机保护C级检修作业计划 |  | 继电保护项目部 |  | 60 | 合上开关,用事故按钮跳开关试验； |  | 0
DQ01014 | 6KV电动机保护C级检修作业计划 |  | 继电保护项目部 |  | 70 | 开关防跳试验； |  | 0
DQ01014 | 6KV电动机保护C级检修作业计划 |  | 继电保护项目部 |  | 80 | 保护传动试验； |  | 0
DQ01014 | 6KV电动机保护C级检修作业计划 |  | 继电保护项目部 |  | 90 | 相关仪表校验； |  | 0
DQ01014 | 6KV电动机保护C级检修作业计划 |  | 继电保护项目部 |  | 100 | 清理现场结束工作。 |  | 0
RY06002 | #6皮带犁煤器C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 10 | 落实安全措施及准备工作 |  | 0
RY06002 | #6皮带犁煤器C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 20 | 各犁煤器机架检修、调整 |  | 0
RY06002 | #6皮带犁煤器C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 30 | 各犁煤器电动推杆机械检查、换油 |  | 0
RY06002 | #6皮带犁煤器C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 40 | 各犁头皮子检查、调整，必要时更换 |  | 0
RY06002 | #6皮带犁煤器C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 50 | 检查、更换损坏的托辊 |  | 0
RY06002 | #6皮带犁煤器C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 60 | 各联动机构检查、加油、各铰链、滑轮清洗检查、加油 |  | 0
RY06002 | #6皮带犁煤器C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 70 | 试运行、清理现场、工作终结 |  | 0
DQ01015 | 106C电气干式变压器及高低压侧开关检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 10 | 落实安全措施； |  | 0
DQ01015 | 106C电气干式变压器及高低压侧开关检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 20 | 干式变压器检修； |  | 0
DQ01015 | 106C电气干式变压器及高低压侧开关检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 30 | 变压器清扫、各紧固件紧固； |  | 0
DQ01015 | 106C电气干式变压器及高低压侧开关检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 40 | 变压器导电接头检查； |  | 0
DQ01015 | 106C电气干式变压器及高低压侧开关检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 50 | 电缆头检查； |  | 0
DQ01015 | 106C电气干式变压器及高低压侧开关检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 60 | 变压器及电缆试验； |  | 0
DQ01015 | 106C电气干式变压器及高低压侧开关检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 70 | 高压侧开关及开关柜检修； |  | 0
DQ01015 | 106C电气干式变压器及高低压侧开关检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 80 | 开关一次导电回路、元件检查； |  | 0
DQ01015 | 106C电气干式变压器及高低压侧开关检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 90 | 开关二次回路、元件检查； |  | 0
DQ01015 | 106C电气干式变压器及高低压侧开关检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 100 | 开关各机构检查； |  | 0
DQ01015 | 106C电气干式变压器及高低压侧开关检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 110 | 开关柜内闭锁机构、地刀、电缆头等元件检查； |  | 0
DQ01015 | 106C电气干式变压器及高低压侧开关检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 120 | 低压侧（ME）开关检修； |  | 0
DQ01015 | 106C电气干式变压器及高低压侧开关检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 130 | 开关一次导电回路、元件检查； |  | 0
DQ01015 | 106C电气干式变压器及高低压侧开关检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 140 | 开关二次回路、元件检查； |  | 0
DQ01015 | 106C电气干式变压器及高低压侧开关检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 150 | 开关本体保护部分检查； |  | 0
DQ01015 | 106C电气干式变压器及高低压侧开关检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 160 | 开关各机构检查； |  | 0
DQ01015 | 106C电气干式变压器及高低压侧开关检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 170 | 试操； |  | 0
DQ01015 | 106C电气干式变压器及高低压侧开关检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 180 | 结束工作。 |  | 0
RY06003 | #6皮带犁煤器电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 10 | 落实安全措施及准备工作 |  | 0
RY06003 | #6皮带犁煤器电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 20 | 各电动推杆电机检修 |  | 0
RY06003 | #6皮带犁煤器电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 30 | 各就地箱清扫 |  | 0
RY06003 | #6皮带犁煤器电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 40 | 各MCC开关、电缆、接触器及一次回路检修 |  | 0
RY06003 | #6皮带犁煤器电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 50 | 各控制回路及二次元件检修 |  | 0
RY06003 | #6皮带犁煤器电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 60 | 各程控回路及元件检修 |  | 0
RY06003 | #6皮带犁煤器电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 70 | 各犁煤器限位开关、接近开关检查、调整 |  | 0
RY06003 | #6皮带犁煤器电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 80 | 电气预试、防水封堵 |  | 0
RY06003 | #6皮带犁煤器电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 90 | 各犁煤器试运行、清理现场、工作终结 |  | 0
DQ01016 | 106C电气干式变压器保护C级检修作业计划 |  | 继电保护项目部 |  | 10 | 落实安全措施； |  | 0
HX00024 | 岸边泵房冲洗水泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 10 | 落实安全措施 |  | 0
HX00024 | 岸边泵房冲洗水泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 20 | 检修前准备工作 |  | 0
HX00024 | 岸边泵房冲洗水泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 30 | 水泵解体 |  | 0
HX00024 | 岸边泵房冲洗水泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 40 | 检查清理叶轮、轴、轴套、轴承、密封装置等部件 |  | 0
HX00024 | 岸边泵房冲洗水泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 50 | 测量轴、叶轮处晃度、及口环间隙 |  | 0
HX00024 | 岸边泵房冲洗水泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 60 | 水泵复装 |  | 0
HX00024 | 岸边泵房冲洗水泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 70 | 清理现场，结束工作 |  | 0
HX00025 | 岸边泵房冲洗水泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 10 | 落实安全措施 |  | 0
HX00025 | 岸边泵房冲洗水泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 20 | 检修前准备工作 |  | 0
HX00025 | 岸边泵房冲洗水泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 30 | 检查水泵轴承、密封装置等部件 |  | 0
HX00025 | 岸边泵房冲洗水泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 40 | 检查水泵地脚螺丝、联轴器等部件 |  | 0
HX00025 | 岸边泵房冲洗水泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 50 | 清理现场，结束工作 |  | 0
DQ00002 | 干式变压器及高低压侧开关检修 |  | 电气项目部 |  | 10 | 落实安全措施； |  | 0
DQ00002 | 干式变压器及高低压侧开关检修 |  | 电气项目部 |  | 20 | 干式变压器检修； |  | 0
DQ00002 | 干式变压器及高低压侧开关检修 |  | 电气项目部 |  | 30 | 变压器清扫、各紧固件紧固； |  | 0
DQ00002 | 干式变压器及高低压侧开关检修 |  | 电气项目部 |  | 40 | 变压器导电接头检查； |  | 0
DQ00002 | 干式变压器及高低压侧开关检修 |  | 电气项目部 |  | 50 | 电缆头检查； |  | 0
DQ00002 | 干式变压器及高低压侧开关检修 |  | 电气项目部 |  | 60 | 变压器及电缆试验； |  | 0
DQ00002 | 干式变压器及高低压侧开关检修 |  | 电气项目部 |  | 70 | 高压侧开关及开关柜检修； |  | 0
DQ00002 | 干式变压器及高低压侧开关检修 |  | 电气项目部 |  | 80 | 开关一次导电回路、元件检查； |  | 0
DQ00002 | 干式变压器及高低压侧开关检修 |  | 电气项目部 |  | 90 | 开关二次回路、元件检查； |  | 0
DQ00002 | 干式变压器及高低压侧开关检修 |  | 电气项目部 |  | 100 | 开关各机构检查； |  | 0
DQ00002 | 干式变压器及高低压侧开关检修 |  | 电气项目部 |  | 110 | 开关柜内闭锁机构、地刀、电缆头等元件检查； |  | 0
DQ00002 | 干式变压器及高低压侧开关检修 |  | 电气项目部 |  | 120 | 低压侧（ME）开关检修； |  | 0
DQ00002 | 干式变压器及高低压侧开关检修 |  | 电气项目部 |  | 130 | 开关一次导电回路、元件检查； |  | 0
DQ00002 | 干式变压器及高低压侧开关检修 |  | 电气项目部 |  | 140 | 开关二次回路、元件检查； |  | 0
DQ00002 | 干式变压器及高低压侧开关检修 |  | 电气项目部 |  | 150 | 开关本体保护部分检查； |  | 0
DQ00002 | 干式变压器及高低压侧开关检修 |  | 电气项目部 |  | 160 | 开关各机构检查； |  | 0
DQ00002 | 干式变压器及高低压侧开关检修 |  | 电气项目部 |  | 170 | 试操； |  | 0
DQ00002 | 干式变压器及高低压侧开关检修 |  | 电气项目部 |  | 180 | 结束工作。 |  | 0
BH3005C | 6KV干式变压器保护C级检修标准作业计划 |  | 电气计划项目部 |  | 90 | 清理现场结束工作。 |  | 0
DQ00003 | 6KV干式变压器保护C级检修标准作业计划 |  | 继电保护项目部 |  | 10 | 落实安全措施； |  | 0
DQ00003 | 6KV干式变压器保护C级检修标准作业计划 |  | 继电保护项目部 |  | 20 | 清扫检查、端子紧固(开关柜内、立盘及就地事故按钮）； |  | 0
DQ00003 | 6KV干式变压器保护C级检修标准作业计划 |  | 继电保护项目部 |  | 30 | 绝缘检查； |  | 0
DQ00003 | 6KV干式变压器保护C级检修标准作业计划 |  | 继电保护项目部 |  | 40 | 继电器定值校验调整； |  | 0
DQ00003 | 6KV干式变压器保护C级检修标准作业计划 |  | 继电保护项目部 |  | 50 | 相关仪表校验； |  | 0
DQ00003 | 6KV干式变压器保护C级检修标准作业计划 |  | 继电保护项目部 |  | 60 | 就地及远方合分开关试验； |  | 0
DQ00003 | 6KV干式变压器保护C级检修标准作业计划 |  | 继电保护项目部 |  | 70 | 开关防跳试验； |  | 0
DQ00003 | 6KV干式变压器保护C级检修标准作业计划 |  | 继电保护项目部 |  | 80 | 保护传动试验； |  | 0
DQ00003 | 6KV干式变压器保护C级检修标准作业计划 |  | 继电保护项目部 |  | 90 | 清理现场结束工作。 |  | 0
DQ00004 | 6KV母线、PT、电源开关预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 10 | 落实安全措施； |  | 0
DQ00004 | 6KV母线、PT、电源开关预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 20 | 母线清扫检查； |  | 0
DQ00004 | 6KV母线、PT、电源开关预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 30 | 母线支持瓷瓶检查； |  | 0
DQ00004 | 6KV母线、PT、电源开关预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 40 | 各固定、夹件部位螺栓检查，紧固； |  | 0
DQ00004 | 6KV母线、PT、电源开关预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 50 | 开关母线侧一次静插头检查，校正； |  | 0
DQ00004 | 6KV母线、PT、电源开关预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 60 | 母线耐压试验。 |  | 0
DQ00004 | 6KV母线、PT、电源开关预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 70 | PT手车清扫检查； |  | 0
DQ00004 | 6KV母线、PT、电源开关预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 80 | PT预防性试验。 |  | 0
DQ00004 | 6KV母线、PT、电源开关预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 90 | 开关柜清扫检查； |  | 0
DQ00004 | 6KV母线、PT、电源开关预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 100 | 各部位螺栓检查，紧固； |  | 0
DQ00004 | 6KV母线、PT、电源开关预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 110 | 开关柜内“五防”装置检查； |  | 0
DQ00004 | 6KV母线、PT、电源开关预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 120 | 动力电缆连接头检查； |  | 0
DQ00004 | 6KV母线、PT、电源开关预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 130 | 氧化锌避雷器、CT检查，电缆封堵； |  | 0
DQ00004 | 6KV母线、PT、电源开关预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 140 | 开关本体清扫检查； |  | 0
DQ00004 | 6KV母线、PT、电源开关预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 150 | 开关导电回路检查； |  | 0
DQ00004 | 6KV母线、PT、电源开关预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 160 | 开关操作机构清扫检查； |  | 0
DQ00004 | 6KV母线、PT、电源开关预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 170 | 辅助接点检查打磨； |  | 0
DQ00004 | 6KV母线、PT、电源开关预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 180 | 各连接传动部位检查加油； |  | 0
RY09010 | 浮油收集器C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 50 | 更换必要的配件、管件、消除漏油缺陷 |  | 0
RY09010 | 浮油收集器C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 60 | 浮油收集器及管路防腐 |  | 0
RY09010 | 浮油收集器C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 70 | 试运行、清理现场、工作终结 |  | 0
RY09009 | 浮油收集器电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 10 | 落实安全措施及准备工作 |  | 0
RY09009 | 浮油收集器电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 20 | 油泵电机检修 |  | 0
RY09009 | 浮油收集器电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 30 | MCC开关、接触器及一次回路检修 |  | 0
RY09009 | 浮油收集器电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 40 | 就地控制箱检修 |  | 0
RY09009 | 浮油收集器电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 50 | 控制回路及元件检修 |  | 0
RY09009 | 浮油收集器电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 60 | 更换必要的元件、消除设备缺陷 |  | 0
RY09009 | 浮油收集器电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 70 | 电缆检修、必要时更换电机电缆 |  | 0
RY09009 | 浮油收集器电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 80 | 电气预试、防水封堵 |  | 0
RY09009 | 浮油收集器电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 90 | 试运行、清理现场、工作终结 |  | 0
RY07004 | 斗轮机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 10 | 落实安全措施及准备工作 |  | 0
RY07004 | 斗轮机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 20 | 各减速机清洗、检查、加油（必要时换油） |  | 0
RY07004 | 斗轮机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 30 | 各液偶清洗、检查、换油 |  | 0
RY07004 | 斗轮机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 40 | 各制动器清洗、检查、加油、调整 |  | 0
RY07004 | 斗轮机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 50 | 各滚筒轴承清洗、检查、加油 |  | 0
RY07004 | 斗轮机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 60 | 各托辊检查、更换损坏的托辊 |  | 0
RY07004 | 斗轮机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 70 | 检查、修整皮带接头、毛边 |  | 0
RY07004 | 斗轮机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 80 | 各导料槽及皮子检查、调整、必要时更换 |  | 0
RY07004 | 斗轮机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 90 | 各油站清洗、检查、换油 |  | 0
RY07004 | 斗轮机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 100 | 各液压系统管阀清洗、检查、必要时更换配件 |  | 0
RY07004 | 斗轮机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 110 | 各铰链清洗、检查、加油 |  | 0
BH3008C | 线路保护检修C级标准作业计划 |  | 继电保护项目部 |  | 200 | 清理现场结束工作。 |  | 0
MMJ1001C | ZGM-95磨煤机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 10 | 准备工作 |  | 0
MMJ1001C | ZGM-95磨煤机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 20 | 起吊安全用具应进行试验检查，合格后方能使用。 |  | 0
MMJ1001C | ZGM-95磨煤机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 30 | 磨本体检查 |  | 0
MMJ1001C | ZGM-95磨煤机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 40 | 检查辊套、衬瓦磨损情况 |  | 0
MMJ1001C | ZGM-95磨煤机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 50 | 打开机壳人孔门，清理干净磨内存煤。 |  | 0
MMJ1001C | ZGM-95磨煤机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 60 | 检查回粉档板门的磨损情况，清理回粉档板门上的异物。 |  | 0
MMJ1001C | ZGM-95磨煤机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 70 | 检查切向支撑板紧固螺栓是否损坏并紧固。 |  | 0
MMJ1001C | ZGM-95磨煤机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 80 | 检查导向板间隙，大于8毫米则加垫片调整；检查导向板磨损情况。 |  | 0
MMJ1001C | ZGM-95磨煤机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 90 | 检查机壳防磨衬板的磨损情况。 |  | 0
MMJ1001C | ZGM-95磨煤机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 100 | 检查辊套、衬瓦磨损情况。 |  | 0
MMJ1001C | ZGM-95磨煤机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 110 | 检查分段法兰磨损情况，磨损严重则更换。 |  | 0
MMJ1001C | ZGM-95磨煤机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 120 | 检查喷嘴压板及压板螺钉护套的磨损情况并检查压板下耐热纤维绳的密封情况。 |  | 0
MMJ1001C | ZGM-95磨煤机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 130 | 检查钢丝绳在上压环、填料箱处有无损伤并清理填料箱处异物； 查上护甲距上压环间隙及下护甲在上护甲内是否活动自如。 |  | 0
MMJ1001C | ZGM-95磨煤机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 140 | 检查刮板的磨损情况，调整并紧固刮板螺栓。 |  | 0
MMJ1001C | ZGM-95磨煤机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 150 | 检查磨盘有无磨损并清理间隙中异物；检查喷嘴环和磨盘分段法兰间的间隙。 |  | 0
MMJ1001C | ZGM-95磨煤机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 160 | 检查迷宫密封间隙。 |  | 0
MMJ1001C | ZGM-95磨煤机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 170 | 磨辊油位测量，检查各丝堵油封处是否漏油。 |  | 0
MMJ1001C | ZGM-95磨煤机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 180 | 各处密封绳有无损坏或松动，有则更换。 |  | 0
MMJ1001C | ZGM-95磨煤机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 190 | 检查各部螺栓是否松动，是则紧固。 |  | 0
MMJ1001C | ZGM-95磨煤机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 200 | 液压关断门、排渣门开关灵活并开关到位。 |  | 0
MMJ1001C | ZGM-95磨煤机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 210 | 油系统检查 |  | 0
MMJ1001C | ZGM-95磨煤机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 220 | 封闭磨煤机人孔门。 |  | 0
MMJ1001C | ZGM-95磨煤机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 230 | 稀油站各管道、阀门、冷却水管道及阀门应无泄漏，阀门开关灵活并能全开全关。 |  | 0
MMJ1001C | ZGM-95磨煤机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 240 | 各密封点消除渗漏。 |  | 0
MMJ1001C | ZGM-95磨煤机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 250 | 检查磨减速机油位。 |  | 0
MMJ1001C | ZGM-95磨煤机C级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 260 | 清理液压油站的回油滤网。 |  | 0
10162 | 205C干式变压器保护校验 |  |  |  | 10 | 落实安全措施； |  | 0
10162 | 205C干式变压器保护校验 |  |  |  | 20 | 清扫、检查、螺丝紧固、标志完善； |  | 0
10162 | 205C干式变压器保护校验 |  |  |  | 30 | 保护部分校验； |  | 0
10162 | 205C干式变压器保护校验 |  |  |  | 40 | 开关试操； |  | 0
10162 | 205C干式变压器保护校验 |  |  |  | 50 | 保护传动试验; |  | 0
10162 | 205C干式变压器保护校验 |  |  |  | 60 | 结束工作。 |  | 0
10163 | 205C电气变压器及其高低压侧开关检修标准项目 |  | 电气项目部 |  | 10 | 落实安全措施； |  | 0
10163 | 205C电气变压器及其高低压侧开关检修标准项目 |  | 电气项目部 |  | 20 | 开关本体清扫检查； |  | 0
10163 | 205C电气变压器及其高低压侧开关检修标准项目 |  | 电气项目部 |  | 30 | 开关导电回路检查； |  | 0
10163 | 205C电气变压器及其高低压侧开关检修标准项目 |  | 电气项目部 |  | 40 | 开关操作机构清扫检查； |  | 0
10163 | 205C电气变压器及其高低压侧开关检修标准项目 |  | 电气项目部 |  | 50 | 转换开关、辅助接点检查打磨； |  | 0
10163 | 205C电气变压器及其高低压侧开关检修标准项目 |  | 电气项目部 |  | 60 | 各连接传动部位检查加油； |  | 0
10163 | 205C电气变压器及其高低压侧开关检修标准项目 |  | 电气项目部 |  | 70 | 开关操作试验； |  | 0
10163 | 205C电气变压器及其高低压侧开关检修标准项目 |  | 电气项目部 |  | 80 | 结束工作。 |  | 0
10126 | 干式变压器及高低压侧开关检修 |  | 电气项目部 |  | 10 | 落实安全措施； |  | 0
10126 | 干式变压器及高低压侧开关检修 |  | 电气项目部 |  | 20 | 干式变压器检修； |  | 0
10126 | 干式变压器及高低压侧开关检修 |  | 电气项目部 |  | 30 | 变压器清扫、各紧固件紧固； |  | 0
10126 | 干式变压器及高低压侧开关检修 |  | 电气项目部 |  | 40 | 变压器导电接头检查； |  | 0
10126 | 干式变压器及高低压侧开关检修 |  | 电气项目部 |  | 50 | 电缆头检查； |  | 0
10126 | 干式变压器及高低压侧开关检修 |  | 电气项目部 |  | 60 | 变压器及电缆试验； |  | 0
10126 | 干式变压器及高低压侧开关检修 |  | 电气项目部 |  | 70 | 高压侧开关及开关柜检修； |  | 0
10126 | 干式变压器及高低压侧开关检修 |  | 电气项目部 |  | 80 | 开关一次导电回路、元件检查； |  | 0
10126 | 干式变压器及高低压侧开关检修 |  | 电气项目部 |  | 90 | 开关二次回路、元件检查； |  | 0
10126 | 干式变压器及高低压侧开关检修 |  | 电气项目部 |  | 100 | 开关各机构检查； |  | 0
10126 | 干式变压器及高低压侧开关检修 |  | 电气项目部 |  | 110 | 开关柜内闭锁机构、地刀、电缆头等元件检查； |  | 0
10126 | 干式变压器及高低压侧开关检修 |  | 电气项目部 |  | 120 | 低压侧（ME）开关检修； |  | 0
10126 | 干式变压器及高低压侧开关检修 |  | 电气项目部 |  | 130 | 开关一次导电回路、元件检查； |  | 0
10126 | 干式变压器及高低压侧开关检修 |  | 电气项目部 |  | 140 | 开关二次回路、元件检查； |  | 0
10126 | 干式变压器及高低压侧开关检修 |  | 电气项目部 |  | 150 | 开关本体保护部分检查； |  | 0
10126 | 干式变压器及高低压侧开关检修 |  | 电气项目部 |  | 160 | 开关各机构检查； |  | 0
RY04005 | 高压电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 90 | 转换开关、辅助接点检查、打磨 |  | 0
RY04005 | 高压电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 100 | 各连接传动部位检查加油 |  | 0
RY04005 | 高压电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 110 | 控制回路及元件检查、接线紧固 |  | 0
RY04005 | 高压电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 120 | 程控回路及元件检查、接线紧固 |  | 0
RY04005 | 高压电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 130 | 电气预试、试操作 |  | 0
RY04005 | 高压电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 140 | 开关柜及柜门检修 |  | 0
RY04005 | 高压电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 150 | 清理现场、工作终结 |  | 0
GL01005 | 燃烧器C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 10 | 检修前准备 |  | 0
GL01005 | 燃烧器C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 20 | 检查安全措施执行情况 |  | 0
GL01005 | 燃烧器C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 30 | 燃烧器一次风喷嘴检查 |  | 0
GL01005 | 燃烧器C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 40 | 燃烧器二次风喷嘴检查 |  | 0
GL01005 | 燃烧器C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 50 | 燃烧器一次小风门检查、校研 |  | 0
GL01005 | 燃烧器C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 60 | 燃烧器二次小风门检查、校研 |  | 0
GL01005 | 燃烧器C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 70 | 轴封盘根添加 |  | 0
GL01005 | 燃烧器C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 80 | 清理现场工作结束 |  | 0
GL01006 | 炉前燃油系统C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 10 | 检修前准备 |  | 0
GL01006 | 炉前燃油系统C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 20 | 检查安全措施执行情况 |  | 0
GL01006 | 炉前燃油系统C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 30 | 油系统滤网清理 |  | 0
GL01006 | 炉前燃油系统C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 40 | 油枪雾化片清理 |  | 0
GL01006 | 炉前燃油系统C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 50 | 油枪进油角阀检查 |  | 0
GL01006 | 炉前燃油系统C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 60 | 油枪蒸汽吹扫阀检查 |  | 0
DQ01016 | 106C电气干式变压器保护C级检修作业计划 |  | 继电保护项目部 |  | 20 | 清扫检查、端子紧固(开关柜内、立盘及就地事故按钮）； |  | 0
DQ01016 | 106C电气干式变压器保护C级检修作业计划 |  | 继电保护项目部 |  | 30 | 绝缘检查； |  | 0
DQ01016 | 106C电气干式变压器保护C级检修作业计划 |  | 继电保护项目部 |  | 40 | 继电器定值校验调整； |  | 0
DQ01016 | 106C电气干式变压器保护C级检修作业计划 |  | 继电保护项目部 |  | 50 | 相关仪表校验； |  | 0
DQ01016 | 106C电气干式变压器保护C级检修作业计划 |  | 继电保护项目部 |  | 60 | 就地及远方合分开关试验； |  | 0
DQ01016 | 106C电气干式变压器保护C级检修作业计划 |  | 继电保护项目部 |  | 70 | 开关防跳试验； |  | 0
DQ01016 | 106C电气干式变压器保护C级检修作业计划 |  | 继电保护项目部 |  | 80 | 保护传动试验； |  | 0
DQ01016 | 106C电气干式变压器保护C级检修作业计划 |  | 继电保护项目部 |  | 90 | 清理现场结束工作。 |  | 0
QJ00020 | 汽机汽动给水泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 10 | 落实安全措施 |  | 0
QJ00020 | 汽机汽动给水泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 20 | 检修前准备工作 |  | 0
QJ00020 | 汽机汽动给水泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 30 | 水泵轴瓦解体 |  | 0
QJ00020 | 汽机汽动给水泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 40 | 检查轴瓦、油挡、轴颈磨损、腐蚀情况 |  | 0
QJ00020 | 汽机汽动给水泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 50 | 测量轴瓦、油挡间隙 |  | 0
QJ00020 | 汽机汽动给水泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 60 | 测量水泵轴向间隙 |  | 0
QJ00020 | 汽机汽动给水泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 70 | 更换给水泵芯包胶圈和低压侧密封件 |  | 0
QJ00020 | 汽机汽动给水泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 80 | 水泵按拆卸的逆过程复装、找正 |  | 0
QJ00020 | 汽机汽动给水泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 90 | 给水泵入口滤网清理检查 |  | 0
DQ01017 | 400V厂用、保安段母线检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 10 | 落实安全措施； |  | 0
DQ01017 | 400V厂用、保安段母线检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 20 | 母线及其附件清扫、检查、紧固； |  | 0
DQ01017 | 400V厂用、保安段母线检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 30 | 开关母线侧一次静插头检查，校正； |  | 0
DQ01017 | 400V厂用、保安段母线检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 40 | 所属全部ME开关检查，试操作； |  | 0
DQ01017 | 400V厂用、保安段母线检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 50 | 电缆接头检查，标示牌核对，孔洞封堵； |  | 0
DQ01017 | 400V厂用、保安段母线检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 60 | 电缆绝缘检测； |  | 0
DQ01017 | 400V厂用、保安段母线检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 70 | PT、CT清扫检查，二次端子紧固； |  | 0
DQ01017 | 400V厂用、保安段母线检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 80 | 开关柜柜门、把手、指示灯修复完好； |  | 0
DQ01017 | 400V厂用、保安段母线检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 90 | 负荷开关二次回路清扫、检查、螺丝紧固、标志完善 |  | 0
DQ01017 | 400V厂用、保安段母线检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 100 | 保护传动试验； |  | 0
DQ01017 | 400V厂用、保安段母线检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 110 | 一次定值核对； |  | 0
DQ01017 | 400V厂用、保安段母线检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 120 | 结束工作。 |  | 0
DQ01018 | 400V除尘段母线检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 10 | 落实安全措施； |  | 0
DQ01018 | 400V除尘段母线检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 20 | 母线及其附件清扫、检查、紧固； |  | 0
DQ01018 | 400V除尘段母线检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 30 | 开关母线侧一次静插头检查，校正； |  | 0
DQ01018 | 400V除尘段母线检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 40 | 所属MCC开关检查，试操作； |  | 0
DQ01018 | 400V除尘段母线检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 50 | 电缆接头检查，标示牌核对，孔洞封堵； |  | 0
DQ01018 | 400V除尘段母线检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 60 | 电缆绝缘检测； |  | 0
DQ01018 | 400V除尘段母线检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 70 | PT、CT清扫检查，二次端子紧固； |  | 0
DQ01018 | 400V除尘段母线检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 80 | 开关柜柜门、把手、指示灯修复完好； |  | 0
DQ01018 | 400V除尘段母线检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 90 | 各高、低压柜一、二次回路清扫、检查、螺丝紧固、标志完善 |  | 0
10095 | #1电泵偶合器执行机构检查、易熔寒塞检查 |  |  |  | 10 | 检修准备 |  | 0
10095 | #1电泵偶合器执行机构检查、易熔寒塞检查 |  |  |  | 20 | 打开电泵偶合器小盖 |  | 0
10095 | #1电泵偶合器执行机构检查、易熔寒塞检查 |  |  |  | 30 | 电泵偶合器执行机构检查、易熔塞更换 |  | 0
10095 | #1电泵偶合器执行机构检查、易熔寒塞检查 |  |  |  | 40 | 清理现场 |  | 0
10096 | #1水塔C级标准作业计划 |  | 机械检修项目二部 |  | 10 | 检修准备 |  | 0
10096 | #1水塔C级标准作业计划 |  | 机械检修项目二部 |  | 20 | 水塔淋水装置、填料层检查清理 |  | 0
10096 | #1水塔C级标准作业计划 |  | 机械检修项目二部 |  | 30 | 现场清理 |  | 0
10097 | #1机凝汽器A级检修标准作业计划 |  | 机械检修项目二部 |  | 10 | 检修准备 |  | 0
10097 | #1机凝汽器A级检修标准作业计划 |  | 机械检修项目二部 |  | 20 | 凝汽器汽侧清理检查 |  | 0
10097 | #1机凝汽器A级检修标准作业计划 |  | 机械检修项目二部 |  | 30 | 凝汽器水侧清理、检查、水冲洗 |  | 0
10097 | #1机凝汽器A级检修标准作业计划 |  | 机械检修项目二部 |  | 40 | 凝汽器注高水位查漏 |  | 0
10090 | 硅整流变压器、高压隔离开关检修作业计划 |  |  |  | 1000 | 清理现场： |  | 1
10090 | 硅整流变压器、高压隔离开关检修作业计划 |  |  |  | 700 | 高压隔离开关检修 |  | 25
10099 | 主机#12冷却器A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修准备 |  | 0
10099 | 主机#12冷却器A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 冷却器检修： |  | 0
10099 | 主机#12冷却器A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 揭开水室端盖，用高压水枪冲刷室内污泥、冲刷铜管泥垢，并冲洗干净。 |  | 0
10099 | 主机#12冷却器A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 将冷油器组装好后，手动泵打压0.5MPa，保持5min检查铜管本身，胀口结合面处有无泄漏。 |  | 0
10099 | 主机#12冷却器A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 清理现场 |  | 0
10100 | 密封风机C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修前准备 |  | 0
10100 | 密封风机C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 对轮螺栓拆除 |  | 0
10100 | 密封风机C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 轴承箱解体检查 |  | 0
10100 | 密封风机C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 油质检查或更换 |  | 0
10100 | 密封风机C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 回装 |  | 0
10100 | 密封风机C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 试转 |  | 0
10100 | 密封风机C级标准作业计划 |  |  |  | 700 | 工作结束清理现场 |  | 0
RYD-10101 | 燃（机）#41、#42碎煤机C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 200 | 准备工作 |  | 0
RYD-10101 | 燃（机）#41、#42碎煤机C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 210 | 液力偶合器清洗、换油 |  | 0
RYD-10101 | 燃（机）#41、#42碎煤机C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 220 | 回转主轴轴承清洗、检查、换油 |  | 0
RYD-10101 | 燃（机）#41、#42碎煤机C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 230 | 各处衬板螺栓检查是否松动，紧固松动螺栓 |  | 0
RYD-10101 | 燃（机）#41、#42碎煤机C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 240 | 破碎板调整装置、调整板及各处铰链清洗、检查、加油 |  | 0
RYD-10101 | 燃（机）#41、#42碎煤机C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 250 | 各处观察没密封垫检查、修整 |  | 0
RYD-10102 | 燃（机）#11、#12叶轮给煤机C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 200 | 准备工作 |  | 0
RYD-10102 | 燃（机）#11、#12叶轮给煤机C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 210 | 大车行走摆线针轮减速机清洗、换油 |  | 0
RYD-10102 | 燃（机）#11、#12叶轮给煤机C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 220 | 大车行走蜗轮蜗杆减速机清洗、换油 |  | 0
RYD-10102 | 燃（机）#11、#12叶轮给煤机C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 230 | 叶轮回转立式减速机清洗、换油 |  | 0
RYD-10102 | 燃（机）#11、#12叶轮给煤机C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 240 | 大车行走轮轴承清洗、换油 |  | 0
RYD-10102 | 燃（机）#11、#12叶轮给煤机C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 250 | 传动杆联轴器清洗、检查、换油 |  | 0
RYD-10102 | 燃（机）#11、#12叶轮给煤机C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 260 | 润滑油泵张紧皮带调整 |  | 0
RYD-10102 | 燃（机）#11、#12叶轮给煤机C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 270 | 清理现场 |  | 0
RYD-10101 | 燃（机）#41、#42碎煤机C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 260 | 清理现场 |  | 0
10092 | #12给水泵A级检修标准作业计划 |  | 机械检修项目二部 |  | 10 | 维修的准备 |  | 0
10092 | #12给水泵A级检修标准作业计划 |  | 机械检修项目二部 |  | 20 | 揭下密封冷却水管、润滑油管路 |  | 0
10092 | #12给水泵A级检修标准作业计划 |  | 机械检修项目二部 |  | 30 | 揭下给水泵端盖螺栓 |  | 0
GLMMJA01 | 磨煤机A级预防检修标准作业计划 |  |  |  | 10 | 检修前准备 |  | 0
GLMMJA01 | 磨煤机A级预防检修标准作业计划 |  |  |  | 20 | 检查安全措施执行情况 |  | 0
GLMMJA01 | 磨煤机A级预防检修标准作业计划 |  |  |  | 30 | 磨内杂物清理，衬板、支架等附件检查消缺，磨损严重部位进行防磨处理 |  | 0
GLMMJA01 | 磨煤机A级预防检修标准作业计划 |  |  |  | 40 | 磨煤机三角压架检查，必要时焊接加固 |  | 0
GLMMJA01 | 磨煤机A级预防检修标准作业计划 |  |  |  | 50 | 磨辊油质更换 |  | 0
GLMMJA01 | 磨煤机A级预防检修标准作业计划 |  |  |  | 60 | 磨煤机底部碳精密封检查，必要时更换 |  | 0
GLMMJA01 | 磨煤机A级预防检修标准作业计划 |  |  |  | 70 | 磨辊拉杆及关节球轴承检查消缺，密封盘根更换 |  | 0
GLMMJA01 | 磨煤机A级预防检修标准作业计划 |  |  |  | 80 | 润滑油及液压油系统检查消缺，油站滤网清理，冷油器清理，漏点检查处理，液压油、润滑油滤油化验，液压系统压力调试，油质过滤，压力表校验 |  | 0
GLMMJA01 | 磨煤机A级预防检修标准作业计划 |  |  |  | 90 | 磨内密封风管、连接法兰检 查消缺，损坏更换 |  | 0
GLMMJA01 | 磨煤机A级预防检修标准作业计划 |  |  |  | 100 | 刮板总成检查消缺 |  | 0
GLMMJA01 | 磨煤机A级预防检修标准作业计划 |  |  |  | 110 | 磨分离器、给煤机落煤管及分离器出口档板、回粉挡板检查 |  | 0
GLMMJA01 | 磨煤机A级预防检修标准作业计划 |  |  |  | 120 | 热风隔绝门、冷风门、热风调门、混合风总门检查消缺，盘根更换,内外指示校验，热风、冷风管道漏灰点治理 |  | 0
GLMMJA01 | 磨煤机A级预防检修标准作业计划 |  |  |  | 130 | 磨辊、喷嘴、衬瓦磨损检查，磨损量测量记录 |  | 0
GLMMJA01 | 磨煤机A级预防检修标准作业计划 |  |  |  | 140 | 磨减速机内部各油喷嘴检查是否堵塞，并处理 |  | 0
GLMMJA01 | 磨煤机A级预防检修标准作业计划 |  |  |  | 150 | 磨减速机齿轮检查，油质化验 |  | 0
GLMMJA01 | 磨煤机A级预防检修标准作业计划 |  |  |  | 160 | 冷却水系统检查消缺 |  | 0
GLMMJA01 | 磨煤机A级预防检修标准作业计划 |  |  |  | 170 | 消防蒸汽电动门检修，消除内漏 |  | 0
GLMMJA01 | 磨煤机A级预防检修标准作业计划 |  |  |  | 180 | 磨煤机本体检修门板改造 |  | 0
GLMMJA01 | 磨煤机A级预防检修标准作业计划 |  |  |  | 190 | 清理现场结束工作 |  | 0
RJHY | 热控计划化学仪表检修计划 |  | 热控项目部 |  | 30 | 仪表校验； |  | 0
RJHY | 热控计划化学仪表检修计划 |  | 热控项目部 |  | 40 | 比对校验结果； |  | 0
RJHY | 热控计划化学仪表检修计划 |  | 热控项目部 |  | 50 | 清理现场，工作结束。 |  | 0
RJWZ | 热控计划外围执行机构检修 |  | 热控项目部 |  | 10 | 现场检查，了解实际情况； |  | 0
RJWZ | 热控计划外围执行机构检修 |  | 热控项目部 |  | 20 | 落实安全措施已经到位； |  | 0
RJWZ | 热控计划外围执行机构检修 |  | 热控项目部 |  | 30 | 检查、修复、调试、更换； |  | 0
RJWZ | 热控计划外围执行机构检修 |  | 热控项目部 |  | 40 | 联系运行试操作； |  | 0
RJWZ | 热控计划外围执行机构检修 |  | 热控项目部 |  | 50 | 清理现场，工作结束。 |  | 0
HYJH11 | 辅助风挡板检查 |  | 热控项目部 |  | 10 | 现场检查，了解实际情况； |  | 0
HYJH11 | 辅助风挡板检查 |  | 热控项目部 |  | 20 | 联系运行试操作，对比检查； |  | 0
HYJH11 | 辅助风挡板检查 |  | 热控项目部 |  | 30 | 检查、修复故障挡板执行器； |  | 0
HYJH11 | 辅助风挡板检查 |  | 热控项目部 |  | 40 | 通知运行验收； |  | 0
HYJH11 | 辅助风挡板检查 |  | 热控项目部 |  | 50 | 清理现场，工作结束。 |  | 0
HYGZ16 | 就地设备检修 |  | 热控项目部 |  | 10 | 现场检查，了解实际情况； |  | 0
HYGZ16 | 就地设备检修 |  | 热控项目部 |  | 20 | 对比、检查实际情况； |  | 0
HYGZ16 | 就地设备检修 |  | 热控项目部 |  | 30 | 调整、修复、更换； |  | 0
HYGZ16 | 就地设备检修 |  | 热控项目部 |  | 40 | 联系运行确认； |  | 0
HYGZ16 | 就地设备检修 |  | 热控项目部 |  | 50 | 清理现场，工作结束。 |  | 0
HYGZ16 | 就地设备检修 |  | 热控项目部 |  | 12 | 落实安全措施要到位； |  | 0
HYGZ16 | 就地设备检修 |  | 热控项目部 |  | 15 | 联系运行试操作，确认故障原因； |  | 0
RYD-10134 | 燃（机）卸油泵C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 200 | 准备工作 |  | 0
RYD-10134 | 燃（机）卸油泵C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 210 | 活塞环清洗、检查、更换 |  | 0
RYD-10134 | 燃（机）卸油泵C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 220 | 活塞杆填料密封更换 |  | 0
RYD-10134 | 燃（机）卸油泵C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 230 | 十字滑道盘根更换 |  | 0
RYD-10134 | 燃（机）卸油泵C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 240 | 阀组件清洗、检查 |  | 0
RYD-10134 | 燃（机）卸油泵C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 250 | 安全阀清洗、检查、调整 |  | 0
RYD-10134 | 燃（机）卸油泵C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 260 | 减速器清洗、检查、换油 |  | 0
RYD-10134 | 燃（机）卸油泵C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 270 | 曲轴、连杆检查 |  | 0
RYD-10134 | 燃（机）卸油泵C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 280 | 润滑系统检修 |  | 0
RYD-10134 | 燃（机）卸油泵C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 290 | 滤油器清洗、检查 |  | 0
RYD-10134 | 燃（机）卸油泵C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 300 | 更换润滑油滤油器清洗、检查 |  | 0
RYD-10134 | 燃（机）卸油泵C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 310 | 清理现场，试运行 |  | 0
RKCDW | 热控测点检查(无安全措施) |  | 热控项目部 |  | 10 | 现场检查，了解实际情况； |  | 0
RKCDW | 热控测点检查(无安全措施) |  | 热控项目部 |  | 20 | 检查一次元件工作正常； |  | 0
RKCDW | 热控测点检查(无安全措施) |  | 热控项目部 |  | 30 | 检查控制回路接线良好； |  | 0
RKCDW | 热控测点检查(无安全措施) |  | 热控项目部 |  | 40 | 检查控制系统工作正常； |  | 0
RKCDW | 热控测点检查(无安全措施) |  | 热控项目部 |  | 50 | 联系运行检查验收; |  | 0
RKCDW | 热控测点检查(无安全措施) |  | 热控项目部 |  | 60 | 清理现场，工作结束。 |  | 0
RKCD | 热控测点检查(有安全措施) |  | 热控项目部 |  | 10 | 现场检查，了解实际情况； |  | 0
RKCD | 热控测点检查(有安全措施) |  | 热控项目部 |  | 20 | 落实安全措施已经到位; |  | 0
RKCD | 热控测点检查(有安全措施) |  | 热控项目部 |  | 30 | 检查一次元件工作正常； |  | 0
RKCD | 热控测点检查(有安全措施) |  | 热控项目部 |  | 40 | 检查控制回路接线良好； |  | 0
RKCD | 热控测点检查(有安全措施) |  | 热控项目部 |  | 50 | 检查控制系统正常； |  | 0
RKCD | 热控测点检查(有安全措施) |  | 热控项目部 |  | 60 | 联系运行检查、验收； |  | 0
RKCD | 热控测点检查(有安全措施) |  | 热控项目部 |  | 70 | 清理现场，工作结束。 |  | 0
RKXT | 热控系统检查（计算机） |  | 热控项目部 |  | 10 | 现场检查，了解实际情况； |  | 0
RKXT | 热控系统检查（计算机） |  | 热控项目部 |  | 20 | 检查RTP、AP工作正常； |  | 0
RKXT | 热控系统检查（计算机） |  | 热控项目部 |  | 30 | 检测卡件工作良好； |  | 0
RKXT | 热控系统检查（计算机） |  | 热控项目部 |  | 40 | 检查控制设备工作正常； |  | 0
RKXT | 热控系统检查（计算机） |  | 热控项目部 |  | 50 | 系统恢复； |  | 0
RKXT | 热控系统检查（计算机） |  | 热控项目部 |  | 60 | 清理现场，工作结束。 |  | 0
RKDDZ | 热控电动执行机构检修 |  | 热控项目部 |  | 10 | 现场检查，了解实际情况； |  | 0
RKDDZ | 热控电动执行机构检修 |  | 热控项目部 |  | 20 | 落实安全措施已经到位； |  | 0
RKDDZ | 热控电动执行机构检修 |  | 热控项目部 |  | 30 | 检查电机工作正常； |  | 0
RKDDZ | 热控电动执行机构检修 |  | 热控项目部 |  | 40 | 检查控制回路工作正常； |  | 0
RKDDZ | 热控电动执行机构检修 |  | 热控项目部 |  | 50 | 检查回路接线良好； |  | 0
RKDDZ | 热控电动执行机构检修 |  | 热控项目部 |  | 60 | 检查控制系统工作正常； |  | 0
RKDDZ | 热控电动执行机构检修 |  | 热控项目部 |  | 70 | 联系运行试操作； |  | 0
RKDDZ | 热控电动执行机构检修 |  | 热控项目部 |  | 80 | 清理现场，工作结束。 |  | 0
DQ00004 | 6KV母线、PT、电源开关预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 190 | 开关操作试验； |  | 0
DQ00004 | 6KV母线、PT、电源开关预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 200 | 清理现场结束工作。 |  | 0
DQ00005 | 6KV母线、PT、电源开关保护、仪表预防检修作业计划 |  | 继电保护项目部 |  | 10 | 落实安全措施； |  | 0
DQ00005 | 6KV母线、PT、电源开关保护、仪表预防检修作业计划 |  | 继电保护项目部 |  | 20 | 清扫检查、端子紧固； |  | 0
DQ00005 | 6KV母线、PT、电源开关保护、仪表预防检修作业计划 |  | 继电保护项目部 |  | 30 | 控制回路绝缘检查； |  | 0
DQ00005 | 6KV母线、PT、电源开关保护、仪表预防检修作业计划 |  | 继电保护项目部 |  | 40 | 继电器定值校验调整； |  | 0
DQ00005 | 6KV母线、PT、电源开关保护、仪表预防检修作业计划 |  | 继电保护项目部 |  | 50 | 保护传动试验； |  | 0
DQ00005 | 6KV母线、PT、电源开关保护、仪表预防检修作业计划 |  | 继电保护项目部 |  | 60 | 电气仪表校验； |  | 0
DQ00005 | 6KV母线、PT、电源开关保护、仪表预防检修作业计划 |  | 继电保护项目部 |  | 70 | 结束工作。 |  | 0
RY05000 | 除细木器C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 10 | 落实安全措施及准备工作 |  | 0
RY05000 | 除细木器C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 20 | 减速器清洗、检查、换油 |  | 0
RY05000 | 除细木器C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 30 | 减速器输入、出轴联轴器检查，更换损坏尼龙销轴及胶皮圈 |  | 0
RY05000 | 除细木器C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 40 | 传动箱清洗、检查、换油 |  | 0
RY05000 | 除细木器C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 50 | 传动轴轴承清洗、检查、换油 |  | 0
RY05000 | 除细木器C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 60 | 传动轴齿形检查、修整 |  | 0
RY05000 | 除细木器C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 70 | 各处支架检查、加固 |  | 0
RY05000 | 除细木器C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 80 | 联轴器中心找正 |  | 0
RY05000 | 除细木器C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 90 | 试运行、清理现场、工作终结 |  | 0
RY05001 | 除细木器电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 20 | 电机检修 |  | 0
RY05001 | 除细木器电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 30 | MCC开关、接触器及一次回路检修 |  | 0
RY05001 | 除细木器电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 40 | 二次回路及元件检修 |  | 0
RY05001 | 除细木器电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 50 | 程控回路及元件检修 |  | 0
RY05001 | 除细木器电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 60 | 电气柜及柜门检修 |  | 0
RY05001 | 除细木器电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 70 | 电气预试 |  | 0
RY05001 | 除细木器电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 80 | 试运行、清理现场、工作终结 |  | 0
GL01006 | 炉前燃油系统C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 70 | 清理现场工作结束 |  | 0
QJ00006 | 汽机顶轴油泵出口滤网及逆止门C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 10 | 落实安全措施 |  | 0
QJ00006 | 汽机顶轴油泵出口滤网及逆止门C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 20 | 检修前准备工作 |  | 0
QJ00006 | 汽机顶轴油泵出口滤网及逆止门C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 30 | 顶轴油泵出口滤网清理检修 |  | 0
QJ00006 | 汽机顶轴油泵出口滤网及逆止门C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 40 | 顶轴油泵出口逆止门解体检查 |  | 0
QJ00006 | 汽机顶轴油泵出口滤网及逆止门C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 50 | 清理现场，结束工作 |  | 0
QJ00007 | 汽机主机润滑油箱排烟风机分离器C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 10 | 落实安全措施 |  | 0
QJ00007 | 汽机主机润滑油箱排烟风机分离器C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 20 | 检修前准备工作 |  | 0
QJ00007 | 汽机主机润滑油箱排烟风机分离器C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 30 | 主机润滑油箱排烟风机分离器清理检查 |  | 0
QJ00007 | 汽机主机润滑油箱排烟风机分离器C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 40 | 清理现场，结束工作 |  | 0
QJ00008 | 汽机主机#5瓦C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 10 | 落实安全措施 |  | 0
QJ00008 | 汽机主机#5瓦C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 20 | 检修前准备工作 |  | 0
QJ00008 | 汽机主机#5瓦C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 30 | #5瓦解体检查、测量 |  | 0
QJ00008 | 汽机主机#5瓦C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 40 | #5瓦顶轴油管检查 |  | 0
QJ00008 | 汽机主机#5瓦C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 50 | 清理现场，结束工作 |  | 0
GL04001 | 捞渣机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 10 | 检修前准备 |  | 0
GL04001 | 捞渣机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 20 | 检查安全措施执行情况 |  | 0
GL04001 | 捞渣机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 30 | 链条、刮板、轴承检查并加油 |  | 0
GL04001 | 捞渣机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 40 | 减速机检查、换油 |  | 0
GL04001 | 捞渣机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 50 | 传动链条检查 |  | 0
GL04001 | 捞渣机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 60 | 轴封系统检查 |  | 0
GL04001 | 捞渣机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 70 | 捞渣机防腐油漆修补 |  | 0
GL04001 | 捞渣机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 80 | 关断门检查、校研 |  | 0
GL04001 | 捞渣机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 90 | 油缸及油管路检查 |  | 0
GL04001 | 捞渣机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 100 | 油质检查 |  | 0
GL04001 | 捞渣机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 110 | 清理现场工作结束 |  | 0
QJ00009 | 汽机主机润滑油滤网C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 10 | 落实安全措施 |  | 0
QJ00009 | 汽机主机润滑油滤网C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 20 | 检修前准备工作 |  | 0
QJ00009 | 汽机主机润滑油滤网C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 30 | 主机润滑油滤网清理检查 |  | 0
QJ00009 | 汽机主机润滑油滤网C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 40 | 清理现场，结束工作 |  | 0
GL04002 | 碎渣机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 10 | 检修前准备 |  | 0
GL04002 | 碎渣机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 20 | 检查安全措施执行情况 |  | 0
GL04002 | 碎渣机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 30 | 轴承检查，必要时更换 |  | 0
GL04002 | 碎渣机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 40 | 减速机换油 |  | 0
GL04002 | 碎渣机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 50 | 传动皮带检查 |  | 0
GL04002 | 碎渣机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 60 | 轴封盘根更换 |  | 0
GL04002 | 碎渣机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 70 | 碎渣机防腐油漆修补 |  | 0
GL04002 | 碎渣机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 80 | 清理现场工作结束 |  | 0
RY08000 | 翻车机系统C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 10 | 落实安全措施及准备工作 |  | 0
RY08000 | 翻车机系统C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 20 | 各减速机清洗、检查、换油 |  | 0
RY08000 | 翻车机系统C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 30 | 各制动器清洗、检查、换油 |  | 0
RY08000 | 翻车机系统C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 40 | 各齿轮联轴器清洗、检查、换油 |  | 0
RY08000 | 翻车机系统C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 50 | 翻车机本体主轴承清洗、检查、换油 |  | 0
RY08000 | 翻车机系统C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 60 | 翻车机本体托车梁皮子及压板检查，必要时更换 |  | 0
RY08000 | 翻车机系统C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 70 | 翻车机系统水除尘检查，必要时更换喷嘴 |  | 0
RY08000 | 翻车机系统C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 80 | 检查翻车机本体、迁车平台的对轨情况，必要时进行调整 |  | 0
RY08000 | 翻车机系统C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 90 | 翻车机本体棘轮棘爪装置检查、加油 |  | 0
RY08000 | 翻车机系统C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 100 | 翻车机本体传动小齿轮、端盘销齿清洗、检查、加润滑油 |  | 0
RY08000 | 翻车机系统C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 110 | 各行走轮、导向轮检查，轴承清洗、检查、换油 |  | 0
RY08000 | 翻车机系统C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 120 | 重调液压站清洗、检查、消除漏油 |  | 0
RY08000 | 翻车机系统C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 130 | 迁车平台地面及双向止挡器清洗、检查、加润滑油 |  | 0
RY08000 | 翻车机系统C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 140 | 所有导向轮轨道清洗、加润滑油 |  | 0
RY08000 | 翻车机系统C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 150 | 重调机的齿轮、齿条传动装置清洗、检查、加润滑油 |  | 0
RY08000 | 翻车机系统C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 160 | 迁车平台液压缓冲器清洗、检查 |  | 0
RY08000 | 翻车机系统C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 170 | 所有钢丝绳清洗、检查、加油 |  | 0
RY08000 | 翻车机系统C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 180 | 钢丝绳卷筒及其轴承座轴承清洗、检查、加油 |  | 0
RY08000 | 翻车机系统C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 190 | 检查所有钢结构件，变形修整、开焊焊补，并对修整及焊补部位进行防腐处理 |  | 0
RY08000 | 翻车机系统C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 200 | 试运行、清理现场、工作终结 |  | 0
QJ00010 | 汽机主机润滑油冷却器C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 10 | 落实安全措施 |  | 0
DQ03000 | #3发变组一次设备D级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 420 | 5003开关检修： |  | 0
DQ03000 | #3发变组一次设备D级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 430 | 本体清扫检查，SF6气体压力检查 |  | 0
DQ03000 | #3发变组一次设备D级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 440 | 操作机构清扫检查 |  | 0
DQ03000 | #3发变组一次设备D级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 450 | 各连接部位检查，螺栓紧固 |  | 0
DQ03000 | #3发变组一次设备D级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 460 | 操作机构二次控制回路清扫检查 |  | 0
DQ03000 | #3发变组一次设备D级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 470 | 开关预防性试验（不做） |  | 0
DQ03000 | #3发变组一次设备D级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 480 | 50036刀闸检修： |  | 0
DQ03000 | #3发变组一次设备D级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 490 | 刀闸支持瓷瓶清扫检查 |  | 0
DQ03000 | #3发变组一次设备D级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 500 | 各连接部位检查，螺栓紧固，各金属构件腐蚀情况检查 |  | 0
DQ03000 | #3发变组一次设备D级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 510 | 导电接触面检查；各转动部位检查，加油 |  | 0
DQ03000 | #3发变组一次设备D级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 520 | 操作机构箱内清扫检查 |  | 0
DQ03000 | #3发变组一次设备D级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 530 | 操作电机绝缘电阻、平衡电阻测量 |  | 0
DQ03000 | #3发变组一次设备D级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 550 | 操作机构二次控制回路检查 |  | 0
DQ03000 | #3发变组一次设备D级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 560 | 刀闸试操 |  | 0
DQ03000 | #3发变组一次设备D级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 570 | 500367、5003617、500327地刀检修： |  | 0
DQ03000 | #3发变组一次设备D级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 580 | 清扫检查 |  | 0
DQ03000 | #3发变组一次设备D级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 590 | 各连接部位检查，螺栓紧固 |  | 0
DQ03000 | #3发变组一次设备D级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 600 | 金属部件防腐处理；电机检查、电气二次回路检查 |  | 0
DQ03000 | #3发变组一次设备D级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 610 | 各转动部位检查，加油；地刀试操 |  | 0
DQ03000 | #3发变组一次设备D级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 620 | 避雷器、PT、CT检修： |  | 0
10092 | #12给水泵A级检修标准作业计划 |  | 机械检修项目二部 |  | 40 | 抽给水泵芯包 |  | 0
10092 | #12给水泵A级检修标准作业计划 |  | 机械检修项目二部 |  | 50 | 更换给水泵胶圈 |  | 0
10092 | #12给水泵A级检修标准作业计划 |  | 机械检修项目二部 |  | 60 | 装给水泵转子 |  | 0
10092 | #12给水泵A级检修标准作业计划 |  | 机械检修项目二部 |  | 70 | 连接冷却水管、润滑油管路 |  | 0
10092 | #12给水泵A级检修标准作业计划 |  | 机械检修项目二部 |  | 80 | 清理现场 |  | 0
RYD-10103 | 燃（机）斗轮机悬臂皮带机C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 200 | 准备工作 |  | 0
RYD-10103 | 燃（机）斗轮机悬臂皮带机C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 210 | 液力偶合器清洗、换油 |  | 0
RYD-10103 | 燃（机）斗轮机悬臂皮带机C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 220 | 减速机拆除观察孔，清洗、检查齿轮磨损情况，换油 |  | 0
RYD-10103 | 燃（机）斗轮机悬臂皮带机C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 230 | 液压推杆制动器清洗、换油，检查闸瓦磨损情况，调整制动轮与闸瓦间隙，各处铰链清洗加油 |  | 0
RYD-10103 | 燃（机）斗轮机悬臂皮带机C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 240 | 头部、尾部、改向、配重滚筒轴承清洗加油 |  | 0
RYD-10103 | 燃（机）斗轮机悬臂皮带机C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 250 | 检查、休整皮带接头、毛边 |  | 0
RYD-10103 | 燃（机）斗轮机悬臂皮带机C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 260 | 检查上、下托辊，更换部分损坏托辊 |  | 0
RYD-10103 | 燃（机）斗轮机悬臂皮带机C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 270 | 检查上、下强力调偏托辊装置，更换部分损坏托辊 |  | 0
RYD-10103 | 燃（机）斗轮机悬臂皮带机C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 280 | 检查头、尾导料槽皮子，更换损坏皮子 |  | 0
RYD-10103 | 燃（机）斗轮机悬臂皮带机C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 290 | 检查主滚筒联轴器及链条磨损情况，清洗、加油 |  | 0
RYD-10103 | 燃（机）斗轮机悬臂皮带机C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 300 | 检查头部清扫器，更换损坏皮子 |  | 0
RYD-10103 | 燃（机）斗轮机悬臂皮带机C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 310 | 清理现场 |  | 0
RYD-10104 | 燃（机）斗轮机轮斗机构C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 200 | 准备工作 |  | 0
RYD-10104 | 燃（机）斗轮机轮斗机构C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 210 | 减速机清洗、换油 |  | 0
RYD-10104 | 燃（机）斗轮机轮斗机构C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 220 | 液力偶合器清洗、换油 |  | 0
RYD-10104 | 燃（机）斗轮机轮斗机构C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 230 | 减速机输出轴轴承加油 |  | 0
RYD-10104 | 燃（机）斗轮机轮斗机构C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 240 | 过桥轴轴承加油 |  | 0
RYD-10104 | 燃（机）斗轮机轮斗机构C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 250 | 检查液力偶合器、减速机输入轴联轴器梅花块磨损情况，更换损坏的梅花块 |  | 0
RYD-10104 | 燃（机）斗轮机轮斗机构C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 260 | 论斗齿检查，更换损坏的斗齿 |  | 0
RYD-10104 | 燃（机）斗轮机轮斗机构C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 270 | 清理现场 |  | 0
RYD-10105 | 燃（机）斗轮机回转机构C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 200 | 准备工作 |  | 0
RYD-10105 | 燃（机）斗轮机回转机构C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 210 | 回转减速机清洗、换油 |  | 0
RYD-10105 | 燃（机）斗轮机回转机构C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 220 | 检查联轴器闸瓦磨损情况，调整闸瓦与制动轮间隙，清洗、更换制动器液压油 |  | 0
RYD-10105 | 燃（机）斗轮机回转机构C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 230 | 清洗、检查大回转齿与小回转齿磨损情况 |  | 0
RYD-10105 | 燃（机）斗轮机回转机构C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 240 | 大回转轴承加油 |  | 0
RYD-10105 | 燃（机）斗轮机回转机构C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 250 | 清理现场 |  | 0
RYD-10106 | 燃（机）斗轮机行走机构C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 200 | 准备工作 |  | 0
RYD-10106 | 燃（机）斗轮机行走机构C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 210 | 行走减速机清洗、检查、换油 |  | 0
RYD-10106 | 燃（机）斗轮机行走机构C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 220 | 检查联轴器闸瓦磨损情况，调整闸瓦与制动轮间隙，清洗、更换制动器液压油 |  | 0
RYD-10106 | 燃（机）斗轮机行走机构C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 230 | 行走传动机构齿轮清洗、检查、换油 |  | 0
RYD-10106 | 燃（机）斗轮机行走机构C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 240 | 各处行走轮轴承加油 |  | 0
RY01001 | 排污泵电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 10 | 落实安全措施及准备工作 |  | 0
RY01001 | 排污泵电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 20 | 电机检修 |  | 0
RY01001 | 排污泵电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 30 | MCC开关、接触器及一次回路检修 |  | 0
RY01001 | 排污泵电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 40 | 控制回路及二次元件检修 |  | 0
RY01001 | 排污泵电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 50 | 控制箱及柜门检修 |  | 0
RY01001 | 排污泵电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 60 | 电气预试 |  | 0
RY01001 | 排污泵电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 70 | 试运行、清理现场、工作终结 |  | 0
RY02004 | 盘式除铁器电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 10 | 落实安全措施及准备工作 |  | 0
RY02004 | 盘式除铁器电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 20 | 除铁盘及一次回路检修 |  | 0
RY02004 | 盘式除铁器电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 30 | 行走电机、电缆及滑索检修 |  | 0
RY02004 | 盘式除铁器电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 40 | 就地控制柜及元件检修 |  | 0
RY01000 | 排污泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 110 | 试运行、清理现场、工作终结 |  | 0
RY02004 | 盘式除铁器电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 50 | 控制电缆及传感器检修 |  | 0
RY02005 | 皮带机电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 10 | 落实安全措施及准备工作 |  | 0
RY02005 | 皮带机电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 20 | 电机检修 |  | 0
RY02005 | 皮带机电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 30 | ME开关、电缆、接触器及一次回路检修 |  | 0
RY02005 | 皮带机电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 40 | 控制回路及元件检修 |  | 0
RY02005 | 皮带机电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 50 | 程控回路及传感器检修 |  | 0
RY02005 | 皮带机电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 60 | 开关柜及柜门检修 |  | 0
RY02004 | 盘式除铁器电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 60 | 电气预试、防水封堵 |  | 0
RY02004 | 盘式除铁器电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 70 | 试运行、清理现场、工作终结 |  | 0
RY02005 | 皮带机电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 70 | 传感器电缆、柜内接线整理、紧固 |  | 0
RY02005 | 皮带机电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 80 | 电气预防性试验 |  | 0
RY02005 | 皮带机电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 90 | 试运行、清理现场、工作终结 |  | 0
RY02001 | 皮带机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 120 | 试运行、清理现场、工作终结 |  | 0
RY02006 | 布袋除尘器电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 10 | 落实安全措施及准备工作 |  | 0
RY02006 | 布袋除尘器电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 20 | 风机、振打电机检修 |  | 0
RY02006 | 布袋除尘器电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 30 | MCC开关、各接触器及一次回路检修 |  | 0
RY02006 | 布袋除尘器电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 40 | 控制回路及二次元件检修 |  | 0
RY02006 | 布袋除尘器电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 50 | 控制箱及柜门检修 |  | 0
RY02006 | 布袋除尘器电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 60 | 电气预试、防水封堵 |  | 0
RY02006 | 布袋除尘器电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 70 | 观察门检查、更换损坏密封条 |  | 0
RY02006 | 布袋除尘器电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 80 | 试运行、清理现场、工作终结 |  | 0
RY04001 | 带式除铁器电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 10 | 落实安全措施及准备工作 |  | 0
RY04001 | 带式除铁器电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 20 | 电机及除铁盘检修 |  | 0
RY04001 | 带式除铁器电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 30 | MCC开关、接触器及一次回路检修 |  | 0
RY04001 | 带式除铁器电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 40 | 二次回路及元件检修 |  | 0
RY04001 | 带式除铁器电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 50 | 程控回路及元件检修 |  | 0
RY02002 | 布袋除尘器C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 80 | 试运行、清理现场、工作终结 |  | 0
RY04001 | 带式除铁器电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 60 | 电气柜及柜门检修 |  | 0
RY04001 | 带式除铁器电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 70 | 防水封堵、电气预试 |  | 0
RY04001 | 带式除铁器电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 80 | 清理设备油污 |  | 0
RY04001 | 带式除铁器电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 90 | 试运行、清理现场、工作终结 |  | 0
RY07002 | 沉煤池抓斗机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 10 | 落实安全措施及准备工作 |  | 0
RY07002 | 沉煤池抓斗机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 20 | 抓斗机构头部上滑轮组清洗、检查、加油 |  | 0
RY05001 | 除细木器电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 10 | 落实安全措施及准备工作 |  | 0
RY07002 | 沉煤池抓斗机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 30 | 头部闭合导向装置检查、加油 |  | 0
RY07002 | 沉煤池抓斗机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 40 | 横架下滑轮组清洗、检查、加油 |  | 0
RY07002 | 沉煤池抓斗机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 50 | 抓斗钢丝绳清洗、检查、加油 |  | 0
RY07002 | 沉煤池抓斗机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 60 | 大车行走机构弹性联轴器检修 |  | 0
RY07002 | 沉煤池抓斗机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 70 | 蜗轮减速器清洗、检查、换油 |  | 0
RY07002 | 沉煤池抓斗机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 80 | 主动齿轮、从动齿轮检查、换油 |  | 0
RY07002 | 沉煤池抓斗机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 90 | 小齿轮、齿圈、主动轮轴承检查、加油 |  | 0
RY07002 | 沉煤池抓斗机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 100 | 下横梁机构从动轮轴承清洗、检查、换油 |  | 0
RY07002 | 沉煤池抓斗机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 120 | 抓斗小跑车机构主动、从动齿轮检查。 |  | 0
RY07002 | 沉煤池抓斗机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 130 | 试运行、清理现场、工作终结 |  | 0
RY07003 | 沉煤池抓斗机电气设备C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 10 | 落实安全措施及准备工作 |  | 0
RY07003 | 沉煤池抓斗机电气设备C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 20 | 各电机检修 |  | 0
RY07003 | 沉煤池抓斗机电气设备C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 30 | 各开关、电缆、接触器及一次回路检修 |  | 0
RY07003 | 沉煤池抓斗机电气设备C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 40 | 控制回路及元件检修 |  | 0
RY07003 | 沉煤池抓斗机电气设备C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 50 | 电阻箱检修 |  | 0
RY07003 | 沉煤池抓斗机电气设备C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 60 | 开关柜及柜门检修 |  | 0
RY07003 | 沉煤池抓斗机电气设备C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 70 | 电缆、柜内接线整理、紧固 |  | 0
RY07003 | 沉煤池抓斗机电气设备C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 80 | 各制动器及限位开关检修调整 |  | 0
RY07003 | 沉煤池抓斗机电气设备C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 90 | 电气预防性试验 |  | 0
RY07003 | 沉煤池抓斗机电气设备C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 100 | 试运行、清理现场、工作终结 |  | 0
RY02007 | 冲洗泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 10 | 落实安全措施及准备工作 |  | 0
RY02007 | 冲洗泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 20 | 泵体解体、取出转子及各零件并进行清洗 |  | 0
RY02007 | 冲洗泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 30 | 检查所有零件、测量磨损、腐蚀和冲刷程度、必要时更换 |  | 0
RY02007 | 冲洗泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 40 | 检查和调整泵的水平度与联轴器的同心度 |  | 0
RY02007 | 冲洗泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 50 | 检查轴套、压盖、填料及各密封等部件 |  | 0
RY02007 | 冲洗泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 60 | 测量各处间隙并做好记录 |  | 0
RY02007 | 冲洗泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 70 | 检查轴承、必要时更换 |  | 0
RY02007 | 冲洗泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 80 | 校对压力表和更换润滑油 |  | 0
RY02007 | 冲洗泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 90 | 检查、调整轴的弯曲及转子的跳动情况 |  | 0
RY02007 | 冲洗泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 100 | 充填更换盘根 |  | 0
RY02007 | 冲洗泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 110 | 试运行、清理现场、工作终结 |  | 0
RY02008 | 冲洗泵电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 10 | 落实安全措施及准备工作 |  | 0
RY02008 | 冲洗泵电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 20 | 电机检修 |  | 0
RY02008 | 冲洗泵电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 30 | MCC开关、接触器及一次回路检修 |  | 0
RY02008 | 冲洗泵电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 40 | 控制回路及二次元件检修 |  | 0
RY02008 | 冲洗泵电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 50 | 控制箱及柜门检修 |  | 0
RY02008 | 冲洗泵电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 60 | 电气预试 |  | 0
RY02008 | 冲洗泵电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 70 | 试运行、清理现场、工作终结 |  | 0
HX00028 | 精处理冲洗水泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 10 | 落实安全措施 |  | 0
HX00028 | 精处理冲洗水泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 20 | 检修前准备工作 |  | 0
HX00028 | 精处理冲洗水泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 30 | 冲洗水泵解体 |  | 0
HX00028 | 精处理冲洗水泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 40 | 检查清理叶轮、轴、轴套、轴承、密封装置等部件 |  | 0
HX00028 | 精处理冲洗水泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 50 | 测量轴、叶轮处晃度、及口环间隙 |  | 0
HX00028 | 精处理冲洗水泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 60 | 冲洗水泵复装 |  | 0
HX00028 | 精处理冲洗水泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 70 | 清理现场，结束工作 |  | 0
RY09001 | 供油泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 10 | 落实安全措施及准备工作 |  | 0
RY09001 | 供油泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 20 | 油泵及细滤器检修 |  | 0
RY09001 | 供油泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 30 | 清洗检查轴承及润滑系统 |  | 0
RY09001 | 供油泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 40 | 清洗检查冷却系统 |  | 0
RY09001 | 供油泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 50 | 检查各油管、水管阀门是否渗漏、紧固盘根 |  | 0
RY09001 | 供油泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 60 | 检查地脚螺栓是否松动 |  | 0
RY09001 | 供油泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 70 | 检查、找正联轴器 |  | 0
RY06005 | 炉扁布袋除尘器电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 50 | 控制箱及柜门检修 |  | 0
RY06005 | 炉扁布袋除尘器电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 60 | 电气预试、防水封堵 |  | 0
RY06005 | 炉扁布袋除尘器电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 70 | 观察门检查、更换损坏密封条 |  | 0
RY06005 | 炉扁布袋除尘器电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 80 | 试运行、清理现场、工作终结 |  | 0
HX00043 | 预处理间断加药泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 10 | 落实安全措施 |  | 0
HX00043 | 预处理间断加药泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 20 | 检修前准备工作 |  | 0
HX00043 | 预处理间断加药泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 30 | 间断加药泵泵解体 |  | 0
HX00043 | 预处理间断加药泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 40 | 检查清理叶轮、轴、轴套、轴承、密封装置等部件 |  | 0
HX00043 | 预处理间断加药泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 50 | 测量轴、叶轮处晃度 |  | 0
HX00043 | 预处理间断加药泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 60 | 间断加药泵复装 |  | 0
HX00043 | 预处理间断加药泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 70 | 清理现场，结束工作 |  | 0
QJ00043 | 汽机小机润滑油系统滤油作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 10 | 落实安全措施 |  | 0
QJ00043 | 汽机小机润滑油系统滤油作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 20 | 检修前准备工作 |  | 0
QJ00043 | 汽机小机润滑油系统滤油作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 30 | 小机润滑油系统滤油 |  | 0
QJ00043 | 汽机小机润滑油系统滤油作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 40 | 清理现场，结束工作 |  | 0
QJ00044 | 汽机主机润滑油系统滤油作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 10 | 落实安全措施 |  | 0
QJ00044 | 汽机主机润滑油系统滤油作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 20 | 检修前准备工作 |  | 0
QJ00044 | 汽机主机润滑油系统滤油作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 30 | 主机润滑油系统滤油 |  | 0
QJ00044 | 汽机主机润滑油系统滤油作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 40 | 清理现场，结束工作 |  | 0
RY03000 | #0皮带犁煤器C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 10 | 落实安全措施及准备工作 |  | 0
RY03000 | #0皮带犁煤器C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 20 | 犁煤器机架检修、调整 |  | 0
RY03000 | #0皮带犁煤器C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 30 | 犁煤器电动推杆机械检查、换油 |  | 0
RY03000 | #0皮带犁煤器C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 40 | 犁头皮子检查、调整，必要时更换 |  | 0
RY03000 | #0皮带犁煤器C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 50 | 检查、更换损坏的托辊 |  | 0
RY03000 | #0皮带犁煤器C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 60 | 联动机构检查、加油、各铰链、滑轮清洗检查、加油 |  | 0
DQ03000 | #3发变组一次设备D级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 630 | 清扫检查 |  | 0
DQ03000 | #3发变组一次设备D级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 640 | 各连接部位检查，螺栓紧固 |  | 0
DQ03000 | #3发变组一次设备D级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 650 | 预防性试验（不做） |  | 0
DQ03000 | #3发变组一次设备D级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 660 | 20KV封闭母线检修： |  | 0
DQ03000 | #3发变组一次设备D级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 670 | 外罩清扫检查，微正压装置检修（晴天进行） |  | 0
DQ03000 | #3发变组一次设备D级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 680 | 外罩接地检查 |  | 0
DQ03000 | #3发变组一次设备D级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 690 | 6KV共箱母线及励磁母线检修： |  | 0
DQ03000 | #3发变组一次设备D级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 700 | 母线清扫检查 |  | 0
DQ03000 | #3发变组一次设备D级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 710 | 母线支持瓷瓶检查 |  | 0
DQ03000 | #3发变组一次设备D级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 720 | 各固定、夹件部位螺栓检查，紧固 |  | 0
DQ03000 | #3发变组一次设备D级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 730 | 清理现场结束工作。 |  | 0
RK00009 | 二次风量测点71-FT01A（B）D级预防维护作业计划 |  | 热控项目部 |  | 10 | 工作准备 |  | 0
RK00009 | 二次风量测点71-FT01A（B）D级预防维护作业计划 |  | 热控项目部 |  | 20 | 安全措施检查 |  | 0
RK00009 | 二次风量测点71-FT01A（B）D级预防维护作业计划 |  | 热控项目部 |  | 30 | 71-FT01A（B）导压管吹扫 |  | 0
RK00009 | 二次风量测点71-FT01A（B）D级预防维护作业计划 |  | 热控项目部 |  | 40 | 清理现场，工作结束 |  | 0
10182 | #3、#4除灰变、400V除灰03、04段母线检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 10 | 落实安全措施 |  | 0
10182 | #3、#4除灰变、400V除灰03、04段母线检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 20 | 变压器检修： |  | 0
10182 | #3、#4除灰变、400V除灰03、04段母线检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 30 | 吹灰、清扫检查 |  | 0
10182 | #3、#4除灰变、400V除灰03、04段母线检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 40 | 各连接部位检查、螺拴紧固 |  | 0
10182 | #3、#4除灰变、400V除灰03、04段母线检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 50 | 测温装置、电缆检查 |  | 0
10182 | #3、#4除灰变、400V除灰03、04段母线检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 60 | 变压器预试 |  | 0
10182 | #3、#4除灰变、400V除灰03、04段母线检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 70 | 母线及其附件清扫、检查、紧固 |  | 0
10182 | #3、#4除灰变、400V除灰03、04段母线检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 80 | 各开关母线侧一次静插头检查，校正 |  | 0
10182 | #3、#4除灰变、400V除灰03、04段母线检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 90 | 各开关检查、试操 |  | 0
10182 | #3、#4除灰变、400V除灰03、04段母线检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 100 | 电缆头检查、电缆绝缘检测、防火封堵检查 |  | 0
10182 | #3、#4除灰变、400V除灰03、04段母线检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 110 | 继电器校验、定值核对 |  | 0
10182 | #3、#4除灰变、400V除灰03、04段母线检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 120 | PT、CT清扫检查 |  | 0
10182 | #3、#4除灰变、400V除灰03、04段母线检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 130 | 母线预试 |  | 0
10182 | #3、#4除灰变、400V除灰03、04段母线检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 140 | 高压侧开关清扫检查 |  | 0
10182 | #3、#4除灰变、400V除灰03、04段母线检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 150 | 开关主、控制回路检查、紧固 |  | 0
10182 | #3、#4除灰变、400V除灰03、04段母线检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 160 | 开关操作机构检查、加油 |  | 0
10182 | #3、#4除灰变、400V除灰03、04段母线检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 170 | 试验、试操 |  | 0
10182 | #3、#4除灰变、400V除灰03、04段母线检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 180 | 清理现场结束工作 |  | 0
10183 | 301CMCC母线检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 10 | 落实安全措施； |  | 0
10183 | 301CMCC母线检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 20 | 开关柜柜门、把手、指示灯修复 |  | 0
10183 | 301CMCC母线检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 30 | 吹灰清扫 |  | 0
10183 | 301CMCC母线检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 40 | 各抽屉开关及电器元件检查 |  | 0
10183 | 301CMCC母线检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 50 | 一次电缆检测、电缆孔洞封堵 |  | 0
10183 | 301CMCC母线检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 60 | 控制回路及二次电缆检查 |  | 0
10183 | 301CMCC母线检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 70 | 各部分螺拴检查紧固 |  | 0
10183 | 301CMCC母线检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 80 | 开关一二次动静插头检查 |  | 0
10183 | 301CMCC母线检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 90 | 结束工作 |  | 0
10126 | 干式变压器及高低压侧开关检修 |  | 电气项目部 |  | 170 | 试操； |  | 0
10126 | 干式变压器及高低压侧开关检修 |  | 电气项目部 |  | 180 | 结束工作。 |  | 0
BH3005C | 6KV干式变压器保护C级检修标准作业计划 |  | 电气计划项目部 |  | 10 | 落实安全措施； |  | 0
BH3005C | 6KV干式变压器保护C级检修标准作业计划 |  | 电气计划项目部 |  | 20 | 清扫检查、端子紧固(开关柜内、立盘及就地事故按钮）； |  | 0
BH3005C | 6KV干式变压器保护C级检修标准作业计划 |  | 电气计划项目部 |  | 30 | 绝缘检查； |  | 0
BH3005C | 6KV干式变压器保护C级检修标准作业计划 |  | 电气计划项目部 |  | 40 | 继电器定值校验调整； |  | 0
BH3005C | 6KV干式变压器保护C级检修标准作业计划 |  | 电气计划项目部 |  | 50 | 相关仪表校验； |  | 0
BH3005C | 6KV干式变压器保护C级检修标准作业计划 |  | 电气计划项目部 |  | 60 | 就地及远方合分开关试验； |  | 0
BH3005C | 6KV干式变压器保护C级检修标准作业计划 |  | 电气计划项目部 |  | 70 | 开关防跳试验； |  | 0
BH3005C | 6KV干式变压器保护C级检修标准作业计划 |  | 电气计划项目部 |  | 80 | 保护传动试验； |  | 0
10028 | #1发变组一次设备C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 10 | 落实安全措施； |  | 0
10028 | #1发变组一次设备C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 20 | 发电机本体检修： |  | 0
10028 | #1发变组一次设备C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 30 | 定子冷却水回路反冲洗； |  | 0
10028 | #1发变组一次设备C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 40 | 定子出线罩内清扫、检查； |  | 0
10028 | #1发变组一次设备C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 50 | 定子线棒测温元件检测、回路检测； |  | 0
10028 | #1发变组一次设备C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 60 | 定子线圈绝缘检测； |  | 0
10028 | #1发变组一次设备C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 70 | 发电机端部绑扎检查、绝缘引水管接头检查； |  | 0
10028 | #1发变组一次设备C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 80 | 严密性检测。 |  | 0
10028 | #1发变组一次设备C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 90 | 主、付励磁机检修： |  | 0
10028 | #1发变组一次设备C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 100 | 吹灰清扫检查； |  | 0
10028 | #1发变组一次设备C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 110 | 各连接部位检查，螺栓紧固； |  | 0
10028 | #1发变组一次设备C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 120 | 整流装置清扫、检查； |  | 0
10028 | #1发变组一次设备C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 130 | 定子线圈绝缘检测。 |  | 0
10028 | #1发变组一次设备C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 140 | 发电机出口PT、避雷器检修： |  | 0
10028 | #1发变组一次设备C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 150 | 清扫检查； |  | 0
10028 | #1发变组一次设备C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 160 | 各连接部位螺栓紧固； |  | 0
10028 | #1发变组一次设备C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 170 | 预防性试验。 |  | 0
10028 | #1发变组一次设备C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 180 | 中性点变压器检修： |  | 0
10028 | #1发变组一次设备C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 190 | 吹灰清扫检查； |  | 0
10028 | #1发变组一次设备C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 200 | 刀闸检查、试操； |  | 0
10028 | #1发变组一次设备C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 210 | 变压器绝缘检查； |  | 0
10028 | #1发变组一次设备C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 220 | 二次电阻检查； |  | 0
10028 | #1发变组一次设备C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 230 | 接地状况检查。 |  | 0
10028 | #1发变组一次设备C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 240 | 主变压器检修： |  | 0
10028 | #1发变组一次设备C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 250 | 高、低压套管清扫检查； |  | 0
10028 | #1发变组一次设备C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 260 | 变压器本体清扫，油迹清除； |  | 0
10028 | #1发变组一次设备C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 270 | 各连接部位检查，螺栓紧固； |  | 0
10028 | #1发变组一次设备C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 280 | 各密封面检查，渗漏油消缺； |  | 0
10028 | #1发变组一次设备C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 290 | 套管、油枕油位检查； |  | 0
10028 | #1发变组一次设备C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 300 | 瓦斯继电器检查，排气； |  | 0
10028 | #1发变组一次设备C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 310 | 呼吸器硅胶检查，必要时更换； |  | 0
10028 | #1发变组一次设备C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 320 | 油流继电器检查； |  | 0
RY04000 | 带式除铁器C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 90 | 试运行、清理现场、工作终结 |  | 0
RY07001 | 链斗卸车机电气系统C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 10 | 落实安全措施及准备工作 |  | 0
RY07001 | 链斗卸车机电气系统C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 20 | 各电机检修 |  | 0
RY07001 | 链斗卸车机电气系统C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 30 | 各开关、电缆、接触器及一次回路检修 |  | 0
RY07001 | 链斗卸车机电气系统C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 40 | 控制回路及元件检修 |  | 0
RY07001 | 链斗卸车机电气系统C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 50 | 各电阻箱检修 |  | 0
RY07001 | 链斗卸车机电气系统C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 60 | 开关柜及柜门检修 |  | 0
RY07001 | 链斗卸车机电气系统C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 70 | 电缆、柜内接线整理、紧固 |  | 0
RY07001 | 链斗卸车机电气系统C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 80 | 各制动器及限位开关检修调整 |  | 0
RY07001 | 链斗卸车机电气系统C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 90 | 电气预防性试验 |  | 0
RY07001 | 链斗卸车机电气系统C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 100 | 试运行、清理现场、工作终结 |  | 0
RY07000 | 链斗卸车机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 90 | 试运行、清理现场、工作终结 |  | 0
HX00015 | 炉外高压泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 10 | 落实安全措施 |  | 0
HX00015 | 炉外高压泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 20 | 检修前准备工作 |  | 0
HX00015 | 炉外高压泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 30 | 水泵解体 |  | 0
HX00015 | 炉外高压泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 40 | 检查清理叶轮、轴、轴套、轴承、密封装置等部件 |  | 0
HX00015 | 炉外高压泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 50 | 测量轴、叶轮处晃度、及口环间隙 |  | 0
HX00015 | 炉外高压泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 60 | 水泵复装 |  | 0
HX00015 | 炉外高压泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 70 | 清理现场，结束工作 |  | 0
HX00014 | 炉外高压泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 10 | 落实安全措施 |  | 0
HX00014 | 炉外高压泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 20 | 检修前准备工作 |  | 0
HX00014 | 炉外高压泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 30 | 水泵地脚螺丝、 梅花弹性块检查 |  | 0
HX00014 | 炉外高压泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 40 | 水泵轴承，密封装置检查 |  | 0
HX00014 | 炉外高压泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 50 | 清理现场，结束工作 |  | 0
HX00016 | 炉外中间水泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 20 | 检修前准备工作 |  | 0
HX00016 | 炉外中间水泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 10 | 落实安全措施 |  | 0
HX00016 | 炉外中间水泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 30 | 水泵解体 |  | 0
HX00016 | 炉外中间水泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 40 | 检查清理叶轮、轴、轴套、轴承、密封装置等部件 |  | 0
HX00016 | 炉外中间水泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 50 | 测量轴、叶轮处晃度、及口环间隙 |  | 0
HX00016 | 炉外中间水泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 60 | 水泵复装 |  | 0
HX00016 | 炉外中间水泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 70 | 清理现场，结束工作 |  | 0
HX00017 | 炉外中间水泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 10 | 落实安全措施 |  | 0
HX00017 | 炉外中间水泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 20 | 检修前准备工作 |  | 0
HX00017 | 炉外中间水泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 30 | 水泵轴承检查并加油 |  | 0
HX00017 | 炉外中间水泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 40 | 检查水泵密封装置 |  | 0
HX00017 | 炉外中间水泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 50 | 清理现场，结束工作 |  | 0
HX00018 | 炉外生水泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 10 | 落实安全措施 |  | 0
HX00018 | 炉外生水泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 20 | 检修前准备工作 |  | 0
HX00018 | 炉外生水泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 30 | 水泵解体 |  | 0
HX00018 | 炉外生水泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 40 | 检查清理叶轮、轴、轴套、轴承、密封装置等部件 |  | 0
YYKYJ001 | 仪用空压机标准作业计划 |  |  |  | 10 | 检查落实安全措施 |  | 0
YYKYJ001 | 仪用空压机标准作业计划 |  |  |  | 20 | 检查清理空滤 |  | 0
YYKYJ001 | 仪用空压机标准作业计划 |  |  |  | 30 | 油位、油质检查补油 |  | 0
YYKYJ001 | 仪用空压机标准作业计划 |  |  |  | 40 | 检查油分离器 |  | 0
YYKYJ001 | 仪用空压机标准作业计划 |  |  |  | 50 | 检查油过滤器 |  | 0
YYKYJ001 | 仪用空压机标准作业计划 |  |  |  | 60 | 检查油冷却器 |  | 0
YYKYJ001 | 仪用空压机标准作业计划 |  |  |  | 70 | 检查空冷器 |  | 0
YYKYJ001 | 仪用空压机标准作业计划 |  |  |  | 80 | 检查加卸载电磁阀 |  | 0
YYKYJ001 | 仪用空压机标准作业计划 |  |  |  | 90 | 清理现场，结束工作 |  | 0
RY03000 | #0皮带犁煤器C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 70 | 试运行、清理现场、工作终结 |  | 0
RY03001 | #0皮带犁煤器电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 10 | 落实安全措施及准备工作 |  | 0
RY03001 | #0皮带犁煤器电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 20 | 电动推杆电机检修 |  | 0
RY03001 | #0皮带犁煤器电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 30 | MCC开关、电缆、接触器及一次回路检修 |  | 0
RY03001 | #0皮带犁煤器电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 40 | 控制回路及二次元件检修 |  | 0
RY03001 | #0皮带犁煤器电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 50 | 程控回路及元件检修 |  | 0
RY03001 | #0皮带犁煤器电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 60 | 限位开关、接近开关检查、调整 |  | 0
RY03001 | #0皮带犁煤器电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 70 | 电气预试、防水封堵 |  | 0
RY03001 | #0皮带犁煤器电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 80 | 试运行、清理现场、工作终结 |  | 0
RY09012 | 稳压泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 10 | 落实安全措施及准备工作 |  | 0
RY09012 | 稳压泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 20 | 清洗检查油泵冷却系统消除漏、堵处，必要时更换阀门。 |  | 0
RY09012 | 稳压泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 30 | 清洗检查油泵润滑系统。 |  | 0
RY09012 | 稳压泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 40 | 检查油泵轴承、补充润滑油 |  | 0
RY09012 | 稳压泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 50 | 检查机械密封是否渗漏、必要时更换密封 |  | 0
RY09012 | 稳压泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 60 | 检查、紧固油泵各连接处螺栓 |  | 0
RY09012 | 稳压泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 70 | 联轴器及同心度检查、必要时调整 |  | 0
RY09012 | 稳压泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 80 | 检查紧固各阀门盘根、必要时更换 |  | 0
RY09012 | 稳压泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 90 | 试运行、清理现场、工作终结 |  | 0
RY09011 | 稳压泵电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 10 | 落实安全措施及准备工作 |  | 0
RY09011 | 稳压泵电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 20 | 电机检修 |  | 0
RY09011 | 稳压泵电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 30 | MCC开关检修 |  | 0
RY09011 | 稳压泵电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 40 | 接触器及一次回路元件检修 |  | 0
RY09011 | 稳压泵电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 50 | 控制回路及元件检修 |  | 0
RY09011 | 稳压泵电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 60 | 电缆检修 |  | 0
RY09011 | 稳压泵电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 70 | 各防静电接地联接、检查 |  | 0
RY09011 | 稳压泵电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 80 | 电气柜及柜门检修 |  | 0
RY09011 | 稳压泵电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 90 | 电气预防性试验 |  | 0
RY09011 | 稳压泵电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 100 | 试运行、清理现场、工作终结 |  | 0
DQ01021 | 106C电气就地控制柜C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 10 | 落实安全措施； |  | 0
DQ01021 | 106C电气就地控制柜C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 20 | 清扫吹灰，螺栓紧固； |  | 0
DQ01021 | 106C电气就地控制柜C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 30 | 一次回路及元件：自动空气开关、交（直）流接触器、热偶、可控硅等检查； |  | 0
DQ01021 | 106C电气就地控制柜C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 40 | 按钮、转换开关、信号灯检查； |  | 0
DQ01021 | 106C电气就地控制柜C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 50 | 二次回路检查，布线整齐、绝缘良好； |  | 0
DQ01021 | 106C电气就地控制柜C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 60 | 结束工作。 |  | 0
GL05001 | 仪用空压机D级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 10 | 检修前准备 |  | 0
GL05001 | 仪用空压机D级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 20 | 检查安全措施执行情况 |  | 0
GL05001 | 仪用空压机D级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 30 | 进气滤网清理 |  | 0
GL05001 | 仪用空压机D级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 40 | 油位检查 |  | 0
GL05001 | 仪用空压机D级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 50 | 清理现场工作结束 |  | 0
GL05002 | 除灰空压机D级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 10 | 检修前准备 |  | 0
GL05002 | 除灰空压机D级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 20 | 检查安全措施执行情况 |  | 0
GL05002 | 除灰空压机D级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 30 | 进气滤网清理 |  | 0
GL05002 | 除灰空压机D级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 40 | 油位检查 |  | 0
GL05002 | 除灰空压机D级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 50 | 清理现场工作结束 |  | 0
GL05003 | 灰浆泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 10 | 检修前准备 |  | 0
GL05003 | 灰浆泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 20 | 检查安全措施执行情况 |  | 0
GL05003 | 灰浆泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 30 | 灰浆泵解体检查 |  | 0
GL05003 | 灰浆泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 40 | 油位检查 |  | 0
GL05003 | 灰浆泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 50 | 叶轮、护板、付叶轮磨损检查 |  | 0
GL05003 | 灰浆泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 60 | 轴套磨损检查 |  | 0
GL05003 | 灰浆泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 70 | 盘根更换 |  | 0
GL05003 | 灰浆泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 80 | 清理现场工作结束 |  | 0
GL05010 | 仪用空压机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 10 | 检修前准备 |  | 0
GL05010 | 仪用空压机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 20 | 检查安全措施执行情况 |  | 0
GL05010 | 仪用空压机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 30 | 进气滤网检查 |  | 0
GL05010 | 仪用空压机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 40 | 油位检查 |  | 0
GL05010 | 仪用空压机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 50 | 分离器及滤芯检查 |  | 0
RKQDZ | 热控气动执行机构检修 |  | 热控项目部 |  | 10 | 现场检查，了解实际情况； |  | 0
RKQDZ | 热控气动执行机构检修 |  | 热控项目部 |  | 20 | 落实安全措施已经到位； |  | 0
RKQDZ | 热控气动执行机构检修 |  | 热控项目部 |  | 30 | 检查气源管路良好； |  | 0
RKQDZ | 热控气动执行机构检修 |  | 热控项目部 |  | 40 | 检查阀门动作正常； |  | 0
RKQDZ | 热控气动执行机构检修 |  | 热控项目部 |  | 50 | 检查系统接线良好； |  | 0
RKQDZ | 热控气动执行机构检修 |  | 热控项目部 |  | 60 | 检查行程开关动作正常； |  | 0
RKQDZ | 热控气动执行机构检修 |  | 热控项目部 |  | 70 | 联系运行验收； |  | 0
RKQDZ | 热控气动执行机构检修 |  | 热控项目部 |  | 80 | 清理现场，工作结束。 |  | 0
RKT | 热控常用检修工单 |  | 热控项目部 |  | 10 | 现场检查，了解实际情况； |  | 0
RKT | 热控常用检修工单 |  | 热控项目部 |  | 20 | 检查、维修、更换； |  | 0
RKT | 热控常用检修工单 |  | 热控项目部 |  | 30 | 联系运行验收； |  | 0
RKT | 热控常用检修工单 |  | 热控项目部 |  | 40 | 现场检查，了解实际情况； |  | 0
RKHY | 热控化学仪表检修 |  | 热控项目部 |  | 10 | 现场检查，了解实际情况； |  | 0
RKHY | 热控化学仪表检修 |  | 热控项目部 |  | 20 | 检查、维护、更换、校验； |  | 0
RKHY | 热控化学仪表检修 |  | 热控项目部 |  | 30 | 联系运行验收； |  | 0
RKHY | 热控化学仪表检修 |  | 热控项目部 |  | 40 | 清理现场，工作结束。 |  | 0
RKT1 | 热控专业有安全措施计划 |  | 热控项目部 |  | 10 | 现场检查，了解实际情况； |  | 0
RKT1 | 热控专业有安全措施计划 |  | 热控项目部 |  | 20 | 落实安全措施已经到位； |  | 0
RKT1 | 热控专业有安全措施计划 |  | 热控项目部 |  | 30 | 检查缺陷情况、初步判断故障原因； |  | 0
RKT1 | 热控专业有安全措施计划 |  | 热控项目部 |  | 40 | 操作试验、确认设备工作正常； |  | 0
RKT1 | 热控专业有安全措施计划 |  | 热控项目部 |  | 50 | 清理现场、工作结束。 |  | 0
10124 | 400VPC母线检修 |  |  |  | 320 | 开关导电回路检修 |  | 0
10124 | 400VPC母线检修 |  |  |  | 300 | 负荷开关检修（ME开关） |  | 0
10124 | 400VPC母线检修 |  |  |  | 340 | 开关各机构检修 |  | 0
10124 | 400VPC母线检修 |  |  |  | 350 | 开关二次回路元件检修 |  | 0
RK1 | 磨上下闸板门指示灯状态不对 |  | 热控项目部 |  | 10 | 工作准备 |  | 0
10028 | #1发变组一次设备C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 330 | 预防性试验； |  | 0
10028 | #1发变组一次设备C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 340 | 变压器风冷系统清扫检查； |  | 0
10028 | #1发变组一次设备C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 350 | 风冷电机绝缘电阻、平衡电阻测量，必要时处理或更换； |  | 0
10028 | #1发变组一次设备C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 360 | 油泵电机绝缘电阻、平衡电阻测量，必要时处理或更换； |  | 0
10028 | #1发变组一次设备C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 370 | 变压器冷却器控制柜清扫检查； |  | 0
10028 | #1发变组一次设备C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 380 | 冷却系统二次控制回路检查，各控制元件测试，必要时处理或更换； |  | 0
10028 | #1发变组一次设备C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 390 | 冷却系统连锁试验； |  | 0
10028 | #1发变组一次设备C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 400 | 温度表校验。 |  | 0
10028 | #1发变组一次设备C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 410 | 高厂变检修（无油泵、油流继电器检修项目，其余同主变检修项目）。 |  | 0
10028 | #1发变组一次设备C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 420 | 4601开关检修： |  | 0
10028 | #1发变组一次设备C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 430 | 本体清扫检查，SF6气体压力检查； |  | 0
10028 | #1发变组一次设备C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 440 | 操作机构清扫检查； |  | 0
10028 | #1发变组一次设备C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 450 | 各连接部位检查，螺栓紧固； |  | 0
10028 | #1发变组一次设备C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 460 | 操作机构二次控制回路清扫检查； |  | 0
10028 | #1发变组一次设备C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 470 | 开关预防性试验。 |  | 0
10028 | #1发变组一次设备C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 480 | 46011、46012刀闸检修： |  | 0
10028 | #1发变组一次设备C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 490 | 刀闸支持瓷瓶清扫检查； |  | 0
10028 | #1发变组一次设备C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 500 | 各连接部位检查，螺栓紧固，各金属构件腐蚀情况检查； |  | 0
10028 | #1发变组一次设备C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 510 | 各转动部位检查，加油； |  | 0
10028 | #1发变组一次设备C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 520 | 操作机构箱内清扫检查； |  | 0
10028 | #1发变组一次设备C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 530 | 操作电机绝缘电阻、平衡电阻测量； |  | 0
10028 | #1发变组一次设备C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 540 | 涡轮、涡杆检查，加油； |  | 0
10028 | #1发变组一次设备C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 550 | 操作机构二次控制回路检查； |  | 0
10028 | #1发变组一次设备C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 560 | 刀闸试操（母线带电时不做）。 |  | 0
10028 | #1发变组一次设备C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 570 | 4601042、4601241地刀检修： |  | 0
10028 | #1发变组一次设备C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 580 | 清扫检查； |  | 0
10028 | #1发变组一次设备C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 590 | 各连接部位检查，螺栓紧固； |  | 0
10028 | #1发变组一次设备C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 600 | 各转动部位检查，加油；检查平衡弹簧等金属部件腐蚀情况； |  | 0
10028 | #1发变组一次设备C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 610 | 刀闸试操。 |  | 0
10028 | #1发变组一次设备C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 620 | 4601间隔避雷器、CT检修： |  | 0
10028 | #1发变组一次设备C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 630 | 清扫检查； |  | 0
10028 | #1发变组一次设备C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 640 | 各连接部位检查，螺栓紧固； |  | 0
10028 | #1发变组一次设备C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 650 | 预防性试验。 |  | 0
10028 | #1发变组一次设备C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 660 | 20KV封闭母线检修： |  | 0
10028 | #1发变组一次设备C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 670 | 外罩清扫检查，微正压装置检修； |  | 0
10028 | #1发变组一次设备C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 680 | 外罩接地检查。 |  | 0
10028 | #1发变组一次设备C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 690 | 6KV共箱母线检修： |  | 0
10028 | #1发变组一次设备C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 700 | 母线清扫检查； |  | 0
10028 | #1发变组一次设备C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 710 | 母线支持瓷瓶检查； |  | 0
10028 | #1发变组一次设备C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 720 | 各固定、夹件部位螺栓检查，紧固； |  | 0
QJ00010 | 汽机主机润滑油冷却器C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 20 | 检修前准备工作 |  | 0
QJ00010 | 汽机主机润滑油冷却器C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 30 | 主机润滑油油冷却器清理检查 |  | 0
QJ00010 | 汽机主机润滑油冷却器C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 40 | 主机润滑油油冷却器端盖、隔板检查 |  | 0
QJ00010 | 汽机主机润滑油冷却器C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 50 | 清理现场，结束工作 |  | 0
RY08001 | 翻车机电气系统C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 10 | 落实安全措施及准备工作 |  | 0
RY08001 | 翻车机电气系统C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 20 | 各电机检修 |  | 0
RY08001 | 翻车机电气系统C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 30 | 各频敏变阻隔器检修 |  | 0
RY08001 | 翻车机电气系统C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 40 | 各开关、接触器及电缆等一次回路检修 |  | 0
RY08001 | 翻车机电气系统C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 50 | 各控制回路及二次元件检修 |  | 0
RY08001 | 翻车机电气系统C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 60 | 程控系统回路、各传感器及元件检修 |  | 0
RY08001 | 翻车机电气系统C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 70 | 各电气柜及柜门检修 |  | 0
RY08001 | 翻车机电气系统C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 80 | 各主令控制器、限位开关检修 |  | 0
RY08001 | 翻车机电气系统C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 90 | 电缆拖车润滑及检修 |  | 0
RY08001 | 翻车机电气系统C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 100 | 实验及校正各参数整定值 |  | 0
RY08001 | 翻车机电气系统C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 110 | 电气预试、防水封堵 |  | 0
RY08001 | 翻车机电气系统C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 120 | 调试、试运行 |  | 0
RY08001 | 翻车机电气系统C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 130 | 清理现场、工作终结 |  | 0
GL04003 | 渣泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 10 | 检修前准备 |  | 0
GL04003 | 渣泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 20 | 检查安全措施执行情况 |  | 0
GL04003 | 渣泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 30 | 轴承箱加油 |  | 0
GL04003 | 渣泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 40 | 轴封更换 |  | 0
GL04003 | 渣泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 50 | 渣泵出口管路磨损检查处理 |  | 0
GL04003 | 渣泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 60 | 渣管路阀门及支吊架检查 |  | 0
GL04003 | 渣泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 70 | 渣池清理 |  | 0
GL04003 | 渣泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 80 | 清理现场工作结束 |  | 0
QJ00011 | 汽机主机润滑油冷却器水侧进出口门C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 10 | 落实安全措施 |  | 0
QJ00011 | 汽机主机润滑油冷却器水侧进出口门C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 20 | 检修前准备工作 |  | 0
QJ00011 | 汽机主机润滑油冷却器水侧进出口门C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 30 | 冷却器水侧进出口门解体检查 |  | 0
QJ00011 | 汽机主机润滑油冷却器水侧进出口门C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 40 | 清理现场，结束工作 |  | 0
GL04004 | 电除尘器C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 10 | 检修前准备 |  | 0
GL04004 | 电除尘器C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 20 | 检查安全措施执行情况 |  | 0
GL04004 | 电除尘器C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 30 | 内部阴阳极板及轴系轴承、振打锤检查 |  | 0
GL04004 | 电除尘器C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 40 | 振打系统减速机检查并加油 |  | 0
GL04004 | 电除尘器C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 50 | 锁气器减速机检查并加油 |  | 0
GL04004 | 电除尘器C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 60 | 灰斗锁气器、闸板检查 |  | 0
GL04004 | 电除尘器C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 70 | 低压浓相仓泵、系统管路阀门、附件检查 |  | 0
GL04004 | 电除尘器C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 80 | 除灰干燥器、自动排污器检查 |  | 0
GL04004 | 电除尘器C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 90 | 冲洗水系统检查 |  | 0
GL04004 | 电除尘器C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 100 | 阴极框架水平度检查、校研 |  | 0
GL04004 | 电除尘器C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 110 | 灰斗加热管路及支吊架检查 |  | 0
RK1 | 磨上下闸板门指示灯状态不对 |  | 热控项目部 |  | 20 | 检查缺陷情况，初步判断事故原因 |  | 0
RK1 | 磨上下闸板门指示灯状态不对 |  | 热控项目部 |  | 30 | 更换指示灯 |  | 0
RK1 | 磨上下闸板门指示灯状态不对 |  | 热控项目部 |  | 40 | 用万用表测量按钮指示灯状态 |  | 0
RK1 | 磨上下闸板门指示灯状态不对 |  | 热控项目部 |  | 50 | 恢复正确状态 |  | 0
RK1 | 磨上下闸板门指示灯状态不对 |  | 热控项目部 |  | 60 | 清理现场，工作结束 |  | 0
RKMRKGJM | 磨入口隔绝门 |  | 热控项目部 |  | 10 | 工作准备 |  | 0
RKMRKGJM | 磨入口隔绝门 |  | 热控项目部 |  | 20 | 检查缺陷情况，初步判断事故原因 |  | 0
RKMRKGJM | 磨入口隔绝门 |  | 热控项目部 |  | 30 | 调整行程开关位置 |  | 0
RKMRKGJM | 磨入口隔绝门 |  | 热控项目部 |  | 40 | 操作试验，确认动作正常 |  | 0
RKMRKGJM | 磨入口隔绝门 |  | 热控项目部 |  | 50 | 清理现场，工作结束 |  | 0
RKHXYB | 化学仪表 |  | 热控项目部 |  | 10 | 工作准备 |  | 0
RKHXYB | 化学仪表 |  | 热控项目部 |  | 20 | 检查缺陷情况，初步判断事故原因 |  | 0
RKHXYB | 化学仪表 |  | 热控项目部 |  | 30 | 调校 |  | 0
RKHXYB | 化学仪表 |  | 热控项目部 |  | 40 | 清理现场，工作结束 |  | 0
QBSWJ | 汽包水位计 |  | 热控项目部 |  | 10 | 工作准备 |  | 0
QBSWJ | 汽包水位计 |  | 热控项目部 |  | 20 | 检查缺陷情况，初步判断故障原因 |  | 0
QBSWJ | 汽包水位计 |  | 热控项目部 |  | 30 | 检查通信线路 |  | 0
QBSWJ | 汽包水位计 |  | 热控项目部 |  | 40 | 调整镜头角度 |  | 0
QBSWJ | 汽包水位计 |  | 热控项目部 |  | 50 | 操作试验，确认设备工作正常 |  | 0
QBSWJ | 汽包水位计 |  | 热控项目部 |  | 60 | 清理现场，工作结束 |  | 0
LXB2A | 悬臂式离心泵A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修准备 |  | 0.5
LXB2A | 悬臂式离心泵A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 |  | 2
10136 | 压力表更换 |  |  |  | 10 | 工作准备 |  | 0
LXB2A | 悬臂式离心泵A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 用拉马将泵端靠背轮拆下，将键取出 |  | 0
LXB2A | 悬臂式离心泵A级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 打开油室底部放油堵头，将油室内油放入油盆。 |  | 0
LXB2A | 悬臂式离心泵A级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 拆下泵壳螺栓及泵体支架螺栓，将泵平放在铺有油毡的地上。 |  | 0
LXB2A | 悬臂式离心泵A级标准作业计划 |  |  |  | 225 | 顺次拆下叶轮螺母、叶轮、填料压盖及油室两端轴承端盖，取出轴，拆下轴套、轴承，检查轴承是否完好及轴套内O型圈。 |  | 0
LXB2A | 悬臂式离心泵A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 设备检修 |  | 2
LXB2A | 悬臂式离心泵A级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 用#0砂皮将轴上键槽、轴承等处轴表面打磨光滑，有划痕及毛刺的地方用锉刀修整 |  | 0
LXB2A | 悬臂式离心泵A级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 检查叶轮处轴的晃度、检查轴承是否完好，内圈是否光滑平整，叶轮丝扣修整光滑。 |  | 0
LXB2A | 悬臂式离心泵A级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 仔细检查叶轮及口环有无磨损耗、裂纹及汽蚀现象。如有磨损应修整平滑，有裂纹的应更换。 |  | 0
LXB2A | 悬臂式离心泵A级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 检查填料压盖、轴套有无磨损，对磨损严重的应以更换。测量填料压盖间隙，叶轮口环间隙合格。 |  | 0
LXB2A | 悬臂式离心泵A级标准作业计划 |  |  |  | 325 | 对各处已损坏及老化的垫子应更换新的耐油纸板垫。彻底清理轴承油室，装复后应注入适量的清洁的润滑油。 |  | 0
LXB2A | 悬臂式离心泵A级标准作业计划 |  |  |  | 330 | 将各螺栓清洗干净，检查丝扣损坏的应更换新的螺栓。检查泵体其它各处外观无缺损。 |  | 0
LXB2A | 悬臂式离心泵A级标准作业计划 |  |  |  | 335 |  |  | 0
LXB2A | 悬臂式离心泵A级标准作业计划 |  |  |  | 340 | 检查泵与电机联轴器的外圆、上、下、左、右的差别 |  | 0
LXB2A | 悬臂式离心泵A级标准作业计划 |  |  |  | 345 | 检查泵轴两支撑向心球轴承处理处晃度 |  | 0
LXB2A | 悬臂式离心泵A级标准作业计划 |  |  |  | 350 | 检查叶轮轮晃度 |  | 0
LXB2A | 悬臂式离心泵A级标准作业计划 |  |  |  | 355 | 检查装上叶轮后叶轮的晃度 |  | 0
LXB2A | 悬臂式离心泵A级标准作业计划 |  |  |  | 360 | 检查填料压盖与填料室的间隙 |  | 0
LXB2A | 悬臂式离心泵A级标准作业计划 |  |  |  | 365 | 大轴表面应清洗干净，光滑无毛刺、无裂纹，叶轮表面及流道光滑，无磨损，无冲蚀及裂纹。 |  | 0
LXB2A | 悬臂式离心泵A级标准作业计划 |  |  |  | 370 | 叶轮的键及键槽无磨损，无裂纹，键的剪切面应修整光滑无毛刺。 |  | 0
LXB2A | 悬臂式离心泵A级标准作业计划 |  |  |  | 375 | 检查轴上各部件无异常，无脱落、松动现象，两滚动球轴承座应装配到位。 |  | 0
LXB2A | 悬臂式离心泵A级标准作业计划 |  |  |  | 380 | 填料压盖子应松紧适度。 |  | 0
LXB2A | 悬臂式离心泵A级标准作业计划 |  |  |  | 385 | 轴套与轴之间的O型圈无老化、无裂纹产生，必要时更换新的O型圈。 |  | 0
LXB2A | 悬臂式离心泵A级标准作业计划 |  |  |  | 390 | 泵整体组装完毕后，应手动盘泵轴，转动轻松、光滑、均匀无卡涩现 |  | 0
LXB2A | 悬臂式离心泵A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 设备组装 |  | 2
LXB2A | 悬臂式离心泵A级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 顺序与解体顺序相反，进行设备组装。 |  | 0
LXB2A | 悬臂式离心泵A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 清理现场 |  | 0.5
RY09001 | 供油泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 80 | 紧固泵与管道接口处螺栓、压力表检查校验 |  | 0
RY09001 | 供油泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 90 | 试运行、清理现场、工作终结 |  | 0
HX00029 | 精处理冲洗水泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 10 | 落实安全措施 |  | 0
HX00029 | 精处理冲洗水泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 20 | 检修前准备工作 |  | 0
HX00029 | 精处理冲洗水泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 30 | 水泵轴承检查并加油 |  | 0
HX00029 | 精处理冲洗水泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 40 | 水泵盘根更换 |  | 0
HX00029 | 精处理冲洗水泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 50 | 水泵地脚螺丝、联轴器检查 |  | 0
HX00029 | 精处理冲洗水泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 60 | 清理现场，结束工作 |  | 0
RY09002 | 供油泵电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 10 | 落实安全措施及准备工作 |  | 0
RY09002 | 供油泵电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 20 | 电机检查、小修 |  | 0
RY09002 | 供油泵电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 30 | ME开关检修 |  | 0
RY09002 | 供油泵电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 40 | 接触器及一次回路元件检修 |  | 0
RY09002 | 供油泵电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 50 | 控制回路及元件检修 |  | 0
RY09002 | 供油泵电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 60 | 电缆检修 |  | 0
RY09002 | 供油泵电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 70 | 各防静电接地联接、检查 |  | 0
RY09002 | 供油泵电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 80 | 配电柜检修 |  | 0
RY09002 | 供油泵电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 90 | 电气预防性试验 |  | 0
RY09002 | 供油泵电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 100 | 试运行、清理现场、工作终结 |  | 0
RY09003 | 污油泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 10 | 落实安全措施及准备工作 |  | 0
RY09003 | 污油泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 20 | 污油泵检修 |  | 0
RY09003 | 污油泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 30 | 逆止阀解体检修 |  | 0
RY09003 | 污油泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 40 | 管路、阀门检修 |  | 0
RY09003 | 污油泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 50 | 试运行、清理现场、工作终结 |  | 0
RY09004 | 污油泵电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 10 | 落实安全措施及准备工作 |  | 0
RY09004 | 污油泵电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 20 | 电机检修 |  | 0
GL04004 | 电除尘器C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 120 | 电除尘器出入口法兰及入口均流板检查 |  | 0
GL04004 | 电除尘器C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 130 | 灰沟清理 |  | 0
GL04004 | 电除尘器C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 140 | 平台扶梯修缮 |  | 0
GL04004 | 电除尘器C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 150 | 水力除灰系统设备、管路、阀门检查 |  | 0
GL04004 | 电除尘器C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 160 | 系统设备、管路保温、油漆修补 |  | 0
GL04004 | 电除尘器C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 170 | 清理现场工作结束 |  | 0
QJ00012 | 汽机密封油系统C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 10 | 落实安全措施 |  | 0
QJ00012 | 汽机密封油系统C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 20 | 检修前准备工作 |  | 0
QJ00012 | 汽机密封油系统C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 30 | 密封油系统空氢侧滤网清理检查 |  | 0
QJ00012 | 汽机密封油系统C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 40 | 空侧交直流油泵机械密封检查 |  | 0
QJ00012 | 汽机密封油系统C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 50 | 氢侧交流油泵机械密封检查 |  | 0
QJ00012 | 汽机密封油系统C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 60 | 氢侧油箱清理检查 |  | 0
QJ00012 | 汽机密封油系统C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 70 | 补排油阀解体检查 |  | 0
QJ00012 | 汽机密封油系统C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 80 | 空侧排烟风机分离器清理检查 |  | 0
QJ00012 | 汽机密封油系统C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 90 | 密封油系统阀门消缺 |  | 0
QJ00012 | 汽机密封油系统C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 100 | 清理现场，结束工作 |  | 0
QJ00013 | 汽机氢干燥装置C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 10 | 落实安全措施 |  | 0
QJ00013 | 汽机氢干燥装置C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 20 | 检修前准备工作 |  | 0
QJ00013 | 汽机氢干燥装置C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 30 | 氢干燥风机解体检查 |  | 0
QJ00013 | 汽机氢干燥装置C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 40 | 氢系统除油器清理检查 |  | 0
QJ00013 | 汽机氢干燥装置C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 50 | 氢干燥筒清理检查 |  | 0
QJ00013 | 汽机氢干燥装置C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 60 | 氢系统阀门、法兰漏点处理 |  | 0
QJ00013 | 汽机氢干燥装置C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 70 | 清理现场，结束工作 |  | 0
QJ00014 | 汽机EH油系统C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 10 | 落实安全措施 |  | 0
QJ00014 | 汽机EH油系统C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 20 | 检修前准备工作 |  | 0
QJ00014 | 汽机EH油系统C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 30 | EH油系统高低蓄能器冲氮 |  | 0
QJ00014 | 汽机EH油系统C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 40 | EH油泵出口、各油动机入口滤网清理检查 |  | 0
QJ00014 | 汽机EH油系统C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 50 | EH油箱控制块检查 |  | 0
QJ00014 | 汽机EH油系统C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 60 | EH油系统再生装置检查 |  | 0
QJ00014 | 汽机EH油系统C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 70 | EH油箱清理检查 |  | 0
QJ00014 | 汽机EH油系统C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 80 | EH油系统漏点处理 |  | 0
QJ00014 | 汽机EH油系统C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 90 | 清理现场，结束工作 |  | 0
QJ00015 | 汽机定冷泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 10 | 落实安全措施 |  | 0
QJ00015 | 汽机定冷泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 20 | 检修前准备工作 |  | 0
QJ00015 | 汽机定冷泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 30 | 定冷泵轴承检查 |  | 0
QJ00015 | 汽机定冷泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 40 | 定冷泵机械密封检查检查 |  | 0
QJ00015 | 汽机定冷泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 50 | 清理现场，结束工作 |  | 0
QJ00016 | 汽机定冷水滤网C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 10 | 落实安全措施 |  | 0
QJ00016 | 汽机定冷水滤网C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 20 | 检修前准备工作 |  | 0
QJ00016 | 汽机定冷水滤网C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 30 | 定冷水滤网清理检查 |  | 0
QJ00016 | 汽机定冷水滤网C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 40 | 清理现场，结束工作 |  | 0
QJ00017 | 汽机定冷水冷却器C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 10 | 落实安全措施 |  | 0
QJ00017 | 汽机定冷水冷却器C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 20 | 检修前准备工作 |  | 0
10028 | #1发变组一次设备C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 730 | 清理现场结束工作。 |  | 0
KGGL3002C | F-C开关C级标准作业计划 |  |  |  | 10 | 落实安全措施； |  | 0
KGGL3002C | F-C开关C级标准作业计划 |  |  |  | 20 | 检查调整接触器行程、超程； |  | 0
KGGL3002C | F-C开关C级标准作业计划 |  |  |  | 30 | 检查润滑电磁操动机构； |  | 0
KGGL3002C | F-C开关C级标准作业计划 |  |  |  | 40 | 检查各导电件、绝缘件、紧固件； |  | 0
KGGL3002C | F-C开关C级标准作业计划 |  |  |  | 50 | 检查熔断器及其指示位置； |  | 0
KGGL3002C | F-C开关C级标准作业计划 |  |  |  | 60 | 检查一次隔离插头、安全接地触头； |  | 0
KGGL3002C | F-C开关C级标准作业计划 |  |  |  | 70 | 检查二次回路； |  | 0
KGGL3002C | F-C开关C级标准作业计划 |  |  |  | 80 | 检查闭锁装置，开关试车； |  | 0
KGGL3002C | F-C开关C级标准作业计划 |  |  |  | 90 | 按要求进行电气预防试验； |  | 0
KGGL3002C | F-C开关C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 结束工作。 |  | 0
10164 | 高压电机及其（F-C）开关C级检修标准作业计划 |  | 电气项目部 |  | 10 | 落实安全措施； |  | 0
10164 | 高压电机及其（F-C）开关C级检修标准作业计划 |  | 电气项目部 |  | 20 | 开关检修：检查调整接触器行程、超程； |  | 0
10164 | 高压电机及其（F-C）开关C级检修标准作业计划 |  | 电气项目部 |  | 30 | 检查润滑电磁操动机构； |  | 0
10164 | 高压电机及其（F-C）开关C级检修标准作业计划 |  | 电气项目部 |  | 40 | 检查各导电件、绝缘件、紧固件； |  | 0
10164 | 高压电机及其（F-C）开关C级检修标准作业计划 |  | 电气项目部 |  | 50 | 检查熔断器及其指示位置； |  | 0
10164 | 高压电机及其（F-C）开关C级检修标准作业计划 |  | 电气项目部 |  | 60 | 检查一次隔离插头、安全接地触头； |  | 0
10164 | 高压电机及其（F-C）开关C级检修标准作业计划 |  | 电气项目部 |  | 70 | 检查二次回路； |  | 0
10164 | 高压电机及其（F-C）开关C级检修标准作业计划 |  | 电气项目部 |  | 80 | 检查闭锁装置，开关试车； |  | 0
10164 | 高压电机及其（F-C）开关C级检修标准作业计划 |  | 电气项目部 |  | 90 | 按要求进行电气预防试验； |  | 0
10164 | 高压电机及其（F-C）开关C级检修标准作业计划 |  | 电气项目部 |  | 100 | 电机检修：全面清扫； |  | 0
10164 | 高压电机及其（F-C）开关C级检修标准作业计划 |  | 电气项目部 |  | 110 | 轴承清洗、检查、更换润滑油； |  | 0
10164 | 高压电机及其（F-C）开关C级检修标准作业计划 |  | 电气项目部 |  | 120 | 端部绝缘及电气连接检查； |  | 0
10164 | 高压电机及其（F-C）开关C级检修标准作业计划 |  | 电气项目部 |  | 130 | 紧固件检查； |  | 0
10164 | 高压电机及其（F-C）开关C级检修标准作业计划 |  | 电气项目部 |  | 140 | 消除现存缺陷； |  | 0
10164 | 高压电机及其（F-C）开关C级检修标准作业计划 |  | 电气项目部 |  | 150 | 清理现场结束工作。 |  | 0
BH3006C | 6KV电动机保护C级检修标准作业计划 |  | 继电保护项目部 |  | 10 | 试验前的准备工作； |  | 0
BH3006C | 6KV电动机保护C级检修标准作业计划 |  | 继电保护项目部 |  | 20 | 清扫检查、端子紧固(开关柜内、立盘及就地事故按钮）； |  | 0
BH3006C | 6KV电动机保护C级检修标准作业计划 |  | 继电保护项目部 |  | 30 | 绝缘检查； |  | 0
BH3006C | 6KV电动机保护C级检修标准作业计划 |  | 继电保护项目部 |  | 40 | 继电器定值校验调整； |  | 0
BH3006C | 6KV电动机保护C级检修标准作业计划 |  | 继电保护项目部 |  | 50 | 就地及远方合分开关试验； |  | 0
BH3006C | 6KV电动机保护C级检修标准作业计划 |  | 继电保护项目部 |  | 60 | 合上开关,用事故按钮跳开关试验； |  | 0
BH3006C | 6KV电动机保护C级检修标准作业计划 |  | 继电保护项目部 |  | 70 | 开关防跳试验； |  | 0
BH3006C | 6KV电动机保护C级检修标准作业计划 |  | 继电保护项目部 |  | 80 | 保护传动试验； |  | 0
BH3006C | 6KV电动机保护C级检修标准作业计划 |  | 继电保护项目部 |  | 90 | 相关仪表校验； |  | 0
BH3006C | 6KV电动机保护C级检修标准作业计划 |  | 继电保护项目部 |  | 100 | 清理现场结束工作。 |  | 0
JDJL3001A | 高压电机A级标准作业计划 |  | 电气项目部 |  | 10 | 落实安全措施 |  | 0
JDJL3001A | 高压电机A级标准作业计划 |  | 电气项目部 |  | 20 | 电机解体（包括抽转子） |  | 0
JDJL3001A | 高压电机A级标准作业计划 |  | 电气项目部 |  | 30 | 定子检修 |  | 0
JDJL3001A | 高压电机A级标准作业计划 |  | 电气项目部 |  | 40 | 转子检修 |  | 0
RYD-10110 | 燃（机）翻车机C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 200 | 准备工作 |  | 0
RYD-10110 | 燃（机）翻车机C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 210 | 打开减速机观察孔，观察齿轮磨损情况，清洗、换油 |  | 0
RYD-10110 | 燃（机）翻车机C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 220 | 液压推杆制动器清洗、换油，检查闸瓦磨损情况，调整制动轮与闸瓦间隙，各处铰链清洗加油 |  | 0
RYD-10110 | 燃（机）翻车机C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 230 | 止挡器铰链清洗加油 |  | 0
RYD-10110 | 燃（机）翻车机C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 240 | 各处喷淋阀门、喷嘴检查、更换 |  | 0
RYD-10110 | 燃（机）翻车机C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 250 | 检查小齿轮、转盘销子的磨损情况，小齿轮轴承座加油 |  | 0
RYD-10111 | 燃（机）空调机C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 200 | 准备工作 |  | 0
RYD-10111 | 燃（机）空调机C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 210 | 打开减速机观察孔，观察齿轮磨损情况，清洗、换油 |  | 0
RYD-10111 | 燃（机）空调机C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 220 | 液压推杆制动器清洗、换油，检查闸瓦磨损情况，调整制动轮与闸瓦间隙，各处铰链清洗加油 |  | 0
RYD-10111 | 燃（机）空调机C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 230 | 检查钢丝绳卡是否松动，张紧装置转动是否灵活，张紧装置、钢丝绳加油 |  | 0
RYD-10111 | 燃（机）空调机C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 240 | 检查滚筒钢丝绳卡是否松动，滚筒轴承加油 |  | 0
RYD-10111 | 燃（机）空调机C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 250 | 行走轮轴承清洗、检查、加油 |  | 0
RYD-10111 | 燃（机）空调机C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 260 | 导向轮轴承清洗、检查、加油 |  | 0
RYD-10112 | 燃（机）迁车台C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 200 | 准备工作 |  | 0
RYD-10112 | 燃（机）迁车台C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 210 | 打开减速机观察孔，观察齿轮磨损情况，清洗、换油 |  | 0
RYD-10112 | 燃（机）迁车台C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 220 | 液压推杆制动器清洗、换油，检查闸瓦磨损情况，调整制动轮与闸瓦间隙，各处铰链清洗加油 |  | 0
RYD-10112 | 燃（机）迁车台C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 230 | 检查钢丝绳是否断股，张紧装置（棘轮棘爪）铰链是否灵活，绳卡是否松动，张紧装置、钢丝绳加油 |  | 0
RYD-10112 | 燃（机）迁车台C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 240 | 检查滚筒钢丝绳卡是否松动，滚筒轴承加油 |  | 0
RYD-10112 | 燃（机）迁车台C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 250 | 行走轮轴承清洗、检查、加油 |  | 0
RYD-10112 | 燃（机）迁车台C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 260 | 导向轮轴承清洗、检查、加油 |  | 0
RYD-10111 | 燃（机）空调机C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 270 | 清理现场 |  | 0
RYD-10112 | 燃（机）迁车台C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 270 | 迁车台缓冲器清洗、检查、加油 |  | 0
RYD-10112 | 燃（机）迁车台C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 280 | 迁车台止挡器铰链清洗、检查、加油 |  | 0
RYD-10112 | 燃（机）迁车台C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 290 | 地面止挡器铰链清洗、检查、加油 |  | 0
RYD-10112 | 燃（机）迁车台C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 300 | 减速机输出轴联轴器清洗、检查、加油 |  | 0
RYD-10112 | 燃（机）迁车台C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 310 | 清理现场 |  | 0
RYD-10110 | 燃（机）翻车机C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 260 | 清理现场 |  | 0
RYD-10113 | 燃（机）重调机C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 200 | 准备工作 |  | 0
RYD-10113 | 燃（机）重调机C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 210 | 减速机清洗、换油 |  | 0
RYD-10113 | 燃（机）重调机C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 220 | 减速机制动器清洗、检查，更换损坏的零件（摩察片、密封圈等） |  | 0
RYD-10113 | 燃（机）重调机C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 230 | 大臂油缸铰链清洗、加油 |  | 0
RYD-10113 | 燃（机）重调机C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 240 | 检查钩头弹簧、导向轴承、销轴，轴承、销轴清洗、加油 |  | 0
RYD-10113 | 燃（机）重调机C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 250 | 大臂轴承清洗、检查，测量轴承顶间隙及侧间隙 |  | 0
RYD-10113 | 燃（机）重调机C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 260 | 行走轮轴承清洗、检查、加油 |  | 0
RYD-10113 | 燃（机）重调机C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 270 | 导向轮轴承清洗、检查、加油 |  | 0
RYD-10113 | 燃（机）重调机C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 280 | 液压站各工资控制阀清洗、检查，油箱 |  | 0
RYD-10113 | 燃（机）重调机C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 290 | 行走小齿轮、大齿条加油 |  | 0
RYD-10113 | 燃（机）重调机C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 300 | 清理现场 |  | 0
RYD-10115 | 燃（机）稳压泵C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 200 | 准备工作 |  | 0
RYD-10115 | 燃（机）稳压泵C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 210 | 检查轴承油位，更换新润滑油 |  | 0
RYD-10115 | 燃（机）稳压泵C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 220 | 检查各处螺栓是否松动，紧固螺栓 |  | 0
RYD-10115 | 燃（机）稳压泵C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 230 | 输入轴连轴器检查，调整端面间隙、同心度误差 |  | 0
RYD-10115 | 燃（机）稳压泵C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 240 | 检查稳压表精度是否符合要求 |  | 0
RYD-10115 | 燃（机）稳压泵C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 250 | 检查各冷却管路及阀门是否漏水 |  | 0
RYD-10115 | 燃（机）稳压泵C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 260 | 清理现场 |  | 0
MEMX3001C | 低压母线及ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修准备工作。 |  | 1
MEMX3001C | 低压母线及ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | ME开关检修： |  | 2
MEMX3001C | 低压母线及ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 230 | 开关二次回路及元件检修 |  | 0
MEMX3001C | 低压母线及ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 开关导电回路检修 |  | 0
MEMX3001C | 低压母线及ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 母线检修 |  | 0
MEMX3001C | 低压母线及ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 开关操作、推进机构检修: |  | 0
MEMX3001C | 低压母线及ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 母线清扫 |  | 0
HX00018 | 炉外生水泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 50 | 测量轴、叶轮处晃度、及口环间隙 |  | 0
HX00018 | 炉外生水泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 60 | 水泵复装 |  | 0
HX00018 | 炉外生水泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 70 | 清理现场，结束工作 |  | 0
HX00019 | 炉外生水泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 10 | 落实安全措施 |  | 0
HX00019 | 炉外生水泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 20 | 检修前准备工作 |  | 0
HX00019 | 炉外生水泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 30 | 水泵轴承检查并加油 |  | 0
HX00019 | 炉外生水泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 40 | 水泵盘根更换 |  | 0
HX00019 | 炉外生水泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 50 | 水泵联轴器梅花弹性块及地脚螺丝检查 |  | 0
HX00019 | 炉外生水泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 60 | 清理现场，结束工作 |  | 0
HX00020 | 预处理回收水泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 10 | 落实安全措施 |  | 0
HX00020 | 预处理回收水泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 20 | 检修前准备工作 |  | 0
HX00020 | 预处理回收水泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 30 | 回收水泵解体 |  | 0
HX00020 | 预处理回收水泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 40 | 检查清理叶轮、轴、轴套、轴承、密封装置等部件 |  | 0
HX00020 | 预处理回收水泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 50 | 测量轴、叶轮处晃度、及口环间隙 |  | 0
HX00020 | 预处理回收水泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 60 | 回收水泵复装 |  | 0
HX00020 | 预处理回收水泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 70 | 清理现场，结束工作 |  | 0
HX00021 | 预处理回收水泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 10 | 落实安全措施 |  | 0
HX00021 | 预处理回收水泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 20 | 检修前准备工作 |  | 0
HX00021 | 预处理回收水泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 30 | 水泵轴承检查并加油 |  | 0
HX00021 | 预处理回收水泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 40 | 水泵盘根更换 |  | 0
HX00021 | 预处理回收水泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 50 | 水泵联轴器梅花弹性块、地脚螺丝检查 |  | 0
HX00021 | 预处理回收水泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 60 | 清理现场，结束工作 |  | 0
RK10004 | 火检系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 10 | 工作准备 |  | 0
RK10004 | 火检系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 20 | 火检控制柜清理、电源回路检查 |  | 0
RY09004 | 污油泵电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 30 | MCC开关、接触器等一次回路及元件检修 |  | 0
RY09004 | 污油泵电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 40 | 电缆检修 |  | 0
RY09004 | 污油泵电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 50 | 电气柜及柜门检修 |  | 0
RY09004 | 污油泵电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 60 | 电气预试 |  | 0
RY09004 | 污油泵电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 70 | 试运行、清理现场、工作终结 |  | 0
RK00005 | 点火系统D级预防维护作业计划 |  | 热控项目部 |  | 10 | 工作准备 |  | 0
RK00005 | 点火系统D级预防维护作业计划 |  | 热控项目部 |  | 20 | 控制柜清理 |  | 0
RK00005 | 点火系统D级预防维护作业计划 |  | 热控项目部 |  | 30 | 控制回路检查 |  | 0
RK00005 | 点火系统D级预防维护作业计划 |  | 热控项目部 |  | 40 | 电磁阀检查 |  | 0
RK00005 | 点火系统D级预防维护作业计划 |  | 热控项目部 |  | 50 | 点火枪及气缸检查 |  | 0
RK00005 | 点火系统D级预防维护作业计划 |  | 热控项目部 |  | 60 | 油枪及气缸检查 |  | 0
RK00005 | 点火系统D级预防维护作业计划 |  | 热控项目部 |  | 70 | 三联阀检查 |  | 0
RK00005 | 点火系统D级预防维护作业计划 |  | 热控项目部 |  | 80 | 清理现场、工作结束 |  | 0
RK00006 | 反冲洗虑网控制系统D级预防维护作业计划 |  | 热控项目部 |  | 10 | 工作准备 |  | 0
RK00006 | 反冲洗虑网控制系统D级预防维护作业计划 |  | 热控项目部 |  | 20 | 控制柜清理、检查 |  | 0
RK00006 | 反冲洗虑网控制系统D级预防维护作业计划 |  | 热控项目部 |  | 30 | 控制回路检查 |  | 0
HX00030 | 联氨计量泵、氨计量泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 10 | 落实安全措施 |  | 0
HX00030 | 联氨计量泵、氨计量泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 20 | 检修前准备工作 |  | 0
HX00030 | 联氨计量泵、氨计量泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 30 | 计量泵解体 |  | 0
HX00030 | 联氨计量泵、氨计量泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 40 | 检查计量泵柱塞、隔膜等部件 |  | 0
HX00030 | 联氨计量泵、氨计量泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 50 | 检查计量泵弹性体、密封件等 |  | 0
HX00030 | 联氨计量泵、氨计量泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 60 | 检查计量泵上下止回阀等部件 |  | 0
HX00030 | 联氨计量泵、氨计量泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 70 | 检查计量泵安全阀组件 |  | 0
HX00030 | 联氨计量泵、氨计量泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 80 | 计量泵复装 |  | 0
HX00030 | 联氨计量泵、氨计量泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 90 | 清理现场，结束工作 |  | 0
RK00006 | 反冲洗虑网控制系统D级预防维护作业计划 |  | 热控项目部 |  | 40 | 执行器检查、调整 |  | 0
RK00006 | 反冲洗虑网控制系统D级预防维护作业计划 |  | 热控项目部 |  | 50 | 清理现场、工作结束 |  | 0
RK00007 | 除灰电动门D级预防维护作业计划 |  | 热控项目部 |  | 10 | 工作准备 |  | 0
RK00007 | 除灰电动门D级预防维护作业计划 |  | 热控项目部 |  | 20 | 控制柜清理、检查 |  | 0
RK00007 | 除灰电动门D级预防维护作业计划 |  | 热控项目部 |  | 30 | 控制回路检查 |  | 0
RK00007 | 除灰电动门D级预防维护作业计划 |  | 热控项目部 |  | 40 | 电动门检查、调整 |  | 0
RK00007 | 除灰电动门D级预防维护作业计划 |  | 热控项目部 |  | 50 | 清理现场、工作结束 |  | 0
RK00008 | 化学仪表D级预防维护作业计划 |  | 热控项目部 |  | 10 | 工作准备 |  | 0
RK00008 | 化学仪表D级预防维护作业计划 |  | 热控项目部 |  | 20 | 仪表检查 |  | 0
RK00008 | 化学仪表D级预防维护作业计划 |  | 热控项目部 |  | 30 | 调校 |  | 0
RK00008 | 化学仪表D级预防维护作业计划 |  | 热控项目部 |  | 40 | 清理现场，工作结束 |  | 0
RY09005 | 油水分离器C级检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 10 | 落实安全措施及准备工作 |  | 0
RY09005 | 油水分离器C级检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 20 | 清洗检查柱塞泵消除漏油 |  | 0
RY09005 | 油水分离器C级检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 30 | 清洗油水分离器滤网 |  | 0
RY09005 | 油水分离器C级检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 40 | 解体清洗检查油水分离器安全阀 |  | 0
RY09005 | 油水分离器C级检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 50 | 检查油管路接头 |  | 0
RY09005 | 油水分离器C级检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 60 | 联轴器找正 |  | 0
RY09005 | 油水分离器C级检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 70 | 试运行、清理现场、工作终结 |  | 0
RY05006 | 油水分离器电机、开关C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 10 | 落实安全措施及准备工作 |  | 0
RY05006 | 油水分离器电机、开关C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 20 | 电机检修 |  | 0
RY05006 | 油水分离器电机、开关C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 30 | MCC开关、接触器及一次回路检修 |  | 0
RY05006 | 油水分离器电机、开关C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 40 | 控制回路及元件检修 |  | 0
RY05006 | 油水分离器电机、开关C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 50 | 电缆检修 |  | 0
RY05006 | 油水分离器电机、开关C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 60 | 电气柜及柜门检修 |  | 0
RY05006 | 油水分离器电机、开关C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 70 | 电气预防性试验 |  | 0
RY05006 | 油水分离器电机、开关C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 80 | 防静电接地连接检查 |  | 0
RY05006 | 油水分离器电机、开关C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 90 | 试运行、清理现场、工作终结 |  | 0
HX00031 | 联氨计量泵、氨计量泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 10 | 落实安全措施 |  | 0
HX00031 | 联氨计量泵、氨计量泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 20 | 检修前准备工作 |  | 0
HX00031 | 联氨计量泵、氨计量泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 30 | 检查计量泵柱塞、隔膜等部件 |  | 0
HX00031 | 联氨计量泵、氨计量泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 40 | 计量泵换油 |  | 0
HX00031 | 联氨计量泵、氨计量泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 50 | 清理现场，结束工作 |  | 0
RY02000 | 盘式除铁器C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 60 | 试运行、清理现场、工作终结 |  | 0
HX00032 | 机组排水泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 10 | 落实安全措施 |  | 0
HX00032 | 机组排水泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 20 | 检修前准备工作 |  | 0
GL05010 | 仪用空压机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 60 | 冷却剂更换 |  | 0
GL05010 | 仪用空压机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 70 | 干燥机检查 |  | 0
GL05010 | 仪用空压机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 80 | 清理现场工作结束 |  | 0
RK30001 | 仪用空压机控制系统C级预防检修安全计划 |  | 热控项目部 |  | 10 | 工作准备 |  | 0
RK30001 | 仪用空压机控制系统C级预防检修安全计划 |  | 热控项目部 |  | 20 | 控制柜清理、检查 |  | 0
RK30001 | 仪用空压机控制系统C级预防检修安全计划 |  | 热控项目部 |  | 30 | 控制系统检查 |  | 0
RK30001 | 仪用空压机控制系统C级预防检修安全计划 |  | 热控项目部 |  | 40 | 电磁阀、压力开关检查、校验 |  | 0
RK30001 | 仪用空压机控制系统C级预防检修安全计划 |  | 热控项目部 |  | 50 | 显示仪表检查、校验 |  | 0
RK30001 | 仪用空压机控制系统C级预防检修安全计划 |  | 热控项目部 |  | 60 | 清理现场、工作结束 |  | 0
RY05002 | 皮带秤定期校验作业计划 |  |  |  | 10 | 落实安全措施(检修自理)及准备工作 |  | 0
RY05002 | 皮带秤定期校验作业计划 |  |  |  | 20 | 电气柜、控制台清灰检查 |  | 0
RY05002 | 皮带秤定期校验作业计划 |  |  |  | 30 | 开启皮带空运，皮带秤及煤斗“0”点校验 |  | 0
RY05002 | 皮带秤定期校验作业计划 |  |  |  | 40 | 煤斗“0”位校验 |  | 0
RY05002 | 皮带秤定期校验作业计划 |  |  |  | 50 | 实煤校验 |  | 0
RY05002 | 皮带秤定期校验作业计划 |  |  |  | 60 | 清理现场、工作终结 |  | 0
RY07008 | 煤场水喷淋系统D级预防维护 |  | 机械项目三部 |  | 10 | 落实安全措施及准备工作（检修自理） |  | 0
RY07008 | 煤场水喷淋系统D级预防维护 |  | 机械项目三部 |  | 20 | 检查各处水枪、更换损坏的水枪 |  | 0
RY07008 | 煤场水喷淋系统D级预防维护 |  | 机械项目三部 |  | 30 | 检查各处阀门、更换损坏的阀门 |  | 0
RY07008 | 煤场水喷淋系统D级预防维护 |  | 机械项目三部 |  | 40 | 管路检修、消除渗漏缺陷 |  | 0
RY07008 | 煤场水喷淋系统D级预防维护 |  | 机械项目三部 |  | 50 | 管路防腐、恢复保温 |  | 0
RY07008 | 煤场水喷淋系统D级预防维护 |  | 机械项目三部 |  | 60 | 加压试运、清理现场、工作终结 |  | 0
QJ00045 | 电泵液力偶合器油箱滤油作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 10 | 落实安全措施 |  | 0
QJ00045 | 电泵液力偶合器油箱滤油作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 20 | 检修前准备工作 |  | 0
QJ00045 | 电泵液力偶合器油箱滤油作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 30 | 电泵液力偶合器油箱滤油 |  | 0
QJ00045 | 电泵液力偶合器油箱滤油作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 40 | 清理现场，结束工作 |  | 0
JDJL3001A | 高压电机A级标准作业计划 |  | 电气项目部 |  | 50 | 轴承（瓦）检查、更换及润滑油更换 |  | 0
JDJL3001A | 高压电机A级标准作业计划 |  | 电气项目部 |  | 60 | 附件检修（包括冷却器、端盖、轴承室、联轴器等） |  | 0
JDJL3001A | 高压电机A级标准作业计划 |  | 电气项目部 |  | 70 | 电气试验 |  | 0
JDJL3001A | 高压电机A级标准作业计划 |  | 电气项目部 |  | 80 | 回装，试转 |  | 0
JDJL3001A | 高压电机A级标准作业计划 |  | 电气项目部 |  | 90 | 清理现场结束工作。 |  | 0
DLQ3001A | LW6-220HW SF6断路器A级检修标准作业计划 |  | 电气项目部 |  | 10 | 工作准备，落实现场安全措施； |  | 0
DLQ3001A | LW6-220HW SF6断路器A级检修标准作业计划 |  | 电气项目部 |  | 20 | 断路器的拆卸解体； |  | 0
DLQ3001A | LW6-220HW SF6断路器A级检修标准作业计划 |  | 电气项目部 |  | 30 | 均压电容的检查和试验； |  | 0
DLQ3001A | LW6-220HW SF6断路器A级检修标准作业计划 |  | 电气项目部 |  | 40 | 灭弧室的检修； |  | 0
DLQ3001A | LW6-220HW SF6断路器A级检修标准作业计划 |  | 电气项目部 |  | 50 | 三联箱的检修； |  | 0
DLQ3001A | LW6-220HW SF6断路器A级检修标准作业计划 |  | 电气项目部 |  | 60 | 支柱的检修； |  | 0
DLQ3001A | LW6-220HW SF6断路器A级检修标准作业计划 |  | 电气项目部 |  | 70 | 密度继电器的检修； |  | 0
DLQ3001A | LW6-220HW SF6断路器A级检修标准作业计划 |  | 电气项目部 |  | 80 | 工作缸的检修； |  | 0
DLQ3001A | LW6-220HW SF6断路器A级检修标准作业计划 |  | 电气项目部 |  | 90 | 信号缸的检修； |  | 0
DLQ3001A | LW6-220HW SF6断路器A级检修标准作业计划 |  | 电气项目部 |  | 100 | 主控阀的检修； |  | 0
DLQ3001A | LW6-220HW SF6断路器A级检修标准作业计划 |  | 电气项目部 |  | 110 | 贮能筒的检修； |  | 0
DLQ3001A | LW6-220HW SF6断路器A级检修标准作业计划 |  | 电气项目部 |  | 120 | 油泵的检修； |  | 0
DLQ3001A | LW6-220HW SF6断路器A级检修标准作业计划 |  | 电气项目部 |  | 130 | 断路器的总装； |  | 0
DLQ3001A | LW6-220HW SF6断路器A级检修标准作业计划 |  | 电气项目部 |  | 140 | 结束工作。 |  | 0
10165 | 干式变及其PC段检修标准项目 |  | 电气项目部 |  | 10 | 落实安全措施； |  | 0
10165 | 干式变及其PC段检修标准项目 |  | 电气项目部 |  | 20 | 母线及其附件清扫、检查、紧固； |  | 0
10165 | 干式变及其PC段检修标准项目 |  | 电气项目部 |  | 30 | 开关母线侧一次静插头检查，校正； |  | 0
10165 | 干式变及其PC段检修标准项目 |  | 电气项目部 |  | 40 | 所属ME开关、MCC抽屉开关检查，试操作； |  | 0
10165 | 干式变及其PC段检修标准项目 |  | 电气项目部 |  | 50 | 电缆接头检查，标示牌核对，孔洞封堵； |  | 0
10165 | 干式变及其PC段检修标准项目 |  | 电气项目部 |  | 60 | 电缆绝缘检测； |  | 0
10165 | 干式变及其PC段检修标准项目 |  | 电气项目部 |  | 70 | PT、CT清扫检查、校验； |  | 0
10165 | 干式变及其PC段检修标准项目 |  | 电气项目部 |  | 80 | 开关柜柜门、把手、指示灯修复完好； |  | 0
10165 | 干式变及其PC段检修标准项目 |  | 电气项目部 |  | 90 | 负荷开关二次回路清扫、检查、螺丝紧固、标志完善 |  | 0
10165 | 干式变及其PC段检修标准项目 |  | 电气项目部 |  | 100 | 保护传动试验； |  | 0
10165 | 干式变及其PC段检修标准项目 |  | 电气项目部 |  | 110 | 一次定值核对； |  | 0
10165 | 干式变及其PC段检修标准项目 |  | 电气项目部 |  | 120 | 除灰变检修： |  | 0
10165 | 干式变及其PC段检修标准项目 |  | 电气项目部 |  | 130 | 变压器清扫、各紧固件紧固； |  | 0
10165 | 干式变及其PC段检修标准项目 |  | 电气项目部 |  | 140 | 变压器导电接头检查； |  | 0
10165 | 干式变及其PC段检修标准项目 |  | 电气项目部 |  | 150 | 电缆头检查； |  | 0
10165 | 干式变及其PC段检修标准项目 |  | 电气项目部 |  | 160 | 变压器及电缆试验； |  | 0
10165 | 干式变及其PC段检修标准项目 |  | 电气项目部 |  | 170 | 高压侧开关及开关柜检修； |  | 0
10165 | 干式变及其PC段检修标准项目 |  | 电气项目部 |  | 180 | 开关一次导电回路、元件检查； |  | 0
10165 | 干式变及其PC段检修标准项目 |  | 电气项目部 |  | 190 | 开关二次回路、元件检查； |  | 0
10165 | 干式变及其PC段检修标准项目 |  | 电气项目部 |  | 200 | 开关各机构检查； |  | 0
10165 | 干式变及其PC段检修标准项目 |  | 电气项目部 |  | 210 | 开关柜内闭锁机构、地刀、电缆头等元件检查； |  | 0
10165 | 干式变及其PC段检修标准项目 |  | 电气项目部 |  | 220 | 开关试操； |  | 0
10165 | 干式变及其PC段检修标准项目 |  | 电气项目部 |  | 230 | 各相关仪表校验； |  | 0
QJ00017 | 汽机定冷水冷却器C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 30 | 定冷水冷却器水侧清理检查 |  | 0
QJ00017 | 汽机定冷水冷却器C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 40 | 定冷水冷却器查漏 |  | 0
RY09007 | 卸油泵C级预防检修作业计划 |  |  |  | 10 | 落实安全措施及准备工作 |  | 0
RY09007 | 卸油泵C级预防检修作业计划 |  |  |  | 20 | 清洗、检查卸油泵润滑系统并更换润滑油 |  | 0
RY09007 | 卸油泵C级预防检修作业计划 |  |  |  | 30 | 清洗、检查减速机构及曲轴、连杆与活塞 |  | 0
RY09007 | 卸油泵C级预防检修作业计划 |  |  |  | 40 | 检查、紧固活塞连杆盘根必要时更换 |  | 0
RY09007 | 卸油泵C级预防检修作业计划 |  |  |  | 50 | 排气阀密封检查、紧固 |  | 0
RY09007 | 卸油泵C级预防检修作业计划 |  |  |  | 60 | 紧固油泵进、出口法兰连接处螺栓 |  | 0
RY09007 | 卸油泵C级预防检修作业计划 |  |  |  | 70 | 更换必要的密封件、消除漏油现象 |  | 0
RY09007 | 卸油泵C级预防检修作业计划 |  |  |  | 80 | 检查压力表准确度、必要时更换 |  | 0
RY09007 | 卸油泵C级预防检修作业计划 |  |  |  | 90 | 试运行、清理现场、工作终结 |  | 0
RY09008 | 卸油泵电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 10 | 落实安全措施及准备工作 |  | 0
RY09008 | 卸油泵电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 20 | 电机检修 |  | 0
RY09008 | 卸油泵电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 30 | ME（MCC）开关检修 |  | 0
RY09008 | 卸油泵电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 40 | 接触器及一次回路元件检修 |  | 0
RY09008 | 卸油泵电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 50 | 控制回路及元件检修 |  | 0
RY09008 | 卸油泵电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 60 | 电缆检修 |  | 0
RY09008 | 卸油泵电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 70 | 各防静电接地联接、检查 |  | 0
RY09008 | 卸油泵电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 80 | 电气箱、柜及柜门检修 |  | 0
RY09008 | 卸油泵电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 90 | 电气预防性试验 |  | 0
RY09008 | 卸油泵电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 100 | 试运行、清理现场、工作终结 |  | 0
DQ01000 | 发变组一次设备C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 10 | 落实安全措施； |  | 0
DQ01000 | 发变组一次设备C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 20 | 发电机本体检修： |  | 0
DQ01000 | 发变组一次设备C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 30 | 定子冷却水回路反冲洗； |  | 0
DQ01000 | 发变组一次设备C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 40 | 定子出线罩内清扫、检查； |  | 0
DQ01000 | 发变组一次设备C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 50 | 定子线棒测温元件检测、回路检测； |  | 0
DQ01000 | 发变组一次设备C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 60 | 定子线圈绝缘检测； |  | 0
DQ01000 | 发变组一次设备C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 70 | 发电机端部绑扎检查、绝缘引水管接头检查； |  | 0
DQ01000 | 发变组一次设备C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 80 | 严密性检测。 |  | 0
DQ01000 | 发变组一次设备C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 90 | 主、付励磁机检修： |  | 0
DQ01000 | 发变组一次设备C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 100 | 吹灰清扫检查； |  | 0
DQ01000 | 发变组一次设备C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 110 | 各连接部位检查，螺栓紧固； |  | 0
DQ01000 | 发变组一次设备C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 120 | 整流装置清扫、检查； |  | 0
DQ01000 | 发变组一次设备C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 130 | 定子线圈绝缘检测。 |  | 0
DQ01000 | 发变组一次设备C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 140 | 发电机出口PT、避雷器检修： |  | 0
DQ01000 | 发变组一次设备C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 150 | 清扫检查； |  | 0
DQ01000 | 发变组一次设备C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 160 | 各连接部位螺栓紧固； |  | 0
DQ01000 | 发变组一次设备C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 170 | 预防性试验。 |  | 0
DQ01000 | 发变组一次设备C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 180 | 中性点变压器检修： |  | 0
DQ01000 | 发变组一次设备C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 190 | 吹灰清扫检查； |  | 0
RK10004 | 火检系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 30 | 火检控制卡件清理检查、校验，必要时更换保险 |  | 0
RK10004 | 火检系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 40 | 火检光纤、电缆、探头板、内外套管清理、检查、必要时更换 |  | 0
RK10004 | 火检系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 50 | 清理现场、工作结束 |  | 0
RK10005 | 火检冷却风机控制系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 10 | 工作准备 |  | 0
RK10005 | 火检冷却风机控制系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 20 | 控制系统检查 |  | 0
RK10005 | 火检冷却风机控制系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 30 | 压力开关检查、校验 |  | 0
RK10005 | 火检冷却风机控制系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 40 | 控制柜内设备检查 |  | 0
RK10005 | 火检冷却风机控制系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 50 | 控制柜清理 |  | 0
RK10005 | 火检冷却风机控制系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 60 | 清理现场、工作结束 |  | 0
HX00037 | 炉外淡水泵A级预防检检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 10 | 落实安全措施 |  | 0
HX00037 | 炉外淡水泵A级预防检检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 20 | 检修前准备工作 |  | 0
HX00037 | 炉外淡水泵A级预防检检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 30 | 淡水泵解体 |  | 0
HX00037 | 炉外淡水泵A级预防检检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 40 | 检查清理叶轮、轴、轴套、轴承、密封装置等部件 |  | 0
HX00037 | 炉外淡水泵A级预防检检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 50 | 测量轴、叶轮处晃度、及口环间隙 |  | 0
HX00037 | 炉外淡水泵A级预防检检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 60 | 淡水泵复装 |  | 0
HX00037 | 炉外淡水泵A级预防检检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 70 | 清理现场，结束工作 |  | 0
HX00038 | 炉外淡水泵C级预防检检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 10 | 落实安全措施 |  | 0
HX00038 | 炉外淡水泵C级预防检检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 20 | 检修前准备工作 |  | 0
HX00038 | 炉外淡水泵C级预防检检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 30 | 检查水泵轴承、密封装置等部件 |  | 0
HX00038 | 炉外淡水泵C级预防检检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 40 | 检查水泵地脚螺丝、联轴器等部件 |  | 0
HX00038 | 炉外淡水泵C级预防检检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 50 | 清理现场，结束工作 |  | 0
RK10013 | 辅助风、燃料风执行器系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 10 | 工作准备 |  | 0
RK10013 | 辅助风、燃料风执行器系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 20 | 控制柜清理检查 |  | 0
RK10013 | 辅助风、燃料风执行器系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 30 | 控制回路检查 |  | 0
RK10013 | 辅助风、燃料风执行器系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 40 | 电/气转换器校验 |  | 0
RK10013 | 辅助风、燃料风执行器系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 60 | 气缸、滑阀组件、锁定器漏气检查 |  | 0
RK10014 | 给煤机控制系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 10 | 工作准备 |  | 0
RK10014 | 给煤机控制系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 20 | 给煤机控制柜清理 |  | 0
RK10014 | 给煤机控制系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 30 | 控制回路检查 |  | 0
RK10014 | 给煤机控制系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 40 | 控制柜内设备清灰、检查 |  | 0
RK10014 | 给煤机控制系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 50 | 给煤机校验 |  | 0
RK10015 | 氧量检测控制系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 10 | 工作准备 |  | 0
RK10015 | 氧量检测控制系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 20 | 氧化镐头检查 |  | 0
RK10015 | 氧量检测控制系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 30 | 回路检查 |  | 0
RK10015 | 氧量检测控制系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 40 | 氧量变送器检查、校验 |  | 0
RK10015 | 氧量检测控制系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 50 | 5%氧化锆标气校验 |  | 0
RK10016 | 炉侧CCS主要检测元件检查、校验C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 10 | 工作准备 |  | 0
RK10016 | 炉侧CCS主要检测元件检查、校验C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 20 | 清理检查变送器，要求：外观整洁，标志牌齐全、清晰，油漆完整 |  | 0
RK10016 | 炉侧CCS主要检测元件检查、校验C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 40 | 回路检查 |  | 0
RK10016 | 炉侧CCS主要检测元件检查、校验C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 60 | 清理现场、工作结束 |  | 0
RK10017 | 过、再热器减温水气动执行器系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 10 | 工作准备 |  | 0
RK10017 | 过、再热器减温水气动执行器系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 20 | 执行器清理、检查 |  | 0
RK10017 | 过、再热器减温水气动执行器系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 30 | 减压阀及气路检查 |  | 0
RK10017 | 过、再热器减温水气动执行器系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 40 | 控制回路检查 |  | 0
RK10017 | 过、再热器减温水气动执行器系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 50 | 执行器行程、反馈调校 |  | 0
RK10017 | 过、再热器减温水气动执行器系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 60 | 远操校验 |  | 0
RK10017 | 过、再热器减温水气动执行器系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 70 | 清理现场、工作结束 |  | 0
RK10018 | 机侧SCS电动执行器系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 10 | 工作准备 |  | 0
RK10018 | 机侧SCS电动执行器系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 20 | 电动执行器控制柜清灰、检查 |  | 0
RK10018 | 机侧SCS电动执行器系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 30 | 控制回路检查 |  | 0
RK10018 | 机侧SCS电动执行器系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 40 | 电动执行器检查、调整 |  | 0
RK10018 | 机侧SCS电动执行器系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 50 | 清理现场、工作结束 |  | 0
RK10019 | 反冲洗控制系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 10 | 工作准备 |  | 0
RK10019 | 反冲洗控制系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 20 | 控制柜清理 |  | 0
RK10019 | 反冲洗控制系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 30 | 控制回路检查整理 |  | 0
RK10019 | 反冲洗控制系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 40 | 执行机构检查、校验 |  | 0
RK10019 | 反冲洗控制系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 50 | 操作试验 |  | 0
RK10019 | 反冲洗控制系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 60 | 清理现场、工作结束 |  | 0
RK10020 | 开式、闭式水控制系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 10 | 工作准备 |  | 0
RK10020 | 开式、闭式水控制系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 20 | 控制系统回路检查 |  | 0
RK10020 | 开式、闭式水控制系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 30 | 控制系统表计校验 |  | 0
DQ01018 | 400V除尘段母线检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 100 | 保护传动试验； |  | 0
DQ01018 | 400V除尘段母线检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 110 | 一次定值核对； |  | 0
DQ01018 | 400V除尘段母线检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 120 | 结束工作。 |  | 0
QJ00030 | 汽机电动给水泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 10 | 落实安全措施 |  | 0
QJ00030 | 汽机电动给水泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 20 | 检修前准备工作 |  | 0
QJ00030 | 汽机电动给水泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 30 | 水泵轴瓦解体 |  | 0
QJ00030 | 汽机电动给水泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 40 | 检查轴瓦、油挡、轴颈磨损、腐蚀情况 |  | 0
QJ00030 | 汽机电动给水泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 50 | 测量轴瓦、油挡间隙 |  | 0
QJ00030 | 汽机电动给水泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 60 | 测量水泵轴向间隙 |  | 0
QJ00030 | 汽机电动给水泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 70 | 液力偶合器执行机构检查、易熔塞更换 |  | 0
QJ00030 | 汽机电动给水泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 80 | 给水泵入口滤网清理检查 |  | 0
QJ00030 | 汽机电动给水泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 90 | 清理现场，结束工作 |  | 0
QJ00019 | 汽机电泵前置泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 10 | 落实安全措施 |  | 0
QJ00019 | 汽机电泵前置泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 20 | 检修前准备工作 |  | 0
QJ00019 | 汽机电泵前置泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 30 | 水泵轴瓦解体 |  | 0
QJ00019 | 汽机电泵前置泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 40 | 检查水泵轴瓦、油挡、轴颈磨损腐蚀情况 |  | 0
QJ00019 | 汽机电泵前置泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 50 | 测量轴瓦、油挡间隙 |  | 0
QJ00019 | 汽机电泵前置泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 60 | 前置泵入口滤网清理检查 |  | 0
QJ00019 | 汽机电泵前置泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 70 | 清理现场，结束工作 |  | 0
DQ01019 | 106C电气MCC柜C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 10 | 落实安全措施； |  | 0
DQ01019 | 106C电气MCC柜C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 20 | 母线及其附件清扫、检查、紧固； |  | 0
DQ01019 | 106C电气MCC柜C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 30 | 各抽屉开关及电器元件检查； |  | 0
DQ01019 | 106C电气MCC柜C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 40 | 一次电缆检测，电缆孔洞封堵； |  | 0
DQ01019 | 106C电气MCC柜C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 50 | 控制回路及二次电缆检查； |  | 0
QJ00046 | 电泵液力偶合器滤网D级预防维护作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 10 | 落实安全措施 |  | 0
QJ00046 | 电泵液力偶合器滤网D级预防维护作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 20 | 检修前准备工作 |  | 0
QJ00046 | 电泵液力偶合器滤网D级预防维护作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 30 | 润滑油滤网清理检查 |  | 0
QJ00046 | 电泵液力偶合器滤网D级预防维护作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 40 | 清理现场，结束工作 |  | 0
RY00003 | 输煤系统照明D级预防维护作业计划 |  |  |  | 10 | 落实安全措施及准备工作 |  | 0
RY00003 | 输煤系统照明D级预防维护作业计划 |  |  |  | 20 | 各栈桥、转运站照明检查、确定维修目标 |  | 0
RY00003 | 输煤系统照明D级预防维护作业计划 |  |  |  | 30 | 故障照明灯具检查 |  | 0
RY00003 | 输煤系统照明D级预防维护作业计划 |  |  |  | 40 | 故障照明回路检查 |  | 0
RY00003 | 输煤系统照明D级预防维护作业计划 |  |  |  | 50 | 更换损坏的灯具及线路、消除设备缺陷 |  | 0
RY00003 | 输煤系统照明D级预防维护作业计划 |  |  |  | 60 | 防水封堵 |  | 0
RY00003 | 输煤系统照明D级预防维护作业计划 |  |  |  | 70 | 试运行、清理现场、工作终结 |  | 0
10174 | 高压电机轴承加油作业计划 |  | 电气项目部 |  | 10 | 落实安全措施，明确设备运行状态； |  | 0
10174 | 高压电机轴承加油作业计划 |  | 电气项目部 |  | 20 | 电机轴承加油； |  | 0
10174 | 高压电机轴承加油作业计划 |  | 电气项目部 |  | 30 | 电机轴承声音、温度等检查； |  | 0
10174 | 高压电机轴承加油作业计划 |  | 电气项目部 |  | 40 | 结束工作。 |  | 0
DQ00006 | 干式变及其PC段检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 10 | 落实安全措施； |  | 0
DQ00006 | 干式变及其PC段检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 20 | 母线及其附件清扫、检查、紧固； |  | 0
DQ00006 | 干式变及其PC段检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 30 | 开关母线侧一次静插头检查，校正； |  | 0
DQ00006 | 干式变及其PC段检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 40 | 所属ME开关、MCC抽屉开关检查，试操作； |  | 0
DQ00006 | 干式变及其PC段检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 50 | 电缆接头检查，标示牌核对，孔洞封堵； |  | 0
DQ00006 | 干式变及其PC段检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 60 | 电缆绝缘检测； |  | 0
DQ00006 | 干式变及其PC段检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 70 | PT、CT清扫检查、校验； |  | 0
DQ00006 | 干式变及其PC段检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 80 | 开关柜柜门、把手、指示灯修复完好； |  | 0
DQ00006 | 干式变及其PC段检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 90 | 负荷开关二次回路清扫、检查、螺丝紧固、标志完善 |  | 0
DQ00006 | 干式变及其PC段检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 100 | 保护传动试验； |  | 0
DQ00006 | 干式变及其PC段检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 110 | 一次定值核对； |  | 0
DQ00006 | 干式变及其PC段检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 120 | 干式变检修： |  | 0
DQ00006 | 干式变及其PC段检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 130 | 变压器清扫、各紧固件紧固； |  | 0
DQ00006 | 干式变及其PC段检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 140 | 变压器导电接头检查； |  | 0
DQ00006 | 干式变及其PC段检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 150 | 电缆头检查； |  | 0
DQ00006 | 干式变及其PC段检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 160 | 变压器及电缆试验； |  | 0
DQ00006 | 干式变及其PC段检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 170 | 高压侧开关及开关柜检修； |  | 0
DQ00006 | 干式变及其PC段检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 180 | 开关一次导电回路、元件检查； |  | 0
DQ00006 | 干式变及其PC段检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 190 | 开关二次回路、元件检查； |  | 0
DQ00006 | 干式变及其PC段检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 200 | 开关各机构检查； |  | 0
DQ00006 | 干式变及其PC段检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 210 | 开关柜内闭锁机构、地刀、电缆头等元件检查； |  | 0
DQ00006 | 干式变及其PC段检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 220 | 开关试操； |  | 0
DQ00006 | 干式变及其PC段检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 230 | 各相关仪表校验； |  | 0
DQ00006 | 干式变及其PC段检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 240 | 清理现场结束工作。 |  | 0
RY04008 | 滚轴筛A级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 40 | 筛轴检修、必要时更换 |  | 0
RY04008 | 滚轴筛A级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 50 | 筛片更换 |  | 0
RY04008 | 滚轴筛A级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 60 | 各轴承清洗检修、必要时更换 |  | 0
RY04008 | 滚轴筛A级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 70 | 旁路三通挡板及电动推杆检修调整 |  | 0
RY04008 | 滚轴筛A级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 80 | 附件检查、修理 |  | 0
RY04008 | 滚轴筛A级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 90 | 试运行、清理现场、工作终结 |  | 0
RY08009 | 滚轴筛电机、开关A级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 10 | 落实安全措施及准备工作 |  | 0
RY08009 | 滚轴筛电机、开关A级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 20 | 主电机、及电动推杆电机解体检修 |  | 0
RY08009 | 滚轴筛电机、开关A级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 30 | 轴承清洗检修、必要时更换 |  | 0
RY08009 | 滚轴筛电机、开关A级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 40 | MCC开关、电缆检修 |  | 0
RY08009 | 滚轴筛电机、开关A级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 50 | 就地开关、接触器一次回路及元件检修 |  | 0
RY08009 | 滚轴筛电机、开关A级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 60 | 控制回路及元件检修 |  | 0
RY08009 | 滚轴筛电机、开关A级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 70 | 程控回路及元件检修、旁路推杆限位调整 |  | 0
RY08009 | 滚轴筛电机、开关A级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 80 | 电气预试、防水封堵 |  | 0
RY08009 | 滚轴筛电机、开关A级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 90 | 试运行、清理现场、工作终结 |  | 0
10175 | GW7刀闸C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 10 | 落实安全措施； |  | 0
10175 | GW7刀闸C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 20 | 导电部分的清扫检查，触头接触面涂导电膏； |  | 0
LXB2A | 悬臂式离心泵A级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 水泵试转 |  | 0.5
10136 | 压力表更换 |  |  |  | 20 | 拆除旧压力表 |  | 0
10136 | 压力表更换 |  |  |  | 30 | 更换新压力表 |  | 0
10136 | 压力表更换 |  |  |  | 40 | 清理现场 |  | 0
RKB |  |  |  |  | 40 | 操作试验，确认设备正常 |  | 0
RK | 热控D级预防维护标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 40 | 清理现场、工作结束 |  | 0
10137 | 更换盘根消缺 |  |  |  | 10 | 工作准备 |  | 0
10137 | 更换盘根消缺 |  |  |  | 20 | 拆除旧盘根 |  | 0
10137 | 更换盘根消缺 |  |  |  | 30 | 更换新盘根 |  | 0
10137 | 更换盘根消缺 |  |  |  | 40 | 工作结束，清理现场 |  | 0
JDJS3001C | 外围低压交流电机及其MCC开关C级标准作业计划 |  |  |  | 10 | 落实安全措施； |  | 0
10144 | 低压交流电机A级标准作业计划 |  | 电气项目部 |  | 10 | 落实安全措施； |  | 0
10144 | 低压交流电机A级标准作业计划 |  | 电气项目部 |  | 20 | 解体（包括抽转子）； |  | 0
10144 | 低压交流电机A级标准作业计划 |  | 电气项目部 |  | 30 | 定子检修； |  | 0
10144 | 低压交流电机A级标准作业计划 |  | 电气项目部 |  | 40 | 转子检修； |  | 0
10144 | 低压交流电机A级标准作业计划 |  | 电气项目部 |  | 50 | 轴承检修、更换及润滑油更换； |  | 0
10144 | 低压交流电机A级标准作业计划 |  | 电气项目部 |  | 60 | 附件检修（包括端盖、轴承室、联轴器等）； |  | 0
10144 | 低压交流电机A级标准作业计划 |  | 电气项目部 |  | 70 | 电气试验； |  | 0
YHG10138D | 氧化锆D级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 40 | 氧量变送器通道检查 |  | 0
YHG10138D | 氧化锆D级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 60 | 5%标气校验 |  | 0
GMJ10140 | 给煤机D级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 20 | 检查安全措施到位情况 |  | 0
GMJ10140 | 给煤机D级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 40 | 回路检查 |  | 0
GMJ10140 | 给煤机D级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 60 | 称重传感器、速度传感器检查 |  | 0
GMJ10140 | 给煤机D级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 80 | 工作结束，清理现场 |  | 0
10141 | 更换阀门消缺 |  |  |  | 10 | 工作准备 |  | 0
10141 | 更换阀门消缺 |  |  |  | 20 | 拆除旧阀门 |  | 0
10141 | 更换阀门消缺 |  |  |  | 30 | 更换新阀门 |  | 0
DQ01000 | 发变组一次设备C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 200 | 刀闸检查、试操； |  | 0
DQ01000 | 发变组一次设备C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 210 | 变压器绝缘检查； |  | 0
DQ01000 | 发变组一次设备C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 220 | 二次电阻检查； |  | 0
DQ01000 | 发变组一次设备C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 230 | 接地状况检查。 |  | 0
DQ01000 | 发变组一次设备C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 240 | 主变压器检修： |  | 0
DQ01000 | 发变组一次设备C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 250 | 高、低压套管清扫检查； |  | 0
DQ01000 | 发变组一次设备C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 260 | 变压器本体清扫，油迹清除； |  | 0
DQ01000 | 发变组一次设备C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 270 | 各连接部位检查，螺栓紧固； |  | 0
DQ01000 | 发变组一次设备C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 280 | 各密封面检查，渗漏油消缺； |  | 0
DQ01000 | 发变组一次设备C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 290 | 套管、油枕油位检查； |  | 0
DQ01000 | 发变组一次设备C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 300 | 瓦斯继电器检查，排气； |  | 0
DQ01000 | 发变组一次设备C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 310 | 呼吸器硅胶检查，必要时更换； |  | 0
DQ01000 | 发变组一次设备C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 320 | 油流继电器检查； |  | 0
DQ01000 | 发变组一次设备C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 330 | 预防性试验； |  | 0
DQ01000 | 发变组一次设备C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 340 | 变压器风冷系统清扫检查； |  | 0
DQ01000 | 发变组一次设备C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 350 | 风冷电机绝缘电阻、平衡电阻测量，必要时处理或更换； |  | 0
DQ01000 | 发变组一次设备C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 360 | 油泵电机绝缘电阻、平衡电阻测量，必要时处理或更换； |  | 0
DQ01000 | 发变组一次设备C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 370 | 变压器冷却器控制柜清扫检查； |  | 0
DQ01000 | 发变组一次设备C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 380 | 冷却系统二次控制回路检查，各控制元件测试，必要时处理或更换； |  | 0
DQ01000 | 发变组一次设备C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 390 | 冷却系统连锁试验； |  | 0
DQ01000 | 发变组一次设备C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 400 | 温度表校验。 |  | 0
DQ01000 | 发变组一次设备C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 410 | 高厂变检修（无油泵、油流继电器检修项目，其余同主变检修项目）。 |  | 0
DQ01000 | 发变组一次设备C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 420 | 4601开关检修： |  | 0
DQ01000 | 发变组一次设备C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 430 | 本体清扫检查，SF6气体压力检查； |  | 0
DQ01000 | 发变组一次设备C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 440 | 操作机构清扫检查； |  | 0
DQ01000 | 发变组一次设备C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 450 | 各连接部位检查，螺栓紧固； |  | 0
DQ01000 | 发变组一次设备C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 460 | 操作机构二次控制回路清扫检查； |  | 0
DQ01000 | 发变组一次设备C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 470 | 开关预防性试验。 |  | 0
DQ01000 | 发变组一次设备C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 480 | 46011、46012刀闸检修： |  | 0
DQ01000 | 发变组一次设备C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 490 | 刀闸支持瓷瓶清扫检查； |  | 0
DQ01000 | 发变组一次设备C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 500 | 各连接部位检查，螺栓紧固，各金属构件腐蚀情况检查； |  | 0
DQ01000 | 发变组一次设备C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 510 | 各转动部位检查，加油； |  | 0
DQ01000 | 发变组一次设备C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 520 | 操作机构箱内清扫检查； |  | 0
DQ01000 | 发变组一次设备C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 530 | 操作电机绝缘电阻、平衡电阻测量； |  | 0
DQ01000 | 发变组一次设备C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 540 | 涡轮、涡杆检查，加油； |  | 0
DQ01000 | 发变组一次设备C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 550 | 操作机构二次控制回路检查； |  | 0
DQ01000 | 发变组一次设备C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 560 | 刀闸试操（母线带电时不做）。 |  | 0
DQ01000 | 发变组一次设备C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 570 | 4601042、4601241地刀检修： |  | 0
DQ01000 | 发变组一次设备C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 580 | 清扫检查； |  | 0
10072 | 电泵辅助油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 430 | 对不合格轴承进行更换。 |  | 0
10072 | 电泵辅助油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 设备组装。 |  | 4
10072 | 电泵辅助油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 用清洁剂将轴承冲洗干净，加入二硫化钼，加入量约占轴承室容积的三分之一――三分之二。 |  | 0
10072 | 电泵辅助油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 装配电机两端端盖、外油盖。 |  | 0
10072 | 电泵辅助油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 用手盘动电机转子，应转动灵活，无摩擦声，无卡涩。 |  | 0
10072 | 电泵辅助油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 装配联轴器。 |  | 0
10072 | 电泵辅助油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 525 | 电机就位找正，接电源线、接地线。 |  | 0
10072 | 电泵辅助油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 清理现场 |  | 1
10073 | 低压电机C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修前准备工作 |  | 1
10073 | 低压电机C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 |  | 3
10073 | 低压电机C级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 解开电机电源引线。 |  | 0
10073 | 低压电机C级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 解开电机地脚螺栓及联轴器，将电机吊至检修场所。 |  | 0
10073 | 低压电机C级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 拆除电机的靠背轮。 |  | 0
10073 | 低压电机C级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 拆下风罩，取下风叶，拆掉电机前后端盖或油端盖。 |  | 0
10073 | 低压电机C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 端部绕组及引线检修 |  | 3
10073 | 低压电机C级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 用５００Ｖ摇表测量各相对地绝缘电阻应合格。 |  | 0
10073 | 低压电机C级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 清扫端部绕组，检查绝缘无破裂、烧焦、膨胀，清洁无油垢；绑线不松动。 |  | 0
10073 | 低压电机C级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 引出线绝缘完好，无机械损伤；接线板几接线柱完好、固定牢固。 |  | 0
10073 | 低压电机C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 轴承检修 |  | 3
10073 | 低压电机C级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 清洗轴承。 |  | 0
10073 | 低压电机C级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查轴承内外滚道应完好无伤，滚子无异状，清洁。 |  | 0
10073 | 低压电机C级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 检查轴承外圆与轴套配合紧固，无伤痕。 |  | 0
10073 | 低压电机C级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 检查轴承内圈与轴径配合紧固不窜动。 |  | 0
10073 | 低压电机C级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 检查、补充轴承润滑脂。 |  | 0
10073 | 低压电机C级标准作业计划 |  |  |  | 430 | 对不合格轴承进行更换。 |  | 0
10073 | 低压电机C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 设备组装。 |  | 4
10073 | 低压电机C级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 用清洁剂将轴承冲洗干净，加入二硫化钼，加入量约占轴承室容积的三分之一――三分之二。 |  | 0
10073 | 低压电机C级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 装配电机两端端盖、外油盖。 |  | 0
10073 | 低压电机C级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 用手盘动电机转子，应转动灵活，无摩擦声，无卡涩。 |  | 0
10073 | 低压电机C级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 装配联轴器。 |  | 0
10073 | 低压电机C级标准作业计划 |  |  |  | 525 | 电机就位找正，接电源线、接地线。 |  | 0
10073 | 低压电机C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 清理现场 |  | 1
10074 | 电除尘高压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修准备工作 |  | 1
10074 | 电除尘高压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 控制柜清扫 |  | 4
10074 | 电除尘高压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 清扫控制柜及柜内元件，保持清洁无积灰，无杂物。 |  | 0
10074 | 电除尘高压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 拆除微机连线，取下微机并打开盖，清扫内部灰尘，保持电路板及元件清洁。 |  | 0
10074 | 电除尘高压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 控制柜检修 |  | 4
RYD-10119 | 燃（机）浮油收集器C级检修标准作业计划 |  |  |  | 250 | 浮子及滤网清洗、检查 |  | 0
RYD-10119 | 燃（机）浮油收集器C级检修标准作业计划 |  |  |  | 260 | 管路清洗检查 |  | 0
RYD-10120 | 燃（机）实煤校验装置C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 200 | 准备工作 |  | 0
RYD-10120 | 燃（机）实煤校验装置C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 210 | 电动推杆传动齿轮、撕杆加油 |  | 0
RYD-10120 | 燃（机）实煤校验装置C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 220 | 调整配重丝杆、 |  | 0
RYD-10120 | 燃（机）实煤校验装置C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 230 | 清理现场 |  | 0
RYD-101 | 燃（电）电子皮带秤C级检修 |  | 燃运电气项目部 |  | 200 | MCC抽屉检修 |  | 0
RYD-101 | 燃（电）电子皮带秤C级检修 |  | 燃运电气项目部 |  | 210 | 检查称重传感器完好、无损，做防水封堵 |  | 0
RYD-101 | 燃（电）电子皮带秤C级检修 |  | 燃运电气项目部 |  | 220 | 检查速度传感器完好、无损，检查感应间隙 |  | 0
RYD-101 | 燃（电）电子皮带秤C级检修 |  | 燃运电气项目部 |  | 230 | 加固速度接近开关底座 |  | 0
RYD-101 | 燃（电）电子皮带秤C级检修 |  | 燃运电气项目部 |  | 240 | 电缆检修 |  | 0
RYD-101 | 燃（电）电子皮带秤C级检修 |  | 燃运电气项目部 |  | 250 | 就地端子箱检修 |  | 0
RYD-101 | 燃（电）电子皮带秤C级检修 |  | 燃运电气项目部 |  | 260 | 二次仪表参数校正 |  | 0
RYD-101 | 燃（电）电子皮带秤C级检修 |  | 燃运电气项目部 |  | 300 | 结束工作 |  | 0
RYD-10121 | 燃（机）抓斗门式起重机C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 200 | 准备工作 |  | 0
RYD-10121 | 燃（机）抓斗门式起重机C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 210 | 大车行走弹性联轴器检查调整，蜗轮、蜗杆减速器清洗、检查、换油，消除漏油 |  | 0
RYD-10121 | 燃（机）抓斗门式起重机C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 220 | 主动、从动齿轮清洗、检查、加油 |  | 0
RYD-10121 | 燃（机）抓斗门式起重机C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 230 | 主动轮、从动轮滑动轴承加油 |  | 0
RYD-10121 | 燃（机）抓斗门式起重机C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 240 | 抓斗上、下滑轮组轴套加油 |  | 0
RYD-10121 | 燃（机）抓斗门式起重机C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 250 | 钢丝绳、绳卡检查、紧固 |  | 0
RYD-10121 | 燃（机）抓斗门式起重机C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 260 | 检查各处螺栓是否松动、紧固 |  | 0
RYD-10121 | 燃（机）抓斗门式起重机C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 270 | 清理现场，试运行 |  | 0
RYD-10122 | 燃（机）#01P、#02P犁煤器C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 210 | 电动推杆丝杠清洗、检查、换油 |  | 0
RYD-10122 | 燃（机）#01P、#02P犁煤器C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 200 | 准备工作 |  | 0
RYD-10122 | 燃（机）#01P、#02P犁煤器C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 220 | 犁煤皮子检查、调整（须更换时更换） |  | 0
RYD-10122 | 燃（机）#01P、#02P犁煤器C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 230 | 各处铰链、小行走轮清洗、检查、加油 |  | 0
RYD-10122 | 燃（机）#01P、#02P犁煤器C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 240 | 各处铰链、小行走轮清洗、检查、加油 |  | 0
RYD-10122 | 燃（机）#01P、#02P犁煤器C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 250 | 清理现场、试运行 |  | 0
HYGZ11 | 热控测点检修 |  | 热工故障项目部 |  | 10 | 现场检查，了解实际情况； |  | 0
HYGZ11 | 热控测点检修 |  | 热工故障项目部 |  | 20 | 落实安全措施已经到位； |  | 0
HYGZ11 | 热控测点检修 |  | 热工故障项目部 |  | 30 | 检查一次元件工作正常； |  | 0
HYGZ11 | 热控测点检修 |  | 热工故障项目部 |  | 40 | 检查控制回路接线良好； |  | 0
HYGZ11 | 热控测点检修 |  | 热工故障项目部 |  | 50 | 检查DCS系统正常； |  | 0
HYGZ11 | 热控测点检修 |  | 热工故障项目部 |  | 60 | 清理现场，工作结束。 |  | 0
HYGZ12 | 热控执行机构检修 |  | 热工故障项目部 |  | 10 | 现场检查，了解实际情况； |  | 0
HYGZ12 | 热控执行机构检修 |  | 热工故障项目部 |  | 20 | 落实安全措施已经到位； |  | 0
HYGZ12 | 热控执行机构检修 |  | 热工故障项目部 |  | 30 | 检查电机工作正常； |  | 0
HYGZ12 | 热控执行机构检修 |  | 热工故障项目部 |  | 40 | 检查控制回路工作正常； |  | 0
HYGZ12 | 热控执行机构检修 |  | 热工故障项目部 |  | 50 | 检查回路接线良好； |  | 0
HYGZ12 | 热控执行机构检修 |  | 热工故障项目部 |  | 60 | 检查控制系统工作正常； |  | 0
HYGZ12 | 热控执行机构检修 |  | 热工故障项目部 |  | 70 | 联系运行试操作； |  | 0
HYGZ12 | 热控执行机构检修 |  | 热工故障项目部 |  | 80 | 清理现场，工作结束。 |  | 0
HYGZ13 | 热控化学仪表检修 |  | 热工故障项目部 |  | 10 | 现场检查，了解实际情况； |  | 0
HYGZ13 | 热控化学仪表检修 |  | 热工故障项目部 |  | 20 | 仪表系统检查仪表管道良好； |  | 0
HYGZ13 | 热控化学仪表检修 |  | 热工故障项目部 |  | 30 | 校验仪表； |  | 0
HYGZ13 | 热控化学仪表检修 |  | 热工故障项目部 |  | 40 | 比对校验结果； |  | 0
HYGZ13 | 热控化学仪表检修 |  | 热工故障项目部 |  | 50 | 清理现场，工作结束。 |  | 0
HYGZ14 | 热控就地设备(一次表计故障）检修 |  | 热工故障项目部 |  | 10 | 现场检查，了解实际情况； |  | 0
HYGZ14 | 热控就地设备(一次表计故障）检修 |  | 热工故障项目部 |  | 20 | 落实安全措施已经到位； |  | 0
HYGZ14 | 热控就地设备(一次表计故障）检修 |  | 热工故障项目部 |  | 30 | 检查、修复、更换； |  | 0
HYGZ14 | 热控就地设备(一次表计故障）检修 |  | 热工故障项目部 |  | 40 | 联系运行试操作； |  | 0
HYGZ14 | 热控就地设备(一次表计故障）检修 |  | 热工故障项目部 |  | 50 | 清理现场，工作结束。 |  | 0
HYGZ15 | 热控设备泄漏检修 |  | 热工故障项目部 |  | 10 | 现场检查，了解实际情况； |  | 0
HYGZ15 | 热控设备泄漏检修 |  | 热工故障项目部 |  | 30 | 落实安全措施已经到位； |  | 0
HYGZ15 | 热控设备泄漏检修 |  | 热工故障项目部 |  | 50 | 更换密封材料； |  | 0
HYGZ15 | 热控设备泄漏检修 |  | 热工故障项目部 |  | 70 | 紧固联接件； |  | 0
HYGZ15 | 热控设备泄漏检修 |  | 热工故障项目部 |  | 90 | 系统恢复加强监视； |  | 0
RK10020 | 开式、闭式水控制系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 40 | 清理现场、工作结束 |  | 0
RK10021 | 机侧SCS气动执行器系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 10 | 工作准备 |  | 0
RK10021 | 机侧SCS气动执行器系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 20 | 气动执行器清理检查 |  | 0
RK10021 | 机侧SCS气动执行器系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 30 | 控制电磁阀清理检查 |  | 0
RK10021 | 机侧SCS气动执行器系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 40 | 控制回路清理检查 |  | 0
RK10021 | 机侧SCS气动执行器系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 50 | 减压阀及气路检查 |  | 0
RK10021 | 机侧SCS气动执行器系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 60 | 动作试验、行程调校 |  | 0
RK10021 | 机侧SCS气动执行器系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 70 | 远方操作、CRT反馈状态正确 |  | 0
RK10022 | 抽汽逆止门系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 10 | 工作准备 |  | 0
RK10022 | 抽汽逆止门系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 20 | 气缸及管路检查 |  | 0
RK10022 | 抽汽逆止门系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 30 | 电磁阀及回路检查 |  | 0
RK10022 | 抽汽逆止门系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 40 | 手动滑阀及气管路检查 |  | 0
RK10022 | 抽汽逆止门系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 50 | 动作试验 |  | 0
RK10022 | 抽汽逆止门系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 60 | 行程调校 |  | 0
RK10022 | 抽汽逆止门系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 70 | 清理现场、工作结束 |  | 0
RK10023 | 给水泵组保护测点检查、校验C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 10 | 工作准备 |  | 0
RK10023 | 给水泵组保护测点检查、校验C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 20 | 电泵、前置泵温度测点检查 |  | 0
RK10023 | 给水泵组保护测点检查、校验C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 30 | #21、#22汽泵、前置泵温度测点检查 |  | 0
RK10023 | 给水泵组保护测点检查、校验C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 40 | 小机油系统保护、联锁开关检查、检验 |  | 0
RK10023 | 给水泵组保护测点检查、校验C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 50 | 清理现场、工作结束 |  | 0
RK10024 | PSI柜显示仪表C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 10 | 工作准备 |  | 0
RK10024 | PSI柜显示仪表C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 20 | 控制柜设备清理、检查、校验 |  | 0
RK10024 | PSI柜显示仪表C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 30 | 系统回路检查 |  | 0
RK10024 | PSI柜显示仪表C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 40 | 就地检测元件检查、校验 |  | 0
RK10024 | PSI柜显示仪表C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 50 | 清理现场、工作结束 |  | 0
RK10025 | 循泵出口碟阀控制系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 10 | 工作准备 |  | 0
10141 | 更换阀门消缺 |  |  |  | 40 | 工作结束，清理现场 |  | 0
F3SK410142 | FSSS逻辑开关C级维护 |  | 热控项目部 |  | 20 | 压力开关拆下 |  | 0
F3SK410142 | FSSS逻辑开关C级维护 |  | 热控项目部 |  | 40 | 压力开关校验，记录校验结果 |  | 0
F3SK410142 | FSSS逻辑开关C级维护 |  | 热控项目部 |  | 60 | 控制回路试验 |  | 0
RK10143 | 电泵勺管执行器C级维护 |  | 热控项目部 |  | 20 | 系统设备清理、检查 |  | 0
RK10143 | 电泵勺管执行器C级维护 |  | 热控项目部 |  | 40 | 行程调整 |  | 0
RK10143 | 电泵勺管执行器C级维护 |  | 热控项目部 |  | 60 | 工作结束 |  | 0
MAX4002C | MAX1000系统C级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 10 | 工作准备 |  | 0
JDJS3001C | 外围低压交流电机及其MCC开关C级标准作业计划 |  |  |  | 20 | 电机全面清扫； |  | 0
JDJS3001C | 外围低压交流电机及其MCC开关C级标准作业计划 |  |  |  | 30 | 轴承清洗、检查、更换润滑油； |  | 0
JDJS3001C | 外围低压交流电机及其MCC开关C级标准作业计划 |  |  |  | 40 | 端部绝缘及电气联接检查； |  | 0
JDJS3001C | 外围低压交流电机及其MCC开关C级标准作业计划 |  |  |  | 50 | 紧固件检查； |  | 0
JDJS3001C | 外围低压交流电机及其MCC开关C级标准作业计划 |  |  |  | 60 | 消除现存缺陷； |  | 0
JDJS3001C | 外围低压交流电机及其MCC开关C级标准作业计划 |  |  |  | 70 | 开关主、控制回路及电器元件检查； |  | 0
JDJS3001C | 外围低压交流电机及其MCC开关C级标准作业计划 |  |  |  | 80 | 开关推进、拉出机构检查； |  | 0
10144 | 低压交流电机A级标准作业计划 |  | 电气项目部 |  | 80 | 回装，试转； |  | 0
10144 | 低压交流电机A级标准作业计划 |  | 电气项目部 |  | 90 | 结束工作。 |  | 0
10145 | GW6刀闸A级标准作业计划 |  | 电气项目部 |  | 20 | 一次导电部分的检修 |  | 0
10145 | GW6刀闸A级标准作业计划 |  | 电气项目部 |  | 30 | 支柱绝缘子、底座和接地的检查 |  | 0
10145 | GW6刀闸A级标准作业计划 |  | 电气项目部 |  | 40 | 传动机构和机械连锁机构的检修 |  | 0
10145 | GW6刀闸A级标准作业计划 |  | 电气项目部 |  | 50 | 电动机操动机构的检修 |  | 0
10145 | GW6刀闸A级标准作业计划 |  | 电气项目部 |  | 60 | 油漆构件重新刷漆 |  | 0
10145 | GW6刀闸A级标准作业计划 |  | 电气项目部 |  | 70 | 刀闸的调整和试操 |  | 0
10145 | GW6刀闸A级标准作业计划 |  | 电气项目部 |  | 10 | 落实安全措施 |  | 0
10146 | GW7刀闸A级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 20 | 静触头和闸刀的检修 |  | 0
10146 | GW7刀闸A级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 30 | 绝缘支柱的清扫检查 |  | 0
10146 | GW7刀闸A级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 40 | 底座及接地的检查 |  | 0
10146 | GW7刀闸A级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 50 | 传动机构的检查 |  | 0
10146 | GW7刀闸A级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 60 | 电动操动机构的检修 |  | 0
10146 | GW7刀闸A级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 70 | 油漆构件重新刷漆 |  | 0
10146 | GW7刀闸A级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 80 | 刀闸的调整和试操 |  | 0
10146 | GW7刀闸A级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 90 | 清理现场结束工作 |  | 0
10146 | GW7刀闸A级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 10 | 落实安全措施 |  | 0
10145 | GW6刀闸A级标准作业计划 |  | 电气项目部 |  | 80 | 清理现场结束工作 |  | 0
10147 | 高压电机C级标准检修项目 |  | 电气项目部 |  | 10 | 落实安全措施； |  | 0
10147 | 高压电机C级标准检修项目 |  | 电气项目部 |  | 20 | 电机全面清扫； |  | 0
10147 | 高压电机C级标准检修项目 |  | 电气项目部 |  | 30 | 轴承清洗、检查、更换润滑油； |  | 0
10147 | 高压电机C级标准检修项目 |  | 电气项目部 |  | 40 | 端部绝缘及电气联接检查； |  | 0
10147 | 高压电机C级标准检修项目 |  | 电气项目部 |  | 50 | 紧固件检查； |  | 0
10147 | 高压电机C级标准检修项目 |  | 电气项目部 |  | 60 | 消除现存缺陷； |  | 0
10147 | 高压电机C级标准检修项目 |  | 电气项目部 |  | 70 | 试转； |  | 0
10147 | 高压电机C级标准检修项目 |  | 电气项目部 |  | 80 | 结束工作 |  | 0
10148 | 205C高压电机C级检修项目 |  |  |  | 10 | 落实安全措施； |  | 0
10148 | 205C高压电机C级检修项目 |  |  |  | 20 | 电机引出线检查； |  | 0
10148 | 205C高压电机C级检修项目 |  |  |  | 30 | 轴承检查，加油或换油； |  | 0
10148 | 205C高压电机C级检修项目 |  |  |  | 40 | 冷却器检查、清扫；（水冷器要做水压试验） |  | 0
10148 | 205C高压电机C级检修项目 |  |  |  | 50 | 电机绝缘检查、定子三相平衡电阻检测； |  | 0
10148 | 205C高压电机C级检修项目 |  |  |  | 60 | 外部喷漆、回装。 |  | 0
10148 | 205C高压电机C级检修项目 |  |  |  | 70 | 结束工作。 |  | 0
10149 | 205C低压交流电机C级检修项目 |  | 电气项目部 |  | 10 | 落实安全措施； |  | 0
10149 | 205C低压交流电机C级检修项目 |  | 电气项目部 |  | 20 | 电机外观清扫检查； |  | 0
10149 | 205C低压交流电机C级检修项目 |  | 电气项目部 |  | 30 | 电机接线端子检查； |  | 0
10149 | 205C低压交流电机C级检修项目 |  | 电气项目部 |  | 40 | 电机前、后轴承，风叶检查； |  | 0
10149 | 205C低压交流电机C级检修项目 |  | 电气项目部 |  | 50 | 电机绝缘电阻，平衡电阻检测； |  | 0
10149 | 205C低压交流电机C级检修项目 |  | 电气项目部 |  | 60 | 接地线检查； |  | 0
10149 | 205C低压交流电机C级检修项目 |  | 电气项目部 |  | 70 | 回装，试转； |  | 0
10149 | 205C低压交流电机C级检修项目 |  | 电气项目部 |  | 80 | 结束工作。 |  | 0
10150 | 205C低压直流电机C级检修项目 |  |  |  | 10 | 落实安全措施； |  | 0
10150 | 205C低压直流电机C级检修项目 |  |  |  | 20 | 电刷及刷架检查，换向器检查，清扫吹灰； |  | 0
10150 | 205C低压直流电机C级检修项目 |  |  |  | 30 | 电机接线端子及电缆检查； |  | 0
HX00032 | 机组排水泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 30 | 机组排水泵解体 |  | 0
HX00032 | 机组排水泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 40 | 检查清理叶轮、轴、轴套、轴承、密封装置等部件 |  | 0
HX00032 | 机组排水泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 50 | 测量轴、叶轮处晃度、及口环间隙 |  | 0
HX00032 | 机组排水泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 60 | 机组排水泵复装 |  | 0
HX00032 | 机组排水泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 70 | 清理现场，结束工作 |  | 0
HX00033 | 机组排水泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 10 | 落实安全措施 |  | 0
HX00033 | 机组排水泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 20 | 检修前准备工作 |  | 0
HX00033 | 机组排水泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 30 | 水泵轴承检查并加油 |  | 0
HX00033 | 机组排水泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 40 | 水泵盘根更换 |  | 0
HX00033 | 机组排水泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 50 | 地脚螺丝、联轴器检查 |  | 0
HX00033 | 机组排水泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 60 | 清理现场，结束工作 |  | 0
HX00034 | 综排雨水泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 10 | 落实安全措施 |  | 0
HX00034 | 综排雨水泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 20 | 检修前准备工作 |  | 0
HX00034 | 综排雨水泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 30 | 水泵轴承检查并加油 |  | 0
HX00034 | 综排雨水泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 40 | 水泵盘根更换 |  | 0
HX00034 | 综排雨水泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 50 | 清理现场，结束工作 |  | 0
HX00035 | 综排#3雨水泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 10 | 落实安全措施 |  | 0
HX00035 | 综排#3雨水泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 20 | 检修前准备工作 |  | 0
HX00035 | 综排#3雨水泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 30 | 雨水泵解体 |  | 0
HX00035 | 综排#3雨水泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 40 | 检查清理叶轮、轴、轴套、轴承、密封装 |  | 0
HX00035 | 综排#3雨水泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 50 | 测量轴、叶轮处晃度、及口环间隙 |  | 0
HX00035 | 综排#3雨水泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 60 | 雨水泵复装 |  | 0
HX00035 | 综排#3雨水泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 70 | 清理现场，结束工作 |  | 0
HX00036 | 岸边泵房#4补给水泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 10 | 落实安全措施 |  | 0
HX00036 | 岸边泵房#4补给水泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 20 | 检修前准备工作 |  | 0
HX00036 | 岸边泵房#4补给水泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 30 | 补给水泵解体 |  | 0
10074 | 电除尘高压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 柜内所有元件固定牢固，无松动。 |  | 0
10074 | 电除尘高压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 控制柜面板上的所有仪表应完好，并由相关专业进行校验。 |  | 0
10074 | 电除尘高压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 检查事故按钮及钥匙开关动作灵活，接点接触可靠。 |  | 0
10074 | 电除尘高压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 检查主回路空气开关及刀熔开关应能操作灵活，无发热现象，空气开关自由脱扣机构应能正确动作。 |  | 0
10074 | 电除尘高压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 325 | 柜后散热风扇及滤网完好清洁，安装牢固，风扇转动灵活。 |  | 0
10074 | 电除尘高压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 330 | 击穿现象，散热片无损坏。 |  | 0
10074 | 电除尘高压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 335 | 无损伤且绝缘合格。电缆接头接触良好，无发热烧毁现象。 |  | 0
10074 | 电除尘高压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 340 | 检查柜内的接口板及触发电路板完好，元件无发热或损伤。 |  | 0
10074 | 电除尘高压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 345 | 检查控制回路开关及变压器完好，无发热枯焦现象，开关能可靠分合。 |  | 0
10074 | 电除尘高压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 350 | 检查各继电器线圈完好，动作灵活，接点接触可靠。 |  | 0
10074 | 电除尘高压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 二次回路检查 |  | 4
10074 | 电除尘高压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 校验二次回路接线与原理图相符。 |  | 0
10074 | 电除尘高压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 整理二次回路接线保持接线整齐美观。 |  | 0
10074 | 电除尘高压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 检查各端子排并重新紧固，保证接线可靠。 |  | 0
10074 | 电除尘高压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 取样元件校验及测回路调节 |  | 2
10074 | 电除尘高压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 主回路ＣT应由相关专业进行校验。 |  | 0
10074 | 电除尘高压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 电流取样元件完好。 |  | 0
10074 | 电除尘高压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 电流读数与标准表相同或相近。 |  | 0
10074 | 电除尘高压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 校准温度显示值与实际值相同或相近。 |  | 0
10074 | 电除尘高压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 设备调试 |  | 2
10074 | 电除尘高压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 610 | 合上主回路刀熔开关及空气开关，并将钥匙开关打到投入位置，试验事故按钮，可将主回路断开。重新合上主回路开关。 |  | 0
10074 | 电除尘高压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 615 | 按“运行/停机”键，控制柜应能正常运行，各参数正常。 |  | 0
10074 | 电除尘高压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 620 | 配合硅整流变压器进行空升试验及负荷试验。 |  | 0
10074 | 电除尘高压柜C级标准作业计划 |  |  |  | 700 | 清理现场 |  | 0
10075 | 集控室#1热交换机组热水循环泵A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 100 | 检修准备 |  | 0.5
10075 | 集控室#1热交换机组热水循环泵A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 200 | 设备解体 |  | 2
10075 | 集控室#1热交换机组热水循环泵A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 205 | 拆除电机地脚螺丝及联轴器螺丝，拆除前应做好标记，以便装配。 |  | 0
10075 | 集控室#1热交换机组热水循环泵A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 210 | 用拉马将泵 端靠背轮拆下，将键取出放妥。 |  | 0
10075 | 集控室#1热交换机组热水循环泵A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 215 | 打开油室底部放油堵头，将油室内油放入没盆。 |  | 0
10075 | 集控室#1热交换机组热水循环泵A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 220 | 拆下泵壳螺栓及泵体支架螺栓，将泵平放在铺有油毡的地上。 |  | 0
10075 | 集控室#1热交换机组热水循环泵A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 225 | 顺次拆下叶轮螺母、叶轮、填料压盖及油室两端轴承端盖，取出轴，拆下轴套、轴承，检查轴承是否完好及轴套内O型圈。 |  | 0
10075 | 集控室#1热交换机组热水循环泵A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 300 | 设备检修 |  | 2
10075 | 集控室#1热交换机组热水循环泵A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 305 | 用#0砂皮将轴上键槽、轴承等处轴表面打磨光滑，有划痕及毛刺的地方用锉刀修整 |  | 0
10165 | 干式变及其PC段检修标准项目 |  | 电气项目部 |  | 240 | 清理现场结束工作。 |  | 0
10166 | 油浸变及其PC段检修标准项目 |  | 电气项目部 |  | 10 | 落实安全措施； |  | 0
10166 | 油浸变及其PC段检修标准项目 |  | 电气项目部 |  | 20 | 母线及其附件清扫、检查、紧固； |  | 0
10166 | 油浸变及其PC段检修标准项目 |  | 电气项目部 |  | 30 | 开关母线侧一次静插头检查，校正； |  | 0
10166 | 油浸变及其PC段检修标准项目 |  | 电气项目部 |  | 40 | 各开关清扫检查，试操作； |  | 0
10166 | 油浸变及其PC段检修标准项目 |  | 电气项目部 |  | 50 | 电缆接头检查，标示牌核对，孔洞封堵； |  | 0
10166 | 油浸变及其PC段检修标准项目 |  | 电气项目部 |  | 60 | 电缆绝缘检测； |  | 0
10166 | 油浸变及其PC段检修标准项目 |  | 电气项目部 |  | 70 | PT、CT清扫检查、校验； |  | 0
10166 | 油浸变及其PC段检修标准项目 |  | 电气项目部 |  | 80 | 开关柜柜门、把手、指示灯修复完好； |  | 0
10166 | 油浸变及其PC段检修标准项目 |  | 电气项目部 |  | 90 | 开关二次回路清扫、检查、螺丝紧固、标志完善 |  | 0
10166 | 油浸变及其PC段检修标准项目 |  | 电气项目部 |  | 100 | 保护传动试验； |  | 0
10166 | 油浸变及其PC段检修标准项目 |  | 电气项目部 |  | 110 | 一次定值核对； |  | 0
10166 | 油浸变及其PC段检修标准项目 |  | 电气项目部 |  | 120 | 油浸变检修： |  | 0
10166 | 油浸变及其PC段检修标准项目 |  | 电气项目部 |  | 130 | 变压器本体清扫检查； |  | 0
10166 | 油浸变及其PC段检修标准项目 |  | 电气项目部 |  | 140 | 变压器导电接头检查； |  | 0
10166 | 油浸变及其PC段检修标准项目 |  | 电气项目部 |  | 150 | 变压器箱渗漏油检查处理； |  | 0
10166 | 油浸变及其PC段检修标准项目 |  | 电气项目部 |  | 160 | 变压器附件检查； |  | 0
10166 | 油浸变及其PC段检修标准项目 |  | 电气项目部 |  | 170 | 检查套管连接引线应接触良好； |  | 0
10166 | 油浸变及其PC段检修标准项目 |  | 电气项目部 |  | 180 | 检查套管瓷件部分应完整，无破损，表面应清洁光滑； |  | 0
10166 | 油浸变及其PC段检修标准项目 |  | 电气项目部 |  | 190 | 吸湿器更换硅胶，添注密封油； |  | 0
10166 | 油浸变及其PC段检修标准项目 |  | 电气项目部 |  | 200 | 瓦斯继电器检查； |  | 0
10166 | 油浸变及其PC段检修标准项目 |  | 电气项目部 |  | 210 | 电气试验； |  | 0
10166 | 油浸变及其PC段检修标准项目 |  | 电气项目部 |  | 220 | 高压开关主、控制回路及电器元件检查； |  | 0
10166 | 油浸变及其PC段检修标准项目 |  | 电气项目部 |  | 230 | 开关分、合闸机构检查； |  | 0
10166 | 油浸变及其PC段检修标准项目 |  | 电气项目部 |  | 240 | 各相关仪表校验； |  | 0
10166 | 油浸变及其PC段检修标准项目 |  | 电气项目部 |  | 250 | 清理现场结束工作。 |  | 0
10167 | 辅助风、燃料风挡板执行器预防性维护 |  | 热控项目部 |  | 10 | 工作准备 |  | 0
10167 | 辅助风、燃料风挡板执行器预防性维护 |  | 热控项目部 |  | 20 | 设备清理、外观检查 |  | 0
10167 | 辅助风、燃料风挡板执行器预防性维护 |  | 热控项目部 |  | 30 | 设备管路、气缸气密性检查 |  | 0
10167 | 辅助风、燃料风挡板执行器预防性维护 |  | 热控项目部 |  | 40 | 锁定器检查 |  | 0
10167 | 辅助风、燃料风挡板执行器预防性维护 |  | 热控项目部 |  | 50 | 反馈弹簧检查 |  | 0
10167 | 辅助风、燃料风挡板执行器预防性维护 |  | 热控项目部 |  | 60 | 动作试验、刻度检查 |  | 0
10167 | 辅助风、燃料风挡板执行器预防性维护 |  | 热控项目部 |  | 70 | 控制柜设备清理、检查 |  | 0
10167 | 辅助风、燃料风挡板执行器预防性维护 |  | 热控项目部 |  | 80 | 工作结束，清理现场 |  | 0
RK10006 | FSSS逻辑开关C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 20 | 压力开关拆下 |  | 0
RK10006 | FSSS逻辑开关C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 10 | 工作准备 |  | 0
RK10006 | FSSS逻辑开关C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 30 | 取压管路吹扫、清灰 |  | 0
RK10006 | FSSS逻辑开关C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 40 | 压力开关校验，记录校验结果 |  | 0
RK10006 | FSSS逻辑开关C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 50 | 回路检查 |  | 0
RK10006 | FSSS逻辑开关C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 60 | 控制回路试验 |  | 0
RK10006 | FSSS逻辑开关C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 70 | 工作结束，清理现场 |  | 0
RK10007 | 基调仪系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 10 | 工作准备 |  | 0
RK10007 | 基调仪系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 20 | 气路清理、检查 |  | 0
DQ01019 | 106C电气MCC柜C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 60 | 柜门、把手、指示灯修复完整； |  | 0
DQ01019 | 106C电气MCC柜C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 70 | 开关一、二次动静插头检查； |  | 0
DQ01019 | 106C电气MCC柜C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 80 | 结束工作。 |  | 0
QJ00021 | 汽机给水泵密封水滤网C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 10 | 落实安全措施 |  | 0
QJ00021 | 汽机给水泵密封水滤网C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 20 | 检修前准备工作 |  | 0
QJ00021 | 汽机给水泵密封水滤网C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 30 | 密封水滤网清理检查 |  | 0
QJ00021 | 汽机给水泵密封水滤网C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 40 | 清理现场，结束工作 |  | 0
QJ00023 | 汽机电泵液力偶合器工作油冷却器C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 10 | 落实安全措施 |  | 0
QJ00023 | 汽机电泵液力偶合器工作油冷却器C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 20 | 检修前准备工作 |  | 0
QJ00023 | 汽机电泵液力偶合器工作油冷却器C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 30 | 工作油冷却器清理检查 |  | 0
QJ00023 | 汽机电泵液力偶合器工作油冷却器C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 40 | 工作油冷却器端盖、隔板检查 |  | 0
QJ00023 | 汽机电泵液力偶合器工作油冷却器C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 50 | 工作油冷却器查漏 |  | 0
QJ00023 | 汽机电泵液力偶合器工作油冷却器C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 60 | 清理现场，结束工作 |  | 0
QJ00024 | 汽机电泵液力偶合器润滑油冷却器C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 10 | 落实安全措施 |  | 0
QJ00024 | 汽机电泵液力偶合器润滑油冷却器C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 20 | 检修前准备工作 |  | 0
QJ00024 | 汽机电泵液力偶合器润滑油冷却器C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 30 | 润滑油冷却器清理检查 |  | 0
QJ00024 | 汽机电泵液力偶合器润滑油冷却器C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 40 | 润滑油冷却器端盖、隔板检查 |  | 0
QJ00024 | 汽机电泵液力偶合器润滑油冷却器C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 50 | 润滑油冷却器查漏 |  | 0
QJ00024 | 汽机电泵液力偶合器润滑油冷却器C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 60 | 清理现场，结束工作 |  | 0
QJ00025 | 汽机小机交流润滑油泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 10 | 落实安全措施 |  | 0
QJ00025 | 汽机小机交流润滑油泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 20 | 检修前准备工作 |  | 0
QJ00025 | 汽机小机交流润滑油泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 30 | 油泵解体 |  | 0
QJ00025 | 汽机小机交流润滑油泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 40 | 清理检查油泵机械密封、轴套、叶轮、轴 |  | 0
QJ00025 | 汽机小机交流润滑油泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 50 | 清理检查各部件的磨损、腐蚀情况，酌情更换 |  | 0
QJ00025 | 汽机小机交流润滑油泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 60 | 测量油泵密封环间隙、轴、叶轮晃度 |  | 0
QJ00025 | 汽机小机交流润滑油泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 70 | 水泵按拆卸的逆过程复装、找正 |  | 0
QJ00025 | 汽机小机交流润滑油泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 80 | 清理现场，结束工作 |  | 0
QJ00026 | 汽机小机冷油器C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 10 | 落实安全措施 |  | 0
QJ00026 | 汽机小机冷油器C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 20 | 检修前准备工作 |  | 0
QJ00026 | 汽机小机冷油器C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 30 | 冷油器水侧清理检查 |  | 0
QJ00026 | 汽机小机冷油器C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 40 | 检查冷油器管板、端盖的腐蚀情况 |  | 0
QJ00026 | 汽机小机冷油器C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 50 | 冷油器查漏 |  | 0
QJ00026 | 汽机小机冷油器C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 60 | 清理现场，结束工作 |  | 0
QJ00027 | 汽机小机润滑油滤网C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 10 | 落实安全措施 |  | 0
QJ00027 | 汽机小机润滑油滤网C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 20 | 检修前准备工作 |  | 0
QJ00027 | 汽机小机润滑油滤网C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 30 | 润滑油滤网清理检查 |  | 0
QJ00027 | 汽机小机润滑油滤网C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 40 | 清理现场，结束工作 |  | 0
QJ00028 | 汽机小机油箱排烟风机分离器C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 10 | 落实安全措施 |  | 0
QJ00028 | 汽机小机油箱排烟风机分离器C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 20 | 检修前准备工作 |  | 0
QJ00028 | 汽机小机油箱排烟风机分离器C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 30 | 小机排烟风机分离器清理检查 |  | 0
QJ00028 | 汽机小机油箱排烟风机分离器C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 40 | 清理现场，结束工作 |  | 0
QJ00029 | 汽机小机油箱C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 10 | 落实安全措施 |  | 0
QJ00029 | 汽机小机油箱C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 20 | 检修前准备工作 |  | 0
QJ00029 | 汽机小机油箱C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 30 | 小机油箱及滤件清理检查 |  | 0
QJ00029 | 汽机小机油箱C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 40 | 清理现场，结束工作 |  | 0
QJ00037 | 汽机凝结水补水泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 10 | 落实安全措施 |  | 0
QJ00037 | 汽机凝结水补水泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 20 | 检修前准备工作 |  | 0
QJ00037 | 汽机凝结水补水泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 30 | 水泵轴承检查、换油 |  | 0
QJ00037 | 汽机凝结水补水泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 40 | 水泵盘根更换 |  | 0
QJ00037 | 汽机凝结水补水泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 50 | 清理现场，结束工作 |  | 0
QJ00031 | 汽机凝泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 10 | 落实安全措施 |  | 0
QJ00031 | 汽机凝泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 20 | 检修前准备工作 |  | 0
QJ00031 | 汽机凝泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 30 | 凝泵轴承室换油 |  | 0
QJ00031 | 汽机凝泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 40 | 凝泵入口滤网清理检查 |  | 0
QJ00031 | 汽机凝泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 50 | 清理现场，结束工作 |  | 0
QJ00032 | 小汽轮机A级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 10 | 落实安全措施 |  | 0
QJ00032 | 小汽轮机A级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 20 | 检修前准备工作 |  | 0
QJ00032 | 小汽轮机A级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 30 | 拆除小机化妆板、保温 |  | 0
QJ00032 | 小汽轮机A级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 40 | 小机油动机、疏水管道法兰、仪表管拆除 |  | 0
MEMX3001C | 低压母线及ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 母线支持瓷瓶、相标检查 |  | 0
MEMX3001C | 低压母线及ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 330 | 母线绝缘测量 |  | 0
MEMX3001C | 低压母线及ME开关C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 工作结束 |  | 0
RYD-10117 | 燃（机）供油泵C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 200 | 准备工作 |  | 0
RYD-10117 | 燃（机）供油泵C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 210 | 检查轴承油位，更换新润滑油 |  | 0
RYD-10117 | 燃（机）供油泵C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 220 | 检查各处螺栓是否松动（底座、泵、电机），紧固螺栓 |  | 0
RYD-10117 | 燃（机）供油泵C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 230 | 输入轴连轴器检查，调整端面间隙、同心度误差，更换损坏螺栓及胶皮圈 |  | 0
RYD-10117 | 燃（机）供油泵C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 240 | 检查压力表精度是否符合要求，必要时更换 |  | 0
RYD-10117 | 燃（机）供油泵C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 250 | 检查各冷却管路、油管路、轴承端盖及阀门是否漏油、漏水 |  | 0
RYD-10117 | 燃（机）供油泵C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 260 | 清理现场 |  | 0
RYD-10117 | 燃（机）供油泵C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 270 | 试运行 |  | 0
RYD-101 | 燃（电）电子皮带秤C级检修 |  | 燃运电气项目部 |  | 100 | 工作前准备 |  | 0
RYD-10118 | 燃（机）油水分离器C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 200 | 准备工作 |  | 0
RYD-10118 | 燃（机）油水分离器C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 210 | 污水泵检修 |  | 0
RYD-10118 | 燃（机）油水分离器C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 220 | 二次过滤器清洗、检查 |  | 0
RYD-10118 | 燃（机）油水分离器C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 230 | 排油电磁阀检修、实验 |  | 0
RYD-10118 | 燃（机）油水分离器C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 240 | 系统管路检查 |  | 0
RYD-10118 | 燃（机）油水分离器C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 250 | 各排水放气阀检修 |  | 0
RYD-10118 | 燃（机）油水分离器C级检修标准作业计划 |  | 燃运检修项目部 |  | 260 | 清理现场 |  | 0
RYD-10119 | 燃（机）浮油收集器C级检修标准作业计划 |  |  |  | 200 | 准备工作 |  | 0
RYD-10119 | 燃（机）浮油收集器C级检修标准作业计划 |  |  |  | 210 | 柱塞泵检修 |  | 0
RYD-10119 | 燃（机）浮油收集器C级检修标准作业计划 |  |  |  | 220 | 传动机构检修 |  | 0
RYD-10119 | 燃（机）浮油收集器C级检修标准作业计划 |  |  |  | 230 | 泵进、出口单向阀清洗、检查 |  | 0
RYD-10119 | 燃（机）浮油收集器C级检修标准作业计划 |  |  |  | 240 | 污油池内轴流泵检修 |  | 0
HX00036 | 岸边泵房#4补给水泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 40 | 检查清理叶轮、轴、轴套、轴承、密封装 |  | 0
HX00036 | 岸边泵房#4补给水泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 50 | 测量轴、叶轮处晃度、及口环间隙 |  | 0
HX00036 | 岸边泵房#4补给水泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 60 | 补给水泵复装 |  | 0
HX00036 | 岸边泵房#4补给水泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 70 | 清理现场，结束工作 |  | 0
HX00039 | 岸边泵房#4补给水泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 10 | 落实安全措施 |  | 0
HX00039 | 岸边泵房#4补给水泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 20 | 检修前准备工作 |  | 0
HX00039 | 岸边泵房#4补给水泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 30 | 水泵轴承检查并加油 |  | 0
HX00039 | 岸边泵房#4补给水泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 40 | 水泵盘根更换 |  | 0
HX00039 | 岸边泵房#4补给水泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 50 | 地脚螺丝、联轴器检查 |  | 0
HX00039 | 岸边泵房#4补给水泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 60 | 清理现场，结束工作 |  | 0
HX00026 | 岸边泵房排污泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 10 | 落实安全措施 |  | 0
HX00026 | 岸边泵房排污泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 20 | 检修前准备工作 |  | 0
HX00026 | 岸边泵房排污泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 30 | 补给水泵解体 |  | 0
HX00026 | 岸边泵房排污泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 40 | 检查清理叶轮、轴、轴套、轴承、密封装置等部件 |  | 0
HX00026 | 岸边泵房排污泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 50 | 测量轴、叶轮处晃度、及口环间隙 |  | 0
HX00026 | 岸边泵房排污泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 60 | 补给水泵复装 |  | 0
HX00026 | 岸边泵房排污泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 70 | 清理现场，结束工作 |  | 0
GL02002 | 给煤机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 10 | 检修前准备 |  | 0
GL02002 | 给煤机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 20 | 检查安全措施执行情况 |  | 0
GL02002 | 给煤机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 30 | 减速机检查并加油 |  | 0
GL02002 | 给煤机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 40 | 皮带磨损检查 |  | 0
GL02002 | 给煤机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 50 | 胀紧装置调整 |  | 0
GL02002 | 给煤机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 60 | 驱动装置、联轴器检查 |  | 0
GL02002 | 给煤机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 70 | 清扫链检查 |  | 0
GL02002 | 给煤机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 80 | 落煤管磨损检查 |  | 0
GL02002 | 给煤机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 90 | 给煤机上下闸板检查 |  | 0
GL02002 | 给煤机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 100 | 原煤斗空气炮检查 |  | 0
GL02002 | 给煤机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 110 | 原煤斗伴热蒸汽管路系统检查 |  | 0
GL02002 | 给煤机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 120 | 托辊、滚筒轴承检查 |  | 0
GL02002 | 给煤机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 130 | 回装 |  | 0
GL02002 | 给煤机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 140 | 清理现场工作结束 |  | 0
GL02003 | 密封风机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 10 | 检修前准备 |  | 0
GL02003 | 密封风机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 20 | 检查安全措施执行情况 |  | 0
GL02003 | 密封风机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 30 | 入口滤网检查 |  | 0
GL02003 | 密封风机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 40 | 轴承箱密封检查清理 |  | 0
GL02003 | 密封风机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 50 | 换油 |  | 0
GL02003 | 密封风机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 60 | 密封风机机壳磨损检查 |  | 0
GL02003 | 密封风机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 70 | 风道及阀门检查 |  | 0
GL02003 | 密封风机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 80 | 回装 |  | 0
GL02003 | 密封风机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 90 | 清理现场工作结束 |  | 0
GL03001 | 一次风机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 10 | 检修前准备 |  | 0
GL03001 | 一次风机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 20 | 检查安全措施执行情况 |  | 0
GL03001 | 一次风机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 30 | 油站滤网清理 |  | 0
GL03001 | 一次风机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 40 | 油泵解体检修 |  | 0
GL03001 | 一次风机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 50 | 油质化验、滤油，必要时换油 |  | 0
GL03001 | 一次风机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 60 | 出口挡板检查，内外指示校研 |  | 0
GL03001 | 一次风机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 70 | 冷却水系统检查，冷油器清理 |  | 0
GL03001 | 一次风机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 80 | 轴承箱检查 |  | 0
GL03001 | 一次风机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 90 | 风机主轴、叶轮及叶轮固定螺栓检查 |  | 0
GL03001 | 一次风机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 100 | 风机叶轮入口集流间隙调整 |  | 0
GL03001 | 一次风机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 110 | 入口导叶检查、污垢清理、内外指示校研 |  | 0
GL03001 | 一次风机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 120 | 人孔门更换盘根 |  | 0
GL03001 | 一次风机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 130 | 回装 |  | 0
GL03001 | 一次风机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 140 | 清理现场工作结束 |  | 0
QJ00001 | 汽机滑销系统C级检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 10 | 落实安全措施 |  | 0
QJ00001 | 汽机滑销系统C级检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 20 | 检修前准备工作 |  | 0
QJ00001 | 汽机滑销系统C级检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 30 | 汽机滑销系统检查并加润滑脂 |  | 0
QJ00001 | 汽机滑销系统C级检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 40 | 汽机高中压缸保温检查 |  | 0
QJ00001 | 汽机滑销系统C级检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 50 | 清理现场，结束工作 |  | 0
10175 | GW7刀闸C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 30 | 支柱绝缘子的清扫检查； |  | 0
10175 | GW7刀闸C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 40 | 传动机构和操动机构的检查、加油； |  | 0
10175 | GW7刀闸C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 50 | 底座与接地的检查； |  | 0
10175 | GW7刀闸C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 60 | 刀闸的调整； |  | 0
10175 | GW7刀闸C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 70 | 清理现场结束工作。 |  | 0
RY00006 | 输煤工业电视系统D级预防维护作业计划 |  |  |  | 10 | 落实安全措施（检修自理）及准备工作 |  | 0
RY00006 | 输煤工业电视系统D级预防维护作业计划 |  |  |  | 20 | 输煤工业电视电源回路及元件检查 |  | 0
RY00006 | 输煤工业电视系统D级预防维护作业计划 |  |  |  | 30 | 信号回路及元件检查 |  | 0
RY00006 | 输煤工业电视系统D级预防维护作业计划 |  |  |  | 40 | 现场各镜头清理、接线检查 |  | 0
RY00006 | 输煤工业电视系统D级预防维护作业计划 |  |  |  | 50 | 各调焦镜头试验、检查 |  | 0
RY00006 | 输煤工业电视系统D级预防维护作业计划 |  |  |  | 60 | 监视器清灰检查 |  | 0
RY00006 | 输煤工业电视系统D级预防维护作业计划 |  |  |  | 70 | 清理现场、工作终结 |  | 0
RY00007 | 翻车机系统照明D级预防维护作业计划 |  |  |  | 10 | 落实安全措施及准备工作 |  | 0
RY00007 | 翻车机系统照明D级预防维护作业计划 |  |  |  | 20 | 各层照明检查、确定维修目标 |  | 0
RY00007 | 翻车机系统照明D级预防维护作业计划 |  |  |  | 30 | 故障照明灯具检查 |  | 0
RY00007 | 翻车机系统照明D级预防维护作业计划 |  |  |  | 40 | 故障照明回路检查 |  | 0
RY00007 | 翻车机系统照明D级预防维护作业计划 |  |  |  | 50 | 更换损坏的灯具及线路、消除设备缺陷 |  | 0
RY00007 | 翻车机系统照明D级预防维护作业计划 |  |  |  | 60 | 防水封堵 |  | 0
RY00007 | 翻车机系统照明D级预防维护作业计划 |  |  |  | 70 | 试运行、清理现场、工作终结 |  | 0
RY00008 | 输煤工业电视系统D级预防维护作业计划 |  |  |  | 10 | 落实安全措施（检修自理）及准备工作 |  | 0
RY00008 | 输煤工业电视系统D级预防维护作业计划 |  |  |  | 20 | 输煤程控电源回路及元件清扫检查 |  | 0
RY00008 | 输煤工业电视系统D级预防维护作业计划 |  |  |  | 30 | 各程控柜接线及元件清扫检查 |  | 0
DQ01022 | #1柴油发电机组二次回路C级预防检修作业计划 |  | 继电保护项目部 |  | 10 | 落实安全措施； |  | 0
DQ01022 | #1柴油发电机组二次回路C级预防检修作业计划 |  | 继电保护项目部 |  | 20 | 清扫检查、端子紧固,标志完善； |  | 0
RK10007 | 基调仪系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 30 | 调节组件清理检查 |  | 0
RK10007 | 基调仪系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 40 | 调校 |  | 0
RK10007 | 基调仪系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 50 | 清理现场、工作结束 |  | 0
RK10008 | 电泵勺管执行器系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 10 | 工作准备 |  | 0
RK10008 | 电泵勺管执行器系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 20 | 系统设备清理、检查 |  | 0
RK10008 | 电泵勺管执行器系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 30 | 控制回路检查 |  | 0
RK10008 | 电泵勺管执行器系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 40 | 行程调整 |  | 0
RK10008 | 电泵勺管执行器系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 50 | 系统调试 |  | 0
RK10008 | 电泵勺管执行器系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 60 | 清理现场、工作结束 |  | 0
RK10009 | 机侧CCS气动执行器系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 10 | 工作准备 |  | 0
RK10009 | 机侧CCS气动执行器系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 20 | 清理现场、工作结束 |  | 0
RK10009 | 机侧CCS气动执行器系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 30 | 减压阀及气路检查 |  | 0
RK10009 | 机侧CCS气动执行器系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 40 | 控制回路检查 |  | 0
RK10009 | 机侧CCS气动执行器系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 50 | 执行机构及反馈调校 |  | 0
HX00001 | 预处理#1阻垢剂喷射水泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 10 | 落实安全措施 |  | 0
HX00001 | 预处理#1阻垢剂喷射水泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 20 | 检修前准备工作 |  | 0
HX00001 | 预处理#1阻垢剂喷射水泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 30 | 喷射泵解体 |  | 0
HX00001 | 预处理#1阻垢剂喷射水泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 40 | 检查清理叶轮、轴、轴套、轴承、密封装置等部件 |  | 0
HX00001 | 预处理#1阻垢剂喷射水泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 50 | 测量轴、叶轮处晃度、及口环间隙 |  | 0
HX00001 | 预处理#1阻垢剂喷射水泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 60 | 喷射泵复装 |  | 0
HX00001 | 预处理#1阻垢剂喷射水泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 70 | 清理现场，结束工作 |  | 0
RY00001 | 除大木器C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 10 | 落实安全措施及准备工作 |  | 0
RY00001 | 除大木器C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 20 | 减速机清洗、换油 |  | 0
RY00001 | 除大木器C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 30 | 传动机构清理、检查、加油 |  | 0
RY00001 | 除大木器C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 40 | 各轴承座清理、检查、加油 |  | 0
RY00001 | 除大木器C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 50 | 传动轴端密封环更换 |  | 0
RY00001 | 除大木器C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 60 | 更换进出口帆布帘 |  | 0
RY00001 | 除大木器C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 70 | 检查传动轴拨齿、调整变形 |  | 0
RY00001 | 除大木器C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 80 | 溜煤板磨损部位补焊 |  | 0
RK10009 | 机侧CCS气动执行器系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 60 | 远操校验 |  | 0
RK10009 | 机侧CCS气动执行器系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 70 | 清理现场、工作结束 |  | 0
RK10010 | 机侧CCS主要变送器C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 10 | 工作准备 |  | 0
RK10010 | 机侧CCS主要变送器C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 20 | 清理检查变送器，要求：外观整洁，标志牌齐全、清晰，油漆完整 |  | 0
RK10010 | 机侧CCS主要变送器C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 30 | 变送器校验 |  | 0
RK10010 | 机侧CCS主要变送器C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 40 | 回路检查 |  | 0
RK10010 | 机侧CCS主要变送器C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 50 | 变送器是否迁移检查 |  | 0
RK00001 | 辅助风、燃料风挡板执行器D级预防维护作业计划 |  | 热控项目部 |  | 10 | 工作准备 |  | 0
RK00001 | 辅助风、燃料风挡板执行器D级预防维护作业计划 |  | 热控项目部 |  | 20 | 设备清理、外观检查 |  | 0
RK00001 | 辅助风、燃料风挡板执行器D级预防维护作业计划 |  | 热控项目部 |  | 30 | 设备管路、气缸气密性检查 |  | 0
RK00001 | 辅助风、燃料风挡板执行器D级预防维护作业计划 |  | 热控项目部 |  | 40 | 锁定器检查 |  | 0
RK00001 | 辅助风、燃料风挡板执行器D级预防维护作业计划 |  | 热控项目部 |  | 50 | 反馈弹簧检查 |  | 0
RK00001 | 辅助风、燃料风挡板执行器D级预防维护作业计划 |  | 热控项目部 |  | 60 | 动作试验、刻度检查 |  | 0
DQ01000 | 发变组一次设备C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 590 | 各连接部位检查，螺栓紧固； |  | 0
DQ01000 | 发变组一次设备C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 600 | 各转动部位检查，加油；检查平衡弹簧等金属部件腐蚀情况； |  | 0
DQ01000 | 发变组一次设备C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 610 | 刀闸试操。 |  | 0
DQ01000 | 发变组一次设备C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 620 | 4601间隔避雷器、CT检修： |  | 0
DQ01000 | 发变组一次设备C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 630 | 清扫检查； |  | 0
DQ01000 | 发变组一次设备C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 640 | 各连接部位检查，螺栓紧固； |  | 0
DQ01000 | 发变组一次设备C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 650 | 预防性试验。 |  | 0
DQ01000 | 发变组一次设备C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 660 | 20KV封闭母线检修： |  | 0
DQ01000 | 发变组一次设备C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 670 | 外罩清扫检查，微正压装置检修； |  | 0
DQ01000 | 发变组一次设备C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 680 | 外罩接地检查。 |  | 0
DQ01000 | 发变组一次设备C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 690 | 6KV共箱母线检修： |  | 0
DQ01000 | 发变组一次设备C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 700 | 母线清扫检查； |  | 0
DQ01000 | 发变组一次设备C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 710 | 母线支持瓷瓶检查； |  | 0
DQ01000 | 发变组一次设备C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 720 | 各固定、夹件部位螺栓检查，紧固； |  | 0
DQ01000 | 发变组一次设备C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 730 | 清理现场结束工作。 |  | 0
DQ01001 | 发变组保护C级检修作业计划 |  | 继电保护项目部 |  | 10 | 落实安全措施； |  | 0
DQ01001 | 发变组保护C级检修作业计划 |  | 继电保护项目部 |  | 20 | 发变组保护柜检修： |  | 0
DQ01001 | 发变组保护C级检修作业计划 |  | 继电保护项目部 |  | 30 | 清扫、检查、螺丝紧固、标志完善； |  | 0
DQ01001 | 发变组保护C级检修作业计划 |  | 继电保护项目部 |  | 40 | 保护部分校验 |  | 0
DQ01001 | 发变组保护C级检修作业计划 |  | 继电保护项目部 |  | 50 | 继电器校验； |  | 0
DQ01001 | 发变组保护C级检修作业计划 |  | 继电保护项目部 |  | 60 | 开关试操； |  | 0
DQ01001 | 发变组保护C级检修作业计划 |  | 继电保护项目部 |  | 70 | 保护传动试验。 |  | 0
DQ01001 | 发变组保护C级检修作业计划 |  | 继电保护项目部 |  | 80 | 自动励磁调节器检修： |  | 0
DQ01001 | 发变组保护C级检修作业计划 |  | 继电保护项目部 |  | 90 | 清扫、检查、螺丝紧固、标志完善； |  | 0
DQ01001 | 发变组保护C级检修作业计划 |  | 继电保护项目部 |  | 100 | 二次回路检查、测试。 |  | 0
DQ01001 | 发变组保护C级检修作业计划 |  | 继电保护项目部 |  | 110 | 自动准同期装置检修： |  | 0
DQ01001 | 发变组保护C级检修作业计划 |  | 继电保护项目部 |  | 120 | 清扫、检查、螺丝紧固、标志完善； |  | 0
DQ01001 | 发变组保护C级检修作业计划 |  | 继电保护项目部 |  | 130 | 继电器校验 |  | 0
DQ01001 | 发变组保护C级检修作业计划 |  | 继电保护项目部 |  | 140 | 相关电气仪表校验： |  | 0
DQ01001 | 发变组保护C级检修作业计划 |  | 继电保护项目部 |  | 150 | 高厂变电度表校验； |  | 0
DQ01001 | 发变组保护C级检修作业计划 |  | 继电保护项目部 |  | 160 | 控制盘面仪表校验； |  | 0
DQ01001 | 发变组保护C级检修作业计划 |  | 继电保护项目部 |  | 170 | 发电机及主变电度表回路检查、整理； |  | 0
DQ01001 | 发变组保护C级检修作业计划 |  | 继电保护项目部 |  | 180 | 发变组变送器、辅机变送器和就地变送器校验； |  | 0
DQ01001 | 发变组保护C级检修作业计划 |  | 继电保护项目部 |  | 190 | 结束工作。 |  | 0
QJ00018 | 汽机汽泵前置泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 10 | 落实安全措施 |  | 0
QJ00018 | 汽机汽泵前置泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 20 | 检修前准备工作 |  | 0
QJ00018 | 汽机汽泵前置泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 30 | 水泵解体 |  | 0
QJ00018 | 汽机汽泵前置泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 40 | 清理检查水泵轴承、机械密封、轴套、叶轮、轴 |  | 0
QJ00018 | 汽机汽泵前置泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 50 | 清理检查各部件的磨损、腐蚀情况，酌情更换 |  | 0
DQ01002 | 6KV厂用段母线、PT、电源开关C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 10 | 落实安全措施； |  | 0
DQ01002 | 6KV厂用段母线、PT、电源开关C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 20 | 母线清扫检查； |  | 0
DQ01002 | 6KV厂用段母线、PT、电源开关C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 30 | 母线支持瓷瓶检查； |  | 0
RK10025 | 循泵出口碟阀控制系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 20 | 控制柜清理检查 |  | 0
RK10025 | 循泵出口碟阀控制系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 30 | 系统检查、控制回路功能试验 |  | 0
RK10025 | 循泵出口碟阀控制系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 40 | 就地行程开关、压力表及电磁阀清理、检查、调整、试验 |  | 0
RK10025 | 循泵出口碟阀控制系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 50 | 清理现场、工作结束 |  | 0
RK10026 | 真空泵控制系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 10 | 工作准备 |  | 0
RK10026 | 真空泵控制系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 20 | 控制柜清理 |  | 0
RK10026 | 真空泵控制系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 30 | 控制电磁阀及管路检查 |  | 0
RK10026 | 真空泵控制系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 50 | 控制回路功能试验 |  | 0
RK10026 | 真空泵控制系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 60 | 清理现场、工作结束 |  | 0
RK10027 | 氢油水控制系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 10 | 工作准备 |  | 0
RK10027 | 氢油水控制系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 20 | 控制柜设备清理、检查、校验 |  | 0
RK10027 | 氢油水控制系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 30 | 系统回路检查 |  | 0
RK10027 | 氢油水控制系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 40 | 就地检测设备清理、检查、检验 |  | 0
RK10027 | 氢油水控制系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 50 | 清理现场、工作结束 |  | 0
RK10028 | 胶球清洗控制系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 10 | 工作准备 |  | 0
RK10028 | 胶球清洗控制系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 20 | 控制柜设备清理、检查 |  | 0
RK10028 | 胶球清洗控制系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 30 | 系统检查、控制回路功能试验 |  | 0
RK10028 | 胶球清洗控制系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 40 | 电源检查 |  | 0
RK10028 | 胶球清洗控制系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 50 | 执行器清理、检查、调整、试验 |  | 0
RK10028 | 胶球清洗控制系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 60 | 清理现场、工作结束 |  | 0
RK10029 | 炉侧SCS电动执行器系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 10 | 工作准备 |  | 0
RK10029 | 炉侧SCS电动执行器系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 20 | 电动执行器控制柜清灰、检查 |  | 0
RK10029 | 炉侧SCS电动执行器系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 30 | 控制回路检查 |  | 0
RK10029 | 炉侧SCS电动执行器系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 40 | 电动执行器检查、调整 |  | 0
RK10030 | 风机（送、引、一次风）保护测点检查校验C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 10 | 工作准备 |  | 0
RK10030 | 风机（送、引、一次风）保护测点检查校验C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 20 | 设备清理检查 |  | 0
RK10030 | 风机（送、引、一次风）保护测点检查校验C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 30 | 绝缘性检查 |  | 0
RK10030 | 风机（送、引、一次风）保护测点检查校验C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 40 | 热电阻校验 |  | 0
RK10030 | 风机（送、引、一次风）保护测点检查校验C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 60 | CRT上检查显示是否正确 |  | 0
RK10031 | 吹灰控制系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 10 | 工作准备 |  | 0
RK10031 | 吹灰控制系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 20 | 电源检查 |  | 0
RK10031 | 吹灰控制系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 30 | 控制柜清理、检查 |  | 0
RK10031 | 吹灰控制系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 40 | 动力柜清理、检查 |  | 0
RK10031 | 吹灰控制系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 60 | 控制回路检查、功能试验 |  | 0
RK10032 | 磨油站控制系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 10 | 工作准备 |  | 0
RK10032 | 磨油站控制系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 20 | 控制柜清理 |  | 0
RK10032 | 磨油站控制系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 30 | 设备清理检查 |  | 0
RK10032 | 磨油站控制系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 40 | 电源回路检查 |  | 0
RK10032 | 磨油站控制系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 60 | 测点检查、开关校验 |  | 0
RK10033 | DAS系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 10 | 工作准备 |  | 0
RK10033 | DAS系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 20 | DAS系统测点检查 |  | 0
RK10033 | DAS系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 30 | DAS主要测点校验 |  | 0
RK10033 | DAS系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 40 | DAS信号回路检查 |  | 0
RK10033 | DAS系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 50 | DAS测点CRT显示校对 |  | 0
RK10034 | 定子冷却水系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 10 | 工作准备 |  | 0
RK10034 | 定子冷却水系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 20 | 仪表盘清理 |  | 0
RK10034 | 定子冷却水系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 30 | 仪表检查、校验 |  | 0
RK10034 | 定子冷却水系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 40 | 回路检查 |  | 0
RK10034 | 定子冷却水系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 50 | 清理现场、工作结束 |  | 0
RK10035 | DEH系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 10 | 工作准备 |  | 0
RK10035 | DEH系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 20 | 机柜内部清灰、继电器、端子排检查 |  | 0
RK10035 | DEH系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 30 | 电源检查：系统电源、访问电源检查测试 |  | 0
RK10035 | DEH系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 40 | I/O卡件状态检查，清扫，卡件通道测试/调整；卡件清扫 |  | 0
RK10035 | DEH系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 50 | DPU检查；机柜风扇及滤网检查；电池检查，必要时更换；切换试验 |  | 0
RK10035 | DEH系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 70 | 接地线检查 |  | 0
RK10036 | 大机ETS系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 10 | 工作准备 |  | 0
RK10036 | 大机ETS系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 20 | 控制柜清理、回路检查 |  | 0
RK10036 | 大机ETS系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 30 | 柜内设备检查 |  | 0
RK10036 | 大机ETS系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 40 | 电源系统检查 |  | 0
RK10036 | 大机ETS系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 50 | 现场检测元件检查 |  | 0
QJ00032 | 小汽轮机A级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 50 | 起吊小汽机上缸、拆除小汽机前后瓦上瓦 |  | 0
QJ00032 | 小汽轮机A级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 60 | 检查汽缸结合面、叶片、隔板、汽封、转子等部件的磨损、变形、锈蚀情况 |  | 0
QJ00032 | 小汽轮机A级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 70 | 测量轴瓦间隙、紧力、油挡间隙 |  | 0
QJ00032 | 小汽轮机A级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 80 | 测量通流部分间隙、推力间隙、轴封间隙 |  | 0
QJ00032 | 小汽轮机A级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 90 | 测量轴颈扬度、椭圆度、转子各部分晃度 |  | 0
QJ00032 | 小汽轮机A级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 100 | 测量小汽机、给水泵转子中心 |  | 0
QJ00032 | 小汽轮机A级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 110 | 小汽机各部件清理、检修 |  | 0
QJ00032 | 小汽轮机A级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 120 | 小汽机低压主汽门、调门解体 |  | 0
QJ00032 | 小汽轮机A级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 130 | 主汽门、调门阀门密封面检查 |  | 0
QJ00032 | 小汽轮机A级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 140 | 小汽机各部件之间间隙调整 |  | 0
QJ00032 | 小汽轮机A级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 150 | 小汽机各部件复装 |  | 0
QJ00032 | 小汽轮机A级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 160 | 小汽机、给水泵转子中心找正 |  | 0
QJ00032 | 小汽轮机A级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 170 | 清理现场，结束工作 |  | 0
QJ00033 | 汽机胶球泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 10 | 落实安全措施 |  | 0
QJ00033 | 汽机胶球泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 20 | 检修前准备工作 |  | 0
QJ00033 | 汽机胶球泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 30 | 水泵轴承检查、换油 |  | 0
QJ00033 | 汽机胶球泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 40 | 水泵盘根更换 |  | 0
QJ00033 | 汽机胶球泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 50 | 清理现场，结束工作 |  | 0
QJ00034 | 汽机真空泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 10 | 落实安全措施 |  | 0
QJ00034 | 汽机真空泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 20 | 检修前准备工作 |  | 0
QJ00034 | 汽机真空泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 30 | 拆除联轴器螺栓及各连接管件，吊出电机 |  | 0
QJ00034 | 汽机真空泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 40 | 拆除进汽蝶阀、及大气喷射器 |  | 0
QJ00034 | 汽机真空泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 50 | 拆除两端轴承室端盖，测量转子轴向间隙 |  | 0
DQ01022 | #1柴油发电机组二次回路C级预防检修作业计划 |  | 继电保护项目部 |  | 30 | 蓄电池检查充电； |  | 0
DQ01022 | #1柴油发电机组二次回路C级预防检修作业计划 |  | 继电保护项目部 |  | 40 | 信号传动试验； |  | 0
DQ01022 | #1柴油发电机组二次回路C级预防检修作业计划 |  | 继电保护项目部 |  | 50 | 柴油机启动试验； |  | 0
DQ01022 | #1柴油发电机组二次回路C级预防检修作业计划 |  | 继电保护项目部 |  | 60 | 开关试操； |  | 0
DQ01022 | #1柴油发电机组二次回路C级预防检修作业计划 |  | 继电保护项目部 |  | 70 | 保护传动试验； |  | 0
DQ01022 | #1柴油发电机组二次回路C级预防检修作业计划 |  | 继电保护项目部 |  | 80 | 一次定值 |  | 0
DQ01022 | #1柴油发电机组二次回路C级预防检修作业计划 |  | 继电保护项目部 |  | 90 | 结束工作。 |  | 0
DQ01023 | #1柴油发电机组一次回路C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 10 | 落实安全措施； |  | 0
DQ01023 | #1柴油发电机组一次回路C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 20 | 保备411开关C级检修； |  | 0
DQ01023 | #1柴油发电机组一次回路C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 30 | 保备412开关C级检修； |  | 0
DQ01023 | #1柴油发电机组一次回路C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 40 | 保备413开关C级检修； |  | 0
DQ01023 | #1柴油发电机组一次回路C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 50 | 保备401开关C级检修； |  | 0
DQ01023 | #1柴油发电机组一次回路C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 60 | 保备4011刀闸C级检修； |  | 0
DQ01023 | #1柴油发电机组一次回路C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 70 | #1柴油发电机绝缘电阻、直阻、接线情况检查； |  | 0
DQ01023 | #1柴油发电机组一次回路C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 80 | 结束工作。 |  | 0
RY1 | 皮带托辊坏消缺作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 10 | 落实安全措施及准备工作 |  | 0
RY1 | 皮带托辊坏消缺作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 20 | 检查托辊损坏情况 |  | 0
RY1 | 皮带托辊坏消缺作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 30 | 修复故障托辊 |  | 0
RY1 | 皮带托辊坏消缺作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 40 | 必要时更换托辊、消除设备缺陷 |  | 0
RY1 | 皮带托辊坏消缺作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 50 | 清理现场、工作终结 |  | 0
RY2 | 皮带接头开胶消缺作业计划 |  |  |  | 20 | 检查、清理皮带开胶部位 |  | 0
RY2 | 皮带接头开胶消缺作业计划 |  |  |  | 30 | 皮带开胶部位打磨、涂胶、粘接 |  | 0
RY2 | 皮带接头开胶消缺作业计划 |  |  |  | 40 | 粘接部位烘烤 |  | 0
RY2 | 皮带接头开胶消缺作业计划 |  |  |  | 50 | 粘接部位毛边修整 |  | 0
RY2 | 皮带接头开胶消缺作业计划 |  |  |  | 10 | 落实安全措施及准备工作 |  | 0
RY2 | 皮带接头开胶消缺作业计划 |  |  |  | 60 | 清理现场、工作终结 |  | 0
RY3 | 落煤筒漏煤消缺作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 10 | 落实安全措施及准备工作（检修自理） |  | 0
RY3 | 落煤筒漏煤消缺作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 20 | 漏点检查、清理 |  | 0
RY3 | 落煤筒漏煤消缺作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 30 | 漏点敷衍板焊接 |  | 0
RY3 | 落煤筒漏煤消缺作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 40 | 焊接部位防腐 |  | 0
RY3 | 落煤筒漏煤消缺作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 50 | 清理现场、工作终结 |  | 0
RY4 | 水冲洗管件坏消缺作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 10 | 落实安全措施及准备工作(检修自理) |  | 0
RY4 | 水冲洗管件坏消缺作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 20 | 检查水冲洗漏水部位 |  | 0
RY4 | 水冲洗管件坏消缺作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 30 | 拆除漏水管件 |  | 0
RY4 | 水冲洗管件坏消缺作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 40 | 更换管件密封、必要时更换损坏的管件 |  | 0
RY4 | 水冲洗管件坏消缺作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 50 | 加压试验、消除漏水缺陷 |  | 0
RY4 | 水冲洗管件坏消缺作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 60 | 清理现场、工作终结 |  | 0
RY50 | 排污泵不启停消缺作业计划 |  | 电气项目部 |  | 10 | 落实安全措施及准备工作 |  | 0
RY50 | 排污泵不启停消缺作业计划 |  | 电气项目部 |  | 20 | 电机、开关、接触器等一次回路及元件检查 |  | 0
RY50 | 排污泵不启停消缺作业计划 |  | 电气项目部 |  | 30 | 控制回路及二次元件检查 |  | 0
RY50 | 排污泵不启停消缺作业计划 |  | 电气项目部 |  | 40 | 热控回路及元件检查 |  | 0
RY50 | 排污泵不启停消缺作业计划 |  | 电气项目部 |  | 50 | 消除设备缺陷、必要时更换损坏的元件 |  | 0
RY50 | 排污泵不启停消缺作业计划 |  | 电气项目部 |  | 60 | 试运行、清理现场、工作终结 |  | 0
RY51 | 电气设备跳闸消缺作业计划 |  | 电气项目部 |  | 10 | 落实安全措施及准备工作 |  | 0
RY51 | 电气设备跳闸消缺作业计划 |  | 电气项目部 |  | 20 | 电机、开关、接触器等一次回路及元件检查 |  | 0
RY51 | 电气设备跳闸消缺作业计划 |  | 电气项目部 |  | 30 | 控制回路及二次元件检查 |  | 0
RY51 | 电气设备跳闸消缺作业计划 |  | 电气项目部 |  | 40 | 程控回路及传感器检查 |  | 0
RY51 | 电气设备跳闸消缺作业计划 |  | 电气项目部 |  | 50 | 消除设备缺陷、必要时更换损坏的元件 |  | 0
RY51 | 电气设备跳闸消缺作业计划 |  | 电气项目部 |  | 60 | 试运行、清理现场、工作终结 |  | 0
RY07009 | 斗轮机照明D级预防维护作业计划 |  |  |  | 10 | 落实安全措施及准备工作 |  | 0
RY07009 | 斗轮机照明D级预防维护作业计划 |  |  |  | 20 | 各开关室、操作室、平台、悬臂及皮带照明检查、确定维修目标 |  | 0
RY07009 | 斗轮机照明D级预防维护作业计划 |  |  |  | 30 | 故障照明灯具检查 |  | 0
RY07009 | 斗轮机照明D级预防维护作业计划 |  |  |  | 40 | 故障照明回路检查 |  | 0
RY07009 | 斗轮机照明D级预防维护作业计划 |  |  |  | 50 | 更换损坏的灯具及线路、消除设备缺陷 |  | 0
RY09013 | 油罐机械式油位计D级预防维护作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 10 | 落实安全措施及准备工作（检修自理） |  | 0
RY09013 | 油罐机械式油位计D级预防维护作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 20 | 油位计连接钢丝绳检查 |  | 0
RY09013 | 油罐机械式油位计D级预防维护作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 30 | 油位计固定螺栓检查、紧固 |  | 0
RY09013 | 油罐机械式油位计D级预防维护作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 40 | 油位计连接钢丝绳及滑轮加油 |  | 0
10150 | 205C低压直流电机C级检修项目 |  |  |  | 40 | 轴承检查，加油或换油； |  | 0
10150 | 205C低压直流电机C级检修项目 |  |  |  | 50 | 电机绝缘电阻，平衡电阻检测； |  | 0
10150 | 205C低压直流电机C级检修项目 |  |  |  | 60 | 回装，试转； |  | 0
10150 | 205C低压直流电机C级检修项目 |  |  |  | 70 | 结束工作。 |  | 0
10151 | 205C电气就地控制柜检修项目 |  | 电气项目部 |  | 10 | 落实安全措施； |  | 0
10151 | 205C电气就地控制柜检修项目 |  | 电气项目部 |  | 20 | 清扫吹灰，螺栓紧固； |  | 0
10151 | 205C电气就地控制柜检修项目 |  | 电气项目部 |  | 30 | 一次回路及元件：自动空气开关、交（直）流接触器、热偶、可控硅等检查； |  | 0
10151 | 205C电气就地控制柜检修项目 |  | 电气项目部 |  | 40 | 按钮、转换开关、信号灯检查； |  | 0
10151 | 205C电气就地控制柜检修项目 |  | 电气项目部 |  | 50 | 二次回路检查，布线整齐、绝缘良好； |  | 0
10151 | 205C电气就地控制柜检修项目 |  | 电气项目部 |  | 60 | 结束工作。 |  | 0
10152 | 205C电气就地控制柜及电机检修项目 |  |  |  | 10 | 落实安全措施； |  | 0
10152 | 205C电气就地控制柜及电机检修项目 |  |  |  | 20 | 就地控制柜检修项目： |  | 0
10152 | 205C电气就地控制柜及电机检修项目 |  |  |  | 30 | 清扫吹灰，螺栓紧固； |  | 0
10152 | 205C电气就地控制柜及电机检修项目 |  |  |  | 40 | 一次回路及元件：自动空气开关、交流接触器、热偶、可控硅等检查； |  | 0
10152 | 205C电气就地控制柜及电机检修项目 |  |  |  | 50 | 按钮、转换开关、信号灯检查； |  | 0
10152 | 205C电气就地控制柜及电机检修项目 |  |  |  | 60 | 二次回路检查，布线整齐、绝缘良好； |  | 0
10152 | 205C电气就地控制柜及电机检修项目 |  |  |  | 70 | 电机检修项目： |  | 0
10152 | 205C电气就地控制柜及电机检修项目 |  |  |  | 80 | 外观清扫检查； |  | 0
10152 | 205C电气就地控制柜及电机检修项目 |  |  |  | 90 | 电机接线端子检查； |  | 0
10152 | 205C电气就地控制柜及电机检修项目 |  |  |  | 100 | 电机前、后轴承，风叶检查； |  | 0
10152 | 205C电气就地控制柜及电机检修项目 |  |  |  | 110 | 电机绝缘电阻，平衡电阻检测； |  | 0
10152 | 205C电气就地控制柜及电机检修项目 |  |  |  | 120 | 接地线检查； |  | 0
10152 | 205C电气就地控制柜及电机检修项目 |  |  |  | 130 | 回装，试转； |  | 0
10152 | 205C电气就地控制柜及电机检修项目 |  |  |  | 140 | 清理现场结束工作。 |  | 0
DQ01002 | 6KV厂用段母线、PT、电源开关C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 40 | 各固定、夹件部位螺栓检查，紧固； |  | 0
DQ01002 | 6KV厂用段母线、PT、电源开关C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 50 | 开关母线侧一次静插头检查，校正； |  | 0
DQ01002 | 6KV厂用段母线、PT、电源开关C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 60 | 母线耐压试验。 |  | 0
DQ01002 | 6KV厂用段母线、PT、电源开关C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 70 | PT手车清扫检查； |  | 0
DQ01002 | 6KV厂用段母线、PT、电源开关C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 80 | PT预防性试验。 |  | 0
DQ01002 | 6KV厂用段母线、PT、电源开关C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 90 | 开关柜清扫检查； |  | 0
DQ01002 | 6KV厂用段母线、PT、电源开关C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 100 | 各部位螺栓检查，紧固； |  | 0
DQ01002 | 6KV厂用段母线、PT、电源开关C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 110 | 开关柜内“五防”装置检查；带电显示器检查； |  | 0
DQ01002 | 6KV厂用段母线、PT、电源开关C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 120 | 动力电缆连接头检查； |  | 0
DQ01002 | 6KV厂用段母线、PT、电源开关C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 130 | 氧化锌避雷器、CT检查，电缆封堵； |  | 0
DQ01002 | 6KV厂用段母线、PT、电源开关C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 140 | 开关本体清扫检查； |  | 0
DQ01002 | 6KV厂用段母线、PT、电源开关C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 150 | 开关导电回路检查，F-C开关超、行程检查； |  | 0
DQ01002 | 6KV厂用段母线、PT、电源开关C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 160 | 开关操作机构清扫检查； |  | 0
DQ01002 | 6KV厂用段母线、PT、电源开关C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 170 | 辅助接点检查打磨； |  | 0
DQ01002 | 6KV厂用段母线、PT、电源开关C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 180 | 各连接传动部位检查加油； |  | 0
DQ01002 | 6KV厂用段母线、PT、电源开关C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 190 | 开关预防性试验、操作试验； |  | 0
DQ01002 | 6KV厂用段母线、PT、电源开关C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 200 | 清理现场结束工作。 |  | 0
RY06000 | 双盘式除铁器C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 10 | 落实安全措施及准备工作 |  | 0
RY06000 | 双盘式除铁器C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 20 | 检查行走轮磨损情况、加油 |  | 0
RY06000 | 双盘式除铁器C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 30 | 检查行走机构齿轮磨损情况、加油 |  | 0
RY06000 | 双盘式除铁器C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 40 | 检查、修复、打磨轨道 |  | 0
RY06000 | 双盘式除铁器C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 50 | 调整吸铁盘角度 |  | 0
RY06000 | 双盘式除铁器C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 60 | 试运行、清理现场、工作终结 |  | 0
RY06001 | 双盘式除铁器电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 10 | 落实安全措施及准备工作 |  | 0
RY06001 | 双盘式除铁器电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 20 | 除铁盘及一次回路检修 |  | 0
RY06001 | 双盘式除铁器电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 30 | 行走电机、电缆及滑索检修 |  | 0
RY06001 | 双盘式除铁器电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 40 | 就地控制柜及元件检修 |  | 0
RY06001 | 双盘式除铁器电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 50 | 控制电缆及传感器检修 |  | 0
RY06001 | 双盘式除铁器电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 60 | 电气预试、防水封堵 |  | 0
RY06001 | 双盘式除铁器电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 70 | 试运行、清理现场、工作终结 |  | 0
QJ00018 | 汽机汽泵前置泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 60 | 水泵密封环间隙、轴、叶轮晃度测量 |  | 0
QJ00017 | 汽机定冷水冷却器C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 50 | 清理现场，结束工作 |  | 0
QJ00018 | 汽机汽泵前置泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 70 | 水泵轴向间隙密封环等间隙调整 |  | 0
QJ00018 | 汽机汽泵前置泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 80 | 水泵按拆卸的逆过程复装、找正 |  | 0
QJ00018 | 汽机汽泵前置泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 90 | 清理现场，结束工作 |  | 0
DQ01003 | 6KV厂用段母线、PT、开关保护、仪表C级检修作业计划 |  | 继电保护项目部 |  | 10 | 落实安全措施； |  | 0
DQ01003 | 6KV厂用段母线、PT、开关保护、仪表C级检修作业计划 |  | 继电保护项目部 |  | 20 | 清扫检查、端子紧固； |  | 0
DQ01003 | 6KV厂用段母线、PT、开关保护、仪表C级检修作业计划 |  | 继电保护项目部 |  | 30 | 控制回路绝缘检查； |  | 0
10075 | 集控室#1热交换机组热水循环泵A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 310 | 检查叶轮处轴的晃度、检查轴承是否完好，内圈是否光滑平整，叶轮丝扣修整光滑。 |  | 0
10075 | 集控室#1热交换机组热水循环泵A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 315 | 仔细检查叶轮及口环有无磨损耗、裂纹及汽蚀现象。如有磨损应修整平滑，有裂纹的应更换。 |  | 0
10075 | 集控室#1热交换机组热水循环泵A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 320 | 检查填料压盖、轴套有无磨损，对磨损严重的应以更换。测量填料压盖间隙，叶轮口环间隙合格。 |  | 0
10075 | 集控室#1热交换机组热水循环泵A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 325 | 对各处已损坏及老化的垫子应更换新的耐油纸板垫。彻底清理轴承油室，装复后应注入适量的清洁的润滑油。 |  | 0
10075 | 集控室#1热交换机组热水循环泵A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 330 | 将各螺栓清洗干净，检查丝扣损坏的应更换新的螺栓。检查泵体其它各处外观无缺损。 |  | 0
10075 | 集控室#1热交换机组热水循环泵A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 335 |  |  | 0
10075 | 集控室#1热交换机组热水循环泵A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 340 | 检查泵与电机联轴器的外圆、上、下、左、右的差别 |  | 0
10075 | 集控室#1热交换机组热水循环泵A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 345 | 检查泵轴两支撑向心球轴承处理处晃度 |  | 0
10075 | 集控室#1热交换机组热水循环泵A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 350 | 检查叶轮轮晃度 |  | 0
10075 | 集控室#1热交换机组热水循环泵A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 355 | 检查装上叶轮后叶轮的晃度 |  | 0
10075 | 集控室#1热交换机组热水循环泵A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 360 | 检查填料压盖与填料室的间隙 |  | 0
10075 | 集控室#1热交换机组热水循环泵A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 365 | 大轴表面应清洗干净，光滑无毛刺、无裂纹，叶轮表面及流道光滑，无磨损，无冲蚀及裂纹。 |  | 0
10075 | 集控室#1热交换机组热水循环泵A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 370 | 叶轮的键及键槽无磨损，无裂纹，键的剪切面应修整光滑无毛刺。 |  | 0
10075 | 集控室#1热交换机组热水循环泵A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 375 | 检查轴上各部件无异常，无脱落、松动现象，两滚动球轴承座应装配到位。 |  | 0
10075 | 集控室#1热交换机组热水循环泵A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 380 | 填料压盖子应松紧适度。 |  | 0
10075 | 集控室#1热交换机组热水循环泵A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 385 | 轴套与轴之间的O型圈无老化、无裂纹产生，必要时更换新的O型圈。 |  | 0
10075 | 集控室#1热交换机组热水循环泵A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 390 | 泵整体组装完毕后，应手动盘泵轴，转动轻松、光滑、均匀无卡涩现 |  | 0
10075 | 集控室#1热交换机组热水循环泵A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 400 | 设备组装 |  | 2
10075 | 集控室#1热交换机组热水循环泵A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 405 | 顺序与解体顺序相反，进行设备组装。 |  | 0
10075 | 集控室#1热交换机组热水循环泵A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 500 | 清理现场 |  | 0.5
10075 | 集控室#1热交换机组热水循环泵A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 600 | 水泵试转 |  | 0.5
10076 | 电除尘磁轴、大梁加热器标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修准备工作 |  | 0
10076 | 电除尘磁轴、大梁加热器标准作业计划 |  |  |  | 200 | 控制柜清扫 |  | 0
10076 | 电除尘磁轴、大梁加热器标准作业计划 |  |  |  | 305 | 柜内所有元件固定牢固，无松动。 |  | 0
10076 | 电除尘磁轴、大梁加热器标准作业计划 |  |  |  | 325 | 柜后散热风扇及滤网完好清洁，安装牢固，风扇转动灵活。 |  | 0
10076 | 电除尘磁轴、大梁加热器标准作业计划 |  |  |  | 330 | 检查柜内所有加热驱动器及电机驱动器完好，无可控硅击穿或散热片损坏现象。 |  | 0
10076 | 电除尘磁轴、大梁加热器标准作业计划 |  |  |  | 520 | 检查各端子箱密封良好，无锈蚀破损，门锁齐全。。 |  | 0
10076 | 电除尘磁轴、大梁加热器标准作业计划 |  |  |  | 705 | 检查各加热器及就地端子完好无烧损断裂痕迹。 |  | 0
10076 | 电除尘磁轴、大梁加热器标准作业计划 |  |  |  | 710 | 检查加热器对地绝缘电阻合格，并测量其直流电阻。 |  | 0
10077 | 集控室#1热交换机组滤网清扫检查入口滤网A级检修 |  |  |  | 10 | 检修前准备 |  | 0.5
10078 | #12轴加风机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 100 | 准备工作 |  | 0
10078 | #12轴加风机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 200 | 取下#12轴加风机对轮 |  | 0
10078 | #12轴加风机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 300 | 取下#12轴加风机电机地脚螺丝 |  | 0
10077 | 集控室#1热交换机组滤网清扫检查入口滤网A级检修 |  |  |  | 40 | 用吸尘器吹、吸滤网 |  | 0
QJ00034 | 汽机真空泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 60 | 拆除挡圈、轴承室、轴承、填料压盖 |  | 0
QJ00034 | 汽机真空泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 70 | 拆下筒体端盖、筒体 |  | 0
QJ00034 | 汽机真空泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 80 | 吊出转子，拆下轴套 |  | 0
QJ00034 | 汽机真空泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 90 | 清理检查各部件有否磨损、裂纹、变形 |  | 0
QJ00034 | 汽机真空泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 100 | 测量水泵各部件配合尺寸 |  | 0
QJ00034 | 汽机真空泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 110 | 清理检查汽水分离器及水位计 |  | 0
QJ00034 | 汽机真空泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 120 | 真空泵按拆卸的逆过程复装，调整各部件间隙、找正 |  | 0
QJ00034 | 汽机真空泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 130 | 真空泵冷却器清理检查 |  | 0
QJ00034 | 汽机真空泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 140 | 真空泵自动补水阀检解体检查 |  | 0
QJ00034 | 汽机真空泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 150 | 清理现场，结束工作 |  | 0
QJ00036 | 汽机循泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 10 | 落实安全措施 |  | 0
QJ00036 | 汽机循泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 20 | 检修前准备工作 |  | 0
QJ00036 | 汽机循泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 30 | 电机解体 |  | 0
QJ00036 | 汽机循泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 40 | 检查推力瓦、镜板、推力头、下轴承等部件 |  | 0
QJ00036 | 汽机循泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 50 | 水泵解体 |  | 0
QJ00036 | 汽机循泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 60 | 检查联轴器、填料函、内接管、水轴承等部件 |  | 0
QJ00036 | 汽机循泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 70 | 检查主轴、叶轮室、导叶体、叶轮等部件 |  | 0
QJ00036 | 汽机循泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 80 | 水泵各部件清理检查 |  | 0
QJ00036 | 汽机循泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 90 | 水泵复装，注意调整各部件间隙、同心度、各轴颈处晃度 |  | 0
QJ00036 | 汽机循泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 100 | 电机复装，注意调整电机水平度 |  | 0
QJ00036 | 汽机循泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 110 | 调整推力间隙、转子找正 |  | 0
QJ00036 | 汽机循泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 120 | 循泵入口滤网清理检查 |  | 0
RK10039 | DEH系统（就地部分）C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 80 | 就地执行机构回路检查、调校 |  | 0
RK10039 | DEH系统（就地部分）C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 90 | 清理现场、工作结束 |  | 0
RY01002 | 叶轮给煤机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 10 | 落实安全措施及准备工作 |  | 0
RY01002 | 叶轮给煤机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 20 | 各减速机检查、换油 |  | 0
RY01002 | 叶轮给煤机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 30 | 各轴承清洗、检查、换油 |  | 0
RY01002 | 叶轮给煤机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 40 | 导料槽及挡煤皮子检查、调整 |  | 0
RY01002 | 叶轮给煤机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 50 | 钢结构件检查 |  | 0
RY01002 | 叶轮给煤机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 60 | 紧固螺栓检查有无损坏和松动现象 |  | 0
RY01002 | 叶轮给煤机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 70 | 清理叶爪杂物 |  | 0
RY01002 | 叶轮给煤机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 80 | 各传动连接检查、联轴器找正 |  | 0
RY01002 | 叶轮给煤机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 90 | 试运行、清理现场、工作终结 |  | 0
RY01003 | 叶轮给煤机电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 10 | 落实安全措施及准备工作 |  | 0
RY01003 | 叶轮给煤机电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 20 | 各电机检修 |  | 0
RY01003 | 叶轮给煤机电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 30 | 开关、接触器及一次回路检修 |  | 0
RY01003 | 叶轮给煤机电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 40 | 二次回路及元件检修 |  | 0
RY01003 | 叶轮给煤机电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 50 | 变频器清扫、检查 |  | 0
RY01003 | 叶轮给煤机电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 60 | 程控回路及元件检修 |  | 0
RY01003 | 叶轮给煤机电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 70 | 滑缆、支架及滑车检修 |  | 0
RY01003 | 叶轮给煤机电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 80 | 各限位检查、调整 |  | 0
RY01003 | 叶轮给煤机电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 90 | 电气柜及柜门检修 |  | 0
RY01003 | 叶轮给煤机电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 100 | 电气预试、防水封堵 |  | 0
RY01003 | 叶轮给煤机电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 110 | 试运行、清理现场、工作终结 |  | 0
DQ01020 | 106C电气硅变C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 10 | 落实安全措施 |  | 0
DQ01020 | 106C电气硅变C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 20 | 变压器本体清扫检查，油迹清除 |  | 0
DQ01020 | 106C电气硅变C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 30 | 各连接部位检查，螺栓紧固 |  | 0
DQ01020 | 106C电气硅变C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 40 | 各密封面检查，渗漏油消缺 |  | 0
DQ01020 | 106C电气硅变C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 50 | 油枕油位检查 |  | 0
DQ01020 | 106C电气硅变C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 60 | 瓦斯继电器检查，排气 |  | 0
DQ01020 | 106C电气硅变C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 70 | 预防性检测 |  | 0
DQ01020 | 106C电气硅变C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 80 | 油样化学分析及耐压试验 |  | 0
DQ01020 | 106C电气硅变C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 90 | 结束工作。 |  | 0
QJ00035 | 汽机循泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 10 | 落实安全措施 |  | 0
QJ00035 | 汽机循泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 20 | 检修前准备工作 |  | 0
QJ00035 | 汽机循泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 30 | 检查推力瓦、推力头等部件磨损腐蚀情况 |  | 0
HYGZ15 | 热控设备泄漏检修 |  | 热工故障项目部 |  | 110 | 清理现场，工作结束。 |  | 0
HYGH01 | 热控检修模板 |  | 热工故障项目部 |  | 10 | 现场检查，了解实际情况； |  | 0
HYGH01 | 热控检修模板 |  | 热工故障项目部 |  | 20 | 落实安全措施已经到位； |  | 0
HYGH01 | 热控检修模板 |  | 热工故障项目部 |  | 30 |  |  | 0
HYGH01 | 热控检修模板 |  | 热工故障项目部 |  | 40 |  |  | 0
HYGH01 | 热控检修模板 |  | 热工故障项目部 |  | 50 | 联系运行试操作； |  | 0
HYGH01 | 热控检修模板 |  | 热工故障项目部 |  | 100 | 清理现场，工作结束。 |  | 0
10123 | 6KV母线及母线PT检修 |  |  |  | 100 | 工作准备 |  | 0
10123 | 6KV母线及母线PT检修 |  |  |  | 200 | 母线及母线PT检修 |  | 0
10123 | 6KV母线及母线PT检修 |  |  |  | 210 | 母线及母线PT、支撑瓷瓶，带电显示器清扫检查 |  | 0
10123 | 6KV母线及母线PT检修 |  |  |  | 220 | 母线各连接螺栓、夹紧固定螺栓检查、紧固 |  | 0
10123 | 6KV母线及母线PT检修 |  |  |  | 230 | 母线侧一次插头检查、校正 |  | 0
10123 | 6KV母线及母线PT检修 |  |  |  | 240 | 母线及母线PT预试 |  | 0
10123 | 6KV母线及母线PT检修 |  |  |  | 300 | 备用电源开关检修 |  | 0
10123 | 6KV母线及母线PT检修 |  |  |  | 310 | 开关一次导电回路、元件检修 |  | 0
10123 | 6KV母线及母线PT检修 |  |  |  | 320 | 开关二次回路、元件检修 |  | 0
10123 | 6KV母线及母线PT检修 |  |  |  | 330 | 开关各机构检修 |  | 0
10123 | 6KV母线及母线PT检修 |  |  |  | 400 | 工作结束 |  | 0
10124 | 400VPC母线检修 |  |  |  | 100 | 工作准备 |  | 0
10124 | 400VPC母线检修 |  |  |  | 200 | 母线检修 |  | 0
10124 | 400VPC母线检修 |  |  |  | 210 | 母线、支撑瓷瓶清扫检查 |  | 0
10124 | 400VPC母线检修 |  |  |  | 220 | 母线各连接螺栓、夹紧固定螺栓检查、紧固 |  | 0
10124 | 400VPC母线检修 |  |  |  | 230 | 母线侧一次插头检查、校正 |  | 0
10124 | 400VPC母线检修 |  |  |  | 240 | 母线绝缘测量 |  | 0
10125 | #2机400VMCC柜母线、负荷开关、电源开关检修 |  |  |  | 100 | 工作准备 |  | 0
10125 | #2机400VMCC柜母线、负荷开关、电源开关检修 |  |  |  | 200 | 母线检修 |  | 0
10153 | 205C电气MCC柜检修标准项目 |  | 电气项目部 |  | 10 | 落实安全措施； |  | 0
10153 | 205C电气MCC柜检修标准项目 |  | 电气项目部 |  | 20 | 母线及其附件清扫、检查、紧固； |  | 0
10153 | 205C电气MCC柜检修标准项目 |  | 电气项目部 |  | 30 | 各抽屉开关及电器元件检查； |  | 0
10153 | 205C电气MCC柜检修标准项目 |  | 电气项目部 |  | 40 | 一次电缆检测，电缆孔洞封堵； |  | 0
10153 | 205C电气MCC柜检修标准项目 |  | 电气项目部 |  | 50 | 控制回路及二次电缆检查； |  | 0
10153 | 205C电气MCC柜检修标准项目 |  | 电气项目部 |  | 60 | 柜门、把手、指示灯修复完整； |  | 0
10153 | 205C电气MCC柜检修标准项目 |  | 电气项目部 |  | 70 | 开关一、二次动静插头检查； |  | 0
10153 | 205C电气MCC柜检修标准项目 |  | 电气项目部 |  | 80 | 结束工作。 |  | 0
10154 | 205C6KV母线、PT、电源开关预防维护标准检修项目 |  |  |  | 10 | 落实安全措施； |  | 0
10154 | 205C6KV母线、PT、电源开关预防维护标准检修项目 |  |  |  | 20 | 母线清扫检查； |  | 0
10154 | 205C6KV母线、PT、电源开关预防维护标准检修项目 |  |  |  | 30 | 母线支持瓷瓶检查； |  | 0
10154 | 205C6KV母线、PT、电源开关预防维护标准检修项目 |  |  |  | 40 | 各固定、夹件部位螺栓检查，紧固； |  | 0
10154 | 205C6KV母线、PT、电源开关预防维护标准检修项目 |  |  |  | 50 | 开关母线侧一次静插头检查，校正； |  | 0
10154 | 205C6KV母线、PT、电源开关预防维护标准检修项目 |  |  |  | 60 | 母线耐压试验。 |  | 0
10154 | 205C6KV母线、PT、电源开关预防维护标准检修项目 |  |  |  | 90 | 开关柜清扫检查； |  | 0
10154 | 205C6KV母线、PT、电源开关预防维护标准检修项目 |  |  |  | 100 | 各部位螺栓检查，紧固； |  | 0
10154 | 205C6KV母线、PT、电源开关预防维护标准检修项目 |  |  |  | 110 | 开关柜内“五防”装置检查；带电显示器检查； |  | 0
10154 | 205C6KV母线、PT、电源开关预防维护标准检修项目 |  |  |  | 120 | 动力电缆连接头检查； |  | 0
10154 | 205C6KV母线、PT、电源开关预防维护标准检修项目 |  |  |  | 130 | 氧化锌避雷器、CT检查，电缆封堵； |  | 0
10154 | 205C6KV母线、PT、电源开关预防维护标准检修项目 |  |  |  | 140 | 开关本体清扫检查； |  | 0
10154 | 205C6KV母线、PT、电源开关预防维护标准检修项目 |  |  |  | 150 | 开关导电回路检查，F-C开关超、行程检查； |  | 0
10154 | 205C6KV母线、PT、电源开关预防维护标准检修项目 |  |  |  | 160 | 开关操作机构清扫检查； |  | 0
10154 | 205C6KV母线、PT、电源开关预防维护标准检修项目 |  |  |  | 170 | 辅助接点检查打磨； |  | 0
10154 | 205C6KV母线、PT、电源开关预防维护标准检修项目 |  |  |  | 180 | 各连接传动部位检查加油； |  | 0
10154 | 205C6KV母线、PT、电源开关预防维护标准检修项目 |  |  |  | 190 | 开关预防性试验、操作试验； |  | 0
10154 | 205C6KV母线、PT、电源开关预防维护标准检修项目 |  |  |  | 70 | PT手车清扫检查； |  | 0
10154 | 205C6KV母线、PT、电源开关预防维护标准检修项目 |  |  |  | 80 | PT预防性试验。 |  | 0
10154 | 205C6KV母线、PT、电源开关预防维护标准检修项目 |  |  |  | 200 | 清理现场结束工作。 |  | 0
10155 | MCC开关指示灯不亮检查项目 |  |  |  | 10 | 落实安全措施； |  | 0
10155 | MCC开关指示灯不亮检查项目 |  |  |  | 20 | 开关指示灯回路检查； |  | 0
10155 | MCC开关指示灯不亮检查项目 |  |  |  | 30 | 必要时更换指示灯； |  | 0
10155 | MCC开关指示灯不亮检查项目 |  |  |  | 40 | 消除缺陷结束工作。 |  | 0
10156 | F-C开关检查项目 |  |  |  | 10 | 落实安全措施； |  | 0
10156 | F-C开关检查项目 |  |  |  | 20 | 开关主、控制回路检查、紧固； |  | 0
10156 | F-C开关检查项目 |  |  |  | 30 | 开关分、合闸机构检查； |  | 0
10156 | F-C开关检查项目 |  |  |  | 40 | 开关闭锁机构检查； |  | 0
10156 | F-C开关检查项目 |  |  |  | 50 | 试操； |  | 0
10156 | F-C开关检查项目 |  |  |  | 60 | 结束工作。 |  | 0
10157 | 油浸变及其高、低压侧开关检修预试标准作业计划 |  | 电气项目部 |  | 20 | 变压器本体清扫检查； |  | 0
10157 | 油浸变及其高、低压侧开关检修预试标准作业计划 |  | 电气项目部 |  | 30 | 变压器箱渗漏油检查处理； |  | 0
10157 | 油浸变及其高、低压侧开关检修预试标准作业计划 |  | 电气项目部 |  | 40 | 变压器附件检查； |  | 0
10157 | 油浸变及其高、低压侧开关检修预试标准作业计划 |  | 电气项目部 |  | 50 | 检查套管连接引线应接触良好； |  | 0
10157 | 油浸变及其高、低压侧开关检修预试标准作业计划 |  | 电气项目部 |  | 60 | 检查套管瓷件部分应完整，无破损，表面应清洁光滑； |  | 0
10157 | 油浸变及其高、低压侧开关检修预试标准作业计划 |  | 电气项目部 |  | 70 | 吸湿器更换硅胶，添注密封油； |  | 0
10157 | 油浸变及其高、低压侧开关检修预试标准作业计划 |  | 电气项目部 |  | 80 | 瓦斯继电器检查； |  | 0
10157 | 油浸变及其高、低压侧开关检修预试标准作业计划 |  | 电气项目部 |  | 90 | 电气试验； |  | 0
10157 | 油浸变及其高、低压侧开关检修预试标准作业计划 |  | 电气项目部 |  | 100 | 开关主回路及电器元件检查； |  | 0
10157 | 油浸变及其高、低压侧开关检修预试标准作业计划 |  | 电气项目部 |  | 110 | 开关控制回路及电器元件检查； |  | 0
10157 | 油浸变及其高、低压侧开关检修预试标准作业计划 |  | 电气项目部 |  | 120 | 开关分、合闸机构检查； |  | 0
10157 | 油浸变及其高、低压侧开关检修预试标准作业计划 |  | 电气项目部 |  | 10 | 落实安全措施； |  | 0
10157 | 油浸变及其高、低压侧开关检修预试标准作业计划 |  | 电气项目部 |  | 130 | 开关试操； |  | 0
10157 | 油浸变及其高、低压侧开关检修预试标准作业计划 |  | 电气项目部 |  | 140 | 清理现场结束工作。 |  | 0
BH3001C | 6KV油浸变压器保护C级检修标准作业计划 |  | 继电保护项目部 |  | 10 | 落实安全措施； |  | 0
BH3001C | 6KV油浸变压器保护C级检修标准作业计划 |  | 继电保护项目部 |  | 20 | 清扫检查、端子紧固（开关柜内、控制柜）； |  | 0
BH3001C | 6KV油浸变压器保护C级检修标准作业计划 |  | 继电保护项目部 |  | 30 | 绝缘检查； |  | 0
BH3001C | 6KV油浸变压器保护C级检修标准作业计划 |  | 继电保护项目部 |  | 40 | 继电器定值校验调整； |  | 0
BH3001C | 6KV油浸变压器保护C级检修标准作业计划 |  | 继电保护项目部 |  | 50 | 就地及远方合分开关试验； |  | 0
BH3001C | 6KV油浸变压器保护C级检修标准作业计划 |  | 继电保护项目部 |  | 60 | 合上开关,用事故按钮跳开关试验； |  | 0
BH3001C | 6KV油浸变压器保护C级检修标准作业计划 |  | 继电保护项目部 |  | 70 | 开关防跳试验； |  | 0
QJ00002 | 汽机本体疏水管路阀门C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 10 | 落实安全措施 |  | 0
QJ00002 | 汽机本体疏水管路阀门C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 20 | 检修前准备工作 |  | 0
QJ00002 | 汽机本体疏水管路阀门C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 30 | 汽机本体、热再疏水阀门更换 |  | 0
QJ00002 | 汽机本体疏水管路阀门C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 40 | 汽机主汽、本体、热再疏水管路焊缝检查、壁厚测量 |  | 0
QJ00002 | 汽机本体疏水管路阀门C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 50 | 汽机主汽、热再支吊架检查 |  | 0
QJ00002 | 汽机本体疏水管路阀门C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 60 | 清理现场，结束工作 |  | 0
QJ00003 | 汽机主汽门C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 10 | 落实安全措施 |  | 0
QJ00003 | 汽机主汽门C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 20 | 检修前准备工作 |  | 0
QJ00003 | 汽机主汽门C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 30 | 主汽门解体，拆除各连接管件 |  | 0
QJ00003 | 汽机主汽门C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 40 | 用加长螺杆泄去弹簧力，拆下弹簧、弹簧座、球面座、并测量弹簧自由长度(H) |  | 0
QJ00003 | 汽机主汽门C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 50 | 测量弹簧杆回弹行程、预启阀行程、主汽阀行程(H) |  | 0
QJ00003 | 汽机主汽门C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 60 | 拆除阀盖，阀杆、阀蝶件一起取出 |  | 0
QJ00003 | 汽机主汽门C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 70 | 测量阀杆与预启阀总窜动、拆下主阀、预启阀各部件 |  | 0
QJ00003 | 汽机主汽门C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 80 | 清理、打磨各部件氧化皮 |  | 0
QJ00003 | 汽机主汽门C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 90 | 检查各部件有否裂纹、变形、磨损，并测量各部件配合尺寸(H) |  | 0
QJ00003 | 汽机主汽门C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 100 | 检查各部件密封面是否严密连续(H) |  | 0
QJ00003 | 汽机主汽门C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 110 | 检查阀杆、及大螺栓硬度 |  | 0
QJ00003 | 汽机主汽门C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 120 | 按拆卸的逆过程复装 |  | 0
QJ00003 | 汽机主汽门C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 130 | 清理现场，结束工作 |  | 0
GL03002 | 送风机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 10 | 检修前准备 |  | 0
GL03002 | 送风机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 20 | 检查安全措施执行情况 |  | 0
GL03002 | 送风机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 30 | 冷却水系统检查，冷油器清理 |  | 0
10077 | 集控室#1热交换机组滤网清扫检查入口滤网A级检修 |  |  |  | 50 | 清理现场 |  | 0
10078 | #12轴加风机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 400 | 拧下#12轴加风机壳体端盖螺栓 |  | 0
10076 | 电除尘磁轴、大梁加热器标准作业计划 |  |  |  | 900 | 清理现场 |  | 0
10078 | #12轴加风机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 500 | 取出#12轴加风机叶轮 |  | 0
10078 | #12轴加风机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 600 | 检查#12轴加风机壳体、叶轮、轴磨损情况，并进行清理 |  | 0
10078 | #12轴加风机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 700 | 回装#12轴加风机 |  | 0
10078 | #12轴加风机A级标准作业计划 |  | 机械检修项目三部 |  | 800 | 清理现场 |  | 0
10079 | #11凝结水泵入口滤网A级检修 |  |  |  | 10 | 检修前准备 |  | 0.5
10079 | #11凝结水泵入口滤网A级检修 |  |  |  | 20 | 打开#11凝结水泵入口滤网盖螺丝，取下端盖 |  | 15
10079 | #11凝结水泵入口滤网A级检修 |  |  |  | 30 | 取出滤网，清洗滤网 |  | 0
10079 | #11凝结水泵入口滤网A级检修 |  |  |  | 40 | 装上滤网 |  | 0
10079 | #11凝结水泵入口滤网A级检修 |  |  |  | 50 | 清理现场 |  | 0.5
10080 | #12凝结水泵入口滤网A级检修 |  |  |  | 10 | 检修前准备 |  | 0.5
10080 | #12凝结水泵入口滤网A级检修 |  |  |  | 20 | 打开#12凝结水泵入口滤网盖螺丝，取下端盖 |  | 15
10080 | #12凝结水泵入口滤网A级检修 |  |  |  | 30 | 取出滤网，清洗滤网 |  | 0
10080 | #12凝结水泵入口滤网A级检修 |  |  |  | 40 | 装上滤网 |  | 0
10080 | #12凝结水泵入口滤网A级检修 |  |  |  | 50 | 清理现场 |  | 0.5
10081 | #1机组高加疏水取样架C级检修作业计划 |  |  |  | 10 | 检查取样一次门、排污门 |  | 0
10081 | #1机组高加疏水取样架C级检修作业计划 |  |  |  | 20 | 检查、清理取样冷却器，更换损坏内芯 |  | 0
10081 | #1机组高加疏水取样架C级检修作业计划 |  |  |  | 30 | 检查、清理减压阀 |  | 0
10081 | #1机组高加疏水取样架C级检修作业计划 |  |  |  | 40 | 检查、清理冷却水进出口及监流器 |  | 0
10082 | #1机组汽水集中取样高温架A级检修标准作业计划 |  | 化学检修项目部 |  | 10 | 检查、清理冷却器，更换损坏的内芯 |  | 0
10082 | #1机组汽水集中取样高温架A级检修标准作业计划 |  | 化学检修项目部 |  | 20 | 检查取样一次门、排污门，必要时更换 |  | 0
10082 | #1机组汽水集中取样高温架A级检修标准作业计划 |  | 化学检修项目部 |  | 30 | 检查、清理取样冷却水进出口门及监流器 |  | 0
10082 | #1机组汽水集中取样高温架A级检修标准作业计划 |  | 化学检修项目部 |  | 40 | 检查、清理取样减压阀 |  | 0
10082 | #1机组汽水集中取样高温架A级检修标准作业计划 |  | 化学检修项目部 |  | 50 | 预冷器内芯打压检查，更换损坏的风芯 |  | 0
10083 | MCC开关C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 工作准备 |  | 1
10083 | MCC开关C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 开关清扫，将抽屉抽出柜外后对开关柜及抽屉进行清扫。 |  | 2
10083 | MCC开关C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 开关检修 |  | 4
10083 | MCC开关C级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 检查主回路电源开关配件齐全，机构转换灵活，动、静触头接触良好，无发热或拉弧痕迹。 |  | 0
10083 | MCC开关C级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 检查接触器、热继电器等电器元件完好，动作灵活可靠且接触良好。 |  | 0
10083 | MCC开关C级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 检查抽屉内接线整齐牢固。二次回路接线与原理图相符。 |  | 0
10083 | MCC开关C级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 检查限位及闭锁机构零件齐全，动作可靠并予以适当润滑。 |  | 0
10083 | MCC开关C级标准作业计划 |  |  |  | 325 | 抽屉塑料外壳完整无损，无变形。 |  | 0
10083 | MCC开关C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 试操：开关试操动作正确，开关状态指示正确。 |  | 1
10083 | MCC开关C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 清理现场 |  | 1
10084 | 4001开关更换作业计划 |  |  |  | 100 | 工作准备 |  | 0
10084 | 4001开关更换作业计划 |  |  |  | 200 | 旧开关拆除、基础拆除 |  | 0
RK00001 | 辅助风、燃料风挡板执行器D级预防维护作业计划 |  | 热控项目部 |  | 70 | 控制柜设备清理、检查 |  | 0
RK00001 | 辅助风、燃料风挡板执行器D级预防维护作业计划 |  | 热控项目部 |  | 80 | 工作结束，清理现场 |  | 0
RY02000 | 盘式除铁器C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 10 | 落实安全措施及准备工作 |  | 0
RY02000 | 盘式除铁器C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 20 | 检查行走轮磨损情况、加油 |  | 0
RY02000 | 盘式除铁器C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 30 | 检查行走机构齿轮磨损情况、加油 |  | 0
RY02000 | 盘式除铁器C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 40 | 检查、修复、打磨轨道 |  | 0
RK10010 | 机侧CCS主要变送器C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 60 | 清理现场、工作结束 |  | 0
RK10011 | 风机（送风、引风、一次风）动叶执行器系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 10 | 工作准备 |  | 0
RK10011 | 风机（送风、引风、一次风）动叶执行器系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 20 | 执行器检查 |  | 0
RK10011 | 风机（送风、引风、一次风）动叶执行器系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 30 | 控制回路检查 |  | 0
RK10011 | 风机（送风、引风、一次风）动叶执行器系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 40 | 行程调整 |  | 0
RK10011 | 风机（送风、引风、一次风）动叶执行器系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 50 | 清理现场、工作结束 |  | 0
RK10012 | 热、冷风门执行器系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 10 | 工作准备 |  | 0
RK10012 | 热、冷风门执行器系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 20 | 执行器清灰、控制回路检查 |  | 0
RK10012 | 热、冷风门执行器系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 30 | 执行器9V电池检查 |  | 0
RK10012 | 热、冷风门执行器系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 40 | 执行器行程调整 |  | 0
RK10012 | 热、冷风门执行器系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 50 | 清理现场、工作结束 |  | 0
RY02002 | 布袋除尘器C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 10 | 落实安全措施及准备工作 |  | 0
RY02002 | 布袋除尘器C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 20 | 振打机构齿轮清洗、检查，加油 |  | 0
RY02002 | 布袋除尘器C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 30 | 各部位销轴、铰链清洗、检查，加油 |  | 0
RY02002 | 布袋除尘器C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 40 | 各齿轮、铰链轴承清洗、检查，加油 |  | 0
RY02002 | 布袋除尘器C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 50 | 风叶检查、除垢 |  | 0
RY02002 | 布袋除尘器C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 60 | 布袋振打、拆除、清洗、凉干、组装 |  | 0
RY02002 | 布袋除尘器C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 70 | 观察门检查、更换损坏密封条 |  | 0
RK00003 | 胶球清洗控制系统D级预防维护作业计划 |  | 热控项目部 |  | 10 | 工作准备 |  | 0
RK00003 | 胶球清洗控制系统D级预防维护作业计划 |  | 热控项目部 |  | 20 | 控制柜清理、检查 |  | 0
RK00003 | 胶球清洗控制系统D级预防维护作业计划 |  | 热控项目部 |  | 30 | 控制回路检查 |  | 0
RK00003 | 胶球清洗控制系统D级预防维护作业计划 |  | 热控项目部 |  | 40 | 电动门检查、校验 |  | 0
RK00003 | 胶球清洗控制系统D级预防维护作业计划 |  | 热控项目部 |  | 50 | 清理现场、工作结束 |  | 0
HX00003 | 氢站#2冷却水泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 10 | 落实安全措施 |  | 0
HX00003 | 氢站#2冷却水泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 20 | 检修前准备工作 |  | 0
HX00003 | 氢站#2冷却水泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 30 | 冷却水泵解体 |  | 0
HX00003 | 氢站#2冷却水泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 40 | 检查清理叶轮、轴、轴套、轴承、密封装置等部件 |  | 0
HX00003 | 氢站#2冷却水泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 50 | 测量轴、叶轮处晃度、及口环间隙 |  | 0
HX00003 | 氢站#2冷却水泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 60 | 冷却水泵复装 |  | 0
HX00003 | 氢站#2冷却水泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 70 | 清理现场，结束工作 |  | 0
HX00004 | 综排工业废水泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 10 | 落实安全措施 |  | 0
HX00004 | 综排工业废水泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 20 | 检修前准备工作 |  | 0
HX00004 | 综排工业废水泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 30 | 工业水泵解体 |  | 0
HX00004 | 综排工业废水泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 40 | 检查清理叶轮、轴、轴套、轴承、密封装置等部件 |  | 0
HX00004 | 综排工业废水泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 50 | 测量轴、叶轮处晃度、及口环间隙 |  | 0
HX00004 | 综排工业废水泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 60 | 工业水泵复装 |  | 0
HX00004 | 综排工业废水泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 70 | 清理现场，结束工作 |  | 0
HX00005 | 预处理泥浆泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 10 | 落实安全措施 |  | 0
RK10040 | 汽机旁路系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 50 | 就地执行器清理、检查 |  | 0
RK10040 | 汽机旁路系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 60 | 就地执行器行程调整 |  | 0
RK10040 | 汽机旁路系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 70 | 清理现场、工作结束 |  | 0
RK10041 | 辅盘仪表及热工信号C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 10 | 工作准备 |  | 0
RK10041 | 辅盘仪表及热工信号C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 20 | 辅盘仪表检查、校验 |  | 0
RK10041 | 辅盘仪表及热工信号C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 30 | 辅盘热工信号回路检查 |  | 0
RK10041 | 辅盘仪表及热工信号C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 40 | 电缆检查、整理 |  | 0
RK10041 | 辅盘仪表及热工信号C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 50 | 清理现场、工作结束 |  | 0
RK10037 | 小机ETS系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 80 | 系统功能试验 |  | 0
RK10042 | 炉膛烟温探针控制系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 10 | 工作准备 |  | 0
RK10042 | 炉膛烟温探针控制系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 20 | 控制回路检查 |  | 0
RK10042 | 炉膛烟温探针控制系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 30 | 执行机构检查 |  | 0
RK10042 | 炉膛烟温探针控制系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 40 | 检测元件检查 |  | 0
RK10042 | 炉膛烟温探针控制系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 50 | 行程调整 |  | 0
RK10042 | 炉膛烟温探针控制系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 60 | 清理现场、工作结束 |  | 0
RK10037 | 小机ETS系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 90 | 清理现场、工作结束 |  | 0
RK10043 | 工业电视系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 10 | 工作准备 |  | 0
RK10043 | 工业电视系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 20 | 现场设备清理 |  | 0
RK10043 | 工业电视系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 30 | 控制回路检查 |  | 0
RK10043 | 工业电视系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 40 | 冷却清扫系统检查 |  | 0
RK10043 | 工业电视系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 50 | 调整试验 |  | 0
RK10043 | 工业电视系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 60 | 清理现场、工作结束 |  | 0
RK10036 | 大机ETS系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 80 | 系统功能试验 |  | 0
RK10044 | 锅炉本体壁温测点检查、校验C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 10 | 工作准备 |  | 0
RK10044 | 锅炉本体壁温测点检查、校验C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 20 | 显示仪表检查校验 |  | 0
RK10044 | 锅炉本体壁温测点检查、校验C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 30 | 锅炉本体测点检查 |  | 0
RK10044 | 锅炉本体壁温测点检查、校验C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 40 | 电缆检查、整理 |  | 0
RK10044 | 锅炉本体壁温测点检查、校验C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 50 | 清理现场、工作结束 |  | 0
RK10036 | 大机ETS系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 90 | 清理现场、工作结束 |  | 0
RK10035 | DEH系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 80 | 工业PC机(风扇与滤网)、打印机维护 |  | 0
RK10045 | 汽轮发电机本体测点检查、校验C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 10 | 工作准备 |  | 0
RK10045 | 汽轮发电机本体测点检查、校验C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 20 | 本体测点检查 |  | 0
RK10045 | 汽轮发电机本体测点检查、校验C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 30 | 显示仪表检查、校验 |  | 0
RK10045 | 汽轮发电机本体测点检查、校验C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 40 | 电缆检查整理、必要时更换 |  | 0
RK10045 | 汽轮发电机本体测点检查、校验C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 50 | 清理现场、工作结束 |  | 0
RK10035 | DEH系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 90 | 网络通讯线清理、检查 |  | 0
RK10035 | DEH系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 100 | 软件检查、备份，逻辑及参数检查 |  | 0
RK10046 | 管路拌热系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 10 | 工作准备 |  | 0
RK10046 | 管路拌热系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 20 | 仪表柜清扫 |  | 0
RK10046 | 管路拌热系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 30 | 伴热电源清理、检查 |  | 0
RK10046 | 管路拌热系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 40 | 伴热电缆清理、检查 |  | 0
RK10046 | 管路拌热系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 50 | 伴热带检查 |  | 0
RK10046 | 管路拌热系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 60 | 通电试验 |  | 0
RK10046 | 管路拌热系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 70 | 清理现场、工作结束 |  | 0
RK10047 | 定排控制系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 10 | 工作准备 |  | 0
RK10047 | 定排控制系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 20 | 电源检查 |  | 0
RK10047 | 定排控制系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 30 | 控制柜清理、检查 |  | 0
RK10047 | 定排控制系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 40 | 动力柜清理、检查 |  | 0
RK10047 | 定排控制系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 50 | 系统程序检查 |  | 0
RK10047 | 定排控制系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 60 | 控制回路检查、功能试验 |  | 0
RK10047 | 定排控制系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 70 | 电动执行器清理、检查、调校、试验 |  | 0
RK10047 | 定排控制系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 80 | 清理现场、工作结束 |  | 0
RK10035 | DEH系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 110 | 磁盘整理、杀毒 |  | 0
RK10035 | DEH系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 120 | 清理现场、工作结束 |  | 0
RK10035 | DEH系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 60 | 记录各种卡件的软、硬件版本号 |  | 0
RK10033 | DAS系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 60 | 清理现场、工作结束 |  | 0
RK10032 | 磨油站控制系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 50 | 逻辑检查、功能试验 |  | 0
RK10032 | 磨油站控制系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 70 | 清理现场、工作结束 |  | 0
RK10031 | 吹灰控制系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 80 | 清理现场、工作结束 |  | 0
RK10031 | 吹灰控制系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 50 | 系统程序检查 |  | 0
RK10031 | 吹灰控制系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 70 | 就地执行器清理、检查、调校、试验 |  | 0
QJ00035 | 汽机循泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 40 | 测量导向瓦间隙、轴头晃度 |  | 0
QJ00035 | 汽机循泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 50 | 电机下轴承加油、上轴承室换油 |  | 0
QJ00035 | 汽机循泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 60 | 检查循泵填料函、补充填料 |  | 0
QJ00035 | 汽机循泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 70 | 循泵出口蝶阀油站检查 |  | 0
QJ00035 | 汽机循泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 80 | 循泵出口蝶阀油站滤油 |  | 0
QJ00035 | 汽机循泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 90 | 循泵进口滤网清理检查 |  | 0
QJ00035 | 汽机循泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 100 | 清理现场，结束工作 |  | 0
QJ00036 | 汽机循泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 130 | 循泵出口蝶阀油站检查 |  | 0
QJ00036 | 汽机循泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 140 | 清理现场，结束工作 |  | 0
QJ00038 | 汽机除循泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 10 | 落实安全措施 |  | 0
QJ00038 | 汽机除循泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 20 | 检修前准备工作 |  | 0
QJ00038 | 汽机除循泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 30 | 水泵轴承检查、换油 |  | 0
QJ00038 | 汽机除循泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 40 | 水泵盘根更换 |  | 0
QJ00038 | 汽机除循泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 50 | 清理现场，结束工作 |  | 0
QJ00039 | 汽机开式泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 10 | 落实安全措施 |  | 0
QJ00039 | 汽机开式泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 20 | 检修前准备工作 |  | 0
QJ00039 | 汽机开式泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 30 | 水泵轴承检查、换油 |  | 0
QJ00039 | 汽机开式泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 40 | 水泵盘根更换 |  | 0
QJ00039 | 汽机开式泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 50 | 开式泵出口逆止门解体检查 |  | 0
QJ00039 | 汽机开式泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 60 | 清理现场，结束工作 |  | 0
QJ00040 | 汽机闭式泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 10 | 落实安全措施 |  | 0
QJ00040 | 汽机闭式泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 20 | 检修前准备工作 |  | 0
QJ00040 | 汽机闭式泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 30 | 水泵轴承检查、换油 |  | 0
QJ00040 | 汽机闭式泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 40 | 水泵盘根更换 |  | 0
QJ00040 | 汽机闭式泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 50 | 闭式泵入口滤网清理检查 |  | 0
GL03002 | 送风机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 40 | 油系统检查，滤网清理 |  | 0
GL03002 | 送风机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 50 | 油泵解体检查，油质化验、滤油，必要时换油 |  | 0
GL03002 | 送风机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 60 | 动叶及调整装置检查，内外指示校研 |  | 0
GL03002 | 送风机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 70 | 出口挡板密封检查、校研 |  | 0
GL03002 | 送风机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 80 | 机壳内部及出口导叶清理 |  | 0
GL03002 | 送风机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 90 | 电机轴承箱及冷却风机检查 |  | 0
GL03002 | 送风机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 100 | 风机轴承箱及管路密封检查 |  | 0
GL03002 | 送风机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 110 | 回装 |  | 0
GL03002 | 送风机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 120 | 清理现场工作结束 |  | 0
QJ00004 | 汽机主汽调门C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 10 | 落实安全措施 |  | 0
QJ00004 | 汽机主汽调门C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 20 | 检修前准备工作 |  | 0
QJ00004 | 汽机主汽调门C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 30 | 拆除主汽调门各连接管件 |  | 0
QJ00004 | 汽机主汽调门C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 40 | 拆下连杆销钉及油动机支架螺钉，拆下连杆、油动机 |  | 0
QJ00004 | 汽机主汽调门C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 50 | 用两根加长螺杆消除弹簧初始紧力 |  | 0
QJ00004 | 汽机主汽调门C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 60 | 拆除调门阀杆螺栓，吊出调门（连同弹簧支架、油动机支架） |  | 0
QJ00004 | 汽机主汽调门C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 70 | 拆除弹簧支架上各部件，测量弹簧自由高度 |  | 0
QJ00004 | 汽机主汽调门C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 80 | 拆下杠杆测量预启阀行程、阀杆密封行程 |  | 0
QJ00004 | 汽机主汽调门C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 90 | 测量阀杆、蝶阀套、封套等各部件配合间隙 |  | 0
QJ00004 | 汽机主汽调门C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 100 | 检查阀线、各密封面光滑、连续 (H) |  | 0
QJ00004 | 汽机主汽调门C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 110 | 清理各部件，并打磨氧化皮 |  | 0
QJ00004 | 汽机主汽调门C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 120 | 检查各部件有无磨损、裂纹、凹坑、锈蚀、变形 |  | 0
QJ00004 | 汽机主汽调门C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 130 | 检查阀杆硬度、光洁度、及弯曲度(H) |  | 0
QJ00004 | 汽机主汽调门C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 140 | 按调门拆卸的逆过程复装 |  | 0
QJ00004 | 汽机主汽调门C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 150 | 清理现场，结束工作 |  | 0
GL03003 | 引风机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 10 | 检修前准备 |  | 0
GL03003 | 引风机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 20 | 检查安全措施执行情况 |  | 0
GL03003 | 引风机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 30 | 冷却水系统检查，冷油器清理 |  | 0
GL03003 | 引风机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 40 | 油系统检查，滤网清理 |  | 0
GL03003 | 引风机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 50 | 油泵解体检查，油质化验、滤油，必要时换油 |  | 0
GL03003 | 引风机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 60 | 动叶及调整装置检查，内外指示校研 |  | 0
GL03003 | 引风机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 70 | 出口挡板密封检查、校研 |  | 0
GL03003 | 引风机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 80 | 机壳内部及出口导叶清理 |  | 0
GL03003 | 引风机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 90 | 电机轴承箱及冷却风机检查 |  | 0
GL03003 | 引风机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 100 | 风机轴承箱及管路密封检查 |  | 0
GL03003 | 引风机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 110 | 回装 |  | 0
GL03003 | 引风机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 120 | 清理现场工作结束 |  | 0
GL03004 | 扫描风机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 10 | 检修前准备 |  | 0
GL03004 | 扫描风机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 20 | 检查安全措施执行情况 |  | 0
GL03004 | 扫描风机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 30 | 清理滤网 |  | 0
GL03004 | 扫描风机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 40 | 出口管路、阀门检查 |  | 0
GL03004 | 扫描风机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 50 | 回装 |  | 0
GL03004 | 扫描风机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 60 | 清理现场工作结束 |  | 0
GL01001 | 汽包C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 10 | 检修前准备 |  | 0
GL01001 | 汽包C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 20 | 检查安全措施执行情况 |  | 0
GL01001 | 汽包C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 30 | 膨胀指示器检查、校研 |  | 0
GL01001 | 汽包C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 40 | 支吊架检查 |  | 0
GL01001 | 汽包C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 50 | 人孔门更换垫子 |  | 0
GL01001 | 汽包C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 60 | 配合化学监督检查 |  | 0
GL01001 | 汽包C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 70 | 汽包内部装置检查 |  | 0
GL01001 | 汽包C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 80 | 水位计密封组件更换 |  | 0
GL01001 | 汽包C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 90 | 水位计阀门解体检查 |  | 0
GL01001 | 汽包C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 100 | 回装 |  | 0
GL01001 | 汽包C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 110 | 清理现场工作结束 |  | 0
RY04002 | 滚轴筛C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 10 | 落实安全措施及准备工作 |  | 0
RY04002 | 滚轴筛C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 20 | 减速机清洗、检查、换油 |  | 0
RY04002 | 滚轴筛C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 30 | 传动箱清洗、检查、换油 |  | 0
RY04002 | 滚轴筛C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 40 | 三个观察门检查、更换密封 |  | 0
RY09013 | 油罐机械式油位计D级预防维护作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 50 | 清理现场、工作终结 |  | 0
RY07009 | 斗轮机照明D级预防维护作业计划 |  |  |  | 60 | 防水封堵 |  | 0
RY07009 | 斗轮机照明D级预防维护作业计划 |  |  |  | 70 | 试运行、清理现场、工作终结 |  | 0
RY09014 | 燃油区照明D级预防维护作业计划 |  |  |  | 10 | 落实安全措施及准备工作 |  | 0
RY09014 | 燃油区照明D级预防维护作业计划 |  |  |  | 20 | 开关室、油泵房、油区照明检查、确定维修目标 |  | 0
RY09014 | 燃油区照明D级预防维护作业计划 |  |  |  | 30 | 故障照明灯具检查 |  | 0
RY09014 | 燃油区照明D级预防维护作业计划 |  |  |  | 40 | 故障照明回路检查 |  | 0
RY09014 | 燃油区照明D级预防维护作业计划 |  |  |  | 50 | 更换损坏的灯具及线路、消除设备缺陷 |  | 0
RY09014 | 燃油区照明D级预防维护作业计划 |  |  |  | 60 | 恢复防爆装置、防水封堵 |  | 0
RY09014 | 燃油区照明D级预防维护作业计划 |  |  |  | 70 | 试运行、清理现场、工作终结 |  | 0
GLK3001C | GW6-220型隔离开关C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 10 | 落实现场安全措施； |  | 0
GLK3001C | GW6-220型隔离开关C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 20 | 检查一次导电回路各部件是否完好，必要时进行处理；检查主回路接触电阻； |  | 0
GLK3001C | GW6-220型隔离开关C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 30 | 清扫检查绝缘子，检查其紧固螺钉； |  | 0
GLK3001C | GW6-220型隔离开关C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 40 | 检查接地部件是否完好； |  | 0
GLK3001C | GW6-220型隔离开关C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 50 | 传动系统的检查、润滑，检查机械联锁； |  | 0
GLK3001C | GW6-220型隔离开关C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 60 | 操动机构的检查和润滑； |  | 0
GLK3001C | GW6-220型隔离开关C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 70 | 刀闸的调整。 |  | 0
GLK3001C | GW6-220型隔离开关C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 80 | 清理现场结束工作。 |  | 0
RY00004 | 输煤400V电缆层D级预防维护 |  | 电气项目部 |  | 10 | 落实安全措施及准备工作（检修自理） |  | 0
RY00004 | 输煤400V电缆层D级预防维护 |  | 电气项目部 |  | 20 | 电缆检查整理 |  | 0
RY00004 | 输煤400V电缆层D级预防维护 |  | 电气项目部 |  | 30 | 防火封堵检查、维护 |  | 0
RY00004 | 输煤400V电缆层D级预防维护 |  | 电气项目部 |  | 40 | 电缆层卫生清扫 |  | 0
HX00005 | 预处理泥浆泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 20 | 检修前准备工作 |  | 0
HX00005 | 预处理泥浆泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 30 | 水泵轴承等易损件检查并加油 |  | 0
HX00005 | 预处理泥浆泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 40 | 水泵盘根更换 |  | 0
HX00005 | 预处理泥浆泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 50 | 清理现场，结束工作 |  | 0
RK00004 | 磨一次风流量、压力变送器D级预防维护作业计划 |  | 热控项目部 |  | 10 | 工作准备 |  | 0
RK00004 | 磨一次风流量、压力变送器D级预防维护作业计划 |  | 热控项目部 |  | 20 | 变送器导压管吹扫 |  | 0
RK00004 | 磨一次风流量、压力变送器D级预防维护作业计划 |  | 热控项目部 |  | 30 | 清理现场，工作结束 |  | 0
RK10001 | MAX1000系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 10 | 工作准备 |  | 0
RK10001 | MAX1000系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 20 | 机柜内部清灰 |  | 0
RK10001 | MAX1000系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 30 | 继电器、端子检查紧固 |  | 0
RK10001 | MAX1000系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 40 | 系统电源、访问电源检查测试 |  | 0
RK10001 | MAX1000系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 50 | 卡件通道抽检、测试（模拟信号要求就地发信号） |  | 0
RK10001 | MAX1000系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 60 | DPU检查、电池检查，必要时更换，切换试验 |  | 0
RK10001 | MAX1000系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 70 | 光电接口OEI检查 |  | 0
RK10001 | MAX1000系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 80 | GP、AP、RTP内部清灰检查 |  | 0
RK10001 | MAX1000系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 90 | 软件检查、备份 |  | 0
RK10001 | MAX1000系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 100 | 逻辑及参数检查 |  | 0
RK10001 | MAX1000系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 110 | 磁盘整理、病毒检查 |  | 0
RK10001 | MAX1000系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 120 | 工作结束，清理现场 |  | 0
DQ10000 | 高压电机及其（F-C）开关C级检修标准作业计划 |  | 电气项目部 |  | 10 | 落实安全措施； |  | 0
DQ10000 | 高压电机及其（F-C）开关C级检修标准作业计划 |  | 电气项目部 |  | 20 | 开关检修：检查调整接触器行程、超程； |  | 0
DQ10000 | 高压电机及其（F-C）开关C级检修标准作业计划 |  | 电气项目部 |  | 30 | 检查润滑电磁操动机构； |  | 0
DQ10000 | 高压电机及其（F-C）开关C级检修标准作业计划 |  | 电气项目部 |  | 40 | 检查各导电件、绝缘件、紧固件； |  | 0
DQ10000 | 高压电机及其（F-C）开关C级检修标准作业计划 |  | 电气项目部 |  | 50 | 检查熔断器及其指示位置； |  | 0
DQ10000 | 高压电机及其（F-C）开关C级检修标准作业计划 |  | 电气项目部 |  | 60 | 检查一次隔离插头、安全接地触头； |  | 0
DQ10000 | 高压电机及其（F-C）开关C级检修标准作业计划 |  | 电气项目部 |  | 70 | 检查二次回路； |  | 0
DQ10000 | 高压电机及其（F-C）开关C级检修标准作业计划 |  | 电气项目部 |  | 80 | 检查闭锁装置，开关试车； |  | 0
DQ10000 | 高压电机及其（F-C）开关C级检修标准作业计划 |  | 电气项目部 |  | 90 | 按要求进行电气预防试验； |  | 0
DQ10000 | 高压电机及其（F-C）开关C级检修标准作业计划 |  | 电气项目部 |  | 100 | 电机检修：全面清扫； |  | 0
DQ10000 | 高压电机及其（F-C）开关C级检修标准作业计划 |  | 电气项目部 |  | 110 | 轴承清洗、检查、更换润滑油； |  | 0
DQ10000 | 高压电机及其（F-C）开关C级检修标准作业计划 |  | 电气项目部 |  | 120 | 端部绝缘及电气连接检查； |  | 0
DQ10000 | 高压电机及其（F-C）开关C级检修标准作业计划 |  | 电气项目部 |  | 130 | 紧固件检查； |  | 0
DQ10000 | 高压电机及其（F-C）开关C级检修标准作业计划 |  | 电气项目部 |  | 140 | 消除现存缺陷； |  | 0
DQ10000 | 高压电机及其（F-C）开关C级检修标准作业计划 |  | 电气项目部 |  | 150 | 清理现场结束工作。 |  | 0
HX00006 | 岸边泵房补给水泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 10 | 落实安全措施 |  | 0
HX00006 | 岸边泵房补给水泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 20 | 检修前准备工作 |  | 0
HX00006 | 岸边泵房补给水泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 30 | 水泵轴承等易损件检查并加油 |  | 0
HX00006 | 岸边泵房补给水泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 40 | 水泵盘根更换 |  | 0
HX00006 | 岸边泵房补给水泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 50 | 清理现场，结束工作 |  | 0
DQ01003 | 6KV厂用段母线、PT、开关保护、仪表C级检修作业计划 |  | 继电保护项目部 |  | 40 | 综合保护装置、继电器定值校验调整； |  | 0
DQ01003 | 6KV厂用段母线、PT、开关保护、仪表C级检修作业计划 |  | 继电保护项目部 |  | 50 | 保护传动试验； |  | 0
DQ01003 | 6KV厂用段母线、PT、开关保护、仪表C级检修作业计划 |  | 继电保护项目部 |  | 60 | 电气仪表校验； |  | 0
DQ01003 | 6KV厂用段母线、PT、开关保护、仪表C级检修作业计划 |  | 继电保护项目部 |  | 70 | 结束工作。 |  | 0
DQ01004 | 一次风机电机C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 10 | 落实安全措施； |  | 0
DQ01004 | 一次风机电机C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 20 | 电机引出线检查； |  | 0
DQ01004 | 一次风机电机C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 30 | 轴承检查，加油或换油； |  | 0
DQ01004 | 一次风机电机C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 40 | 冷却器检查、清扫；（水冷器要做水压试验） |  | 0
DQ01004 | 一次风机电机C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 50 | 电机绝缘检查、定子三相平衡电阻检测； |  | 0
DQ01004 | 一次风机电机C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 60 | 外部喷漆、回装。 |  | 0
DQ01004 | 一次风机电机C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 70 | 结束工作。 |  | 0
DQ01005 | 送风机电机C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 10 | 落实安全措施； |  | 0
DQ01005 | 送风机电机C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 20 | 电机引出线检查； |  | 0
DQ01005 | 送风机电机C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 30 | 轴承检查，加油或换油； |  | 0
DQ01005 | 送风机电机C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 40 | 冷却器检查、清扫；（水冷器要做水压试验） |  | 0
DQ01005 | 送风机电机C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 50 | 电机绝缘检查、定子三相平衡电阻检测； |  | 0
DQ01005 | 送风机电机C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 60 | 外部喷漆、回装。 |  | 0
DQ01005 | 送风机电机C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 70 | 结束工作。 |  | 0
DQ01006 | 引风机电机C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 10 | 落实安全措施； |  | 0
DQ01006 | 引风机电机C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 20 | 电机引出线检查； |  | 0
DQ01006 | 引风机电机C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 30 | 轴承检查，加油或换油； |  | 0
DQ01006 | 引风机电机C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 40 | 冷却器检查、清扫；（水冷器要做水压试验） |  | 0
DQ01006 | 引风机电机C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 50 | 电机绝缘检查、定子三相平衡电阻检测； |  | 0
DQ01006 | 引风机电机C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 60 | 回装 |  | 0
DQ01006 | 引风机电机C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 70 | 结束工作。 |  | 0
DQ01007 | 电动给水泵电机C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 10 | 落实安全措施； |  | 0
DQ01007 | 电动给水泵电机C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 20 | 电机引出线检查； |  | 0
DQ01007 | 电动给水泵电机C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 30 | 轴承检查，加油或换油； |  | 0
DQ01007 | 电动给水泵电机C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 40 | 冷却器检查、清扫；（水冷器要做水压试验） |  | 0
DQ01007 | 电动给水泵电机C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 50 | 电机绝缘检查、定子三相平衡电阻检测； |  | 0
DQ01007 | 电动给水泵电机C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 60 | 回装。 |  | 0
DQ01007 | 电动给水泵电机C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 70 | 结束工作。 |  | 0
DQ01008 | 前置泵电机C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 10 | 落实安全措施； |  | 0
DQ01008 | 前置泵电机C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 20 | 电机引出线检查； |  | 0
DQ01008 | 前置泵电机C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 30 | 轴承检查，加油或换油； |  | 0
DQ01008 | 前置泵电机C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 40 | 冷却器检查、清扫；（水冷器要做水压试验） |  | 0
DQ01008 | 前置泵电机C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 50 | 电机绝缘检查、定子三相平衡电阻检测； |  | 0
DQ01008 | 前置泵电机C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 60 | 外部喷漆、回装。 |  | 0
DQ01008 | 前置泵电机C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 70 | 结束工作。 |  | 0
DQ01009 | 凝泵电机C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 10 | 落实安全措施； |  | 0
DQ01009 | 凝泵电机C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 20 | 电机引出线检查； |  | 0
DQ01009 | 凝泵电机C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 30 | 轴承检查，加油或换油； |  | 0
DQ01009 | 凝泵电机C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 40 | 冷却器检查、清扫；（水冷器要做水压试验） |  | 0
10125 | #2机400VMCC柜母线、负荷开关、电源开关检修 |  |  |  | 210 | 母线、支撑瓷瓶清扫检查 |  | 0
10125 | #2机400VMCC柜母线、负荷开关、电源开关检修 |  |  |  | 220 | 母线各连接螺栓、夹紧固定螺栓检查、紧固 |  | 0
10124 | 400VPC母线检修 |  |  |  | 400 | 工作结束 |  | 0
10125 | #2机400VMCC柜母线、负荷开关、电源开关检修 |  |  |  | 230 | 母线侧一次插头检查、校正 |  | 0
10125 | #2机400VMCC柜母线、负荷开关、电源开关检修 |  |  |  | 240 | 母线绝缘测量 |  | 0
10125 | #2机400VMCC柜母线、负荷开关、电源开关检修 |  |  |  | 400 | 工作结束 |  | 0
10125 | #2机400VMCC柜母线、负荷开关、电源开关检修 |  |  |  | 300 | 电源开关（ME)及各负荷开关检修 |  | 0
10125 | #2机400VMCC柜母线、负荷开关、电源开关检修 |  |  |  | 310 | 开关一次带电回路、元件检修 |  | 0
10125 | #2机400VMCC柜母线、负荷开关、电源开关检修 |  |  |  | 320 | 开关二次回路、元件检修 |  | 0
10125 | #2机400VMCC柜母线、负荷开关、电源开关检修 |  |  |  | 330 | 开关各机构检修 |  | 0
10127 | 220KV母线清扫、母线PT预试 |  |  |  | 10 | 工作准备 |  | 0
10127 | 220KV母线清扫、母线PT预试 |  |  |  | 20 | 母线瓷瓶清扫检查 |  | 0
10127 | 220KV母线清扫、母线PT预试 |  |  |  | 30 | 母线、母线伸缩节检查 |  | 0
10127 | 220KV母线清扫、母线PT预试 |  |  |  | 40 | PT、避雷器清扫检查 |  | 0
10127 | 220KV母线清扫、母线PT预试 |  |  |  | 50 | PT、避雷器预试 |  | 0
10127 | 220KV母线清扫、母线PT预试 |  |  |  | 25 | 母线支持瓷瓶更换 |  | 0
10127 | 220KV母线清扫、母线PT预试 |  |  |  | 45 | 避雷器加装在线检测装置 |  | 0
10127 | 220KV母线清扫、母线PT预试 |  |  |  | 60 | 工作结束 |  | 0
10128 | 发变组继电保护检修C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 准备工作 |  | 2
10128 | 发变组继电保护检修C级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 端子检查、清扫、紧固（升压站开关端子箱、主变、高厂变就地；发电机CT、PT二次接线箱；变压器本体端子箱,瓦斯继电器,CT端子箱,压力释放阀）。 |  | 6
10128 | 发变组继电保护检修C级标准作业计划 |  |  |  | 250 | 解除启动失灵回路；带电的PT回路 |  | 1
10128 | 发变组继电保护检修C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 自动励磁调节器检修 |  | 3
10128 | 发变组继电保护检修C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 自动准同期装置检修 |  | 64
10128 | 发变组继电保护检修C级标准作业计划 |  |  |  | 550 | 切机装置检修 |  | 3
10128 | 发变组继电保护检修C级标准作业计划 |  |  |  | 650 | 电气仪表校验 |  | 6
10128 | 发变组继电保护检修C级标准作业计划 |  |  |  | 700 | 工作结束 |  | 1
10128 | 发变组继电保护检修C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 发变组保护检修 |  | 0
10128 | 发变组继电保护检修C级标准作业计划 |  |  |  | 260 | 直流回路绝缘检查 |  | 0
10128 | 发变组继电保护检修C级标准作业计划 |  |  |  | 270 | 交、直流继电器校验 |  | 0
10128 | 发变组继电保护检修C级标准作业计划 |  |  |  | 280 | 瓦斯保护检查 |  | 0
10128 | 发变组继电保护检修C级标准作业计划 |  |  |  | 290 | 保护传动试验 |  | 0
10128 | 发变组继电保护检修C级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 端子检查、清扫、紧固 |  | 0
10128 | 发变组继电保护检修C级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 二次回路检查、测试；定值校验。 |  | 0
10128 | 发变组继电保护检修C级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 继电器校验 |  | 0
10128 | 发变组继电保护检修C级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 定值校验、装置测试 |  | 0
BH3007C | 6KV母线C级检修标准作业计划 |  |  |  | 100 | 试验前的准备工作 |  | 1
BH3007C | 6KV母线C级检修标准作业计划 |  |  |  | 200 | 清扫检查、端子紧固 |  | 1.5
BH3007C | 6KV母线C级检修标准作业计划 |  |  |  | 250 | 绝缘检查(用1000V摇表，绝缘电阻应大于10MΩ) |  | 1
BH3007C | 6KV母线C级检修标准作业计划 |  |  |  | 300 | 继电器定值校验调整 |  | 6
BH3009C | 400V母线C级检修标准作业计划 |  |  |  | 100 | 试验前的准备工作 |  | 1
BH3009C | 400V母线C级检修标准作业计划 |  |  |  | 200 | 清扫检查、端子紧固 |  | 1.5
BH3009C | 400V母线C级检修标准作业计划 |  |  |  | 250 | 绝缘检查(用1000V摇表，绝缘电阻应大于10MΩ) |  | 1
BH3007C | 6KV母线C级检修标准作业计划 |  |  |  | 550 | 保护传动试验 |  | 1
BH3007C | 6KV母线C级检修标准作业计划 |  |  |  | 600 | 清理现场 |  | 0.5
BH3009C | 400V母线C级检修标准作业计划 |  |  |  | 300 | 继电器定值校验调整 |  | 6
BH3009C | 400V母线C级检修标准作业计划 |  |  |  | 550 | 保护传动试验 |  | 1
BH3009C | 400V母线C级检修标准作业计划 |  |  |  | 600 | 清理现场 |  | 0.5
10129 | 前置泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 工作准备 |  | 1
10129 | 前置泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 |  | 3
10129 | 前置泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 解开电机电源引线。 |  | 0
10129 | 前置泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 拆下电机前、后轴承外油端盖。 |  | 0
10129 | 前置泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 引线检修，检查引线绝缘良好，无脆裂现象，接线鼻子无过热现象，接线瓷瓶无裂纹，接线盒与本体固定牢固，密封良好。端部内引线检查检查、绑扎固定 |  | 2
10129 | 前置泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 轴承检修 |  | 3
10129 | 前置泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 检查轴承内外滚道应完好无伤，滚子无异状，清洁。 |  | 0
10129 | 前置泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查轴承外圆与轴套配合紧固，无伤痕。 |  | 0
10129 | 前置泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 检查轴承内圈与轴径配合紧固不窜动。 |  | 0
10129 | 前置泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 检查、补充轴承润滑脂。 |  | 0
RK10036 | 大机ETS系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 60 | 电磁阀检测试验 |  | 0
RK10036 | 大机ETS系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 70 | 逻辑开关检查、校验 |  | 0
RK10037 | 小机ETS系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 10 | 工作准备 |  | 0
RK10037 | 小机ETS系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 20 | 控制柜清理、回路检查 |  | 0
RK10037 | 小机ETS系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 30 | 柜内设备检查 |  | 0
RK10037 | 小机ETS系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 40 | 电源系统检查 |  | 0
RK10037 | 小机ETS系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 50 | 现场检测元件检查 |  | 0
RK10037 | 小机ETS系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 60 | 电磁阀检查、试验 |  | 0
RK10037 | 小机ETS系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 70 | 逻辑开关检查、校验 |  | 0
RK10038 | 汽机TSI系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 10 | 工作准备 |  | 0
RK10038 | 汽机TSI系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 20 | 控制柜清理 |  | 0
RK10038 | 汽机TSI系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 30 | 显示仪检查、校验 |  | 0
RK10038 | 汽机TSI系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 40 | 传感器系统检测器检查、校验 |  | 0
RK10038 | 汽机TSI系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 50 | 回路检查 |  | 0
RK10038 | 汽机TSI系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 60 | 清理现场、工作结束 |  | 0
RK10039 | DEH系统（就地部分）C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 10 | 工作准备 |  | 0
RK10039 | DEH系统（就地部分）C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 20 | DEH系统就地测点检查 |  | 0
RK10039 | DEH系统（就地部分）C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 30 | DEH系统就地电缆检查、整理 |  | 0
RK10039 | DEH系统（就地部分）C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 40 | 主要变送器检查、校验 |  | 0
RK10039 | DEH系统（就地部分）C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 50 | 保护、联锁用逻辑开关检查、校验 |  | 0
RK10039 | DEH系统（就地部分）C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 60 | 润滑油系统压力开关检查、校验 |  | 0
RK10039 | DEH系统（就地部分）C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 70 | 大机盘车系统检查调整 |  | 0
RK10040 | 汽机旁路系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 10 | 工作准备 |  | 0
RK10040 | 汽机旁路系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 20 | 控制柜清理、检查 |  | 0
RK10040 | 汽机旁路系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 30 | 控制回路检查 |  | 0
RK10040 | 汽机旁路系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 40 | 控制系统电源检查 |  | 0
RY00004 | 输煤400V电缆层D级预防维护 |  | 电气项目部 |  | 50 | 电缆层照明检查、维护 |  | 0
RY00004 | 输煤400V电缆层D级预防维护 |  | 电气项目部 |  | 60 | 防小动物措施检查、补充 |  | 0
RY00004 | 输煤400V电缆层D级预防维护 |  | 电气项目部 |  | 70 | 清理现场、工作终结 |  | 0
RY00005 | 输煤采暖系统D级预防维护作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 10 | 落实安全措施及准备工作(检修自理) |  | 0
RY00005 | 输煤采暖系统D级预防维护作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 20 | 各阀门检查、维护 |  | 0
RY00005 | 输煤采暖系统D级预防维护作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 30 | 各管路检查、维护 |  | 0
RY00005 | 输煤采暖系统D级预防维护作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 40 | 各管路保温检查、维护 |  | 0
RY00005 | 输煤采暖系统D级预防维护作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 50 | 各暖气包检查、维护 |  | 0
RY00005 | 输煤采暖系统D级预防维护作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 60 | 各疏水管、阀检查、维护 |  | 0
RY00005 | 输煤采暖系统D级预防维护作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 70 | 系统加压试验、消除泄漏缺陷 |  | 0
RY00005 | 输煤采暖系统D级预防维护作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 80 | 清理现场、工作终结 |  | 0
RY0406 | 碎煤机A级预防检修作业计划 |  |  |  | 10 | 落实安全措施及准备工作 |  | 0
RY0406 | 碎煤机A级预防检修作业计划 |  |  |  | 20 | 碎煤机解体 |  | 0
RY0406 | 碎煤机A级预防检修作业计划 |  |  |  | 30 | 轴承清洗、检查、换油、必要时更换 |  | 0
RY0406 | 碎煤机A级预防检修作业计划 |  |  |  | 40 | 环锤检修及更换 |  | 0
RY0406 | 碎煤机A级预防检修作业计划 |  |  |  | 50 | 衬板、落煤筒检修 |  | 0
RY0406 | 碎煤机A级预防检修作业计划 |  |  |  | 60 | 转子部件检修 |  | 0
RY0406 | 碎煤机A级预防检修作业计划 |  |  |  | 70 | 箱体磨损情况检查、处理 |  | 0
RY0406 | 碎煤机A级预防检修作业计划 |  |  |  | 80 | 液力偶合器检查及换油 |  | 0
RY0406 | 碎煤机A级预防检修作业计划 |  |  |  | 90 | 附件检查、修理 |  | 0
RY0406 | 碎煤机A级预防检修作业计划 |  |  |  | 100 | 碎煤机组装、试转 |  | 0
RY0406 | 碎煤机A级预防检修作业计划 |  |  |  | 110 | 清理现场、工作终结 |  | 0
RY04007 | 碎煤机电机、开关A级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 10 | 落实安全措施及准备工作 |  | 0
RY04007 | 碎煤机电机、开关A级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 20 | 开关检修：检查调整接触器行程、超程 |  | 0
RY04007 | 碎煤机电机、开关A级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 30 | 检查润滑电磁操动机构 |  | 0
RY04007 | 碎煤机电机、开关A级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 40 | 检查各导电件、绝缘件、紧固件 |  | 0
RY04007 | 碎煤机电机、开关A级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 50 | 检查熔断器及其指示位置 |  | 0
RY04007 | 碎煤机电机、开关A级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 60 | 检查一次隔离插头、安全接地触头 |  | 0
RY04007 | 碎煤机电机、开关A级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 70 | 检查二次回路及元件、必要时更换 |  | 0
RY04007 | 碎煤机电机、开关A级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 80 | 检查闭锁装置，开关试操作 |  | 0
RY04007 | 碎煤机电机、开关A级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 90 | 电机检修：全面清扫 |  | 0
RY04007 | 碎煤机电机、开关A级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 100 | 轴承清洗、检查、加油、必要时更换 |  | 0
RY04007 | 碎煤机电机、开关A级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 110 | 端部绝缘及电气连接检查 |  | 0
RY04007 | 碎煤机电机、开关A级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 120 | 端部绝缘及电气连接检查 |  | 0
RY04007 | 碎煤机电机、开关A级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 130 | 程控回路及元件检修、必要时更换 |  | 0
RY04007 | 碎煤机电机、开关A级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 140 | 按要求进行电气预防试验 |  | 0
RY04007 | 碎煤机电机、开关A级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 150 | 电机试转、清理现场、结束工作 |  | 0
RY04008 | 滚轴筛A级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 10 | 落实安全措施及准备工作 |  | 0
RY04008 | 滚轴筛A级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 20 | 减速机和齿轮箱解体检修 |  | 0
RY04008 | 滚轴筛A级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 30 | 各联轴器检修调整 |  | 0
10177 | 开式泵电机A级检修标准作业计划 |  | 电气项目部 |  | 60 | 附件检修（包括端盖、轴承室、联轴器等）； |  | 0
10177 | 开式泵电机A级检修标准作业计划 |  | 电气项目部 |  | 70 | 电气试验； |  | 0
10177 | 开式泵电机A级检修标准作业计划 |  | 电气项目部 |  | 80 | 回装，试转； |  | 0
10177 | 开式泵电机A级检修标准作业计划 |  | 电气项目部 |  | 90 | 结束工作。 |  | 0
10178 | 闭式泵电机A级检修标准作业计划 |  | 电气项目部 |  | 10 | 落实安全措施； |  | 0
10178 | 闭式泵电机A级检修标准作业计划 |  | 电气项目部 |  | 20 | 解体（包括抽转子）； |  | 0
10178 | 闭式泵电机A级检修标准作业计划 |  | 电气项目部 |  | 30 | 定子检修； |  | 0
10178 | 闭式泵电机A级检修标准作业计划 |  | 电气项目部 |  | 40 | 转子检修； |  | 0
10178 | 闭式泵电机A级检修标准作业计划 |  | 电气项目部 |  | 50 | 轴承检修、更换及润滑油更换； |  | 0
10178 | 闭式泵电机A级检修标准作业计划 |  | 电气项目部 |  | 60 | 附件检修（包括端盖、轴承室、联轴器等）； |  | 0
10178 | 闭式泵电机A级检修标准作业计划 |  | 电气项目部 |  | 70 | 电气试验； |  | 0
10178 | 闭式泵电机A级检修标准作业计划 |  | 电气项目部 |  | 80 | 回装，试转； |  | 0
10178 | 闭式泵电机A级检修标准作业计划 |  | 电气项目部 |  | 90 | 结束工作。 |  | 0
RY09016 | 油区防雷接地装置检测D级预防维护作业计划 |  | 电气项目部 |  | 10 | 落实安全措施及准备工作（检修自理） |  | 0
RY09016 | 油区防雷接地装置检测D级预防维护作业计划 |  | 电气项目部 |  | 20 | 油区避雷装置接地电阻测量 |  | 0
RY09016 | 油区防雷接地装置检测D级预防维护作业计划 |  | 电气项目部 |  | 30 | 油区各主阀门接地电阻测量 |  | 0
RY09016 | 油区防雷接地装置检测D级预防维护作业计划 |  | 电气项目部 |  | 40 | 做好和测量点接地电阻记录 |  | 0
RY09016 | 油区防雷接地装置检测D级预防维护作业计划 |  | 电气项目部 |  | 50 | 清理现场、工作终结 |  | 0
10179 | 高压电机A级标准作业计划(102A) |  | 电气项目部 |  | 10 | 落实安全措施； |  | 0
BH3001C | 6KV油浸变压器保护C级检修标准作业计划 |  | 继电保护项目部 |  | 80 | 瓦斯保护试验； |  | 0
BH3001C | 6KV油浸变压器保护C级检修标准作业计划 |  | 继电保护项目部 |  | 90 | 保护传动试验； |  | 0
BH3001C | 6KV油浸变压器保护C级检修标准作业计划 |  | 继电保护项目部 |  | 100 | 清理现场结束工作。 |  | 0
JDJS3001C | 外围低压交流电机及其MCC开关C级标准作业计划 |  |  |  | 90 | 电机回装，试转； |  | 0
JDJS3001C | 外围低压交流电机及其MCC开关C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 结束工作。 |  | 0
10158 | MCC母线、负荷开关、电源开关（ME）检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 10 | 落实安全措施； |  | 0
10158 | MCC母线、负荷开关、电源开关（ME）检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 20 | 母线及其附件清扫、检查、紧固； |  | 0
10158 | MCC母线、负荷开关、电源开关（ME）检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 30 | 各抽屉开关及电器元件检查； |  | 0
10158 | MCC母线、负荷开关、电源开关（ME）检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 40 | 一次电缆检测，电缆孔洞封堵； |  | 0
10158 | MCC母线、负荷开关、电源开关（ME）检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 50 | 控制回路及二次电缆检查； |  | 0
10158 | MCC母线、负荷开关、电源开关（ME）检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 60 | 开关一、二次动静插头检查； |  | 0
10158 | MCC母线、负荷开关、电源开关（ME）检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 70 | 柜门、把手、指示灯修复完整； |  | 0
10158 | MCC母线、负荷开关、电源开关（ME）检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 80 | 电源开关（ME）清扫检查； |  | 0
10158 | MCC母线、负荷开关、电源开关（ME）检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 90 | 触头系统的检修，调测各部分数据； |  | 0
10158 | MCC母线、负荷开关、电源开关（ME）检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 100 | 侧面机构-自由脱扣机构的清扫检查、加润滑油； |  | 0
10158 | MCC母线、负荷开关、电源开关（ME）检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 110 | 二次回路接触件的检修； |  | 0
10158 | MCC母线、负荷开关、电源开关（ME）检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 120 | 操动机构的检修，加润滑油； |  | 0
10158 | MCC母线、负荷开关、电源开关（ME）检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 130 | 灭弧罩的清扫检查； |  | 0
10158 | MCC母线、负荷开关、电源开关（ME）检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 140 | 开关本体速断及过流定值检查； |  | 0
10158 | MCC母线、负荷开关、电源开关（ME）检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 150 | 保护盘内二次线清扫检查，继电器机械调整，定值校验； |  | 0
10158 | MCC母线、负荷开关、电源开关（ME）检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 160 | 开关试操； |  | 0
10158 | MCC母线、负荷开关、电源开关（ME）检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 170 | 清理现场结束工作。 |  | 0
DQ01009 | 凝泵电机C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 50 | 电机绝缘检查、定子三相平衡电阻检测； |  | 0
DQ01009 | 凝泵电机C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 60 | 回装。 |  | 0
DQ01009 | 凝泵电机C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 70 | 结束工作。 |  | 0
DQ01010 | 循环水泵电机C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 10 | 落实安全措施； |  | 0
DQ01010 | 循环水泵电机C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 20 | 电机引出线检查； |  | 0
DQ01010 | 循环水泵电机C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 30 | 轴承检查，加油或换油； |  | 0
DQ01010 | 循环水泵电机C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 40 | 冷却器检查、清扫；（水冷器要做水压试验） |  | 0
DQ01010 | 循环水泵电机C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 50 | 电机绝缘检查、定子三相平衡电阻检测； |  | 0
DQ01010 | 循环水泵电机C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 60 | 外部喷漆、回装。 |  | 0
DQ01010 | 循环水泵电机C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 70 | 结束工作。 |  | 0
DQ01011 | 磨煤机电机C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 10 | 落实安全措施； |  | 0
DQ01011 | 磨煤机电机C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 20 | 电机引出线检查； |  | 0
DQ01011 | 磨煤机电机C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 30 | 轴承检查，加油或换油； |  | 0
DQ01011 | 磨煤机电机C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 40 | 冷却器检查、清扫；（水冷器要做水压试验） |  | 0
DQ01011 | 磨煤机电机C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 50 | 电机绝缘检查、定子三相平衡电阻检测； |  | 0
DQ01011 | 磨煤机电机C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 60 | 外部喷漆、回装。 |  | 0
DQ01011 | 磨煤机电机C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 70 | 结束工作。 |  | 0
DQ01012 | 106C电气3AF开关C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 10 | 落实安全措施； |  | 0
DQ01012 | 106C电气3AF开关C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 20 | 开关本体清扫检查； |  | 0
DQ01012 | 106C电气3AF开关C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 30 | 开关导电回路检查； |  | 0
DQ01012 | 106C电气3AF开关C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 40 | 各紧固件、接线端子紧固； |  | 0
DQ01012 | 106C电气3AF开关C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 50 | 开关操作机构清扫检查； |  | 0
DQ01012 | 106C电气3AF开关C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 60 | 转换开关、辅助接点检查打磨； |  | 0
DQ01012 | 106C电气3AF开关C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 70 | 各连接传动部位检查加油； |  | 0
DQ01012 | 106C电气3AF开关C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 80 | 开关预防性试验、操作试验； |  | 0
DQ01012 | 106C电气3AF开关C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 90 | 结束工作。 |  | 0
DQ01013 | F-C开关C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 10 | 落实安全措施 |  | 0
DQ01013 | F-C开关C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 20 | 开关本体清扫检查 |  | 0
DQ01013 | F-C开关C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 30 | 开关导电回路检查 |  | 0
DQ01013 | F-C开关C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 40 | 开关操作机构清扫检查 |  | 0
DQ01013 | F-C开关C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 50 | 转换开关、辅助接点检查打磨 |  | 0
DQ01013 | F-C开关C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 60 | 各连接传动部位检查加油 |  | 0
DQ01013 | F-C开关C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 70 | 开关预防性试验、操作试验； |  | 0
DQ01013 | F-C开关C级检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 80 | 结束工作。 |  | 0
DQ01014 | 6KV电动机保护C级检修作业计划 |  | 继电保护项目部 |  | 10 | 试验前的准备工作,落实安全措施； |  | 0
DQ01014 | 6KV电动机保护C级检修作业计划 |  | 继电保护项目部 |  | 20 | 清扫检查、端子紧固(开关柜内、立盘及就地事故按钮）； |  | 0
DQ01014 | 6KV电动机保护C级检修作业计划 |  | 继电保护项目部 |  | 30 | 绝缘检查； |  | 0
DQ01014 | 6KV电动机保护C级检修作业计划 |  | 继电保护项目部 |  | 40 | 继电器定值校验调整； |  | 0
10084 | 4001开关更换作业计划 |  |  |  | 300 | 新开关吊装（见方案） |  | 0
10084 | 4001开关更换作业计划 |  |  |  | 400 | 新开关安装、引线连接 |  | 0
10084 | 4001开关更换作业计划 |  |  |  | 500 | 二次回路接线 |  | 0
10084 | 4001开关更换作业计划 |  |  |  | 600 | 开关电气、机械特性试验 |  | 0
10084 | 4001开关更换作业计划 |  |  |  | 700 | 开关传动试验 |  | 0
10084 | 4001开关更换作业计划 |  |  |  | 800 | 工作结束 |  | 0
10085 | #01启动变保护校验作业计划 |  |  |  | 100 | 试验前的准备工作 |  | 2
10085 | #01启动变保护校验作业计划 |  |  |  | 205 | 端子检查、清扫、紧固（变压器本体端子箱,瓦斯继电器,CT端子箱,压力释放阀）。 |  | 6
10085 | #01启动变保护校验作业计划 |  |  |  | 250 | 解除启动失灵回路；带电的PT回路 |  | 1
10085 | #01启动变保护校验作业计划 |  |  |  | 300 | 直流回路绝缘检查 |  | 3
10085 | #01启动变保护校验作业计划 |  |  |  | 400 | 交流继电器校验 |  | 64
10085 | #01启动变保护校验作业计划 |  |  |  | 550 | 开关操作试验 |  | 3
10085 | #01启动变保护校验作业计划 |  |  |  | 650 | 保护传动试验 |  | 6
10085 | #01启动变保护校验作业计划 |  |  |  | 700 | 瓦斯保护检查 |  | 1
10085 | #01启动变保护校验作业计划 |  |  |  | 800 | 工作结束 |  | 0
10086 | #01启动变检修作业计划 |  |  |  | 100 | 工作准备。 |  | 2
10086 | #01启动变检修作业计划 |  |  |  | 200 | 拆除高低压引线，对高低压套管进行清扫。 |  | 8
10086 | #01启动变检修作业计划 |  |  |  | 205 | 检查高低压套管接线板无过热现象。 |  | 0
10086 | #01启动变检修作业计划 |  |  |  | 210 | 检查高低压套管无放电痕迹，升高座无渗漏，油位指示正常。 |  | 0
10086 | #01启动变检修作业计划 |  |  |  | 300 | 本体清扫。 |  | 24
10086 | #01启动变检修作业计划 |  |  |  | 305 | 检查本体各结合面密封良好，无渗漏油现象。油枕油位指示正常。 |  | 0
10086 | #01启动变检修作业计划 |  |  |  | 310 | 瓦斯继电器检查、放气；呼吸器硅胶检查无受潮。 |  | 0
10086 | #01启动变检修作业计划 |  |  |  | 400 | 变压器风冷系统清扫。 |  | 10
10086 | #01启动变检修作业计划 |  |  |  | 405 | 风冷电机盘动灵活，绝缘电阻测试合格 |  | 0
10086 | #01启动变检修作业计划 |  |  |  | 410 | 冷却控制柜内电气元件及二次回路检查. |  | 0
10086 | #01启动变检修作业计划 |  |  |  | 415 | 冷却系统连锁试验正常。 |  | 0
10086 | #01启动变检修作业计划 |  |  |  | 500 | 变压器试验，符合规程要求。 |  | 8
10086 | #01启动变检修作业计划 |  |  |  | 600 | 清理现场。 |  | 2
10086 | #01启动变检修作业计划 |  |  |  | 320 | 有载调压开关油箱放油 |  | 0
10086 | #01启动变检修作业计划 |  |  |  | 330 | 打开有载调压开关上部盖板 |  | 0
10086 | #01启动变检修作业计划 |  |  |  | 340 | 检查有载开关 |  | 0
10086 | #01启动变检修作业计划 |  |  |  | 350 | 有载调压开关油箱换油 |  | 0
10087 | 电除尘#1222高压柜修复 |  |  |  | 100 | 工作准备 |  | 1
10087 | 电除尘#1222高压柜修复 |  |  |  | 200 | 旧高压柜拆除 |  | 10
10087 | 电除尘#1222高压柜修复 |  |  |  | 300 | 新高压柜安装 |  | 20
10087 | 电除尘#1222高压柜修复 |  |  |  | 400 | 新高压柜调试 |  | 10
10087 | 电除尘#1222高压柜修复 |  |  |  | 500 | 工作结束 |  | 1
JHRQ5005A | 高速混床的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 检查、清理取样冷却器、更换损坏的内芯 |  | 0
JHRQ5005A | 高速混床的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 检查取样减压阀 |  | 0
JHRQ5005A | 高速混床的检修A级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 三台高速混床所有电动门、进出口手动门检查 |  | 0
10089 | #1机高速混床及取样设备A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 准备工作 |  | 0
10089 | #1机高速混床及取样设备A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 打开人孔门，清理残留的树脂 |  | 0
10089 | #1机高速混床及取样设备A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 进脂装置检查，必要时拆出修补 |  | 0
QJ00040 | 汽机闭式泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 60 | 清理现场，结束工作 |  | 0
QJ00020 | 汽机汽动给水泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 100 | 清理现场，结束工作 |  | 0
QJ00041 | 汽机自动反冲洗滤网C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 10 | 落实安全措施 |  | 0
QJ00041 | 汽机自动反冲洗滤网C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 20 | 检修前准备工作 |  | 0
QJ00041 | 汽机自动反冲洗滤网C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 30 | 反冲洗滤网电机、减速机构解体检查 |  | 0
QJ00041 | 汽机自动反冲洗滤网C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 40 | 反冲洗滤网解体，各部件清理检查 |  | 0
QJ00041 | 汽机自动反冲洗滤网C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 50 | 反冲洗滤芯清理检查 |  | 0
QJ00041 | 汽机自动反冲洗滤网C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 60 | 反冲洗滤网电动排污门检查 |  | 0
QJ00041 | 汽机自动反冲洗滤网C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 70 | 清理现场，结束工作 |  | 0
QJ00042 | 汽机轴加风机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 10 | 落实安全措施 |  | 0
QJ00042 | 汽机轴加风机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 20 | 检修前准备工作 |  | 0
QJ00042 | 汽机轴加风机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 30 | 轴加风机解体，检查叶轮、定位套键等部件 |  | 0
QJ00042 | 汽机轴加风机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 40 | 轴加风机入口门解体检查 |  | 0
QJ00042 | 汽机轴加风机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 50 | 轴加风机复装 |  | 0
QJ00042 | 汽机轴加风机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 60 | 清理现场，结束工作 |  | 0
HX00040 | 化学疏水取样架C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 10 | 落实安全措施 |  | 0
HX00040 | 化学疏水取样架C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 20 | 检修前准备工作 |  | 0
HX00040 | 化学疏水取样架C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 30 | 取样冷却器检查清理 |  | 0
HX00040 | 化学疏水取样架C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 40 | 排污门检查 |  | 0
HX00040 | 化学疏水取样架C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 50 | 取样减压阀检查、清理 |  | 0
HX00040 | 化学疏水取样架C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 60 | 监流器检查清理 |  | 0
HX00040 | 化学疏水取样架C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 70 | 清理现场，结束工作 |  | 0
10172 | 106C低压交流电机C级检修项目 |  | 电气项目部 |  | 10 | 落实安全措施； |  | 0
10172 | 106C低压交流电机C级检修项目 |  | 电气项目部 |  | 20 | 电机外观清扫检查； |  | 0
10172 | 106C低压交流电机C级检修项目 |  | 电气项目部 |  | 30 | 电机接线端子检查； |  | 0
HX00041 | 化学预冷器及高温架C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 10 | 落实安全措施 |  | 0
HX00041 | 化学预冷器及高温架C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 20 | 检修前准备工作 |  | 0
HX00041 | 化学预冷器及高温架C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 30 | 预冷器内芯检查清理 |  | 0
HX00041 | 化学预冷器及高温架C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 40 | 清理检查内芯 |  | 0
HX00041 | 化学预冷器及高温架C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 50 | 取样冷却器检查清理、更换损环的内芯 |  | 0
HX00041 | 化学预冷器及高温架C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 60 | 监流器检查清理 |  | 0
HX00041 | 化学预冷器及高温架C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 70 | 取样排污门检查 |  | 0
10172 | 106C低压交流电机C级检修项目 |  | 电气项目部 |  | 40 | 电机前、后轴承，风叶检查； |  | 0
10172 | 106C低压交流电机C级检修项目 |  | 电气项目部 |  | 50 | 电机绝缘电阻，平衡电阻检测； |  | 0
10172 | 106C低压交流电机C级检修项目 |  | 电气项目部 |  | 60 | 接地线检查； |  | 0
10172 | 106C低压交流电机C级检修项目 |  | 电气项目部 |  | 70 | 回装，试转； |  | 0
10172 | 106C低压交流电机C级检修项目 |  | 电气项目部 |  | 80 | 结束工作。 |  | 0
10173 | 106C低压直流电机C级检修项目 |  | 电气项目部 |  | 10 | 落实安全措施； |  | 0
10173 | 106C低压直流电机C级检修项目 |  | 电气项目部 |  | 20 | 电刷及刷架检查，换向器检查，清扫吹灰； |  | 0
10173 | 106C低压直流电机C级检修项目 |  | 电气项目部 |  | 30 | 电机接线端子及电缆检查； |  | 0
10173 | 106C低压直流电机C级检修项目 |  | 电气项目部 |  | 40 | 轴承检查，加油或换油； |  | 0
10173 | 106C低压直流电机C级检修项目 |  | 电气项目部 |  | 50 | 电机绝缘电阻，平衡电阻检测； |  | 0
10173 | 106C低压直流电机C级检修项目 |  | 电气项目部 |  | 60 | 回装，试转； |  | 0
10173 | 106C低压直流电机C级检修项目 |  | 电气项目部 |  | 70 | 结束工作。 |  | 0
RY09010 | 浮油收集器C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 10 | 落实安全措施及准备工作 |  | 0
RY09010 | 浮油收集器C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 20 | 清洗、检查浮油收集器的收集装置 |  | 0
RY09010 | 浮油收集器C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 30 | 浮油收集器的油泵检修 |  | 0
RY09010 | 浮油收集器C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 40 | 浮油收集器管路检修 |  | 0
HX00041 | 化学预冷器及高温架C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 80 | 取样减压阀检查清理 |  | 0
HX00041 | 化学预冷器及高温架C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 90 | 清理现场，结束工作 |  | 0
HX00042 | 炉内磷泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 10 | 落实安全措施 |  | 0
HX00042 | 炉内磷泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 20 | 检修前准备工作 |  | 0
HX00042 | 炉内磷泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 30 | 计量泵解体 |  | 0
HX00042 | 炉内磷泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 40 | 检查计量泵隔膜等部件 |  | 0
HX00042 | 炉内磷泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 50 | 检查计量泵传动装置等 |  | 0
HX00042 | 炉内磷泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 60 | 检查计量泵调节装置 |  | 0
HX00042 | 炉内磷泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 70 | 计量泵换油 |  | 0
HX00042 | 炉内磷泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 80 | 计量泵复装 |  | 0
HX00042 | 炉内磷泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 90 | 清理现场，结束工作 |  | 0
10129 | 前置泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 对不合格轴承进行更换。 |  | 0
10129 | 前置泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 电气试验符合试验规程要求。 |  | 2
10129 | 前置泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 设备组装 |  | 2
10129 | 前置泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 605 | 装配电机外油盖。 |  | 0
10129 | 前置泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 610 | 用手盘动电机转子，应转动灵活，无摩擦声，无卡涩。 |  | 0
10129 | 前置泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 615 | 接电源线、接地线。 |  | 0
10129 | 前置泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 700 | 清理现场。 |  | 1
10130 | Y系列高压电机C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 工作准备 |  | 1
10130 | Y系列高压电机C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 |  | 3
10130 | Y系列高压电机C级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 解开电机电源引线。 |  | 0
10130 | Y系列高压电机C级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 拆下电机前、后轴承外油端盖。 |  | 0
10130 | Y系列高压电机C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 引线检修，检查引线绝缘良好，无脆裂现象，接线鼻子无过热现象，接线瓷瓶无裂纹，接线盒与本体固定牢固，密封良好。端部内引线检查检查、绑扎固定 |  | 2
10130 | Y系列高压电机C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 轴承检修 |  | 3
10130 | Y系列高压电机C级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 检查轴承内外滚道应完好无伤，滚子无异状，清洁。 |  | 0
10130 | Y系列高压电机C级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查轴承外圆与轴套配合紧固，无伤痕。 |  | 0
10130 | Y系列高压电机C级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 检查轴承内圈与轴径配合紧固不窜动。 |  | 0
10130 | Y系列高压电机C级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 检查、补充轴承润滑脂。 |  | 0
10130 | Y系列高压电机C级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 对不合格轴承进行更换。 |  | 0
10130 | Y系列高压电机C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 电气试验符合试验规程要求。 |  | 2
10130 | Y系列高压电机C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 设备组装 |  | 2
10130 | Y系列高压电机C级标准作业计划 |  |  |  | 605 | 装配电机外油盖。 |  | 0
10130 | Y系列高压电机C级标准作业计划 |  |  |  | 610 | 用手盘动电机转子，应转动灵活，无摩擦声，无卡涩。 |  | 0
10130 | Y系列高压电机C级标准作业计划 |  |  |  | 615 | 接电源线、接地线。 |  | 0
XJYB3001C | 小机交流润滑油泵电机C级标准作业计划 |  | 电气项目部 |  | 10 | 落实安全措施； |  | 0
XJYB3001C | 小机交流润滑油泵电机C级标准作业计划 |  | 电气项目部 |  | 20 | 电机全面清扫； |  | 0
XJYB3001C | 小机交流润滑油泵电机C级标准作业计划 |  | 电气项目部 |  | 40 | 端部绝缘及电气联接检查； |  | 0
XJYB3001C | 小机交流润滑油泵电机C级标准作业计划 |  | 电气项目部 |  | 50 | 紧固件检查； |  | 0
XJYB3001C | 小机交流润滑油泵电机C级标准作业计划 |  | 电气项目部 |  | 60 | 消除现存缺陷； |  | 0
XJYB3001C | 小机交流润滑油泵电机C级标准作业计划 |  | 电气项目部 |  | 30 | 轴承清洗、检查、更换润滑油； |  | 0
XJYB3001C | 小机交流润滑油泵电机C级标准作业计划 |  | 电气项目部 |  | 70 | 回装，试转； |  | 0
XJYB3001C | 小机交流润滑油泵电机C级标准作业计划 |  | 电气项目部 |  | 80 | 结束工作 |  | 0
RK | 热控D级预防维护标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 10 | 工作准备 |  | 0
RK | 热控D级预防维护标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 20 | 检查缺陷情况、初步判断故障原因 |  | 0
RK | 热控D级预防维护标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 30 | 回路检查 |  | 0
RKB |  |  |  |  | 10 | 工作准备 |  | 0
RKB |  |  |  |  | 20 | 检查缺陷情况、初步判断故障原因 |  | 0
RKB |  |  |  |  | 30 | 回路检查 |  | 0
RKB |  |  |  |  | 50 | 清理现场、工作结束 |  | 0
YHG10138D | 氧化锆D级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 10 | 工作准备 |  | 0
YHG10138D | 氧化锆D级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 20 | 检查安全措施到位情况 |  | 0
YHG10138D | 氧化锆D级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 30 | 氧化镐探头检查 |  | 0
YHG10138D | 氧化锆D级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 50 | 回路检查 |  | 0
YHG10138D | 氧化锆D级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 70 | 变送器柜清理 |  | 0
YHG10138D | 氧化锆D级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 80 | 工作结束，清理现场 |  | 0
GMJ10140 | 给煤机D级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 10 | 工作准备 |  | 0
GMJ10140 | 给煤机D级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 30 | 设备清理、端子紧固 |  | 0
GMJ10140 | 给煤机D级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 50 | 柜内设备检查 |  | 0
GMJ10140 | 给煤机D级标准作业计划 |  | 热控项目部 |  | 70 | 零点、量程校验 |  | 0
F3SK410142 | FSSS逻辑开关C级维护 |  | 热控项目部 |  | 10 | 工作准备 |  | 0
F3SK410142 | FSSS逻辑开关C级维护 |  | 热控项目部 |  | 30 | 取压管路吹扫、清灰 |  | 0
F3SK410142 | FSSS逻辑开关C级维护 |  | 热控项目部 |  | 50 | 回路检查 |  | 0
F3SK410142 | FSSS逻辑开关C级维护 |  | 热控项目部 |  | 70 | 工作结束，清理现场 |  | 0
RK10143 | 电泵勺管执行器C级维护 |  | 热控项目部 |  | 10 | 工作准备 |  | 0
RK10143 | 电泵勺管执行器C级维护 |  | 热控项目部 |  | 30 | 控制回路检查 |  | 0
RK10143 | 电泵勺管执行器C级维护 |  | 热控项目部 |  | 50 | 系统调试 |  | 0
10159 | 205C电气PC柜检修标准项目 |  | 电气项目部 |  | 10 | 落实安全措施； |  | 0
10159 | 205C电气PC柜检修标准项目 |  | 电气项目部 |  | 20 | 母线及其附件清扫、检查、紧固； |  | 0
10159 | 205C电气PC柜检修标准项目 |  | 电气项目部 |  | 30 | 开关母线侧一次静插头检查，校正； |  | 0
10159 | 205C电气PC柜检修标准项目 |  | 电气项目部 |  | 40 | 所属全部ME开关检查，试操作； |  | 0
10159 | 205C电气PC柜检修标准项目 |  | 电气项目部 |  | 50 | 电缆接头检查，标示牌核对，孔洞封堵； |  | 0
10159 | 205C电气PC柜检修标准项目 |  | 电气项目部 |  | 60 | 电缆绝缘检测； |  | 0
10159 | 205C电气PC柜检修标准项目 |  | 电气项目部 |  | 70 | PT、CT清扫检查； |  | 0
10159 | 205C电气PC柜检修标准项目 |  | 电气项目部 |  | 80 | 开关柜柜门、把手、指示灯修复完好； |  | 0
10159 | 205C电气PC柜检修标准项目 |  | 电气项目部 |  | 90 | 负荷开关二次回路清扫、检查、螺丝紧固、标志完善 |  | 0
10159 | 205C电气PC柜检修标准项目 |  | 电气项目部 |  | 100 | 保护传动试验； |  | 0
10159 | 205C电气PC柜检修标准项目 |  | 电气项目部 |  | 110 | 一次定值核对； |  | 0
10159 | 205C电气PC柜检修标准项目 |  | 电气项目部 |  | 120 | 结束工作。 |  | 0
10160 | 400V除尘段检修标准项目 |  | 电气项目部 |  | 10 | 落实安全措施； |  | 0
10160 | 400V除尘段检修标准项目 |  | 电气项目部 |  | 20 | 母线及其附件清扫检查； |  | 0
10160 | 400V除尘段检修标准项目 |  | 电气项目部 |  | 30 | 各高、低压柜内元件清扫检查； |  | 0
10160 | 400V除尘段检修标准项目 |  | 电气项目部 |  | 40 | 各低压柜测温元件校验及测温回路调节； |  | 0
10160 | 400V除尘段检修标准项目 |  | 电气项目部 |  | 50 | 各高压柜表计校验、参数调整； |  | 0
10160 | 400V除尘段检修标准项目 |  | 电气项目部 |  | 60 | 各柜内连接电缆检修； |  | 0
10160 | 400V除尘段检修标准项目 |  | 电气项目部 |  | 70 | 本体上各端子箱清扫检查；各振打电机检修； |  | 0
10160 | 400V除尘段检修标准项目 |  | 电气项目部 |  | 80 | 高压隔离开关检修； |  | 0
10160 | 400V除尘段检修标准项目 |  | 电气项目部 |  | 90 | 各MCC抽屉开关检修； |  | 0
10160 | 400V除尘段检修标准项目 |  | 电气项目部 |  | 100 | 调试； |  | 0
10160 | 400V除尘段检修标准项目 |  | 电气项目部 |  | 110 | 结束工作。 |  | 0
10161 | 205C电气F-C（3AF）开关检修标准项目 |  | 电气项目部 |  | 10 | 落实安全措施； |  | 0
10161 | 205C电气F-C（3AF）开关检修标准项目 |  | 电气项目部 |  | 20 | 开关本体清扫检查； |  | 0
10161 | 205C电气F-C（3AF）开关检修标准项目 |  | 电气项目部 |  | 30 | 开关导电回路检查； |  | 0
10161 | 205C电气F-C（3AF）开关检修标准项目 |  | 电气项目部 |  | 40 | 开关操作机构清扫检查； |  | 0
10161 | 205C电气F-C（3AF）开关检修标准项目 |  | 电气项目部 |  | 50 | 转换开关、辅助接点检查打磨； |  | 0
10161 | 205C电气F-C（3AF）开关检修标准项目 |  | 电气项目部 |  | 60 | 各连接传动部位检查加油； |  | 0
10161 | 205C电气F-C（3AF）开关检修标准项目 |  | 电气项目部 |  | 70 | 开关操作试验； |  | 0
RY04002 | 滚轴筛C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 50 | 主传动轴轴承清洗、检查、加油 |  | 0
RY04002 | 滚轴筛C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 60 | 电动推杆清洗、检查、换油，旁路挡板检查及轴承清洗、检查、加油 |  | 0
RY04002 | 滚轴筛C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 70 | 联轴器检查、更换损坏的销轴螺 |  | 0
RY04002 | 滚轴筛C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 80 | 消除漏粉、清理滚齿杂物 |  | 0
RY04002 | 滚轴筛C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 90 | 试运行、清理现场、工作终结 |  | 0
GL01002 | 炉本体及受热面C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 10 | 检修前准备 |  | 0
GL01002 | 炉本体及受热面C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 20 | 检查安全措施执行情况 |  | 0
GL01002 | 炉本体及受热面C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 30 | 受热面清灰 |  | 0
RY04003 | 滚轴筛电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 10 | 落实安全措施及准备工作 |  | 0
RY04003 | 滚轴筛电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 20 | 主电机、及电动推杆电机检修 |  | 0
RY04003 | 滚轴筛电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 30 | MCC开关、电缆检修 |  | 0
RY04003 | 滚轴筛电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 40 | 就地开关、接触器一次回路及元件检修 |  | 0
RY04003 | 滚轴筛电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 50 | 控制回路及元件检修 |  | 0
RY04003 | 滚轴筛电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 60 | 电气箱柜及柜门检修 |  | 0
RY04003 | 滚轴筛电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 70 | 程控回路及元件检修、旁路推杆限位调整 |  | 0
RY04003 | 滚轴筛电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 80 | 电气预试、防水封堵 |  | 0
RY04003 | 滚轴筛电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 90 | 试运行、清理现场、工作终结 |  | 0
GL01002 | 炉本体及受热面C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 40 | 省煤器、空预器灰斗清灰 |  | 0
GL01002 | 炉本体及受热面C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 50 | 水平烟道冲洗 |  | 0
GL01002 | 炉本体及受热面C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 60 | 配合金属、化学监督 |  | 0
GL01002 | 炉本体及受热面C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 70 | 吊管、管卡检查 |  | 0
GL01002 | 炉本体及受热面C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 80 | 管排、护瓦磨损检查 |  | 0
10089 | #1机高速混床及取样设备A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 进水装置检查 |  | 0
10089 | #1机高速混床及取样设备A级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 冲洗装置检查、修补 |  | 0
10089 | #1机高速混床及取样设备A级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 出水装置检查 |  | 0
10089 | #1机高速混床及取样设备A级标准作业计划 |  |  |  | 225 | 取样装置清理、检查 |  | 0
10089 | #1机高速混床及取样设备A级标准作业计划 |  |  |  | 230 | 监视窗清理、检查 |  | 0
10089 | #1机高速混床及取样设备A级标准作业计划 |  |  |  | 235 | 拆下压力表送热控校验，并清理流量表孔板 |  | 0
10089 | #1机高速混床及取样设备A级标准作业计划 |  |  |  | 240 | 附属管道、阀门解体检查 |  | 0
10089 | #1机高速混床及取样设备A级标准作业计划 |  |  |  | 245 | 内壁衬胶层清理、检查、修补，火花检验 |  | 0
10089 | #1机高速混床及取样设备A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 容器内部清理，关闭人孔门 |  | 0
10089 | #1机高速混床及取样设备A级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 附属管道、阀门回装 |  | 0
10089 | #1机高速混床及取样设备A级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 检查、清理取样冷却器、更换损坏的内芯 |  | 0
10089 | #1机高速混床及取样设备A级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 检查取样减压阀 |  | 0
10089 | #1机高速混床及取样设备A级标准作业计划 |  |  |  | 320 | 三台高速混床所有电动门、进出口手动门检查 |  | 0
10089 | #1机高速混床及取样设备A级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 进行水压试验 |  | 0
10089 | #1机高速混床及取样设备A级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 清理现场 |  | 0
10090 | 硅整流变压器、高压隔离开关检修作业计划 |  |  |  | 100 | 准备工作 |  | 1
10090 | 硅整流变压器、高压隔离开关检修作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体： |  | 6
10090 | 硅整流变压器、高压隔离开关检修作业计划 |  |  |  | 205 | 拆开变压器电源线及各取样线。 |  | 0
10093 | 密封油空侧冷却器A级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修准备 |  | 0
10090 | 硅整流变压器、高压隔离开关检修作业计划 |  |  |  | 420 | 电气试验合格 |  | 0
10093 | 密封油空侧冷却器A级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 冷却器检修： |  | 0
10093 | 密封油空侧冷却器A级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 揭开水室端盖，用高压水枪冲刷室内污泥、冲刷铜管泥垢，并冲洗干净。 |  | 0
10093 | 密封油空侧冷却器A级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 将冷油器组装好后，手动泵打压0.5MPa，保持5min检查铜管本身，胀口结合面处有无泄漏。 |  | 0
10093 | 密封油空侧冷却器A级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 清理现场 |  | 0
10094 | 电泵工作油、润滑油冷却器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目二部 |  | 100 | 检修准备 |  | 0
10094 | 电泵工作油、润滑油冷却器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目二部 |  | 200 | 冷却器检修： |  | 0
10090 | 硅整流变压器、高压隔离开关检修作业计划 |  |  |  | 600 | 附件检修 |  | 8
10090 | 硅整流变压器、高压隔离开关检修作业计划 |  |  |  | 605 | 绝缘子表面清洁完好，对地绝缘合格。 |  | 0
10090 | 硅整流变压器、高压隔离开关检修作业计划 |  |  |  | 610 | 呼吸器应更换硅胶及密封垫，硅胶装入量约占容积的五分之四，并在油封内注入合格的变压器油。 |  | 0
10090 | 硅整流变压器、高压隔离开关检修作业计划 |  |  |  | 615 | 瓦丝继电器应完好并经专业人员校验。 |  | 0
10090 | 硅整流变压器、高压隔离开关检修作业计划 |  |  |  | 620 | 测温元件应完好并经专业人员校验。 |  | 0
10090 | 硅整流变压器、高压隔离开关检修作业计划 |  |  |  | 625 | 取变压器油进行化验及试验应合格。 |  | 0
10094 | 电泵工作油、润滑油冷却器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目二部 |  | 205 | 揭开水室端盖，用高压水枪冲刷室内污泥、冲刷铜管泥垢，并冲洗干净。 |  | 0
10094 | 电泵工作油、润滑油冷却器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目二部 |  | 210 | 将冷油器组装好后，手动泵打压0.5MPa，保持5min检查铜管本身，胀口结合面处有无泄漏。 |  | 0
10094 | 电泵工作油、润滑油冷却器A级标准作业计划 |  | 机械检修项目二部 |  | 300 | 清理现场 |  | 0
HX00007 | 生消泵房稳压泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 10 | 落实安全措施 |  | 0
HX00007 | 生消泵房稳压泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 20 | 检修前准备工作 |  | 0
HX00007 | 生消泵房稳压泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 30 | 水泵轴承等易损件检查并加油 |  | 0
HX00007 | 生消泵房稳压泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 40 | 水泵盘根更换 |  | 0
HX00007 | 生消泵房稳压泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 50 | 清理现场，结束工作 |  | 0
DQ10001 | 6KV电动机保护C级检修标准作业计划 |  | 继电保护项目部 |  | 10 | 试验前的准备工作,落实安全措施； |  | 0
DQ10001 | 6KV电动机保护C级检修标准作业计划 |  | 继电保护项目部 |  | 20 | 清扫检查、端子紧固(开关柜内、立盘及就地事故按钮）； |  | 0
DQ10001 | 6KV电动机保护C级检修标准作业计划 |  | 继电保护项目部 |  | 30 | 绝缘检查； |  | 0
DQ10001 | 6KV电动机保护C级检修标准作业计划 |  | 继电保护项目部 |  | 40 | 继电器定值校验调整； |  | 0
DQ10001 | 6KV电动机保护C级检修标准作业计划 |  | 继电保护项目部 |  | 50 | 就地及远方合分开关试验； |  | 0
DQ10001 | 6KV电动机保护C级检修标准作业计划 |  | 继电保护项目部 |  | 60 | 合上开关,用事故按钮跳开关试验； |  | 0
DQ10001 | 6KV电动机保护C级检修标准作业计划 |  | 继电保护项目部 |  | 70 | 开关防跳试验； |  | 0
DQ10001 | 6KV电动机保护C级检修标准作业计划 |  | 继电保护项目部 |  | 80 | 保护传动试验； |  | 0
DQ10001 | 6KV电动机保护C级检修标准作业计划 |  | 继电保护项目部 |  | 90 | 相关仪表校验； |  | 0
DQ10001 | 6KV电动机保护C级检修标准作业计划 |  | 继电保护项目部 |  | 100 | 清理现场结束工作。 |  | 0
HX00008 | 精处理阴再生塔C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 10 | 落实安全措施 |  | 0
HX00008 | 精处理阴再生塔C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 20 | 检修前准备工作 |  | 0
HX00008 | 精处理阴再生塔C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 30 | 精处理阴再生塔内各部件检查 |  | 0
HX00008 | 精处理阴再生塔C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 40 | 精处理阴再生塔内清理检查 |  | 0
HX00008 | 精处理阴再生塔C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 50 | 清理现场，结束工作 |  | 0
HX00009 | 炉外砂过滤器A级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 10 | 落实安全措施 |  | 0
HX00009 | 炉外砂过滤器A级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 20 | 检修前准备工作 |  | 0
HX00009 | 炉外砂过滤器A级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 30 | 砂滤器内水帽、进气管等各部件检查 |  | 0
HX00009 | 炉外砂过滤器A级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 40 | 砂滤器内清理检查 |  | 0
HX00009 | 炉外砂过滤器A级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 50 | 砂滤器内石英砂更换 |  | 0
HX00009 | 炉外砂过滤器A级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 60 | 清理现场，结束工作 |  | 0
RY07000 | 链斗卸车机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 10 | 落实安全措施及准备工作 |  | 0
RY07000 | 链斗卸车机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 20 | 斗式提升机械检修 |  | 0
RY07000 | 链斗卸车机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 30 | 行走、卷扬机械检修 |  | 0
RY07000 | 链斗卸车机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 40 | 通道、楼梯、栏杆检修 |  | 0
RY07000 | 链斗卸车机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 50 | 输送机档煤板、挡煤斗及落煤管检修 |  | 0
RY07000 | 链斗卸车机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 60 | 拉杆及固定括板装置检修 |  | 0
RY07000 | 链斗卸车机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 70 | 链杆机构及电动推杆检修 |  | 0
RY07000 | 链斗卸车机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 80 | 皮带输送机检修 |  | 0
RY02003 | MCC母线、电源开关、负荷开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 10 | 落实安全措施及准备工作 |  | 0
RY02003 | MCC母线、电源开关、负荷开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 20 | 母线、绝缘子清扫、检查、紧固 |  | 0
RY02003 | MCC母线、电源开关、负荷开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 30 | 各抽屉吹灰清扫、开关及一次元件检修 |  | 0
RY02003 | MCC母线、电源开关、负荷开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 40 | 电源电缆检修、各电缆接头检查、紧固 |  | 0
RY02003 | MCC母线、电源开关、负荷开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 50 | 各控制回路及元件检修 |  | 0
RY02003 | MCC母线、电源开关、负荷开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 60 | 各柜门、把手、指示灯修复完整 |  | 0
RY02003 | MCC母线、电源开关、负荷开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 70 | 各一、二次动静插件检修 |  | 0
RY02003 | MCC母线、电源开关、负荷开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 80 | 各电源进线开关及一次接线检修 |  | 0
RY02003 | MCC母线、电源开关、负荷开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 90 | 控制回路及二次元件检修 |  | 0
10130 | Y系列高压电机C级标准作业计划 |  |  |  | 700 | 清理现场。 |  | 1
10131 | 空侧交流密封油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修前准备工作 |  | 1
10131 | 空侧交流密封油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 |  | 3
10131 | 空侧交流密封油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 解开电机电源引线。 |  | 0
10131 | 空侧交流密封油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 解开电机地脚螺栓及联轴器，将电机吊至检修场所。 |  | 0
10131 | 空侧交流密封油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 拆除电机的靠背轮。 |  | 0
10131 | 空侧交流密封油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 拆下风罩，取下风叶，拆掉电机前后端盖或油端盖。 |  | 0
10131 | 空侧交流密封油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 端部绕组及引线检修 |  | 3
10131 | 空侧交流密封油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 用５００Ｖ摇表测量各相对地绝缘电阻应合格。 |  | 0
10131 | 空侧交流密封油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 清扫端部绕组，检查绝缘无破裂、烧焦、膨胀，清洁无油垢；绑线不松动。 |  | 0
10131 | 空侧交流密封油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 引出线绝缘完好，无机械损伤；接线板几接线柱完好、固定牢固。 |  | 0
10131 | 空侧交流密封油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 轴承检修 |  | 3
10131 | 空侧交流密封油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 清洗轴承。 |  | 0
10131 | 空侧交流密封油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查轴承内外滚道应完好无伤，滚子无异状，清洁。 |  | 0
10131 | 空侧交流密封油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 检查轴承外圆与轴套配合紧固，无伤痕。 |  | 0
10131 | 空侧交流密封油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 检查轴承内圈与轴径配合紧固不窜动。 |  | 0
10131 | 空侧交流密封油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 检查、补充轴承润滑脂。 |  | 0
10131 | 空侧交流密封油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 430 | 对不合格轴承进行更换。 |  | 0
10131 | 空侧交流密封油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 设备组装。 |  | 4
10131 | 空侧交流密封油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 用清洁剂将轴承冲洗干净，加入二硫化钼，加入量约占轴承室容积的三分之一――三分之二。 |  | 0
10131 | 空侧交流密封油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 装配电机两端端盖、外油盖。 |  | 0
10131 | 空侧交流密封油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 用手盘动电机转子，应转动灵活，无摩擦声，无卡涩。 |  | 0
10131 | 空侧交流密封油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 装配联轴器。 |  | 0
10131 | 空侧交流密封油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 525 | 电机就位找正，接电源线、接地线。 |  | 0
10131 | 空侧交流密封油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 清理现场 |  | 1
10132 | 电动给水泵液力偶合器油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修前准备工作 |  | 1
10132 | 电动给水泵液力偶合器油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 |  | 3
10132 | 电动给水泵液力偶合器油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 解开电机电源引线。 |  | 0
10132 | 电动给水泵液力偶合器油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 解开电机地脚螺栓及联轴器，将电机吊至检修场所。 |  | 0
10132 | 电动给水泵液力偶合器油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 215 | 拆除电机的靠背轮。 |  | 0
10132 | 电动给水泵液力偶合器油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 220 | 拆下风罩，取下风叶，拆掉电机前后端盖或油端盖。 |  | 0
10132 | 电动给水泵液力偶合器油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 300 | 端部绕组及引线检修 |  | 3
10132 | 电动给水泵液力偶合器油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 305 | 用５００Ｖ摇表测量各相对地绝缘电阻应合格。 |  | 0
10132 | 电动给水泵液力偶合器油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 310 | 清扫端部绕组，检查绝缘无破裂、烧焦、膨胀，清洁无油垢；绑线不松动。 |  | 0
10132 | 电动给水泵液力偶合器油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 315 | 引出线绝缘完好，无机械损伤；接线板几接线柱完好、固定牢固。 |  | 0
10132 | 电动给水泵液力偶合器油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 400 | 轴承检修 |  | 3
10132 | 电动给水泵液力偶合器油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 405 | 清洗轴承。 |  | 0
10132 | 电动给水泵液力偶合器油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 410 | 检查轴承内外滚道应完好无伤，滚子无异状，清洁。 |  | 0
10132 | 电动给水泵液力偶合器油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 415 | 检查轴承外圆与轴套配合紧固，无伤痕。 |  | 0
10132 | 电动给水泵液力偶合器油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 420 | 检查轴承内圈与轴径配合紧固不窜动。 |  | 0
10132 | 电动给水泵液力偶合器油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 425 | 检查、补充轴承润滑脂。 |  | 0
10132 | 电动给水泵液力偶合器油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 430 | 对不合格轴承进行更换。 |  | 0
10132 | 电动给水泵液力偶合器油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 500 | 设备组装。 |  | 4
10132 | 电动给水泵液力偶合器油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 505 | 用清洁剂将轴承冲洗干净，加入二硫化钼，加入量约占轴承室容积的三分之一――三分之二。 |  | 0
10132 | 电动给水泵液力偶合器油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 510 | 装配电机两端端盖、外油盖。 |  | 0
10132 | 电动给水泵液力偶合器油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 515 | 用手盘动电机转子，应转动灵活，无摩擦声，无卡涩。 |  | 0
10132 | 电动给水泵液力偶合器油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 520 | 装配联轴器。 |  | 0
10132 | 电动给水泵液力偶合器油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 525 | 电机就位找正，接电源线、接地线。 |  | 0
10132 | 电动给水泵液力偶合器油泵电机C级标准作业计划 |  |  |  | 600 | 清理现场 |  | 1
10133 | 扫描电机C级标准作业计划 |  |  |  | 100 | 检修前准备工作 |  | 1
10133 | 扫描电机C级标准作业计划 |  |  |  | 200 | 设备解体 |  | 3
10133 | 扫描电机C级标准作业计划 |  |  |  | 205 | 解开电机电源引线。 |  | 0
10133 | 扫描电机C级标准作业计划 |  |  |  | 210 | 解开电机地脚螺栓及联轴器，将电机吊至检修场所。 |  | 0
RK10030 | 风机（送、引、一次风）保护测点检查校验C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 50 | 电机油站压力开关校验 |  | 0
RK10030 | 风机（送、引、一次风）保护测点检查校验C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 70 | 清理现场、工作结束 |  | 0
RK10029 | 炉侧SCS电动执行器系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 50 | 清理现场、工作结束 |  | 0
RK10026 | 真空泵控制系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 40 | 回路检查、表计校验 |  | 0
HX00022 | 炉外再生水泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 10 | 落实安全措施 |  | 0
HX00022 | 炉外再生水泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 20 | 检修前准备工作 |  | 0
HX00022 | 炉外再生水泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 30 | 再生水泵解体 |  | 0
HX00022 | 炉外再生水泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 40 | 检查清理叶轮、轴、轴套、轴承、密封装置等部件 |  | 0
HX00022 | 炉外再生水泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 50 | 测量轴、叶轮处晃度、及口环间隙 |  | 0
HX00022 | 炉外再生水泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 60 | 再生水泵复装 |  | 0
HX00022 | 炉外再生水泵A级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 70 | 清理现场，结束工作 |  | 0
HX00023 | 炉外再生水泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 10 | 落实安全措施 |  | 0
HX00023 | 炉外再生水泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 20 | 检修前准备工作 |  | 0
HX00023 | 炉外再生水泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 30 | 检查水泵轴承、密封装置等部件 |  | 0
HX00023 | 炉外再生水泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 40 | 检查水泵地脚螺丝、联轴器等部件 |  | 0
HX00023 | 炉外再生水泵C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 50 | 清理现场，结束工作 |  | 0
RK10021 | 机侧SCS气动执行器系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 80 | 清理现场、工作结束 |  | 0
RK10016 | 炉侧CCS主要检测元件检查、校验C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 30 | 压力变送器校验 |  | 0
RK10016 | 炉侧CCS主要检测元件检查、校验C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 50 | 就地用通讯器检查变送器参数及迁移量 |  | 0
RK10015 | 氧量检测控制系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 60 | 清理现场、工作结束 |  | 0
RK10014 | 给煤机控制系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 60 | 清理现场、工作结束 |  | 0
RK10013 | 辅助风、燃料风执行器系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 80 | 执行器校验 |  | 0
RK10013 | 辅助风、燃料风执行器系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 90 | 清理现场、工作结束 |  | 0
RK10013 | 辅助风、燃料风执行器系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 50 | 设备清理检查 |  | 0
RK10013 | 辅助风、燃料风执行器系统C级预防检修作业计划 |  | 热控项目部 |  | 70 | 气源管路检查 |  | 0
GL01002 | 炉本体及受热面C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 90 | 联箱、下降管支吊架检查 |  | 0
GL01002 | 炉本体及受热面C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 100 | 膨胀指示器检查、校研 |  | 0
GL01002 | 炉本体及受热面C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 110 | 炉顶吊杆检查 |  | 0
GL01002 | 炉本体及受热面C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 120 | 大包清灰 |  | 0
GL01002 | 炉本体及受热面C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 130 | 顶棚漏点检查处理 |  | 0
GL01002 | 炉本体及受热面C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 140 | 所有阀门检查，盘根添加或更换 |  | 0
GL01002 | 炉本体及受热面C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 150 | 电动头检查、行程调试 |  | 0
GL01002 | 炉本体及受热面C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 160 | 安全门检查 |  | 0
GL01002 | 炉本体及受热面C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 170 | 安全门支吊架检查 |  | 0
GL01002 | 炉本体及受热面C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 180 | 安全门疏水盘及管路清理检查 |  | 0
GL01002 | 炉本体及受热面C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 190 | 炉膛人孔门、看火孔更换密封填料 |  | 0
GL01002 | 炉本体及受热面C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 200 | 炉膛及水平烟道人孔门内胆检查 |  | 0
GL01002 | 炉本体及受热面C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 210 | 定排扩容器内部装置检查 |  | 0
GL01002 | 炉本体及受热面C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 220 | 人孔门更换垫子 |  | 0
GL01002 | 炉本体及受热面C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 230 | 炉本体及附属管道保温检查处理 |  | 0
GL01002 | 炉本体及受热面C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 240 | 平台、走梯检查 |  | 0
GL01002 | 炉本体及受热面C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 250 | 平台护板检查 |  | 0
GL01002 | 炉本体及受热面C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 260 | 清理现场工作结束 |  | 0
GL01003 | 吹灰器C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 10 | 检修前准备 |  | 0
GL01003 | 吹灰器C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 20 | 检查安全计划执行情况 |  | 0
GL01003 | 吹灰器C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 30 | 枪管密封检查 |  | 0
GL01003 | 吹灰器C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 40 | 减速机加油 |  | 0
GL01003 | 吹灰器C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 50 | 吹灰器墙管密封装置检查 |  | 0
GL01003 | 吹灰器C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 60 | 吹灰用汽系统阀门解体检查 |  | 0
GL01003 | 吹灰器C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 70 | 回装 |  | 0
GL01003 | 吹灰器C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 80 | 清理现场工作结束 |  | 0
QJ00005 | 汽机主机润滑油箱及附件C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 10 | 落实安全措施 |  | 0
QJ00005 | 汽机主机润滑油箱及附件C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 20 | 检修前准备工作 |  | 0
QJ00005 | 汽机主机润滑油箱及附件C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 30 | 主机润滑油箱清理检修 |  | 0
QJ00005 | 汽机主机润滑油箱及附件C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 40 | 主机润滑油箱提篮式滤网清理检查 |  | 0
QJ00005 | 汽机主机润滑油箱及附件C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 50 | 主机润滑油箱内磁性棒清理检查 |  | 0
QJ00005 | 汽机主机润滑油箱及附件C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 60 | 主机润滑油箱内注油器检查 |  | 0
QJ00005 | 汽机主机润滑油箱及附件C级预防检修作业计划 |  | 机械项目二部 |  | 70 | 清理现场，结束工作 |  | 0
GL01004 | 空预器C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 10 | 检修前准备 |  | 0
GL01004 | 空预器C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 20 | 检查安全措施执行情况 |  | 0
GL01004 | 空预器C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 30 | 受热面集灰斗清灰 |  | 0
GL01004 | 空预器C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 40 | 减速箱检查及换油 |  | 0
GL01004 | 空预器C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 50 | 润滑油系统检查 |  | 0
GL01004 | 空预器C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 60 | 冷却水系统检查 |  | 0
GL01004 | 空预器C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 70 | 空预器各处密封间隙检查、调整 |  | 0
GL01004 | 空预器C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 80 | 密封片磨损检查或更换 |  | 0
GL01004 | 空预器C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 90 | 人孔门更换盘根 |  | 0
GL01004 | 空预器C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 100 | 空预器出入口风门挡板检查，盘根更换 |  | 0
GL01004 | 空预器C级预防检修作业计划 |  | 机械项目一部 |  | 110 | 清理现场工作结束 |  | 0
RY04004 | 碎煤机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 10 | 落实安全措施及准备工作 |  | 0
RY04004 | 碎煤机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 20 | 液力偶合器清洗、检查、换油 |  | 0
RY04004 | 碎煤机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 30 | 主轴轴承清洗、检查、换油 |  | 0
RY04004 | 碎煤机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 40 | 三个观察门检查、更换密封，清理杂物 |  | 0
RY04004 | 碎煤机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 50 | 破碎衬板螺栓检查、紧固 |  | 0
RY04004 | 碎煤机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 60 | 消除漏粉、清理滚齿杂物 |  | 0
RY04004 | 碎煤机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 70 | 联轴器找正 |  | 0
RY04004 | 碎煤机C级预防检修作业计划 |  | 机械项目三部 |  | 80 | 试运行、清理现场、工作终结 |  | 0
RY04005 | 高压电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 10 | 落实安全措施及准备工作 |  | 0
RY04005 | 高压电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 20 | 电机定子绕组绝缘及引出线检修 |  | 0
RY04005 | 高压电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 30 | 轴承清洗、检查、换油 |  | 0
RY04005 | 高压电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 40 | 冷却器检查 |  | 0
RY04005 | 高压电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 50 | 电机绝缘检查、定子三相平衡电阻检测 |  | 0
RY04005 | 高压电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 60 | FC开关本体清扫检查 |  | 0
RY04005 | 高压电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 70 | 开关导电回路检查 |  | 0
RY04005 | 高压电机、开关C级预防检修作业计划 |  | 电气项目部 |  | 80 | 操作机构清扫、检查 |  | 0
10179 | 高压电机A级标准作业计划(102A) |  | 电气项目部 |  | 20 | 电机解体，抽转子检修 |  | 0
10179 | 高压电机A级标准作业计划(102A) |  | 电气项目部 |  | 30 | 电机定子清扫、检修 |  | 0
10179 | 高压电机A级标准作业计划(102A) |  | 电气项目部 |  | 40 | 电机转子清扫、检修 |  | 0
10179 | 高压电机A级标准作业计划(102A) |  | 电气项目部 |  | 50 | 轴承清洗、检修，必要时更换 |  | 0
10179 | 高压电机A级标准作业计划(102A) |  | 电气项目部 |  | 60 | 冷却器清扫、检修，水冷器做水压试验 |  | 0
10179 | 高压电机A级标准作业计划(102A) |  | 电气项目部 |  | 70 | 电机附件清扫、检修；电缆接头检查 |  | 0
10179 | 高压电机A级标准作业计划(102A) |  | 电气项目部 |  | 80 | 电机大修试验 |  | 0
10179 | 高压电机A级标准作业计划(102A) |  | 电气项目部 |  | 90 | 清理现场结束工作。 |  | 0
KGGM3001A | MCC开关A级标准作业计划 |  | 电气项目部 |  | 10 | 落实安全措施 |  | 0
KGGM3001A | MCC开关A级标准作业计划 |  | 电气项目部 |  | 20 | 清扫检查 |  | 0
KGGM3001A | MCC开关A级标准作业计划 |  | 电气项目部 |  | 30 | 各元件检查 |  | 0
KGGM3001A | MCC开关A级标准作业计划 |  | 电气项目部 |  | 40 | 热元件定值调整 |  | 0
KGGM3001A | MCC开关A级标准作业计划 |  | 电气项目部 |  | 50 | 电缆整理、端子号更换 |  | 0
KGGM3001A | MCC开关A级标准作业计划 |  | 电气项目部 |  | 60 | 绝缘良好 |  | 0
KGGM3001A | MCC开关A级标准作业计划 |  | 电气项目部 |  | 70 | 端子排螺丝紧固 |  | 0
KGGM3001A | MCC开关A级标准作业计划 |  | 电气项目部 |  | 80 | 结束工作 |  | 0
10180 | 102A低压交流电机A级检修项目 |  | 电气项目部 |  | 10 | 落实安全措施； |  | 0
10180 | 102A低压交流电机A级检修项目 |  | 电气项目部 |  | 20 | 电机解体，抽转子检修 |  | 0
10180 | 102A低压交流电机A级检修项目 |  | 电气项目部 |  | 30 | 电机定子清扫、检修 |  | 0
10180 | 102A低压交流电机A级检修项目 |  | 电气项目部 |  | 40 | 电机转子清扫、检修 |  | 0
10180 | 102A低压交流电机A级检修项目 |  | 电气项目部 |  | 50 | 轴承清洗、检修，必要时更换 |  | 0
10180 | 102A低压交流电机A级检修项目 |  | 电气项目部 |  | 60 | 电机附件清扫、检修 |  | 0